Технические требования на

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ

ОКПД 2: 33.19

«Техническое освидетельствование сосудов автоматических установок газового пожаротушения Жигулевской ГЭС»

Лот № 16-НИР-2025-ЖиГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Наименование и место расположения функционального заказчика	4

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.5. Иные требования и сведения общего характера	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к этапам и срокам выполнения работ	4

Таблица 1. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2. Требования к качеству продукции	6

Таблица 2. Требования к качеству продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	14

5. Приложения	14

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | технические требования |
| --- | --- |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| ВПР | ведомость планируемых работ |
| АУГП | автоматическая установка газового пожаротушения |
| ГОТВ | газовое огнетушащее вещество |
| ГЭС | гидроэлектростанция |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 33.19 «Техническое освидетельствование сосудов автоматических установок газового пожаротушения Жигулевской ГЭС».

#### Наименование и место расположения функционального заказчика

Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» (445350, Самарская обл., г. Жигулёвск, Московское шоссе, 2)

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1 Заказчик своими силами и за свой счет осуществляет доставку и возврат модулей газового пожаротушения по адресу указанному исполнителем работ.

1.4.2 Погрузку, разгрузку и перемещение по территории, исполнитель работ осуществляет самостоятельно.

#### Иные требования и сведения общего характера

1.5.1 Филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» эксплуатируются 13 систем автоматические установки газового пожаротушения в помещениях: серверной КПП№15; помещения ППУ-500кВ; помещение серверной ОПУ-500кВ; аппаратная ССИиТС ВОХР; помещение серверной КСБ ВОХР; технического архив отм 37,25; архив отм. 46,3; помещение ЛАЗ АБК; помещение серверной ОРУ-110кВ; помещение серверной ОРУ-220кВ; аппаратная ВСП. Всего в указанных системах используются 36 модулей содержащих ГОТВ (ФК-5-1-12), состоящих из баллона, запорно-пускового устройства и прибора измерения давления. В качестве газа-вытеснителя используется азот.

Из 36 модулей используемых в данных системах: 24 модуля производства ООО«Пожтехника» (МПА-NVC1230 (25-32-25) — 1 шт; МПА-NVC1230 (42-180-50) — 14 шт; МПА-NVC1230 (42-106-50) — 2 шт; МПА-NVC1230 (25-106-50) — 5 шт; МПА-NVC1230 (42-147-50) — 2 шт); 10 модулей производства ООО «Холдинг ОСК групп» (МПА-NVC1230 (42-147-50)); 2 модуля производства ООО «Минимакс Раша» (МХ1230 (50-140-49)S.

1.5.2 Из 36 указанных в п.1.5.1 модулей 8 резервных, производства ООО«Пожтехника» (7 модулей МПА-NVC1230 (42-180-50) и 1 модуль МПА-NVC1230 (25-106-50)), не заправлены ГОТВ, что не позволяет их использование в целях пожаротушения. Необходимо произвести заправку ГОТВ.

1.5.2 Для эксплуатации модулей газового пожаротушения, в соответствие с действующими нормативными документами, необходимо выполнить изготовление дубликатов паспортов.

# Требования к продукции

#### Требования к этапам и срокам выполнения работ

2.1.1 Общий срок выполнения работ не должен выходит за рамки определенные п. 1. таблицы 1.

2.1.2 Выполнение работы осуществляется в два этапа. Данное решение обусловлено необходимостью соблюдения требований пожарной безопасности на объектах заказчика.

2.1.3 Первый этап предусматривает проведение комплекса работ по проведению технического освидетельствования следующих модулей:

- МПА-NVC1230 (42-147-50) — 5 шт;

- МПА-NVC1230 (42-180-50) — 7 шт;

- МПА-NVC1230 (25-32-25) — 1 шт;

- МПА-NVC1230 (25-106-50) — 3 шт;

- МПА-NVC1230 (42-106-50) — 1 шт;

- МХ 1230 (50-140-49)S — 2 шт.

2.1.4 Второй этап предусматривает проведение комплекса работ по проведению технического освидетельствования следующих модулей:

- МПА-NVC1230 (42-147-50) — 7 шт;

- МПА-NVC1230 (42-180-50) — 7 шт;

- МПА-NVC1230 (25-106-50) — 2 шт;

- МПА-NVC1230 (42-106-50) — 1 шт.

# Таблица 1. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общий срок выполнения работ | С даты заключения договора (Плановый срок 01.07.2025 г.) | Не более 5,5 месяцев с даты заключения договора (Плановый срок 15.12.2025) |
| 2. | По этапам: |  |  |
| 2.1 | Первый этап | С даты заключения договора (Плановый срок 01.07.2025 г.) | Не более 2,5 месяцев с даты начала первого этапа (Плановый срок 15.09.2025) |
| 2.2 | Второй этап | Плановый срок 01.10.2025 | Не более 2,5 месяцев с даты начала второго этапа (Плановый срок 15.12.2025) |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 2. Требования к качеству продукции

Наименование работ: Техническое освидетельствование сосудов автоматических установок газового пожаротушения Жигулевской ГЭС

| 12 | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |  |
|  | Требование к наименованию и условному обозначению научно-технического результата |  | -//- | -//- |  |
|  | Требование к наименованию | Наименование работ: «Техническое освидетельствование сосудов автоматических установок газового пожаротушения Жигулевской ГЭС». | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к области применения |  | -//- | -//- |  |
|  | Требование к области применения | 1.2.1.1. В результате выполнения работ будет обеспечена безопасная эксплуатация модулей автоматических установок газового пожаротушения объектов заказчика. 1.2.1.2. Услуги оказываются в соответствии с: -настоящими техническими требованиями; - ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» в действующей редакции; - № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в действующей редакции | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к целям и задачам разработки, ожидаемому эффекту |  | -//- | -//- |  |
|  | Новизна разработки | Выполнение требований завода-изготовителя о проведении технического освидетельствования баллонов | Согласие с требованием | - |  |
|  | Цель разработки | Обеспечение безопасной эксплуатации модулей автоматических установок газового пожаротушения объектов заказчика. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к задачам исследования: | Выполнение комплекса мероприятий по проведению технического освидетельствования модулей газового пожаротушения. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Основной ожидаемый эффект | Продление срока безопасной эксплуатации модулей автоматических установок газового пожаротушения объектов заказчика. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к учету сведений о потребности |  | -//- | -//- |  |
|  | Требование к потребности | - Проведение работ следует из необходимости для заказчика обеспечить выполнение требований в следующих НТД: - Соблюдение "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536; - Эксплуатационная документация завода-изготовителя; - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в актуальной редакции; - ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические». | Согласие с требованием | - |  |
|  | Краткое описание характера работ |  | -//- | -//- |  |
|  | Краткое описание последовательности работ | Работа выполняется в следующей последовательности: 1.5.1.1. Проведение комплекса работ по техническому освидетельствованию модулей указанных в п.2.1.3 раздела 2 настоящих требований. 1.5.1.2. Восстановление паспортов на баллоны и модули п.1.5.1.1, с внесением необходимых данных о проведенных работах. 1.5.1.3. Проведение комплекса работ по техническому освидетельствованию модулей указанных в п.2.1.4 раздела 2 настоящих требований. 1.5.1.4. Восстановление паспортов на баллоны и модули п.1.5.1.3, с внесением необходимых данных о проведенных работах. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Основные требуемые параметры |  | -//- | -//- |  |
|  | Требования к выполнению работы | 1.6.1.1. Комплекс мероприятий по проведению технического освидетельствования выполняется предприятием-изготовителем или организацией, уполномоченной предприятием-изготовителем. 1.6.1.2. Потери ГОТВ при проведении технического освидетельствования не должны превышать 10% от объема ГОТВ. 1.6.1.3. В объем работ по техническому освидетельствованию должно быть включено: - эвакуация ГОТВ; - техническое освидетельствование баллона модуля; - восстановление лакокрасочного покрытия модуля; - профилактические работы запорно предохранительного устройства(контроль работоспособности, проверка герметичности); - замена манометра; - заправка ГОТВ с восстановлением расчетного объема; - восстановление и дубликатов паспортов модулей и баллонов с внесением данных о проведенном техническом освидетельствовании; - размещение актуальной информации на корпусе модуля (наклейка шильдиков). 1.6.1.4. Резервные модули ( 7 модулей МПА-NVC1230 (42-180-50) и 1 модуль МПА-NVC1230 (25-106-50)) поставляемые без ГОТВ, проходят полный комплекс мероприятий по техническому освидетельствованию с заправкой ГОТВ — ФК-5-1-12 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования при транспортировке | Погрузка и размещение модулей в автотранспорте должны обеспечивать соблюдение правил перевозки грузов в целях исключения дополнительных затрат заказчика на перекладку груза. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к этапам разработки |  | -//- | -//- |  |
|  | Первый этап | В соответствии с п.2.1.3 в объеме п. 1.6.1.3. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Второй этап | Второй этап выполняется по окончании первого этапа в соответствии с п.2.1.4 в объеме п.1.6.1.3. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результату работы и форме его предоставления |  | -//- | -//- |  |
|  | По первому этапу | По окончанию мероприятий предусмотренных п.1.8.1 заказчику предоставляются модули АУГП прошедшие техническое освидетельствование с комплектом подтверждающих документов. | Согласие с требованием | - |  |
|  | По второму этапу | По окончанию мероприятий предусмотренных п.1.8.2 заказчику предоставляются модули АУГП прошедшие техническое освидетельствование с комплектом подтверждающих документов. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к форме предоставления результата | 1.9.4.1. Исполнитель обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации, протоколы заводских испытаний на русском языке (обязательно). 1.9.4.2. Готовые модули передаются заказчику с: восстановленными и заполненными дубликатами паспортов содержащими данные о проведенном техническом освидетельствовании и актуальными шильдиками на корпусах модулей: утвержденными, руководителем организации проводящей техническое освидетельствование, актами проведения технического освидетельствования каждого модуля газового пожаротушения. | Согласие с требованием | - |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к оформлению и составлению сметной документации приведены в Приложении №3 к ТТ.

# Приложения

Приложение №1 Требования к качеству выполненных работ и гарантийным обязательствам;

Приложение №2 Требования к оформлению и составлению сметной документации.