Приложение А к ТЗ

- Технические требования к оборудованию.

  - Технические данные пункта секционирования должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ, не менее | 12 |
| Номинальный ток, А, не менее | 630 |
| Номинальный ток отключения, кА, не менее | 16 |
| Ресурс по коммутационной стойкости - при номинальном токе, «ВО», не менее - при номинальном токе отключения, «ВО», не менее | 30 000 25 |
| Собственное время вкл., с, не более | 0,035 |
| Собственное время откл., с, не более | 0,008 |
| Нормированные коммутационные циклы по ГОСТ Р 52565-2006 | О-0,3с-ВО-20с-ВО |
| Диапазон напряжений оперативного питания от внешних источников переменного тока, В | 100…127 (±20%) |
| Время работоспособного состояния при потере основного питания, ч, не менее | 24 |
| Степень защиты оболочки, не менее | IP65 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 | У1 |
| Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |
| Требования к электрической прочности | ГОСТ 1516.1 |
| Стойкость к внешним механическим факторам по ГОСТ 17516.1 | М6 |
| Масса, не более • коммутационного модуля, кг • шкафа управления, кг | 34 27 |
| Отсутствие необходимости текущих средних и капитальных ремонтов в течение всего срока службы | Да |
| Срок службы, лет, не менее | 30 |
| Дополнительные условия/требования |  |
| ТСН 10/0,23 (0,4) кВ, кол-во, шт | 1 |
| Металлоконструкции для установки на ж/б опоре ВЛ 10 кВ с изгибающим моментом от 3 тс*м коммутационного модуля, ТСН и шкафа управления | да |
| ОПН в комплекте поставки (6 шт.) | да |

  - Релейная защита и автоматика.

Функции защиты, выполняемые устройством:

- токовая защита от междуфазных КЗ;

- защита от однофазных замыканий на землю;

- количество независимых групп уставок – не менее 4

- ступень селективности между реклоузерами, не более, 0,1 с

- направленные токовые защиты с различными значениями уставок в зависимости от направления мощности (для пунктов секционирования с двусторонним питанием);

- защита минимального напряжения;

- защита от потери питания

- защита от обрыва фазы по току обратной последовательности.

Функции автоматики, выполняемые устройством:

- автоматический ввод резервного питания с контролем по напряжению;

- автоматическое повторное включение - 3 ступени, с контролем по напряжению, с возможностью запуска ускоренной ступени МТЗ в каждом цикле АПВ;

- автоматическая частотная разгрузка;

- ведение журнала аварийных и оперативных событий;

- измерение электрических величин: фазные токи, фазные напряжения, линейные напряжения, напряжение прямой последовательности, ток прямой последовательности, ток нулевой последовательности, частота, одно и трехфазная полная, активная и реактивная мощность.

- ток срабатывания защиты от ОЗЗ – от 0,1 А.

  - Требования к системе измерений

- система измерения токов и напряжений не должна требовать обслуживания, в том числе диагностики и поверок в течение всего срока эксплуатации реклоузера

- система измерения токов должна работать во всем диапазоне измеряемых значений вне зависимости от нагрузочных и аварийных токов линии

- система измерения напряжения не должна быть подвержена явлению феррорезонанса.

  - Требования по телемеханике и связи.

Устройство должно обеспечивать интеграцию в систему диспетчерского управления посредством протокола: МЭК 60870-5-101/104-2004.

  - Требования к шкафу управления.

- наличие системы самодиагностики;

- индикация на панели управления;

- температурный диапазон работы дисплея -40+55 С;

- наличие встроенного обогрева;

- настройка и управления с использованием сервисного ПО через: местное проводное соединение, местный беспроводной канал связи Bluetooth, удаленный беспроводной канал связи GPRS

Система управления должна быть модульной, основные элементы должны располагаться в защитном металлическом шкафу.

Габариты шкафа управления должны позволять разместить в нем дополнительно устройство связи для интеграции в систему телемеханики. Для подключения устройства связи в шкафу управления должны быть предусмотрены интерфейсы RS 232, RS 485, USB.

  - Требования к коммутационному модулю:

- тип привода – электромагнитный;

- возможность ручного отключения;

- материал корпуса коммутационного модуля из материала, не подверженного коррозии: алюминиевый или нержавеющая сталь;

- отсутствие открытых токоведущих части внутри коммутационного модуля;

- механический указатель включенного и отключенного положения

  - Пункты учета и секционирования в части коммерческого учета электроэнергии должны соответствовать СТО 34.01-5.1-008-2018 «Пункты коммерческого учета электроэнергии уровнем напряжения 6-20 кВ. Общие технические требования» и быть не ниже приведенных в таблице:

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |
| 1.1. | Тип первичной сети | трехфазная трехпроводная, c изолированной нейтралью |
| 1.2. | Схема подключения для измерения активной и реактивной энергии и мощности | Трехэлементная |
| 1.4. | Сведения о сертификации | сертифицировано, внесено в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, имеет классы точности измерения, позволяющие их использование в системах АИИС КУЭ / СУЭ РРЭ |
| 1.5. | Свидетельство об утверждении типа средства измерений (СИ) и описание типа СИ | Утверждены как тип СИ по перечню измеряемых параметров |
| 2. | Условия эксплуатации |  |
| 2.1. | Категория размещения | 1 (для эксплуатации на открытом воздухе) |
| 2.2. | Климатическое исполнение | У |
| 2.5. | Относительная влажность воздуха при 25°С, не более, % | 100 |
| 3. | Номинальные параметры и характеристики |  |
| 3.1. | Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| 3.2. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| 3.3. | Номинальный ток, А | 630 |
| 3.4. | Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| 4. | Требования к электрической прочности изоляции |  |
| 4.1. | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ: - относительно земли и между фазами (испытуемое оборудование должно находиться во включенном состоянии) | 10 кВ |
|  |  | 75 |
| 4.2. | Испытательное переменное напряжение в сухом состоянии (под дождем) главных цепей в течение 1 мин, кВ: - относительно земли | 42 (28) |
| 4.3. | Испытательное переменное напряжение цепей управления и вспомогательных цепей в течение 1 мин, кВ | 2 |
| 4.4. | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее | 2,25 |
| 5. | Требование к нагреву первичных цепей |  |
| 5.1. | Допустимое превышение температуры над температурой окружающего воздуха (верхнее значение температуры при эксплуатации), °С: - соединения из меди, алюминия и их сплавов без покрытия; - соединения из меди с покрытием серебром; - соединения из меди с покрытием оловом; - выводы; - токоведущие (за исключением контактов и контактных соединений) и нетоковедущие части | 50 75 65 65 80 |
| 6. | Требование к стойкости при коротких замыканиях |  |
| 6.1. | Среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток термической стойкости) Iт, кА | 16 |
| 6.2. | Наибольший пик (ток электродинамической стойкости) iд, кА | 40 |
| 6.3. | Длительность протекания тока термической стойкости, с | 3 |
| 7. | Функциональные характеристики |  |
| 7.1. | Память | Энергонезависимая |
| 7.2. | Часы реального времени | Встроенные с автоматической корректировкой |
| 7.3. | Тестирование памяти | Ежесуточно |
| 7.4. | Индикация работоспособного состояния | Светодиод, выносной дисплей, ПК оператора |
| 7.5. | Количество тарифов, дифференцированных по зонам суток, не менее | 4 |
| 7.6. | Перечень измеряемых параметров: |  |
| 7.6.1. | - приращения активной и реактивной электроэнергии в двух направлениях (прием и отдача) | Соответствие СТО 34.01-5.1-009-2019 |
| 7.6.2. | - время и интервалы времени |  |
| 7.6.3. | - напряжение линейное |  |
| 7.6.4. | - ток |  |
| 7.6.5. | - частота сети |  |
| 7.6.6. | - коэффициент мощности 3-х фазной сети |  |
| 7.6.7. | - активная, реактивная и полная мощность |  |
| 7.7. Измеряемые параметры качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 30804.4.30-2013 |  |  |
| 7.7.1. | - положительное и отрицательное отклонения напряжения | Соответствие СТО 34.01-5.1-009-2019 |
| 7.7.2. | - отклонение частоты |  |
| 7.7.3. | - длительность провала напряжения |  |
| 7.7.4. | - глубина провала напряжения |  |
| 7.7.5. | - длительность перенапряжения |  |
| 7.8. | Измерение энергии на фиксированных интервалах времени (в том числе запись и хранение результатов измерений): |  |
| 7.8.1. | - формирование профиля нагрузки с программируемым временем интегрирования для активной и реактивной энергии, в диапазоне, мин | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 |
| 7.8.2. | - приращения активной и реактивной электроэнергии (прием, отдача) за 60-ти минутные интервалы времени, глубина хранения, суток не менее | 123 |
| 7.8.3. | - приращения активной и реактивной электроэнергии (прием, отдача), за сутки, глубина хранения, суток не менее | 120 |
| 7.8.4. | - приращения активной и реактивной электроэнергии (прием, отдача), а так же запрограммированных параметров, за прошедший месяц, глубина хранения, лет не менее | 3 |
| 7.8.5. | - значения активной и реактивной электроэнергии (прием, отдача) нарастающим итогом, на начало месяца, глубина хранения, лет не менее | 3 |
| 7.8.6. | - длительность сохранения в энергонезависимом запоминающем устройстве учета информации (измерительных данных, параметров настройки, программ) при отключенном питании, лет не менее | Не менее 3,5 |
| 7.8.7. | - хранение запрограммированных параметров на весь срок эксплуатации прибора учета | Соответствие СТО 34.01-5.1-009-2019 |
| 7.9. | Ведение времени Энергонезависимые или использующие для синхронизации встроенный ГЛОНАСС/GPS приемник часы и календарь, обеспечивающие: |  |
| 7.9.1. | − ведение даты и времени; | Соответствие СТО 34.01-5.1-009-2019 |
| 7.9.2. | − внешнюю ручную и автоматическую коррекцию (синхронизацию); |  |
| 7.10. | ПКУ ведет «Журнал событий», в котором фиксируются время и дата наступления следующих событий (не менее 100 записей): |  |
| 7.10.1. | − факт связи с прибором учета, приведший к каким-либо изменениям данных и конфигурации; | Соответствие СТО 34.01-5.1-009-2019 |
| 7.10.2. | − изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени; |  |
| 7.10.3. | − отклонение тока и напряжения в измерительных цепях от заданных пределов; |  |
| 7.10.4. | − изменение величины параметров качества электрической энергии; |  |
| 7.10.5. | − изменения фазировки; |  |
| 7.10.6. | − изменения направления тока в фазных проводах; |  |
| 7.10.7. | − инициализации архивов энергии; |  |
| 7.10.8. | − инициализация профиля нагрузки; |  |
| 7.10.9. | − инициализация журнала отклонений частоты; |  |
| 7.10.10. | − инициализация журнала отклонения напряжения; |  |
| 7.10.11. | − инициализация журнала провалов напряжения и перенапряжений; |  |
| 7.10.12. | − получение системных параметров; |  |
| 7.10.13. | − попытки несанкционированного доступа (попытки авторизации с неверным паролем); |  |
| 7.10.14. | − перерывы питания прибора учета с фиксацией времени пропадания и восстановления; |  |
| 7.10.15. | − результаты самодиагностики: ° измерительного блока, ° вычислительного блока, ° таймера, ° блока питания, ° дисплея, ° блока памяти (подсчет контрольной суммы); |  |
| 7.10.16. | − формирование обобщенного события (или по каждому факту) по результатам автоматической самодиагностики; |  |
| 7.10.17. | − дата последнего перепрограммирования; |  |
| 7.10.18. | − дата и время воздействия сверхнормативного магнитного воздействия (для чувствительных к магнитным полям устройств); |  |
| 7.10.19. | − отсутствие напряжения при наличии тока в измерительных цепях; |  |
| 7.10.20. | − инициализации прибора учета, последнего сброса, число сбросов; |  |
| 7.10.21. | − аварийные ситуации |  |
| 7.11. | ПКУ должен обладать возможностью выступать в качестве инициатора связи с уровнем ИВКЭ или ИВК при наступлении следующих событий: | − наличие сверхнормативного внешнего магнитного поля (для чувствительных к магнитным полям устройств) |
| 7.12. | ПКУ должен быть оборудован интерфейсами связи и обеспечивает возможность | − удаленного доступа (с разграничением прав, в соответствии с паролями доступа) − удаленного параметрирования − дистанционного считывания по цифровым интерфейсам измерительной информации с метками времени измерения |
| 7.13. | Наличие защиты от несанкционированного доступа | − на программном уровне - установка паролей, − на аппаратном уровне - опломбирование (голограмма) |
| 7.14. | Наличие встроенных средств защиты информации | Документарное подтверждение |
| 7.15. | Проведение автоматической самодиагностики | Не реже 1 раза в сутки |
| 7.16. | ПКУ должен иметь: | − многотарифное меню (тарифные зоны должны быть программируемы) |
| 7.17. | Дискретность установки интервала тарифной зоны | 30-60 минут |
| 7.18. | ПКУ, участвующие в расчетах на оптовом рынке электрической энергии должны соответствовать требованиям ОРЭ и обеспечивать хранение профиля нагрузки в соответствии с Правилами оптового рынка для субъектов оптового рынка и касающимися организации коммерческого учета электрической энергии в указанных точках (группах точек) поставки. | Соответствие СТО 34.01-5.1-009-2019 |
| 7.19. | Начальный запуск прибора учета | Прибор учета начинает функционировать не позднее чем через 5 с после того, как к его цепям питания приложено номинальное напряжение питания |
| 7.20. | Стартовый сигнал измерения тока (чувствительность) |  |
| 7.20.1. | Для ПКУ активной энергии | Прибор учета должен начать и продолжать регистрировать показания при значениях сигнала измерения тока: 0,001 UIном |
| 7.20.2. | Для ПКУ активной и реактивной энергии | Прибор учета должен начать и продолжать регистрировать показания при значениях сигнала измерения тока: 0,002 UIном |
| 7.21. | Постоянная ПКУ по измерительным числоимпульсным интерфейсам, имп./кВт*ч, имп./квар*ч | Связь между количеством импульсов, формируемых на испытательном выходя, и показанием на дисплее должна соответствовать маркировке на корпусе прибора учета |
| 7.22. | Отсутствие самохода (без тока нагрузки) | В соответствии с ГОСТ Р 56750-2015 п.8.3.1 |
| 7.23. | Наличие цифровых интерфейсов |  |
| 7.23.1. | Интерфейс для настройки, параметрирования и локального обмена данными (любой из предложенного перечня или в комбинации): | Оптопорт с протоколом обмена соответствующим ГОСТ IEC 61107, RF, USB |
| 7.23.2. | Интерфейс для удаленного доступа и параметрирования (любой из предложенного перечня или в комбинации) данный интерфейс не должен совпадать с интерфейсом по п. 7.23.1 | RS-485, GPRS (900 МГц (Classe 4) / 1800 МГц (Classe 1)), Ethernet, RF** **в понятие RF включаются каналы, реализованные в не лицензируемом диапазоне радиочастот, в том числе в протоколах ZigBEE, BlueTooth и пр. |
| 7.23.3. | RF – канал | 433 МГц, 868 МГц, 2,4 ГГц |
| 7.23.4. | RS-485, не менее, бит/с Ethernet, Мбит/с | 9600 10/100 |
| 7.23.5. | Протоколы обмена данными по цифровым интерфейсам для удаленного опроса приборов учета | GPRS - IEC 62056 (СПОДЭС), Modbus/TCP RS-485 - IEC 62056 (СПОДЭС), Modbus/RTU RF Оптопорт - IEC 62056Modbus/RTU 3 (СПОДЭС), Ethernet - IEC 62056 (СПОДЭС) или Modbus/TCP |
| 7.24. | ПКУ должен обеспечивать резервный канал связи с ИВК | Да |
| 7.25. | ПКУ должен быть обеспечен первичной поверкой при выпуске из производства | Да |
| 7.26. | Межповерочный интервал, не менее, лет | 12 |
| 7.27. | Информация, выводимая на дисплее, должна отображаться на русском языке | Да |
| 8. | Требования к конструкции и составным частям |  |
| 8.1. | Конструктивно ПКУ должен быть выполнен таким образом, чтобы: можно было осуществлять визуальный контроль; исключать повреждение провода, его перетирание, нагрев в месте установки, вибрации; не должно происходить его (ПКУ) смещение | Да |
| 8.2. | Монтаж ПКУ должен осуществляться без усиления опор ВЛ 6-10 кВ | Да |
| 8.3. | Корпус ПКУ должны иметь достаточную механическую прочность и выдерживать нагрузки, которым они будут подвергаться в нормальных условиях эксплуатации | Да |
| 8.4. | Конструктивно ПКУ должен быть расположен так, чтобы можно было легко проводить его техническое обслуживание и эксплуатацию одновременно обеспечивая необходимую безопасность персонала | Да |
| 8.5. | Механическая прочность | Должна быть указана в эксплуатационной документации и подтверждена протоколами испытаний |
| 8.6. | Испытание молотком пружинного действия | Механическая прочность корпуса счетчика должна быть проверена с помощью молотка по методике ГОСТ МЭК 60335-1 |
| 8.7. | Испытание на удар | Испытание должно быть проведено в соответствии с ГОСТ 28213 |
| 8.8. | Испытание на вибрацию | Испытание должно быть проведено в соответствии с ГОСТ 28203 |
| 8.9. | Прочность при транспортировании (в транспортной таре) | Должны выдерживать без повреждения транспортную тряску и удары многократного действия по ГОСТ 22261 |
| 8.10. | Степень защиты оболочек от проникновения пыли и воды | В соответствии с технической спецификацией или ТУ производителя |
| 8.11. | Устойчивость: | к воздействию инея и росы; к воздействию солнечной радиации для ПКУ в пластиковом корпусе. |
| 8.12. | Используемые электронные ТТ, ТН (в том числе совмещенные) по техническим характеристикам должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010, ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010 | Да |
| 9. | Требования к материалам |  |
| 9.1. | Металлические изделия корпуса ПКУ и детали монтажного комплекта должны изготавливаться с антикоррозионным покрытием | Да |
| 9.2. | Применение материалов, не поддерживающих горение, и исключение использования легковоспламеняющихся материалов | Да |
| 10. | Требования к метрологическим характеристикам, электромагнитной совместимости |  |
| 10.1. | Класс точности ПКУ, по активной/ реактивной электроэнергии | Не ниже 0,5S/1,0 |
| 10.2. | Пределы основной погрешности измерения ПКУ активной/реактивной электроэнергии, вызываемой изменением тока с симметричными нагрузками: |  |
| 10.2.1. | − пределы погрешности измерения активной электроэнергии | Соответствие ГОСТ 31819.22-2012 (п.8.1 табл.4 и табл.5) |
| 10.2.2. | − пределы погрешности измерения реактивной электроэнергии | Соответствие ГОСТ 31819.22-2012 (п.8.1 табл. 4 и табл. 5), ГОСТ 31819.23-2012 (п.8.1) |
| 10.3. | Пределы дополнительных погрешностей ПКУ измерения активной/реактивной электроэнергии, вызываемых влияющими величинами: |  |
| 10.3.1. | − пределы дополнительных погрешностей измерения активной электроэнергии | Соответствие ГОСТ 31819.22-2012 (п.8.2) |
| 10.3.2. | − пределы дополнительных погрешностей измерения реактивной электроэнергии | Соответствие ГОСТ 31819.22-2012 (п.8.2) ГОСТ 31819.23-2012 (п.8.2) |
| 10.4. | Пределы основной погрешности измерения тока и напряжения: |  |
| 10.4.1. | − предел основной относительной погрешности измерения тока | ± 0,5 % |
| 10.4.2. | − предел основной относительной погрешности измерения напряжения | ± 0,5 % |
| 10.5. | Пределы погрешностей измерения ПКУ частоты сети, Гц | ± 0,01 |
| 10.6. | Абсолютная среднесуточная погрешность хода часов за сутки при отсутствии внешней синхронизации, не более, с | ± 1 |
| 11. | Требования по надежности |  |
| 11.1. | Комплекс технических средств системы учета с автоматизированным сбором данных по показателям надёжности соответствует требованиям | Соответствие ГОСТ 27883, Технический регламент Таможенного союза ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» |
| 11.2. | Все элементы системы учета защищены: - от внезапных отключений напряжения питания аппаратуры; - от помех и искажений при передаче информации; - от влияния отклонений температурных параметров, влажности, электромагнитных полей по условиям работы аппаратуры; - от несанкционированного доступа. | Соответствие ГОСТ 27883 |
| 11.3. | Средняя наработка на отказ, часов, не менее | 100 000 |
| 11.4. | Срок эксплуатации встроенной в ПКУ электрической энергии батареи, лет, не менее | 10 или наличие встроенного ГЛОНАСС/GPS приемника для синхронизации Даты и Времени |
| 11.5. | Гарантийный срок службы с даты ввода изделия в эксплуатацию, лет | 5 |
| 11.6. | Срок службы, лет | 30 |
| 12. | Требования по безопасности |  |
| 12.1. | Соответствие ПКУ п.3.5 ГОСТ 12.2.091-2012 | Да |
| 12.2. | ПКУ | 1. По степени защиты от поражения электрическим током приборы должны соответствовать классу защиты не ниже II по ГОСТ 12.2.007.0-75. 2. По безопасности приборы должны соответствовать требованиям ГОСТ 22261, ГОСТ 31818.11-12, ГОСТ 12.2.091-2012. 3. Соответствие ПУЭ 7 и «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок». |
| 12.3. | Соответствие требованиям пожарной безопасности | Да |
| 13. | Требования безопасности и охраны окружающей среды |  |
| 13.1. | Использование материалов безвредных для окружающей среды | Да |
| 13.2. | Утилизация в соответствии с руководством по эксплуатации завода изготовителя | Да |
| 14. | Требования по комплектности |  |
| 14.1. | Комплектующие изделия в соответствии с конструкторской документацией конкретного ПКУ, в том числе ПО | Да |
| 14.2. | Документация на русском языке: | − паспорта (формуляры) на средства измерения, входящие в ПКУ, с указанием сроков поверки либо свидетельства о поверке; − руководство по монтажу; − руководство по эксплуатации; − руководство пользователя (для программного обеспечения); − паспорта комплектующих изделий; − инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию ПКУ; |
| 15. | Требования к маркировке |  |
| 15.1. | Наличие таблички с данными: - товарный знак предприятия-изготовителя; - условное обозначение типа ПКУ; - порядковый номер по системе нумерации предприятия- изготовителя; - дата изготовления (год); - номинальное напряжение, кВ; - номинальный ток, А; - степень защиты по ГОСТ 14254; - масса в килограммах; - обозначение технических условий | Да |
| 16. | Применяемые приборы учета (индикаторам) по техническим требованиям должны соответствовать СТО 34.01-5.1-009-2019 |  |
| 16.1. | Упаковка должна обеспечивать: - исключение механических повреждений, защиту изоляционных частей от воздействия внешней среды при транспортировании | Да |
| 16.2. | Условия транспортирования и хранения | 8(ОЖ3) |

  - Применяемые в составе ПКУ измерительные трансформаторы тока не должны быть подвержены эффекту насыщения (не иметь в составе магнитопровода) и для измерения тока должны применять пояс Роговского.

  - Применяемые в составе ПКУ измерительные трансформаторы напряжения не должны быть подвержены эффекту феррорезонанса (не иметь в составе первичной обмотки на магнитопроводе) и должны быть сконструированы с применением технологий, таких как емкостной делитель, резистивный делитель, резистивно-емкостной делитель.

  - В состав ПКУ не должны входить отдельные преобразователи напряжения питания для обеспечения электропитания компонентов ПКУ путем отбора энергии от линии 10 кВ. Отбор электроэнергии питания должен быть произведен преобразователями, встроенными в измерительные ТН. При этом преобразователи питания, также, не должны иметь в составе первичной обмотки на магнитопроводе.

  - ПКУ должен обеспечивать передачу параметров в целевой ИВК на базе ПО «Пирамида Сети» (подтверждается письмом от производителя ПО).

  - ПКУ должен обеспечивать передачу данных по протоколу DLMS/COSEM в спецификации СПОДЭС.

  - Прочие требования

- пункт учета и секционирования должен поставляться с загруженными и протестированными на заводских приемо-сдаточных испытаниях уставками РЗА, обеспечивающими его корректную работу в согласованном месте установки;

- отсутствие необходимости проведения сервисных операций с главными цепями;

- наличие сервисной службы изготовителя в регионе (не далее 250 км от места расположения точки поставки).

- Общие требования.

  - Всё электротехническое оборудование должно быть новым (дата изготовления не более полугода), ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также должно быть аттестовано ПАО «Россети».

  - Применение оборудования импортного производства допускается только по согласованию профильных структурных подразделений ПАО «Россети», курирующих вопросы технической политики и международного сотрудничества, при наличии соответствующего обоснования.

  - Для российских производителей – наличие положительного заключения МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям.

  - Для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

  - По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

  - Оборудование и материалы должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

  - Внешний вид, цвет, надписи должны соответствовать Регламенту управления фирменным стилем ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети Центр и Приволжье».

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет, на шкаф управления – 12 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Дополнительные требования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шефмонтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).