Технические требования

на выполнение работ:

ОКПД2 71.12.13.000 Проведение проектно-изыскательских работ для реконструкции ПС 35 кВ Табага Майинского РЭС для нужд Центральных электрических сетей в рамках инвестиционного проекта P_508-92406

Лот №18901-ТПИР ОБСЛ-2026-ЯЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1 Обозначения и сокращения	3

1.2 Наименование закупаемой продукции	4

1.3 Цель оказания услуг	4

1.4 Существующее положение	4

1.5 Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки.	4

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1 Требования к видам и объемам работ	5

2.1.2 Требования к срокам выполнения работ	6

2.2 Требования к качеству работ	7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15

4. Приложения	15

    - Общие сведения

    - Обозначения и сокращения

| АИИС КУЭ | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии |
| --- | --- |
| ВЛ | Воздушная линия |
| ВН | Высокое напряжение |
| КРУН | Комплектные распределительные устройства наружной установки |
| ЛС | Локальная смета |
| ЛЭП | Линия электропередачи |
| НН | Низкое напряжение |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ПД | Проектная документация |
| ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| ПОС | Проект организации строительства |
| ПС | Подстанция |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РД | Руководящие документы |
| РУ | Распределительное устройство |
| СНБ | Сметно-нормативная база |
| СОПТ | Система оперативного постоянного тока |
| СОТ | Система оперативного тока |
| СП | Свод правил |
| СРО | Саморегулируемая организация |
| ССР | Сводный сметный расчет |
| ССЦ | Средние сметные цены |
| ТБ | Техника безопасности |
| ТТ | Технические требования |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ЦЭС | Центральные электрические сети (Филиал ПАО «Якутскэнерго») |

    - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12.13.000 Проведение проектно-изыскательских работ для реконструкции ПС 35 кВ Табага Майинского РЭС для нужд Центральных электрических сетей в рамках инвестиционного проекта P_508-92406

    - Цель оказания услуг

Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ПС 35 кВ Табага, в целях обеспечения надежности электроснабжения потребителей.

    - Существующее положение

Место производства работ:

Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус (район), с.Табага, Майинский РЭС.

Основание проведения работ:

- Инвестиционная программа ПАО «Якутскэнерго» на 2025-2030 гг.

- Ежегодно происходит процесс разрушения (эрозии) береговой линии озера  с левой стороны территории ПС, что приводит к  осадке порталов

    - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки.

- Перебазировка транспорта, людей, спецтехники и материалов до места проведения работ осуществляется наземным видом транспорта;

- Сбор исходных данных касательно объекта строительства и согласование с Заявителем осуществляет Подрядчик;

- Выкопировка с топографической основы (с кадастровыми границами) заказывается подрядчиком с МБУ «ГлавАПУ» (в случае, если необходима топооснова от МБУ "ГлавАПУ");

- Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должен иметь свидетельство о допуске к работам. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу Субподрядчика;

- Для сбора информации на выполнение работ обязателен выезд Подрядчика на осмотр объекта по месту.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реконструкция ПС 35 кВ Табага | Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, с. Табага | ПС 35 кВ Табага | ЦЭС филиал ПАО «Якутскэнерго» |

  - Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

      - Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сбор исходных данных. Разработка, обоснование и согласование ОТР с технико-экономическим обоснованием. | усл. ед | 1 |
| 2 | Выполнение инженерных изысканий: |  |  |
| 2.1. | - инженерно-геодезические изыскания(в том числе топосъемка, масштаб 1:500); | усл. ед | 1 |
| 2.2. | - инженерно-геологические изыскания | усл. ед | 1 |
| 3. | Разработка, согласование проектной, рабочей и сметной документации | усл. ед | 1 |

Таблица 3. Основные характеристики проектируемого объекта

| Наименование характеристики |  |  | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальные напряжения, кВ |  |  | ВН – 35; НН – 10 |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) |  |  | ОРУ-35 кВ ЗРУ-10 кВ |
| Тип схемы каждого РУ |  |  | Схему ОРУ-35 кВ принять №35-4Н; КРУН – 10 кВ определить при проектировании |
| Суммарная протяженность на границах проектирования: |  |  | 0,200 км |
| Количество ЛЭП, подключаемых к ПС, по каждому РУ |  |  | Ввод КВЛ 35 кВ Майя –Бютейдях с отпайками. ВЛ 10 кВ – Отходящая Л-Табага, Л-Суола 2 (предусмотреть резерв); |
| Количество резервных ячеек по каждому РУ |  |  | 2 ячейки СШ 10 кВ (по 1 ячейке в каждой СШ 10 кВ) |
| Тип выключателей и функциональная связь между полюсами выключателей каждого РУ |  |  | На напряжении 35 кВ – Вакуумный выключатель BB/Tel - 35; - На напряжении 10 кВ - Вакуумный выключатель ВB/TEL-10; |
| Количество и мощность силовых (авто)трансформаторов |  |  | 1Т – 1,6 МВА , 2Т- 1 МВА Определить проектом использования сущ. силовых трансформаторов или замены. |
| Система собственных нужд |  |  | Определить при проектировании |
| Система оперативного постоянного тока (СОТ, СОПТ) |  |  | Адаптировать существующим оборудованием |
| Релейная защита и сетевая автоматика (РЗ и СА) |  |  | Адаптировать существующим оборудованием |
| Наименование характеристики |  | Характеристика объекта |  |
| Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) |  | Определить при проектировании в объеме вводимого (реконструируемого) оборудования. |  |
| Средства связи | Инфраструктура средств связи | Организация дистанционного управления коммутационными аппаратами обслуживающим персоналом ЦЭС на ПС «Табага», в ДП Майинского РЭС ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» (определить при проектировании). |  |
| Требования к обеспечению пожарной безопасности на объекте |  | Определить при проектировании |  |
| Требования к охране объекта |  | Предусмотреть ограждение, освещение, видеонаблюдение, СОНП. |  |
| Требования к земельному участку |  | Определить проектом перенос ПС на новый участок. |  |
| Диспетчерское наименование ПС |  | ПС 35 кВ Табага |  |

      - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 4. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сбор исходных данных. Разработка, обоснование и согласование ОТР с ТЭО. Выполнение инженерных изысканий. | 26.01.2026 | 15.04.2026 |
| 2. | Разработка, согласование проектной, рабочей и сметной документации | 16.04.2026 | 30.11.2026 |

    - Требования к качеству работ

Таблица 5. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. - Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ. - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. - Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ. - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. - Постановление Правительства Российской Федерации от16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - Правила устройства электроустановок. - Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 03.08.2018 № 630. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Основные объекты, объемы и материалы входящие в состав проекта | Подстанцию 35/10 кВ запроектировать двухтрансформаторной, по схеме № 35-4Н (Два блока линия-трансформатор с выключателями и неавтоматической перемычкой) с дополнительным выключателем с отходящей стороны ВЛ 35 кВ Табага-Бютейдях с отпайками. Мощность трансформаторов не менее 1600 кВА каждый. |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с ИСМ РГ-00-032.06-24 «Регламентом допуска подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «Якутскэнерго» |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Выполнение изыскательских работ должно осуществляться силами: - инженера-геодезиста – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже II; - руководителя работ (дорожного мастера) – не менее 1 чел. с группой допуска по электробезопасности не ниже II; Выполнение проектных работ должно осуществляться силами: - специалист-проектировщик – не менее 3 чел. с высшим образованием по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля; - руководителя работ – не менее 2 чел. с высшим образованием по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля; До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ. |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | 1. Подрядчик должен: соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; 2. Подрядчик обязан - направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. - выполнять и соблюдать все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ, ППБ и Э. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  | -//- |
|  | Требования к результату предпроектного обследования | Совместно с представителями Майинского РЭС выполнить обследование: - ПС 35 кВ Табага; По результатам осмотра составить акт, в котором описать техническое состояние, объем и состав работ обязательных к выполнению в рамках реконструкции. |  |  |
|  | Требования к результату инженерных изысканий | Выполнить: - инженерно-геодезические изыскания (в том числе топосъемка); - инженерно-геологические изыскания. Результаты инженерных изысканий предоставить в виде отчетов о проведенных изысканиях. |  |  |
|  | В объеме проектной документации проработать | - Реконструкция ПС 35 кВ Табага в объеме, предусмотренном п. 2.1.4 Табл. 5 настоящих ТТ. - В составе этапов в проекте организации строительства учитывать все подэтапы, детализирующие этап, такие как: - организация строительной площадки; - организация технологических дорог; - строительно-монтажные работы и т.д. с указанием сроков выполнения. |  |  |
|  | Общие требования к проектной документации | - Предусмотреть строительство ПС 35/10 кВ Табага на новом месте; - При строительстве предусмотреть следующее оборудование: подстанцию 35/10 кВ запроектировать двухтрансформаторной, по схеме № 35-4Н (Два блока линия-трансформатор с выключателями и неавтоматической перемычкой) с дополнительным выключателем с отходящей стороны ВЛ 35 кВ Табага-Бютейдях с отпайками. Мощность трансформаторов не менее 1600 кВА каждый. - Объем и состав работ по реконструкции определить проектом. - Варианты переноса рассмотреть и определить проектом: - на новой территории; - расширение территории подстанции. - Проект земельного участка: в случае необходимости расширения Отдельным томом выполнить и оформить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 No 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» разделы проектной документации: - Схему планировочной организации земельного участка; - В указанный раздел включить следующие материалы; - Проекты межевания территории (при необходимости); - Проекты планировки территории (при необходимости); - Градостроительный план земельного участка (при необходимости); - Кадастровый план территории с нанесением на него границ земельного участка ПС, границ охранной и санитарно-защитной зон; - Предусмотреть реконструкцию заземляющего устройства подстанции. - Принять электротехническое оборудование в исполнении для холодного климата УХЛ1, ХЛ. - Схему ОРУ 35 кВ, КРУН 10 кВ определить проектом. Необходимость реконструкции подходов ВЛ к ПС определить проектом. - Обеспечить безопасное расстояние установки оборудования, пересечения, безопасность персонала и электрооборудования при замыканиях. - При проектировании предусмотреть разделение токовых цепей с измерительных трансформаторов тока (раздельные вторичные обмотки) для учета ЭЭ, измерительных приборов, РЗ и контроллера. - Защиту оборудования от перенапряжений выполнить ограничителями перенапряжения нелинейными типа ОПН. Защиту от прямых ударов молнии выполнить в соответствии с ПУЭ. - В части релейной защиты и автоматики проект выполнить согласно «Норм технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ». СТО56947007-29.240.10.028-2009. - Выполнить комплекс мероприятий, обеспечивающих ЭМС аппаратуры РЗА, согласно СТО 56947007-29.240.043-2010. - Дополнительно рассмотреть варианты по установке наиболее оптимального оборудования и провести технико-экономические сравнения результатов внедрения рассматриваемых вариантов. Предоставить генплан с размещением вновь устанавливаемого оборудования. - Принять, срок эксплуатации оборудования не менее 30 лет, гарантии производителя не менее 5 лет со дня ввода в работу. - Окончательное согласование и утверждение итогового варианта характеристик оборудования и его расположения на генплане оформляются Протоколом технического совещания или официальным письмом Заказчика. - Результаты расчетов трудозатрат оформить в виде «Сметы на строительство объектов капитального строительства». - Выполнить учет электроэнергии в соответствии с Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (СО 153-34.09.101-94), требованиями правил организации учета электрической энергии на оптовом и розничных рынках, установленных Федеральным законом от 26.03.2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике», Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442, контрактом о присоединении к торговой системе оптового рынка, в том числе обеспечить интеграцию с АИИС КУЭ ПАО «Якутскэнерго» с организацией ежедневной передачи результатов измерения, информации о состоянии средств измерения и объектов измерения в соответствии с требованиями правил организации учета электрической энергии на оптовом и розничных рынках. |  |  |
|  | Требование к результату согласований проектной документации | Успешное согласование проектной документации с заказчиком ЦЭС (филиал ПАО «Якутскэнерго») Передача согласованной документации осуществляется в ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» по акту сдачи-приемки выполненных работ. Качество выполняемых проектной организацией работ должно соответствовать условиям и требованиям настоящих технических требований. Обнаруженные при приемке работ замечания, Проектная организация устраняет за свой счет и в сроки, указанные приемочной комиссией. При направлении откорректированных материалов ПСД проектной организацией должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Рабочую документацию разработать в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте. По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов, достаточный для выполнения строительно-монтажных работ, а также для осуществления строительного контроля и технического надзора на объекте. В состав рабочей документации, передаваемой Заказчику, должны быть включены: 1) Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, объединённые в основные комплекты рабочих чертежей по маркам; 2) Прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта (в том числе, спецификацию оборудования, изделий и материалов, опросные листы и габаритные чертежи; 3) Общие данные по рабочим чертежам, чертежи и схемы, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС; 4) Ведомости объёмов работ и применяемых материалов по каждому из разделов рабочей документации. Состав данных ведомостей должен полностью соответствовать позициям работ и материалов, отражённым в сметных расчётах. Для контроля обеспечения исполнения данного требования нумерацию позиций в сметных расчётах и ведомостях объёмов работ и применяемых материалов необходимо принять одинаковой и многоуровневой. 5) Актуализированный на основании рабочей документации сметный расчёт (при изменении объёмов работ в результате уточнения проектных решений). |  |  |
|  | Требования к результату разработки рабочей документации (РД) | Рабочую документацию разработать в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте. По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов, достаточный для выполнения строительно-монтажных работ, а также для осуществления строительного контроля и технического надзора на объекте. В состав рабочей документации, передаваемой Заказчику, должны быть включены: 1) Рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, объединённые в основные комплекты рабочих чертежей по маркам; 2) Прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта (в том числе, спецификацию оборудования, изделий и материалов, опросные листы и габаритные чертежи; 3) Общие данные по рабочим чертежам, чертежи и схемы, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС; 4) Ведомости объёмов работ и применяемых материалов по каждому из разделов рабочей документации. Состав данных ведомостей должен полностью соответствовать позициям работ и материалов, отражённым в сметных расчётах. Для контроля обеспечения исполнения данного требования нумерацию позиций в сметных расчётах и ведомостях объёмов работ и применяемых материалов необходимо принять одинаковой и многоуровневой. 5) Актуализированный на основании рабочей документации сметный расчёт (при изменении объёмов работ в результате уточнения проектных решений). 6) При выборе материалов и оборудования при проектировании, предпочтение отдавать номенклатуре содержащихся в классификаторе строительных ресурсов (КСР) ФСНБ. |  |  |
|  | Требования к составлению сметной документации | Сметную документацию составить в соответствии с требованиями указанными в приложении №1 к настоящим техническим требованиям |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | После утверждения проектной или рабочей документации автор проекта формирует и направляет в ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» четыре экземпляра документации в бумажном виде и один экземпляр в электронном виде в редактируемых форматах (DOC, DOCX, XLS, XLSX, DWG, DXF, XML, GSFX и других), а также скомплектованные разделы в формате PDF. Текстовые документы, представляемые в формате PDF, должны иметь текстовый слой (т.е. должна быть обеспечена возможность поиска по тексту документов). Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях. |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ |  |  |

  - Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

    - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

    - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются

    - Стоимость предложений участников определяется по формуле:

P=N*k,

где P – стоимость предложения участника;

N – начальная (максимальная) цена договора, (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленным в составе закупочной документации;

k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.

    - Понижающий коэффициент указывается участником в форме «Коммерческое предложение», приведенной в Документации о закупке.

    - Участник формирует стоимость своей заявки с учетом понижающего коэффициента, указанного в п. 3.3. настоящих требований.

    - Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента, не допускается.

4. Приложения

- Требования к оформлению и составлению сметной документации