ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ в целях создания муниципальной системы оповещения населения Балаковского муниципального района Саратовской области

- Правовое основание

1.1. Проектная и рабочая документация «Создание муниципальной системы оповещения населения Балаковского муниципального района Саратовской области» (ссылка на размещение - https://disk.yandex.ru/d/t4Vqy5DlOAY1Jw)

1.2. Указ Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

1.3. Федеральные законы:

- от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- от 07 июля 2003г. № 126 –ФЗ «О связи»;

1.4. Постановления Правительства Российской Федерации:

- от 02.11.2000 № 841  "Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны";

- от 30 декабря 2003г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- от 2 апреля 2020 года № 417 "Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации";

- от 20 мая 2022 г. № 921 "О приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи при угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

- от 17.05.2023 № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»

- от 06 июня 2005г. № 353 «Об утверждении Правил оказания услуг связи проводного радиовещания»;

- от 26 ноября 2007г. № 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- от 22 мая 2008г. № 381 «О порядке предоставления участков для установки и (или) установки специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей».

1.5. Постановления Правительства Саратовской области:

- от 19 июля 2021 года № 565-П «О системах оповещения и информирования населения Саратовской области».

1.6. Совместные приказы МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ:

- от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении положения о системах оповещения населения».

- от 31 июля 2020 года № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»;

1.7. Нормативно-технические документы:

- ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования».

- ГОСТ Р 42.3.05-2023 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Протоколы информационного обмена. Общие требования».

- ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».

- Применяемые сокращения:

МСОН – муниципальная система оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Саратовской области;

РСОН – региональная система оповещения населения Саратовской области;

ПНР – пусконаладочные работы;

ПО – пункт оповещения;

ПУ – пункт управления;

ПД – проектная документация;

ПСД – проектно-сметная документация;

ТСО – технические средства оповещения;

РД – рабочая документация;

КТС – комплекс технических средств;

ПМИ – программа и методика испытаний;

ТКС – телекоммуникационный сервер;

GoIP 8 – 4G/LTE-шлюз на 8 сим-карт.

- Требования к поставке

Поставка Товара (далее – оборудование) с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ в целях создания муниципальной системы оповещения населения Балаковского муниципального района Саратовской области включает:

доставку поставляемого оборудования до мест размещения в соответствии с адресным планом Приложением №2 к ТЗ;

выполнение монтажа в местах размещения оборудования;

выполнение пуско-наладочных работ в местах размещения оборудования;

приемка оборудования по результатам поставки, монтажа и пуско-наладочных работ.

Поставка оборудования с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ в целях создания муниципальной системы оповещения населения Балаковского муниципального района Саратовской области считается выполненной в случае успешного прохождения приемо-сдаточных испытаний, а также согласованного взаимодействия с оборудованием «Региональной системы оповещения гражданской обороны Саратовской области» и соответствует проектной и рабочей документации.

Требования к составу, комплектации и характеристикам поставляемого оборудования указаны в Приложении №1 к ТЗ, являющимся неотъемлемой частью Договора;

Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было: в употреблении; в ремонте; восстановлено; замены составных частей; восстановления потребительские свойства), не имеющим внешних признаков повреждений, связанных с транспортировкой, погрузо-разгрузочными работами.

Выполнение монтажа в местах размещения оборудования осуществляется в соответствии с адресным планом Приложение № 2 к ТЗ.

- Доставка поставляемого оборудования до мест размещения в соответствии с адресным планом.

С целью последующего монтажа осуществляется доставка поставляемого оборудования до мест размещения в соответствии с адресным планом Приложение №2 к ТЗ.

Поставщик за свой счет осуществляет доставку поставляемого оборудования в местах размещения.

- Выполнение монтажа в местах размещения оборудования.

Выполнение монтажа поставляемого оборудования проводится в соответствии с Приложением № 2 к ТЗ, проектной и рабочей документации в срок поставки оборудования;

При выполнении монтажа в месте размещения оборудования поставщик обязан обеспечивать порядок, устранять повреждения имущества, произошедшие по его вине, и осуществлять уборку мусора по завершению монтажа.

Доступ к месту размещения оборудования для выполнения монтажа обеспечивает заказчик по запросу поставщика.

Выполнение работ, включает в себя:

- монтаж оборудования ТСО;

- монтаж оборудования электроснабжения, включая заземление, и подключение к сетям электроснабжения напряжением 220В переменного тока;

- изготовление и монтаж конструкций для крепления оборудования;

- подключение пунктов оповещения к соответствующему пункту управления муниципального уровня с использованием цифровой радиосвязи стандарта DMR;

- подключение к резервным каналам связи;

- обеспечение технической возможности сопряжения с существующими местными системами оповещения на базе Марс-Арсенал;

- монтаж, настройка, конфигурация и тестирование ТСО;

- и иные виды работ, предусмотренные ПД, также необходимые для создания МСОН.

При монтаже оборудования пунктов оповещения предусмотреть на каждом объекте установки мероприятия, исключающие несанкционированный запуск сиренно-речевых установок:

- монтаж шкафов блоков акустического оповещения при установке на улице должен быть выполнен на высоте, исключающий доступ посторонних лиц без применения подручных приспособлений или приставных лестниц, либо размещен в помещениях или на крышах зданий, в местах, где ограничен доступ посторонних лиц;

- двери шкафов должны быть оснащены замками;

Поставщик выполняет укладку, формирует и обвязывает внутриблочные и междублочные жгуты, а также выполняет маркировку вновь проложенной кабельной продукции и проводов.

Поставщик должен выполнить подключение ТСО Системы оповещения на объектах к электроснабжению напряжением 220 В согласно полученных Заказчиком технических условий, договоров на размещение ТСО.

Получение всех необходимых технических условий на размещение оборудования, согласований, технических условий на подключения к электросетям, разрешений Заказчик должен выполнить своими силами и за счет собственных средств.

Возмещение затрат (при наличии такой необходимости) на электроэнергию собственнику места размещения оборудования осуществляет Поставщик до выполнения всех обязательств по Договору с Заказчиком.

Основное электропитание оборудования выполняется в соответствии с ПД.

Электропитание оборудования пунктов оповещения Системы оповещения Балаковского муниципального района Саратовской области должно производиться от существующих источников электропитания с номинальным напряжением (220 ±10%) В и частотой (50±1) Гц.

Время работы КТС пунктов оповещения в случае пропадания электропитания от резервных источников должно быть не менее времени, определенного производителями для конкретных видов оборудования, в соответствии с ПД.

- Выполнение пуско-наладочных работ в местах размещения.

Выполнение пуско-наладочных работ поставляемого оборудования проводится в соответствии с проектной и рабочей документацией.

ПНР, включают в себя:

- настройку, конфигурацию и тестирование телекоммуникационного оборудования,

- настройку, конфигурацию и тестирование оборудования оповещения.

В процессе выполнения пуско-наладочных работ Поставщик обеспечивает подключение поставляемого оборудования к каналам связи.

Поддержание работоспособности создаваемых объектов системы оповещения на момент поставки и до момента подписания актов и протоколов приёмо-сдаточных испытаний выполняется силами Поставщика и за счёт Поставщика (услуги операторов связи, электроэнергия).

Результатом пуско-наладки является функционирование поставляемого оборудования, как самостоятельных элементов, так и в составе системы, являющейся объединением оборудования посредством информационного взаимодействия между собой по организованным каналам связи.

- Приемка оборудования по результатам поставки.

Приемка оборудования проводится согласно адресному плану Приложение №2 к ТЗ.

Приемка оборудования включает проведение предварительных и приемо-сдаточных испытаний. Предварительные испытания проводятся с целью определения соответствия поставленного оборудования ТЗ. Приемо-сдаточные испытания проводятся с целью проверки функционирования поставленного оборудования, его взаимодействия между собой в соответствии с назначением и наличием эксплуатационной документации. Предварительные и приемо-сдаточные испытания должны включать проверку взаимодействия поставленного оборудования с оборудованием «Региональной системы оповещения гражданской обороны Саратовской области».

Программы и методики предварительных и приемо-сдаточных испытаний поставщик предоставляет на согласование Заказчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения Договора. Заказчик рассматривает представленные Поставщиком программы и методики испытаний в течение 10 (десяти) рабочих дней, вносит необходимые уточнения и согласовывает их.

Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до завершения пуско-наладки смонтированного, согласно адресному плану размещения оборудования Поставщик уведомляет заказчика о готовности к предварительным испытаниям.

Заказчик рассматривает уведомление и в течение 5(пяти) рабочих дней с даты его получения назначает дату проведения предварительных испытаний и определяет состав комиссии.

Результатом предварительных испытаний является решение Заказчика, оформляемое в течение 3 (трех) рабочих дней в виде Акта о готовности поставленного оборудования к приемо-сдаточным испытаниям.

В случае принятия решения о неготовности поставленного оборудования к приемо-сдаточным испытаниям заказчик отражает в Акте недостатки. При этом Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в срок не более 10 (десяти) рабочих дней и предоставить объективные доказательства их устранения.

В случае принятия решения о готовности поставленного оборудования к приемо-сдаточным испытаниям или предоставления Поставщиком объективных доказательств устранения выявленных по результатам предварительных испытаний недостатков заказчик в Акте о готовности поставленного оборудования определяет по согласованию с поставщиком дату начала приемо-сдаточных испытаний. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до назначенной даты приемо-сдаточных испытаний Заказчик определяет состав приемочной комиссии.

Результатом проведения приемо-сдаточных испытаний является принятие решения Заказчиком, оформляемое в течение 3 (трех) рабочих дней в виде Акта о вводе поставленного оборудования в эксплуатацию или об отказе от ввода в эксплуатацию при наличии недостатков, препятствующих использованию поставленного оборудования по назначению. Выявленные недостатки вносятся в Акт об отказе от ввода в эксплуатацию поставленного оборудования. При этом Поставщик обязан устранить выявленные недостатки и предоставить объективные доказательства их устранения в срок не более 10 (десяти) рабочих дней. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Поставщиком объективных доказательств устранения выявленных недостатков Заказчик проводит повторные приемо-сдаточные испытания.

- Срок поставки

Поставка оборудования осуществляется c выполнением монтажных и пуско-наладочных работ в целях создания муниципальной системы оповещения населения Балаковского муниципального района Саратовской области выполняется в соответствии с Приложением №2 к ТЗ. Досрочная поставка оборудования допускается и осуществляется по согласованию с Заказчиком.

При этом Поставщик при готовности досрочно выполнить поставку оборудования письменно уведомляет Заказчика и сообщает о предполагаемой дате поставки, но не ранее, чем через 5 (пять) рабочих дней со дня такого уведомления. Заказчик в ответ направляет Поставщику обоснованный отказ в досрочной поставке или согласие с предложенной датой поставки, а также указывает уполномоченного представителя для решения организационных и иных вопросов, связанных с досрочной поставкой.

- Требования к перечню предоставляемой эксплуатационной документации

По завершении поставки оборудования с монтажом и пуско-наладочными работами, Поставщик должен предоставить Заказчику:

- паспорт на каждую единицу поставленного оборудования (общие указания, гарантии изготовителя, общие сведения об оборудовании, основные технические данные, комплектность, свидетельство о приёмке, свидетельство об упаковывании, консервация, приём и передача изделия, сведения о закреплении изделия при эксплуатации, работы при эксплуатации, учёт выполнения работы, учёт технического обслуживания, сведения о рекламациях, хранение, ремонт, контроль состояния изделия);

- руководство пользователя на каждый тип поставленного оборудования.

- ведомость поставленного оборудования для каждого адреса (места размещения), схемы подключения к электросети, схемы подключения к каналам связи, данные о кабельных трассах, описание установленного оборудования с фотографиями;

- документы, подтверждающие гарантию производителя и поставщика на поставленное оборудование.

Вся документация должна быть на русском языке;

- Характеристики используемых каналов связи

Подключение пунктов сиренно-речевого оповещения к каналам связи осуществляется:

- с использованием абонентских мобильных терминалов;

- с использованием сети GSM (Ethernet), стека протоколов ТСP/IP и VPN-подключения с пропускной способностью не менее 512Кбит/с (прим. – резервный канал).

Используемые подключения к каналам связи должны обеспечить информационное взаимодействие поставленного оборудования как самостоятельных элементов, так и в составе системы, являющейся объединением оборудования посредством информационного взаимодействия между собой, пуско-наладку и использование по назначению в составе «Региональной системы оповещения гражданской обороны Саратовской области».

- Обеспечение защиты информации

МСОН должен соответствовать всем Требованиям к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

Приложение №1 к ТЗ

Требования к поставляемому оборудованию

- Количество и типы поставляемого оборудования

| № пп | Оборудование | Ед. изм. товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт акустического оповещения, тип 1 | Комплект | 1 |
| 2 | Пункт акустического оповещения, тип 3 | Комплект | 1 |
| 3 | Пункт акустического оповещения, тип 5 | Комплект | 1 |

- Состав, комплектация и характеристики поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт акустического оповещения, тип 1 | Пункт сиренно-речевого оповещения | Марс-Арсенал* или эквивалент |  |
|  |  | Совместим с "Марс-Арсенал"**** | наличие |  |
|  |  | Состав пункта сиренно-речевого оповещения | -блок акустического оповещения (климатическое исполнение УХЛ 4) -акустический комплект -комплект сопряжения GSM -комплект радио подготовки -щит учетно-распределительный |  |
|  |  | Обеспечение автоматизированными средствами решения задач оповещения населения | Наличие |  |
|  |  | Возможность круглосуточной работы | Наличие |  |
|  |  | Блок акустического оповещения | Марс-Арсенал* или эквивалент |  |
|  |  | Состав блока акустического оповещения | - шкаф настенный с замком -усилитель мощности -контроллер управления -система бесперебойного электропитания c аккумуляторными батареями |  |
|  |  | Размеры корпуса, ширина | ≤600 | миллиметр |
|  |  | Размеры корпуса, высота | ≤600 | миллиметр |
|  |  | Размеры корпуса, глубина | ≤220 | миллиметр |
|  |  | Возможность закрытия корпуса на замок | Наличие |  |
|  |  | Антикоррозионная окраска | Наличие |  |
|  |  | Возможность размещения в неотапливаемом помещении | Наличие |  |
|  |  | Степень защиты корпуса | не ниже IP65 |  |
|  |  | Возможность крепление корпуса на стену | Наличие |  |
|  |  | Прием по цифровым каналам связи от пунктов управления, сигналов и информации оповещения | Наличие |  |
|  |  | Передача по цифровым каналам связи на пункты управления, диагностической информации о работоспособности и подтверждений о принятых сигналах и информации оповещения | Наличие |  |
|  |  | Возможность диагностики состояния и передача информации на установленные ранее пункты управления | Наличие |  |
|  |  | Система самодиагностики обеспечивает контроль | -открывания двери шкафа -пропадания и восстановления электропитания -заряда аккумуляторных батарей -исправности усилителей и цепей подключения акустической системы |  |
|  |  | Трансляция на акустический комплект звуковых сигналов и речевой информации оповещения | ≥1 | Час |
|  |  | Обеспечение системой бесперебойного электропитания функционирования сиренно-речевой установки при отсутствии внешнего электропитания | Наличие |  |
|  |  | Обеспечение системой бесперебойного электропитания функционирования сиренно-речевой установки при отсутствии внешнего электропитания в режиме оповещения | ≥1 | Час |
|  |  | Обеспечение системой бесперебойного электропитания функционирования сиренно-речевой установки при отсутствии внешнего электропитания в дежурном режиме (режиме ожидания) | ≥6 | Час |
|  |  | Необслуживаемые аккумуляторные батареи в составе системы бесперебойного электропитания | Наличие |  |
|  |  | Защита необслуживаемых аккумуляторных батарей от полного разряда | Наличие |  |
|  |  | Блок акустического оповещения должен работать от сети переменного тока напряжением 220В | Наличие |  |
|  |  | Защита от перенапряжения и импульсных помех | Наличие |  |
|  |  | Выходная электрическая мощность для подачи на акустический комплект | ≥1200 | Ватт |
|  |  | Акустический комплект | Наличие |  |
|  |  | Состав акустического комплекта | громкоговорители с повышенной эффективностью звукового излучения |  |
|  |  | Выходная мощность | ≥1200 | Ватт |
|  |  | Диаграмма направленности звукового излучения | Круговая |  |
|  |  | Обеспечение зоны оповещения (звукового покрытия) в соответствии с адресным планом и прилагаемой проектной и рабочей документации | Наличие |  |
|  |  | Степень защиты | не ниже IP65 |  |
|  |  | Количество выходов на громкоговорители акустической системы | ≥8 | штука |
|  |  | Минимальное значение воспроизводимых частот речевого тракта | ≥0,3 | Килогерц |
|  |  | Максимальное значение воспроизводимых частот речевого тракта | <3,0 | Килогерц |
|  |  | Разборчивость слов при передаче речевых сообщений | ≥93 | Процент |
|  |  | Комплект радиоподготовки | Наличие |  |
|  |  | Состав комплекта радиоподготовки | - блок организации цифрового радиоканала с креплением -грозозащита - антенна с фидером и трубостойкой |  |
|  |  | Обеспечение подключения блока акустического оповещения к пункту управления, по цифровому радиоканалу связи | Наличие |  |
|  |  | Стандарт цифрового радиоканала связи** | ETSI DMR Tier II |  |
|  |  | Минимальный используемый диапазон частот | >136 | Мегагерц |
|  |  | Максимальный используемый диапазон частот | <174 | Мегагерц |
|  |  | Комплект сопряжения GSM*** | Наличие |  |
|  |  | Состав комплекта сопряжения GSM | - антенна с кронштейном и кабелем - Роутер 3G/4G |  |
|  |  | Щит учетно-распределительный | Наличие |  |
|  |  | Состав щита учетно-распределительного | - шкаф - выключатели автоматические - счетчик электрической энергии - выключатель нагрузки |  |
|  |  | Обеспечение подключения блока акустического оповещения к существующей сети электропитания в месте установки | Наличие |  |
|  |  | Выключатель автоматический 1Р, 20А, характеристика С | Наличие |  |
|  |  | Выключатель автоматический 1Р, 10А, характеристика С | Наличие |  |
|  |  | Счетчик электрической энергии электронный, однофазный, многотарифный | Наличие |  |
|  |  | Выключатель нагрузки 1P, 16А | Наличие |  |
| 2 | Пункт акустического оповещения, тип 3 | Пункт сиренно-речевого оповещения | Марс-Арсенал* или эквивалент |  |
|  |  | Совместим с "Марс-Арсенал"*** | наличие |  |
|  |  | Состав пункта сиренно-речевого оповещения | -блок акустического оповещения (климатическое исполнение УХЛ 1) -акустический комплект -комплект сопряжения GSM -комплект радио подготовки -щит учетно-распределительный -терморегулятор |  |
|  |  | Обеспечение автоматизированными средствами решения задач оповещения населения | Наличие |  |
|  |  | Возможность круглосуточной работы | Наличие |  |
|  |  | Блок акустического оповещения | Марс-Арсенал* или эквивалент |  |
|  |  | Состав блока акустического оповещения | - шкаф настенный с замком -усилитель мощности -контроллер управления -система бесперебойного электропитания c аккумуляторными батареями |  |
|  |  | Размеры корпуса, ширина | ≤600 | миллиметр |
|  |  | Размеры корпуса, высота | ≤600 | миллиметр |
|  |  | Размеры корпуса, глубина | ≤220 | миллиметр |
|  |  | Возможность закрытия корпуса на замок | Наличие |  |
|  |  | Антикоррозионная окраска | Наличие |  |
|  |  | Возможность размещения в неотапливаемом помещении | Наличие |  |
|  |  | Степень защиты корпуса | не ниже IP65 |  |
|  |  | Возможность крепление корпуса на стену | Наличие |  |
|  |  | Прием по цифровым каналам связи от пунктов управления, сигналов и информации оповещения | Наличие |  |
|  |  | Передача по цифровым каналам связи на пункты управления, диагностической информации о работоспособности и подтверждений о принятых сигналах и информации оповещения | Наличие |  |
|  |  | Возможность диагностики состояния и передача информации на установленные ранее пункты управления | Наличие |  |
|  |  | Система самодиагностики обеспечивает контроль | -открывания двери шкафа -пропадания и восстановления электропитания -заряда аккумуляторных батарей -исправности усилителей и цепей подключения акустической системы |  |
|  |  | Трансляция на акустический комплект звуковых сигналов и речевой информации оповещения | ≥1 | Час |
|  |  | Обеспечение системой бесперебойного электропитания функционирования сиренно-речевой установки при отсутствии внешнего электропитания | Наличие |  |
|  |  | Обеспечение системой бесперебойного электропитания функционирования сиренно-речевой установки при отсутствии внешнего электропитания в режиме оповещения | ≥1 | Час |
|  |  | Обеспечение системой бесперебойного электропитания функционирования сиренно-речевой установки при отсутствии внешнего электропитания в дежурном режиме (режиме ожидания) | ≥6 | Час |
|  |  | Необслуживаемые аккумуляторные батареи в составе системы бесперебойного электропитания | Наличие |  |
|  |  | Защита необслуживаемых аккумуляторных батарей от полного разряда | Наличие |  |
|  |  | Блок акустического оповещения должен работать от сети переменного тока напряжением 220В | Наличие |  |
|  |  | Защита от перенапряжения и импульсных помех | Наличие |  |
|  |  | Выходная электрическая мощность для подачи на акустический комплект | ≥1200 | Ватт |
|  |  | Акустический комплект | Наличие |  |
|  |  | Состав акустического комплекта | громкоговорители с повышенной эффективностью звукового излучения |  |
|  |  | Выходная мощность | ≥1200 | Ватт |
|  |  | Диаграмма направленности звукового излучения | Круговая |  |
|  |  | Обеспечение зоны оповещения (звукового покрытия) в соответствии с адресным планом и прилагаемой проектной и рабочей документации | Наличие |  |
|  |  | Степень защиты | не ниже IP65 |  |
|  |  | Количество выходов на громкоговорители акустической системы | ≥8 | штука |
|  |  | Минимальное значение воспроизводимых частот речевого тракта | ≥0,3 | Килогерц |
|  |  | Максимальное значение воспроизводимых частот речевого тракта | <3,0 | Килогерц |
|  |  | Разборчивость слов при передаче речевых сообщений | ≥93 | Процент |
|  |  | Комплект радиоподготовки | Наличие |  |
|  |  | Состав комплекта радиоподготовки | - блок организации цифрового радиоканала с креплением -грозозащита - антенна с фидером и трубостойкой |  |
|  |  | Обеспечение подключения блока акустического оповещения к пункту управления, по цифровому радиоканалу связи | Наличие |  |
|  |  | Стандарт цифрового радиоканала связи** | ETSI DMR Tier II |  |
|  |  | Минимальный используемый диапазон частот | >136 | Мегагерц |
|  |  | Максимальный используемый диапазон частот | <174 | Мегагерц |
|  |  | Комплект сопряжения GSM | Наличие |  |
|  |  | Состав комплекта сопряжения GSM | - антенна с кронштейном и кабелем - Роутер 3G/4G |  |
|  |  | Щит учетно-распределительный | Наличие |  |
|  |  | Состав щита учетно-распределительного | - шкаф - выключатели автоматические - счетчик электрической энергии |  |
|  |  | Обеспечение подключения блока акустического оповещения к существующей сети электропитания в месте установки | Наличие |  |
|  |  | Выключатель автоматический 2Р, 20А, характеристика С | Наличие |  |
|  |  | Выключатель автоматический 1Р, 10А, характеристика С | Наличие |  |
|  |  | Счетчик электрической энергии электронный, однофазный, многотарифный | Наличие |  |
|  |  | Выключатель автоматический 2P, 16А | Наличие |  |
| 3 | Пункт акустического оповещения, тип 5 | Пункт сиренно-речевого оповещения | Марс-Арсенал* или эквивалент |  |
|  |  | Совместим с "Марс-Арсенал"**** | наличие |  |
|  |  | Состав пункта сиренно-речевого оповещения | -блок акустического оповещения (климатическое исполнение УХЛ 1) -акустический комплект -комплект сопряжения GSM -комплект радио подготовки -щит учетно-распределительный -терморегулятор |  |
|  |  | Обеспечение автоматизированными средствами решения задач оповещения населения | Наличие |  |
|  |  | Возможность круглосуточной работы | Наличие |  |
|  |  | Блок акустического оповещения | Марс-Арсенал* или эквивалент |  |
|  |  | Состав блока акустического оповещения | - шкаф настенный с замком -усилитель мощности -контроллер управления -система бесперебойного электропитания c аккумуляторными батареями |  |
|  |  | Размеры корпуса, ширина | ≤600 | миллиметр |
|  |  | Размеры корпуса, высота | ≤600 | миллиметр |
|  |  | Размеры корпуса, глубина | ≤220 | миллиметр |
|  |  | Возможность закрытия корпуса на замок | Наличие |  |
|  |  | Антикоррозионная окраска | Наличие |  |
|  |  | Возможность размещения в неотапливаемом помещении | Наличие |  |
|  |  | Степень защиты корпуса | не ниже IP65 |  |
|  |  | Возможность крепление корпуса на стену | Наличие |  |
|  |  | Прием по цифровым каналам связи от пунктов управления, сигналов и информации оповещения | Наличие |  |
|  |  | Передача по цифровым каналам связи на пункты управления, диагностической информации о работоспособности и подтверждений о принятых сигналах и информации оповещения | Наличие |  |
|  |  | Возможность диагностики состояния и передача информации на установленные ранее пункты управления | Наличие |  |
|  |  | Система самодиагностики обеспечивает контроль | -открывания двери шкафа -пропадания и восстановления электропитания -заряда аккумуляторных батарей -исправности усилителей и цепей подключения акустической системы |  |
|  |  | Трансляция на акустический комплект звуковых сигналов и речевой информации оповещения | ≥1 | Час |
|  |  | Обеспечение системой бесперебойного электропитания функционирования сиренно-речевой установки при отсутствии внешнего электропитания | Наличие |  |
|  |  | Обеспечение системой бесперебойного электропитания функционирования сиренно-речевой установки при отсутствии внешнего электропитания в режиме оповещения | ≥1 | Час |
|  |  | Обеспечение системой бесперебойного электропитания функционирования сиренно-речевой установки при отсутствии внешнего электропитания в дежурном режиме (режиме ожидания) | ≥6 | Час |
|  |  | Необслуживаемые аккумуляторные батареи в составе системы бесперебойного электропитания | Наличие |  |
|  |  | Защита необслуживаемых аккумуляторных батарей от полного разряда | Наличие |  |
|  |  | Блок акустического оповещения должен работать от сети переменного тока напряжением 220В | Наличие |  |
|  |  | Защита от перенапряжения и импульсных помех | Наличие |  |
|  |  | Выходная электрическая мощность для подачи на акустический комплект | ≥600 | Ватт |
|  |  | Акустический комплект | Наличие |  |
|  |  | Состав акустического комплекта | громкоговорители с повышенной эффективностью звукового излучения |  |
|  |  | Выходная мощность | ≥600 | Ватт |
|  |  | Диаграмма направленности звукового излучения | Круговая |  |
|  |  | Обеспечение зоны оповещения (звукового покрытия) в соответствии с адресным планом и прилагаемой проектной и рабочей документации | Наличие |  |
|  |  | Степень защиты | не ниже IP65 |  |
|  |  | Количество выходов на громкоговорители акустической системы | ≥4 | штука |
|  |  | Минимальное значение воспроизводимых частот речевого тракта | ≥0,3 | Килогерц |
|  |  | Максимальное значение воспроизводимых частот речевого тракта | <3,0 | Килогерц |
|  |  | Разборчивость слов при передаче речевых сообщений | ≥93 | Процент |
|  |  | Комплект радиоподготовки | Наличие |  |
|  |  | Состав комплекта радиоподготовки | - блок организации цифрового радиоканала с креплением -грозозащита - антенна с фидером и трубостойкой |  |
|  |  | Обеспечение подключения блока акустического оповещения к пункту управления, по цифровому радиоканалу связи | Наличие |  |
|  |  | Стандарт цифрового радиоканала связи** | ETSI DMR Tier II |  |
|  |  | Минимальный используемый диапазон частот | >136 | Мегагерц |
|  |  | Максимальный используемый диапазон частот | <174 | Мегагерц |
|  |  | Комплект сопряжения GSM | Наличие |  |
|  |  | Состав комплекта сопряжения GSM | - антенна с кронштейном и кабелем - Роутер 3G/4G |  |
|  |  | Щит учетно-распределительный | Наличие |  |
|  |  | Состав щита учетно-распределительного | - шкаф - выключатели автоматические - счетчик электрической энергии |  |
|  |  | Обеспечение подключения блока акустического оповещения к существующей сети электропитания в месте установки | Наличие |  |
|  |  | Выключатель автоматический 2Р, 20А, характеристика С | Наличие |  |
|  |  | Выключатель автоматический 1Р, 10А, характеристика С | Наличие |  |
|  |  | Счетчик электрической энергии электронный, однофазный, многотарифный | Наличие |  |
|  |  | Выключатель автоматический 2P, 16А | Наличие |  |

* В ТЗ указан товарный знак, т.к. поставляемые товары должны обеспечивать программно-аппаратное сопряжение с уже установленным оборудованием Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Саратовской области и муниципальной системой оповещения населения  Балаковского муниципального района Саратовской области (п.1 ч.1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Вместе с этим в соответствии с п. 5.4.4 ГОСТ Р 42.3.01-2021 эквивалентность ТСО другого оборудования через устройство сопряжения должна быть подтверждена актами совместных испытаний с участием представителей федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Президентом Российской Федерации на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, при участии полномочных представителей предприятий-производителей.

** Данный стандарт аналогичен уже установленному оборудованию Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Саратовской области и обеспечивает ее полное сопряжение с муниципальной системой оповещения населения Балаковского муниципального района Саратовской области.

*** Для обеспечения постоянного функционирования резервного канала связи при строительстве объектов МСОН в соответствии с адресным планом согласно Приложения №2 к ТЗ, необходимо предусмотреть дооборудование центрального пункта управления МСОН (г. Балаково, ул. Трнавская 12) дополнительным комплектом оборудования (антенна с кронштейном и кабелем, роутер 3G/4G), поставка которого предусмотрена при строительстве объекта МСОН по адресу: Саратовская обл., с. Большой Кушум, ул. Молодежная, д. 21 (см. п.1.1, файл РД: Книга_2_АВ-33-2025-МСОН-П-ТР-2, стр. 17). Данный комплект оборудования поставляется однократно, и обеспечивает функционирование резервного канала связи для всех строящихся и перспективных объектов МСОН

Поставляемое оборудование должно иметь маркировку – нанесенную на видное место информацию: наименование устройства, наименование производителя, товарный знак (при наличии), заводской номер.

Требования, приведенные в настоящем ТЗ, не отраженные или отличные от ГОСТ Р 42.3.01-2021, обусловлены необходимостью обеспечения соответствия поставляемого оборудования инженерно-техническим решениям справочной документации «Создание муниципальной системы оповещения населения Балаковского муниципального района Саратовской области.

****Оборудование должно быть аппаратно и функционально совместимо с оборудованием «Региональной системы оповещения гражданской обороны Саратовской области», и не требовало от производителя дальнейших доработок по совместимости этого оборудования.

Заказчик в соответствии с подпунктом «а» пункта 7 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  декларирует отсутствие в реестре российской промышленной продукции товара: «Пункт акустического оповещения, тип 1», «Пункт акустического оповещения, тип 5», «Пункт акустического оповещения, тип 3» с характеристиками, соответствующими потребности заказчика.

Приложение №2 к ТЗ

Адресный план

| № п/п | Адрес места размещения оборудования | Товар | Срок завершения поставки товара |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, с. Николевка, ул. Центральная, д. 13 | Пункт акустического оповещения, тип 1 | 01 июля 2026 год |
|  | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, с. Кормежка, ул. Комсомольская, д. 14 | Пункт акустического оповещения, тип 3 | 01 июля 2026 год |
|  | Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н, с. Малая Быковка, ул. Советская д. 1 | Пункт акустического оповещения, тип 5 | 01 июля 2026 год |