




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

[bookmark: _Hlk210828997]на поставку оборудования с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ в целях создания муниципальной системы оповещения населения Балаковского муниципального района Саратовской области



1. Правовое основание
1.1. Проектная и рабочая документация «Создание муниципальной системы оповещения населения Балаковского муниципального района Саратовской области» (ссылка на размещение - https://disk.yandex.ru/d/t4Vqy5DlOAY1Jw)
1.2. Указ Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;
1.3. Федеральные законы:
- от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- от 07 июля 2003г. № 126 –ФЗ «О связи»;
1.4. Постановления Правительства Российской Федерации:
- от 02.11.2000 № 841  "Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны";
- от 30 декабря 2003г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- от 2 апреля 2020 года № 417 "Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации";
- от 20 мая 2022 г. № 921 "О приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи при угрозе возникновения и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";
- от 17.05.2023 № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»
- от 06 июня 2005г. № 353 «Об утверждении Правил оказания услуг связи проводного радиовещания»;
- от 26 ноября 2007г. № 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации»; 
- от 22 мая 2008г. № 381 «О порядке предоставления участков для установки и (или) установки специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей».
1.5. Постановления Правительства Саратовской области:
- от 19 июля 2021 года № 565-П «О системах оповещения и информирования населения Саратовской области».
1.6. Совместные приказы МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ:
- от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении положения о системах оповещения населения».
- от 31 июля 2020 года № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»;
1.7. Нормативно-технические документы: 
- ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования».
- ГОСТ Р 42.3.05-2023 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Протоколы информационного обмена. Общие требования».
- ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».

1. Применяемые сокращения:
МСОН – муниципальная система оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Саратовской области;
РСОН – региональная система оповещения населения Саратовской области;
ПНР – пусконаладочные работы;
ПО – пункт оповещения;
ПУ – пункт управления;
ПД – проектная документация;
ПСД – проектно-сметная документация;
ТСО – технические средства оповещения; 
РД – рабочая документация;
КТС – комплекс технических средств;
ПМИ – программа и методика испытаний;
ТКС – телекоммуникационный сервер;
GoIP 8 – 4G/LTE-шлюз на 8 сим-карт.

2. Требования к поставке
Поставка Товара (далее – оборудование) с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ в целях создания муниципальной системы оповещения населения Балаковского муниципального района Саратовской области включает:
доставку поставляемого оборудования до мест размещения в соответствии с адресным планом Приложением №2 к ТЗ;
выполнение монтажа в местах размещения оборудования;
выполнение пуско-наладочных работ в местах размещения оборудования;
приемка оборудования по результатам поставки, монтажа и пуско-наладочных работ.
Поставка оборудования с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ в целях создания муниципальной системы оповещения населения Балаковского муниципального района Саратовской области считается выполненной в случае успешного прохождения приемо-сдаточных испытаний, а также согласованного взаимодействия с оборудованием «Региональной системы оповещения гражданской обороны Саратовской области» и соответствует проектной и рабочей документации. 
Требования к составу, комплектации и характеристикам поставляемого оборудования указаны в Приложении №1 к ТЗ, являющимся неотъемлемой частью Договора;
Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было: в употреблении; в ремонте; восстановлено; замены составных частей; восстановления потребительские свойства), не имеющим внешних признаков повреждений, связанных с транспортировкой, погрузо-разгрузочными работами.
Выполнение монтажа в местах размещения оборудования осуществляется в соответствии с адресным планом Приложение № 2 к ТЗ.

3. Доставка поставляемого оборудования до мест размещения в соответствии с адресным планом.
С целью последующего монтажа осуществляется доставка поставляемого оборудования до мест размещения в соответствии с адресным планом Приложение №2 к ТЗ.
Поставщик за свой счет осуществляет доставку поставляемого оборудования в местах размещения.

4. Выполнение монтажа в местах размещения оборудования.
Выполнение монтажа поставляемого оборудования проводится в соответствии с Приложением № 2 к ТЗ, проектной и рабочей документации в срок поставки оборудования;
При выполнении монтажа в месте размещения оборудования поставщик обязан обеспечивать порядок, устранять повреждения имущества, произошедшие по его вине, и осуществлять уборку мусора по завершению монтажа.
Доступ к месту размещения оборудования для выполнения монтажа обеспечивает заказчик по запросу поставщика.
Выполнение работ, включает в себя:
· монтаж оборудования ТСО;
· монтаж оборудования электроснабжения, включая заземление, и подключение к сетям электроснабжения напряжением 220В переменного тока;
· изготовление и монтаж конструкций для крепления оборудования;
· подключение пунктов оповещения к соответствующему пункту управления муниципального уровня с использованием цифровой радиосвязи стандарта DMR;
· подключение к резервным каналам связи; 
· [bookmark: _GoBack]обеспечение технической возможности сопряжения с существующими местными системами оповещения на базе Марс-Арсенал;
· монтаж, настройка, конфигурация и тестирование ТСО;
· и иные виды работ, предусмотренные ПД, также необходимые для создания МСОН. 
При монтаже оборудования пунктов оповещения предусмотреть на каждом объекте установки мероприятия, исключающие несанкционированный запуск сиренно-речевых установок: 
· монтаж шкафов блоков акустического оповещения при установке на улице должен быть выполнен на высоте, исключающий доступ посторонних лиц без применения подручных приспособлений или приставных лестниц, либо размещен в помещениях или на крышах зданий, в местах, где ограничен доступ посторонних лиц;
· двери шкафов должны быть оснащены замками;
Поставщик выполняет укладку, формирует и обвязывает внутриблочные и междублочные жгуты, а также выполняет маркировку вновь проложенной кабельной продукции и проводов.
Поставщик должен выполнить подключение ТСО Системы оповещения на объектах к электроснабжению напряжением 220 В согласно полученных Заказчиком технических условий, договоров на размещение ТСО.
Получение всех необходимых технических условий на размещение оборудования, согласований, технических условий на подключения к электросетям, разрешений Заказчик должен выполнить своими силами и за счет собственных средств. 
Возмещение затрат (при наличии такой необходимости) на электроэнергию собственнику места размещения оборудования осуществляет Поставщик до выполнения всех обязательств по Договору с Заказчиком.
Основное электропитание оборудования выполняется в соответствии с ПД.
[bookmark: _Hlk210833954]Электропитание оборудования пунктов оповещения Системы оповещения Балаковского муниципального района Саратовской области должно производиться от существующих источников электропитания с номинальным напряжением (220 ±10%) В и частотой (50±1) Гц.
Время работы КТС пунктов оповещения в случае пропадания электропитания от резервных источников должно быть не менее времени, определенного производителями для конкретных видов оборудования, в соответствии с ПД.

5. Выполнение пуско-наладочных работ в местах размещения.
Выполнение пуско-наладочных работ поставляемого оборудования проводится в соответствии с проектной и рабочей документацией.
ПНР, включают в себя:
· настройку, конфигурацию и тестирование телекоммуникационного оборудования, 
· настройку, конфигурацию и тестирование оборудования оповещения.
В процессе выполнения пуско-наладочных работ Поставщик обеспечивает подключение поставляемого оборудования к каналам связи.
Поддержание работоспособности создаваемых объектов системы оповещения на момент поставки и до момента подписания актов и протоколов приёмо-сдаточных испытаний выполняется силами Поставщика и за счёт Поставщика (услуги операторов связи, электроэнергия). 
Результатом пуско-наладки является функционирование поставляемого оборудования, как самостоятельных элементов, так и в составе системы, являющейся объединением оборудования посредством информационного взаимодействия между собой по организованным каналам связи. 

6. Приемка оборудования по результатам поставки.
Приемка оборудования проводится согласно адресному плану Приложение №2 к ТЗ.
Приемка оборудования включает проведение предварительных и приемо-сдаточных испытаний. Предварительные испытания проводятся с целью определения соответствия поставленного оборудования ТЗ. Приемо-сдаточные испытания проводятся с целью проверки функционирования поставленного оборудования, его взаимодействия между собой в соответствии с назначением и наличием эксплуатационной документации. Предварительные и приемо-сдаточные испытания должны включать проверку взаимодействия поставленного оборудования с оборудованием «Региональной системы оповещения гражданской обороны Саратовской области».
Программы и методики предварительных и приемо-сдаточных испытаний поставщик предоставляет на согласование Заказчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения Договора. Заказчик рассматривает представленные Поставщиком программы и методики испытаний в течение 10 (десяти) рабочих дней, вносит необходимые уточнения и согласовывает их. 
Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до завершения пуско-наладки смонтированного, согласно адресному плану размещения оборудования Поставщик уведомляет заказчика о готовности к предварительным испытаниям.
Заказчик рассматривает уведомление и в течение 5(пяти) рабочих дней с даты его получения назначает дату проведения предварительных испытаний и определяет состав комиссии.
Результатом предварительных испытаний является решение Заказчика, оформляемое в течение 3 (трех) рабочих дней в виде Акта о готовности поставленного оборудования к приемо-сдаточным испытаниям.
В случае принятия решения о неготовности поставленного оборудования к приемо-сдаточным испытаниям заказчик отражает в Акте недостатки. При этом Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в срок не более 10 (десяти) рабочих дней и предоставить объективные доказательства их устранения.
В случае принятия решения о готовности поставленного оборудования к приемо-сдаточным испытаниям или предоставления Поставщиком объективных доказательств устранения выявленных по результатам предварительных испытаний недостатков заказчик в Акте о готовности поставленного оборудования определяет по согласованию с поставщиком дату начала приемо-сдаточных испытаний. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до назначенной даты приемо-сдаточных испытаний Заказчик определяет состав приемочной комиссии.
Результатом проведения приемо-сдаточных испытаний является принятие решения Заказчиком, оформляемое в течение 3 (трех) рабочих дней в виде Акта о вводе поставленного оборудования в эксплуатацию или об отказе от ввода в эксплуатацию при наличии недостатков, препятствующих использованию поставленного оборудования по назначению. Выявленные недостатки вносятся в Акт об отказе от ввода в эксплуатацию поставленного оборудования. При этом Поставщик обязан устранить выявленные недостатки и предоставить объективные доказательства их устранения в срок не более 10 (десяти) рабочих дней. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Поставщиком объективных доказательств устранения выявленных недостатков Заказчик проводит повторные приемо-сдаточные испытания.

7. Срок поставки
Поставка оборудования осуществляется c выполнением монтажных и пуско-наладочных работ в целях создания муниципальной системы оповещения населения Балаковского муниципального района Саратовской области выполняется в соответствии с Приложением №2 к ТЗ. Досрочная поставка оборудования допускается и осуществляется по согласованию с Заказчиком. 
При этом Поставщик при готовности досрочно выполнить поставку оборудования письменно уведомляет Заказчика и сообщает о предполагаемой дате поставки, но не ранее, чем через 5 (пять) рабочих дней со дня такого уведомления. Заказчик в ответ направляет Поставщику обоснованный отказ в досрочной поставке или согласие с предложенной датой поставки, а также указывает уполномоченного представителя для решения организационных и иных вопросов, связанных с досрочной поставкой. 

8. Требования к перечню предоставляемой эксплуатационной документации
По завершении поставки оборудования с монтажом и пуско-наладочными работами, Поставщик должен предоставить Заказчику:
- паспорт на каждую единицу поставленного оборудования (общие указания, гарантии изготовителя, общие сведения об оборудовании, основные технические данные, комплектность, свидетельство о приёмке, свидетельство об упаковывании, консервация, приём и передача изделия, сведения о закреплении изделия при эксплуатации, работы при эксплуатации, учёт выполнения работы, учёт технического обслуживания, сведения о рекламациях, хранение, ремонт, контроль состояния изделия);
- руководство пользователя на каждый тип поставленного оборудования.
- ведомость поставленного оборудования для каждого адреса (места размещения), схемы подключения к электросети, схемы подключения к каналам связи, данные о кабельных трассах, описание установленного оборудования с фотографиями;
- документы, подтверждающие гарантию производителя и поставщика на поставленное оборудование.
Вся документация должна быть на русском языке;

9. Характеристики используемых каналов связи
Подключение пунктов сиренно-речевого оповещения к каналам связи осуществляется:
- с использованием абонентских мобильных терминалов;
- с использованием сети GSM (Ethernet), стека протоколов ТСP/IP и VPN-подключения с пропускной способностью не менее 512Кбит/с (прим. – резервный канал). 
Используемые подключения к каналам связи должны обеспечить информационное взаимодействие поставленного оборудования как самостоятельных элементов, так и в составе системы, являющейся объединением оборудования посредством информационного взаимодействия между собой, пуско-наладку и использование по назначению в составе «Региональной системы оповещения гражданской обороны Саратовской области».

10. Обеспечение защиты информации
МСОН должен соответствовать всем Требованиям к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.


                                                 Приложение №1 к ТЗ

Требования к поставляемому оборудованию
1. Количество и типы поставляемого оборудования 
	№ пп
	Оборудование
	Ед. изм. товара
	Кол-во

	1
	Пункт акустического оповещения, тип 1
	Комплект
	1

	2
	Пункт акустического оповещения, тип 3
	Комплект
	1

	3
	Пункт акустического оповещения, тип 5
	Комплект
	1





1. Состав, комплектация и характеристики поставляемого оборудования
	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм. характеристики

	1
	Пункт акустического оповещения, тип 1

	Пункт сиренно-речевого оповещения
	Марс-Арсенал* или эквивалент
	

	
	
	Совместим с "Марс-Арсенал"****
	наличие
	

	
	
	Состав пункта сиренно-речевого оповещения
	-блок акустического оповещения (климатическое исполнение УХЛ 4)
-акустический комплект
-комплект сопряжения GSM
-комплект радио подготовки
-щит учетно-распределительный
	

	
	
	Обеспечение автоматизированными средствами решения задач оповещения населения
	Наличие
	

	
	
	Возможность круглосуточной работы
	Наличие
	

	
	
	Блок акустического оповещения
	Марс-Арсенал* или эквивалент
	

	
	
	Состав блока акустического оповещения
	- шкаф настенный с замком
-усилитель мощности
-контроллер управления
-система бесперебойного электропитания c аккумуляторными батареями
	

	
	
	Размеры корпуса, ширина
	600
	миллиметр

	
	
	Размеры корпуса, высота
	600
	миллиметр

	
	
	Размеры корпуса, глубина
	220
	миллиметр

	
	
	Возможность закрытия корпуса на замок
	Наличие
	

	
	
	Антикоррозионная окраска
	Наличие
	

	
	
	Возможность размещения в неотапливаемом помещении
	Наличие
	

	
	
	Степень защиты корпуса
	не ниже IP65
	

	
	
	Возможность крепление корпуса на стену
	Наличие
	

	
	
	Прием по цифровым каналам связи от пунктов управления, сигналов и информации оповещения
	Наличие
	

	
	
	Передача по цифровым каналам связи на пункты управления, диагностической информации о работоспособности и подтверждений о принятых сигналах и информации оповещения
	Наличие
	

	
	
	Возможность диагностики состояния и передача информации на установленные ранее пункты управления
	Наличие
	

	
	
	Система самодиагностики обеспечивает контроль
	-открывания двери шкафа
-пропадания и восстановления электропитания
-заряда аккумуляторных батарей
-исправности усилителей и цепей подключения акустической системы
	

	
	
	Трансляция на акустический комплект звуковых сигналов и речевой информации оповещения
	≥1
	Час

	
	
	Обеспечение системой бесперебойного электропитания функционирования сиренно-речевой установки при отсутствии внешнего электропитания
	Наличие
	

	
	
	Обеспечение системой бесперебойного электропитания функционирования сиренно-речевой установки при отсутствии внешнего электропитания в режиме оповещения
	≥1
	Час

	
	
	Обеспечение системой бесперебойного электропитания функционирования сиренно-речевой установки при отсутствии внешнего электропитания в дежурном режиме (режиме ожидания)
	≥6
	Час

	
	
	Необслуживаемые аккумуляторные батареи в составе системы бесперебойного электропитания
	Наличие
	

	
	
	Защита необслуживаемых аккумуляторных батарей от полного разряда
	Наличие
	

	
	
	Блок акустического оповещения должен работать от сети переменного тока напряжением 220В
	Наличие
	

	
	
	Защита от перенапряжения и импульсных помех
	Наличие
	

	
	
	Выходная электрическая мощность для подачи на акустический комплект
	≥1200
	Ватт

	
	
	Акустический комплект
	Наличие
	

	
	
	Состав акустического комплекта
	громкоговорители с повышенной эффективностью звукового излучения
	

	
	
	Выходная мощность
	≥1200
	Ватт

	
	
	Диаграмма направленности звукового излучения
	Круговая
	

	
	
	Обеспечение зоны оповещения (звукового покрытия) в соответствии с адресным планом и прилагаемой проектной и рабочей документации
	Наличие
	

	
	
	Степень защиты
	не ниже IP65
	

	
	
	Количество выходов на громкоговорители акустической системы
	≥8
	штука

	
	
	Минимальное значение воспроизводимых частот речевого тракта
	≥0,3
	Килогерц

	
	
	Максимальное значение воспроизводимых частот речевого тракта
	<3,0
	Килогерц

	
	
	Разборчивость слов при передаче речевых сообщений
	≥93
	Процент

	
	
	Комплект радиоподготовки
	Наличие
	

	
	
	Состав комплекта радиоподготовки
	- блок организации цифрового радиоканала с креплением
-грозозащита
- антенна с фидером и трубостойкой
	

	
	
	Обеспечение подключения блока акустического оповещения к пункту управления, по цифровому радиоканалу связи
	Наличие
	

	
	
	Стандарт цифрового радиоканала связи**
	ETSI DMR Tier II
	

	
	
	Минимальный используемый диапазон частот
	>136
	Мегагерц

	
	
	Максимальный используемый диапазон частот
	<174
	Мегагерц

	
	
	Комплект сопряжения GSM***
	Наличие
	

	
	
	Состав комплекта сопряжения GSM
	[bookmark: _Hlk215675229]- антенна с кронштейном и кабелем
- Роутер 3G/4G
	

	
	
	Щит учетно-распределительный
	Наличие
	

	
	
	Состав щита учетно-распределительного
	- шкаф
- выключатели автоматические
- счетчик электрической энергии
- выключатель нагрузки
	

	
	
	Обеспечение подключения блока акустического оповещения к существующей сети электропитания в месте установки
	Наличие
	

	
	
	Выключатель автоматический 1Р, 20А, характеристика С
	Наличие
	

	
	
	Выключатель автоматический 1Р, 10А, характеристика С
	Наличие
	

	
	
	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный, многотарифный
	Наличие
	

	
	
	Выключатель нагрузки 1P, 16А
	Наличие
	

	2
	Пункт акустического оповещения, тип 3

	Пункт сиренно-речевого оповещения
	Марс-Арсенал* или эквивалент
	

	
	
	Совместим с "Марс-Арсенал"***
	наличие
	

	
	
	Состав пункта сиренно-речевого оповещения
	-блок акустического оповещения (климатическое исполнение УХЛ 1)
-акустический комплект
-комплект сопряжения GSM
-комплект радио подготовки
-щит учетно-распределительный
-терморегулятор
	

	
	
	Обеспечение автоматизированными средствами решения задач оповещения населения
	Наличие
	

	
	
	Возможность круглосуточной работы
	Наличие
	

	
	
	Блок акустического оповещения
	Марс-Арсенал* или эквивалент
	

	
	
	Состав блока акустического оповещения
	- шкаф настенный с замком
-усилитель мощности
-контроллер управления
-система бесперебойного электропитания c аккумуляторными батареями
	

	
	
	Размеры корпуса, ширина
	600
	миллиметр

	
	
	Размеры корпуса, высота
	600
	миллиметр

	
	
	Размеры корпуса, глубина
	220
	миллиметр

	
	
	Возможность закрытия корпуса на замок
	Наличие
	

	
	
	Антикоррозионная окраска
	Наличие
	

	
	
	Возможность размещения в неотапливаемом помещении
	Наличие
	

	
	
	Степень защиты корпуса
	не ниже IP65
	

	
	
	Возможность крепление корпуса на стену
	Наличие
	

	
	
	Прием по цифровым каналам связи от пунктов управления, сигналов и информации оповещения
	Наличие
	

	
	
	Передача по цифровым каналам связи на пункты управления, диагностической информации о работоспособности и подтверждений о принятых сигналах и информации оповещения
	Наличие
	

	
	
	Возможность диагностики состояния и передача информации на установленные ранее пункты управления
	Наличие
	

	
	
	Система самодиагностики обеспечивает контроль
	-открывания двери шкафа
-пропадания и восстановления электропитания
-заряда аккумуляторных батарей
-исправности усилителей и цепей подключения акустической системы
	

	
	
	Трансляция на акустический комплект звуковых сигналов и речевой информации оповещения
	≥1
	Час

	
	
	Обеспечение системой бесперебойного электропитания функционирования сиренно-речевой установки при отсутствии внешнего электропитания
	Наличие
	

	
	
	Обеспечение системой бесперебойного электропитания функционирования сиренно-речевой установки при отсутствии внешнего электропитания в режиме оповещения
	≥1
	Час

	
	
	Обеспечение системой бесперебойного электропитания функционирования сиренно-речевой установки при отсутствии внешнего электропитания в дежурном режиме (режиме ожидания)
	≥6
	Час

	
	
	Необслуживаемые аккумуляторные батареи в составе системы бесперебойного электропитания
	Наличие
	

	
	
	Защита необслуживаемых аккумуляторных батарей от полного разряда
	Наличие
	

	
	
	Блок акустического оповещения должен работать от сети переменного тока напряжением 220В
	Наличие
	

	
	
	Защита от перенапряжения и импульсных помех
	Наличие
	

	
	
	Выходная электрическая мощность для подачи на акустический комплект
	≥1200
	Ватт

	
	
	Акустический комплект
	Наличие
	

	
	
	Состав акустического комплекта
	громкоговорители с повышенной эффективностью звукового излучения
	

	
	
	Выходная мощность
	≥1200
	Ватт

	
	
	Диаграмма направленности звукового излучения
	Круговая
	

	
	
	Обеспечение зоны оповещения (звукового покрытия) в соответствии с адресным планом и прилагаемой проектной и рабочей документации
	Наличие
	

	
	
	Степень защиты
	не ниже IP65
	

	
	
	Количество выходов на громкоговорители акустической системы
	≥8
	штука

	
	
	Минимальное значение воспроизводимых частот речевого тракта
	≥0,3
	Килогерц

	
	
	Максимальное значение воспроизводимых частот речевого тракта
	<3,0
	Килогерц

	
	
	Разборчивость слов при передаче речевых сообщений
	≥93
	Процент

	
	
	Комплект радиоподготовки
	Наличие
	

	
	
	Состав комплекта радиоподготовки
	- блок организации цифрового радиоканала с креплением
-грозозащита
- антенна с фидером и трубостойкой
	

	
	
	Обеспечение подключения блока акустического оповещения к пункту управления, по цифровому радиоканалу связи
	Наличие
	

	
	
	Стандарт цифрового радиоканала связи**
	ETSI DMR Tier II
	

	
	
	Минимальный используемый диапазон частот
	>136
	Мегагерц

	
	
	Максимальный используемый диапазон частот
	<174
	Мегагерц

	
	
	Комплект сопряжения GSM
	Наличие
	

	
	
	Состав комплекта сопряжения GSM
	- антенна с кронштейном и кабелем
- Роутер 3G/4G
	

	
	
	Щит учетно-распределительный
	Наличие
	

	
	
	Состав щита учетно-распределительного
	- шкаф
- выключатели автоматические
- счетчик электрической энергии
	

	
	
	Обеспечение подключения блока акустического оповещения к существующей сети электропитания в месте установки
	Наличие
	

	
	
	Выключатель автоматический 2Р, 20А, характеристика С
	Наличие
	

	
	
	Выключатель автоматический 1Р, 10А, характеристика С
	Наличие
	

	
	
	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный, многотарифный
	Наличие
	

	
	
	Выключатель автоматический 2P, 16А
	Наличие
	

	3
	Пункт акустического оповещения, тип 5

	Пункт сиренно-речевого оповещения
	Марс-Арсенал* или эквивалент
	

	
	
	Совместим с "Марс-Арсенал"****
	наличие
	

	
	
	Состав пункта сиренно-речевого оповещения
	-блок акустического оповещения (климатическое исполнение УХЛ 1)
-акустический комплект
-комплект сопряжения GSM
-комплект радио подготовки
-щит учетно-распределительный
-терморегулятор
	

	
	
	Обеспечение автоматизированными средствами решения задач оповещения населения
	Наличие
	

	
	
	Возможность круглосуточной работы
	Наличие
	

	
	
	Блок акустического оповещения
	Марс-Арсенал* или эквивалент
	

	
	
	Состав блока акустического оповещения
	- шкаф настенный с замком
-усилитель мощности
-контроллер управления
-система бесперебойного электропитания c аккумуляторными батареями
	

	
	
	Размеры корпуса, ширина
	600
	миллиметр

	
	
	Размеры корпуса, высота
	600
	миллиметр

	
	
	Размеры корпуса, глубина
	220
	миллиметр

	
	
	Возможность закрытия корпуса на замок
	Наличие
	

	
	
	Антикоррозионная окраска
	Наличие
	

	
	
	Возможность размещения в неотапливаемом помещении
	Наличие
	

	
	
	Степень защиты корпуса
	не ниже IP65
	

	
	
	Возможность крепление корпуса на стену
	Наличие
	

	
	
	Прием по цифровым каналам связи от пунктов управления, сигналов и информации оповещения
	Наличие
	

	
	
	Передача по цифровым каналам связи на пункты управления, диагностической информации о работоспособности и подтверждений о принятых сигналах и информации оповещения
	Наличие
	

	
	
	Возможность диагностики состояния и передача информации на установленные ранее пункты управления
	Наличие
	

	
	
	Система самодиагностики обеспечивает контроль
	-открывания двери шкафа
-пропадания и восстановления электропитания
-заряда аккумуляторных батарей
-исправности усилителей и цепей подключения акустической системы
	

	
	
	Трансляция на акустический комплект звуковых сигналов и речевой информации оповещения
	≥1
	Час

	
	
	Обеспечение системой бесперебойного электропитания функционирования сиренно-речевой установки при отсутствии внешнего электропитания
	Наличие
	

	
	
	Обеспечение системой бесперебойного электропитания функционирования сиренно-речевой установки при отсутствии внешнего электропитания в режиме оповещения
	≥1
	Час

	
	
	Обеспечение системой бесперебойного электропитания функционирования сиренно-речевой установки при отсутствии внешнего электропитания в дежурном режиме (режиме ожидания)
	≥6
	Час

	
	
	Необслуживаемые аккумуляторные батареи в составе системы бесперебойного электропитания
	Наличие
	

	
	
	Защита необслуживаемых аккумуляторных батарей от полного разряда
	Наличие
	

	
	
	Блок акустического оповещения должен работать от сети переменного тока напряжением 220В
	Наличие
	

	
	
	Защита от перенапряжения и импульсных помех
	Наличие
	

	
	
	Выходная электрическая мощность для подачи на акустический комплект
	≥600
	Ватт

	
	
	Акустический комплект
	Наличие
	

	
	
	Состав акустического комплекта
	громкоговорители с повышенной эффективностью звукового излучения
	

	
	
	Выходная мощность
	≥600
	Ватт

	
	
	Диаграмма направленности звукового излучения
	Круговая
	

	
	
	Обеспечение зоны оповещения (звукового покрытия) в соответствии с адресным планом и прилагаемой проектной и рабочей документации
	Наличие
	

	
	
	Степень защиты
	не ниже IP65
	

	
	
	Количество выходов на громкоговорители акустической системы
	≥4
	штука

	
	
	Минимальное значение воспроизводимых частот речевого тракта
	≥0,3
	Килогерц

	
	
	Максимальное значение воспроизводимых частот речевого тракта
	<3,0
	Килогерц

	
	
	Разборчивость слов при передаче речевых сообщений
	≥93
	Процент

	
	
	Комплект радиоподготовки
	Наличие
	

	
	
	Состав комплекта радиоподготовки
	- блок организации цифрового радиоканала с креплением
-грозозащита
- антенна с фидером и трубостойкой
	

	
	
	Обеспечение подключения блока акустического оповещения к пункту управления, по цифровому радиоканалу связи
	Наличие
	

	
	
	Стандарт цифрового радиоканала связи**
	ETSI DMR Tier II
	

	
	
	Минимальный используемый диапазон частот
	>136
	Мегагерц

	
	
	Максимальный используемый диапазон частот
	<174
	Мегагерц

	
	
	Комплект сопряжения GSM
	Наличие
	

	
	
	Состав комплекта сопряжения GSM
	- антенна с кронштейном и кабелем
- Роутер 3G/4G
	

	
	
	Щит учетно-распределительный
	Наличие
	

	
	
	Состав щита учетно-распределительного
	- шкаф
- выключатели автоматические
- счетчик электрической энергии
	

	
	
	Обеспечение подключения блока акустического оповещения к существующей сети электропитания в месте установки
	Наличие
	

	
	
	Выключатель автоматический 2Р, 20А, характеристика С
	Наличие
	

	
	
	Выключатель автоматический 1Р, 10А, характеристика С
	Наличие
	

	
	
	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный, многотарифный
	Наличие
	

	
	
	Выключатель автоматический 2P, 16А
	Наличие
	


* В ТЗ указан товарный знак, т.к. поставляемые товары должны обеспечивать программно-аппаратное сопряжение с уже установленным оборудованием Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Саратовской области и муниципальной системой оповещения населения  Балаковского муниципального района Саратовской области (п.1 ч.1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Вместе с этим в соответствии с п. 5.4.4 ГОСТ Р 42.3.01-2021 эквивалентность ТСО другого оборудования через устройство сопряжения должна быть подтверждена актами совместных испытаний с участием представителей федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Президентом Российской Федерации на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, при участии полномочных представителей предприятий-производителей.
** Данный стандарт аналогичен уже установленному оборудованию Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Саратовской области и обеспечивает ее полное сопряжение с муниципальной системой оповещения населения Балаковского муниципального района Саратовской области. 
*** Для обеспечения постоянного функционирования резервного канала связи при строительстве объектов МСОН в соответствии с адресным планом согласно Приложения №2 к ТЗ, необходимо предусмотреть дооборудование центрального пункта управления МСОН (г. Балаково, ул. Трнавская 12) дополнительным комплектом оборудования (антенна с кронштейном и кабелем, роутер 3G/4G), поставка которого предусмотрена при строительстве объекта МСОН по адресу: Саратовская обл., с. Большой Кушум, ул. Молодежная, д. 21 (см. п.1.1, файл РД: Книга_2_АВ-33-2025-МСОН-П-ТР-2, стр. 17). Данный комплект оборудования поставляется однократно, и обеспечивает функционирование резервного канала связи для всех строящихся и перспективных объектов МСОН
Поставляемое оборудование должно иметь маркировку – нанесенную на видное место информацию: наименование устройства, наименование производителя, товарный знак (при наличии), заводской номер. 
Требования, приведенные в настоящем ТЗ, не отраженные или отличные от ГОСТ Р 42.3.01-2021, обусловлены необходимостью обеспечения соответствия поставляемого оборудования инженерно-техническим решениям справочной документации «Создание муниципальной системы оповещения населения Балаковского муниципального района Саратовской области.
****Оборудование должно быть аппаратно и функционально совместимо с оборудованием «Региональной системы оповещения гражданской обороны Саратовской области», и не требовало от производителя дальнейших доработок по совместимости этого оборудования. 

Заказчик в соответствии с подпунктом «а» пункта 7 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  декларирует отсутствие в реестре российской промышленной продукции товара: «Пункт акустического оповещения, тип 1», «Пункт акустического оповещения, тип 5», «Пункт акустического оповещения, тип 3» с характеристиками, соответствующими потребности заказчика.


Приложение №2 к ТЗ

Адресный план

	№
п/п
	Адрес места размещения оборудования
	Товар
	Срок завершения поставки товара

	1. 
	Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н,
с. Николевка, ул. Центральная, д. 13
	Пункт акустического оповещения, тип 1
	01 июля 2026 год

	1. 
	Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н,
с. Кормежка, ул. Комсомольская, д. 14
	Пункт акустического оповещения, тип 3
	01 июля 2026 год

	2. 
	Российская Федерация, Саратовская обл., Балаковский м.р-н,
с. Малая Быковка, ул. Советская д. 1
	Пункт акустического оповещения, тип 5
	01 июля 2026 год
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