## ВОР1+
Документ |  |  | Ведомость объемов работ
Версия |  |  | 01 |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ГБУ "Владупрадор"
Наименование стройки |  |  | Устройство искусственного освещения в д. Панфилово на автомобильной дороге Покров - Новоселово - Киржач в Петушинском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта) |  |  |  |  | Т.Ю. Майорова
Наименование объекта капительного строительства |  |  | Устройство искусственного освещения в д. Панфилово на автомобильной дороге Покров - Новоселово - Киржач в Петушинском районе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)
Ведомость объемов работ № |  |  | 1 |  |  |  |  | "___" _____________ 2025 г.
Основание |  |  | Контракт №38 от 14.05.2025 г.
Дата составления |  |  | 2025-08-25
Составил ФИО |  |  | Кутузов А.
Составил должность |  |  | пом. ГИПа
Проверил ФИО |  |  | Фадеев Р. Н.
Проверил должность |  |  | ГИП
№ п\п | Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту | Ед. изм. | Объем работ / Количество | Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Наименование файла | Номера страниц (через пробел) | Дополнительная информация (комментарий)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 6.2 | 7
1 | Глава 1. Подготовка территории строительства
2 | Организация движения и ограждение места дорожных работ, выполняемых на половине ширины проезжей части двухполосных дорог в населенном пункте
3 | Монтаж – демонтаж средств организации движения на время ремонта | раз м | 8 80 |  | Раздел 5 38-ПОС | Раздел 5 38-ПОС-ГЧ.4 | 34
4 | 1.20.2 «Сужение дороги» (типоразмер знака – II) | шт./кг | 1/2,4 | 2,4 кг/шт. | Раздел 5 38-ПОС | Раздел 5 38-ПОС-ГЧ.4 | 34 | 15-ти кратная оборачиваемость
5 | 1.20.3 «Сужение дороги» (типоразмер знака – II) | шт./кг | 1/2,4 | 2,4 кг/шт. | Раздел 5 38-ПОС | Раздел 5 38-ПОС-ГЧ.4 | 34 | 15-ти кратная оборачиваемость
6 | 1.25 «Дорожные работы» (типоразмер знака – II) | шт./кг | 4/9,6 | 2,4 кг/шт. | Раздел 5 38-ПОС | Раздел 5 38-ПОС-ГЧ.4 | 34 | 15-ти кратная оборачиваемость
7 | 2.6 «Преимущество встречного движения» | шт./кг | 1/2,7 | 2,7 кг/шт. | Раздел 5 38-ПОС | Раздел 5 38-ПОС-ГЧ.4 | 34 | 15-ти кратная оборачиваемость
8 | (типоразмер знака – II) |  |  |  | Раздел 5 38-ПОС | Раздел 5 38-ПОС-ГЧ.4 | 34
9 | 2.7 «Преимущество перед встречным движением» (типоразмер знака – II) | шт./кг | 1/2,7 | 2,7 кг/шт. | Раздел 5 38-ПОС | Раздел 5 38-ПОС-ГЧ.4 | 34 | 15-ти кратная оборачиваемость
10 | 3.20 «Обгон запрещен» (типоразмер знака – II) | шт./кг | 4/10,8 | 2,7 кг/шт. | Раздел 5 38-ПОС | Раздел 5 38-ПОС-ГЧ.4 | 34 | 15-ти кратная оборачиваемость
11 | 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (типоразмер знака – II) | шт./кг | 2/5,4 | 2,7 кг/шт. | Раздел 5 38-ПОС | Раздел 5 38-ПОС-ГЧ.4 | 34 | 15-ти кратная оборачиваемость
12 | 3.31 «Конец всех ограничений» (типоразмер знака – II) | шт./кг | 2/5,4 | 2,7 кг/шт. | Раздел 5 38-ПОС | Раздел 5 38-ПОС-ГЧ.4 | 34 | 15-ти кратная оборачиваемость
13 | 8.2.1 «Зона действия» (типоразмер знака – II) | шт./кг | 2/3,2 | 1,6 кг/шт. | Раздел 5 38-ПОС | Раздел 5 38-ПОС-ГЧ.4 | 34 | 15-ти кратная оборачиваемость
14 | Стойки |  |  |  | Раздел 5 38-ПОС | Раздел 5 38-ПОС-ГЧ.4 | 34
15 | Временная металлическая стойка ø57 мм, l=3,5 м, толщина стенки 3 мм с опорой для стойки Ф-1 | шт. | 11 | 14,7кг/шт. | Раздел 5 38-ПОС | Раздел 5 38-ПОС-ГЧ.4 | 34 | 50-ти кратная оборачиваемость
16 | Направляющие и ограждающие устройства |  |  |  | Раздел 5 38-ПОС | Раздел 5 38-ПОС-ГЧ.4 | 34
17 | 4.2.2 «Объезд препятствия слева» импульсная стрелка (типоразмер знака – II) | шт./кг | 1/8 | 8,0 кг/шт. | Раздел 5 38-ПОС | Раздел 5 38-ПОС-ГЧ.4 | 34 | 15-ти кратная оборачиваемость
18 | Конус дорожный (h=500 мм) | шт./кг | 21/27,3 | 1,3 кг/шт. | Раздел 5 38-ПОС | Раздел 5 38-ПОС-ГЧ.4 | 34 | 50-ти кратная оборачиваемость
19 | Комплекс дорожных знаков переносной (Типоразмер дорожных знаков: II. Знак 1.25 "Дорожные работы"; Знак 4.2.2 "Объезд препятствия слева"; Знак 1.34 «Направление поворота»; Cкладная оцинкованная конструкция) | шт./кг | 2/10,5 | 5,25 кг/шт. | Раздел 5 38-ПОС | Раздел 5 38-ПОС-ГЧ.4 | 34 | 15-ти кратная оборачиваемость
20 | Демонтаж существующих средств организации дорожного движения
21 | Дорожный знак 5.19.1 | шт./т | 2/0,007 |  | Раздел 5 38-ПОС | Раздел 5 38-ПОС-В.2 | 37 | вторчермет (32км)
22 | Дорожный знак 5.19.2 | шт./т | 2/0,007 |  | Раздел 5 38-ПОС | Раздел 5 38-ПОС-В.2 | 37 | вторчермет (32км)
23 | Фундамент для стойки дорожного знака | шт./м3/т | 2/0,36/0,864 |  | Раздел 5 38-ПОС | Раздел 5 38-ПОС-В.2 | 37 | на полигон ТБО (156 км)
24 | Стойки дорожного знака | шт./кг | 2/37,8 | 37,8кг=4,2(1 п.м.)*4,5*2 | Раздел 5 38-ПОС | Раздел 5 38-ПОС-В.2 | 37 | вторчермет (32км)
25 | Обратная засыпка вручную в грунтах 1 группы | шт./м3 | 2/0,38 |  | Раздел 5 38-ПОС | Раздел 5 38-ПОС-В.2 | 37
26 | Обрезка кроны деревьев в местах устройства трассы ВЛ-0,38 кВ
27 | Обрезка кроны деревьев высотой свыше 5 м | шт./м3/т | 36/9,76/1,43 | 0,271*36 0,147*9,76 | Раздел 5 38-ПОС | Раздел 5 38-ПОС-В.3 | 38 | на полигон ТБО (156 км)
28 | Вырубка кустарников вручную при средней поросли | м2/м3/т | 30,92/0,139/0,08 | 30,92*0,0045 0,556*0,139 | Раздел 5 38-ПОС | Раздел 5 38-ПОС-В.3 | 38 | на полигон ТБО (156 км)
29 | Демонтаж существующего покрытия
30 | Подрубка кромки существующей а/дороги на глубину 0,1м шириной 0,2м (с помощью молотков отбойных) с транспортировкой в мусор на полигон ТБО | м3 | 13.16 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 27 | на полигон ТБО (156 км)
31 |  | т | 25.004 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 27
32 | Глава 2. Устройство наружного освещения
33 | Восстановление и закрепление трассы | п. м. | 664 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.1 | 11 12 13 | СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (2006)" табл.16 п.8-1. Прим.1. При длине трассы до 5 км ОУ п.9 табл 4 п.8 -26,25%. Расстояние - 97км.
34 | Монтажные работы |  |  |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН
35 | Подвеска провода самонесущего изолированного СИП-2 3х25,0+1х54,6 | пм | 496 | Объем указан с учетом провиса (коэф. 1,045). 0,512 кг. Расход провода 1,02: 496*1,02=505,92м | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 22 | 12 м в металлорукаве
36 | Подвеска провода самонесущего изолированного СИП-2 3х25,0+1х54,6+1х16,0 | пм | 165 | Объем указан с учетом провиса (коэф. 1,045). 0,712 кг Расход провода 1,02: 165*1,02=168,3м | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 22 | 6 м в металлорукаве
37 | Подвеска провода самонесущего изолированного СИП-4 2х16,0 | пм | 37 | Объем указан с уче-том провиса (коэф. 1,045). 0,139 кг Расход провода 1,02: 24*1,02=24,48м | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 22
38 | Бурение сверленых котлованов под опору d=0,5 м, глубиной до 3 м | шт | 24 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 22
39 | Перемещение грунта из под бурения котлованов опор с разравниванием на месте (в границах полосы отвода) | м3/т/м2 | 37,68/67,8/188,4 | 1,57х24 | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 22
40 | Устройство присыпных берм из песка |  | 4/16 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
41 | - Отсыпка берм из песка мелкого, g=1,6 т/м3 с Купл.=1,08 | шт/ м3 | 4/17,28 | 16*1,08=17,28 м3 | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24 | вес 1,5 т/м3
42 | - Планировка берм вручную, группа грунта 1 | м2 | 50 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
43 | -Уплотнение берм пневмотрамбовками вручную, группа грунта 1 | м3 | 17,28 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
44 | Железобетонные элементы |  |  |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН
45 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4 кВ по трассе (1 стойка), в том числе: | шт. | 24 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.7 | 19
46 | - материалов оснастки одностоечных опор (1 стойка) | шт. | 22 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.7 | 19
47 | - материалов оснастки сложных опор (1 стойка) | шт. | 2 | 1 опора, 1*2=2 стойки | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.7 | 19
48 | Установка ж/б опор одностоечных, на базе стоек СВ110-5 | шт./м³/т | 22/9,9/24,86 | V=0,45 м³, m=1,13 т | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.7 | 19
49 | Установка ж/б опор 2х стоечная опора/стойка СВ-110-5 (1130 кг. ед.) (2 стойки рядом) | опора./шт. | 1/2 | V=0,45 м³, m=1,13 т | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.7 | 19
50 | Нанесение нумерации по трафарету на опоры | шт/м2 | 23/2,3 | 0,1 м2-1 опора | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.ТЧ | 7
51 | Гидроизоляция ж/б опор лаком ХП-734 | м2 | 79.056 | 3,294 м2 х 24 стойки | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.ТЧ | 7
52 | Линейная арматура |  |  |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН
53 | Зажим плашечный CD 35(Niled) | шт. | 29 | 0,13 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
54 | Защитный колпачок CE 25.150 | шт. | 16 | 0,008 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
55 | Бугель (скрепа) для ленты COT36R | шт. | 4 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
56 | Лента бандажная стальная COT37.2R | м | 5.6 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
57 | Кронштейн анкерный CS 10.3(Niled) | шт. | 13 | 0,165 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
58 | Стяжной хомут для жгута СИП диаметром 10-45 мм E 778(Niled) | шт. | 67 | 0,003 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
59 | Комплект промежуточной подвески ES 1500E | шт. | 15 | 0,37 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
60 | Лента металлическая F 207(Niled) | м | 112 | 0,114 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
61 | Ограничитель перенапряжения LVA-440-4 (с заземляющим проводником) | шт | 36 | 0,5 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23 | на опору 3 ограничителя (на каждую фазу), 36/3=12 опор с ограничителями
62 | Бугель для фиксации ленты NB 20(Niled) | шт. | 82 | 0,015 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
63 | Скрепа для фиксации ленты NС 20(Niled) | шт. | 30 | 0,01 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
64 | Зажим для подкл. абонента к изолир. магистральному проводу, а также для повторного заземления P 72(Niled) | шт. | 23 | 0,11 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
65 | Зажим ответвительный P 616R (6-120/1.5-16кв.мм) НИЛЕД 10900351 | шт. | 69 | 0,06 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
66 | Зажим ответвительный P 645 (35-150/10-35кв.мм) НИЛЕД 10900361 | шт. | 5 | 0,125 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
67 | Зажим анкерный PA 1500(Niled) | шт. | 13 | 0,38 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
68 | Ремешок бандажный PER15.2R | шт. | 2 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
69 | Зажим соединительный плашечный SL4.26 | шт. | 12 | 0,12 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
70 | Анкерный зажим СИП-2 50-70 мм² (без кронштейна) SO250.01R | шт. | 2 | 0,1 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
71 | Кронштейн для анкерного зажима, 15кН SO253R | шт. | 2 | 0,11 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
72 | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт. | 5 | 0,161 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
73 | Держатель для кабелей BIC 3050 | шт. | 4 | 0,02 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
74 | Кронштейн анкерный (для ответвлений к вводам) CA 16 | шт. | 8 | 0,011 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
75 | Анкерный зажим DN 123 | шт. | 8 | 0,104 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
76 | Герметичный кабельный ввод Сальник PG 42 для ШУНО | шт. | 3 | 0,08 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
77 | Металлорукав в ПВХ оболочке Р3-ЦП-НГ-50 | м | 18 | 0,685 кг 1 м | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
78 | Металлоконструкции |  |  |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН
79 | Заземляющий проводника ЗП6 | м/шт. | 15,9/23 | Масса 1 пм 0,5 кг | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 22
80 | Установка кронштейна К1П-1,5-1,5-СВ110-0,048 (горячее цинкование) | шт. | 23 | 13 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
81 | Монтаж надставки ТС-5, 35,3 кг.ед. (на опоре 2 стойки рядом) | шт. | 1 | 35,3 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
82 | Монтаж надставки ТС-5, 35,3 кг.ед. (на опоре одност.) | шт. | 2 | 35,3 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
83 | Установка хомута Х16 | шт. | 46 | 0,4 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
84 | Установка стяжки Х89 | шт. | 1 | 10,6 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
85 | Знак вертикальная разметка 2.1.3 250х1200мм (пленка тип Б) из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, (с лентой F207 (2 метра) и бугелем NB20 (2 шт)) | к-т | 23 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
86 | Металлопрокат |  |  |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН
87 | Сталь угловая 50х50х5 (горячее цинкование) | шт/м | 12/36 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
88 | Сталь круглая d6 мм, ГОСТ 2590-2006 (горячее цинкование) | шт/м | 12/108 | 0,222 1 м | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
89 | Пруток катанка сталь 8мм (горячее цинкование) | м | 36 | 0,79 1 м | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
90 | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН
91 | Кабель ВВГ 3х1,5(ож)-1 | м | 115 | Для светильников Расход провода 1,02: 115*1,02=117,3м | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 22
92 | Провод неизолированный марки А по ГОСТ 839-2019, алюминиевый А16 | м | 11 | 0,128 кг 1 м Расход провода 1,02: 11*1,02=11,22м | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 22 | Для ограничителей перенапряжений
93 | Электроустановочные изделия |  |  |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН
94 | Установка светильника консольного типа LP-STREET M100-4П-OS (ШБ1) | шт. | 23 | 5,0 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 22
95 | Установка светофора пешеходного типа Т.7.1М на стойку дорожную (совместно со знаком пеш. перехода) | шт. | 4 | 4,0 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 22
96 | Устройство вводного распределительного устройства 0,4 кВ |  |  |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН
97 | Щит электрических нагрузок ШУНО с вводами (сборное низковольтное комплектное устройство), размер 500х400х220 мм | шт./кг | 1/11,39 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 22
98 | Плоский штифтовой наконечник КВТ НШП 50-20 | шт | 16 | 0,01кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
99 | Комплект крепления металлокорпуса к столбу скобой код 253972 YKK-0-126 | шт | 1 | 2,2 кг 1 шт | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 22
100 | Электромонтажные работы |  |  |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН
101 | Устройство заземления щита управления наружным освещением. | шт | 1 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 22
102 | Устройство повторного заземления опор освещения | шт | 12 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
103 | Пусконаладочные работы |  |  |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН
104 | Измерение сопротивления изоляции воздушных линий напряжением до 1 кВ | линия | 1 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.15 | 31
105 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | токопр. | 1 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.15 | 31
106 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (осветительные приборы) | точка | 23 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.15 | 31
107 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (повторное заземление) | точка | 11 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.15 | 31
108 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (опоры) | точка | 12 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.15 | 31
109 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (кронштейны) | точка | 23 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.15 | 31
110 | Фазировка электрической линии с сетью напряжением до 1 кВ | шт. | 1 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.15 | 31
111 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | сигнал | 1 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.15 | 31 | Проверка фотореле (датчики света и освещенности)
112 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 12 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.15 | 31
113 | Глава 3. Обустройство
114 | Снятие почвенно-растительного грунта 1 группы бульдозером 79 кВт с перемещением до 50 м | м3/т | 49,35/59,22 | 49,35*1,2=59,22 м3 | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 27
115 | (с последующим использованием для укрепительных работ)
116 | Разработка корыта под тротуар 2 гр. гр. с погрузкой экскаватором емк. ковша 0,65м3 в а/с и перемещением на площадку подрядчика (на 38 км г.Петушки) | м3/т | 197,4/296,1 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 27
117 | Устройство бортового камня БР.100.30.18
118 | Устройство основания из бетона B20 F200 | м3 | 39.03 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 27 | вес 2,4 т/м3
119 | Монтаж бортового камня БР.100.30.18 вручную | шт/м3/т | 673/35,00/84,125 | 673*0,052=35,0 673*0,125=84,125 | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 27
120 | Устройство бортового камня БР.100.20.8
121 | Устройство щебеночной подготовки, из щебня М400 фр. 16-31,5мм, толщиной 10 см | м3 | 18.68 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 27 | вес 1,3 т/м3
122 | Устройство основания из бетона В20 F200 | м3 | 18.68 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 27 | вес 2,4 т/м3
123 | Монтаж бортового камня БР.100.20.8 вручную | шт/м3/т | 667/10,67/24,01 | 667*0,016=10,67 667*0,036=24,01 | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 27
124 | Устройство дорожной одежды на тротуаре
125 | Устройство подготовки из песка мелкого, толщиной 34 см | м3 | 637.6 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 27 | вес 1,5 т/м3
126 | Устройство основания из щебня М400 фр. 16-31,5 мм с заклинкой мелким щебнем (F25, И5) толщиной 12 см | м2 | 987 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 27 | вес 1,3 т/м3
127 | Подгрунтовка основания битумной эмульсией ЭБК Б50 0,8 т/1000 м² | т | 0.79 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 27
128 | Устройство покрытия тротуаров из асфальтобетона А11ВЛ , толщиной 4 см | м2 | 987 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 27
129 | Восстановление существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части
130 | Подсыпка щебня М400 фр. 16-31,5 мм (F25, И5) толщиной 31см | м2 | 131.6 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 27 | вес 1,3 т/м3
131 | Подгрунтовка основания битумной эмульсией ЭБК Б50 0,8 т/1000 м² | т | 0.11 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 27
132 | Устройство покрытия проезжей части из асфальтобетона А11ВЛ , толщиной 5 см | м2 | 131.6 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 27
133 | Укрепительные работы
134 | Разравнивание почвенно-растительного грунта бульдозером 130 л.с., грунт 1 гр. с перемещением на расстояние до 20м | м3 | 49.35 |  | Раздел 3 52-ТКР.ЭН | Раздел 3 52-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 27
135 | Засев механизированным способом (овсяница/удобрения бормагниевые) по слою растительного грунта толщиной 0,15м (расход на 100м2: 2,7кг/ 3,4кг) | м2 | 329 | 49,35/0,15 | Раздел 3 52-ТКР.ЭН | Раздел 3 52-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 27
136 | Горизонтальная дорожная разметка (краска)
137 | Разметка 1.14.1 шириной 4 м (белая) | м2 | 9.6 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.14 | 30
138 | Разметка 1.14.1 шириной 4 м (желтая) | м2 | 9.6 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.14 | 30
139 | Дорожные знаки
140 | Установка дорожных знаков | ст./щит | 2/4 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.13 | 29
141 | Бурение ям под знаки d=0,20м l=0,60м | шт/м3 | 2/0,169 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.13 | 29
142 | Устройство подготовки из щебня марки М400 (фр. 16-31,5) | шт/м3 | 2/0,014 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.13 | 29 | вес 1,3 т/м3
143 | Омоноличивание стоек СКМ 3.40 ( бетон В15 F100 W4) | шт/м3 | 2/0,15 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.13 | 29
144 | Монтаж стоек СКМ 3.40 | шт/т | 2/0,021 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.13 | 29
145 | Щитки:
146 | 5.19.1 | шт | 2 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.13 | 29
147 | 5.19.2 | шт | 2 |  | Раздел 3 38-ТКР.ЭН | Раздел 3 38-ТКР.ЭН-ГЧ.13 | 29
Затраты на перевозку рабочих к месту работ:
| Тип автотранспорта: | Автобусы вахтовые, вместимость до 30 человек (ФСЭМ-91.13.03-072)
| Количество спецмашин: | 1 шт
| Срок строительства: | 41 дней
| Расстояние: | 14,1 км
| Рейсы: | 2
| Средняя скорость: | 51 км/ч
Note on D33: vadim: