Приложение 1

Форма протокола

Протокол приемосдаточных электротехнических испытаний

результата строительно-монтажных и пусконаладочных работ по установке приборов учета электроэнергии в электрической сети 0,22(0,4) кВ

№ ____ от «___» __________ 202Х года

Состав рабочей группы, участвующей в проведении испытаний:

От Заказчика (ДЗО «Россети»):

-

-

-

От подрядной организации:

-

-

-

Наименование объекта:

«Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета электроэнергии у потребителей класса напряжения 0,22(0,4) кВ. …(указать ПО) »

Район электрической сети: …

Адресный перечень точек учета, для которых осуществляются проверки и испытания: в соответствии с данными ведомости смонтированного оборудования.

Документация, предоставленная Подрядчиком для проведения испытаний:

-Заполняет подрядная организация

Проверки и испытания осуществляются на основании разработанной программы ПХ-Х-202Х-ПД-ПМИ.

Результаты проверок и испытаний:

| Оцениваемый параметр/показатель | Критерий успешности оценки | Результат оценки (указывается фактическое значение показателя и заключение о соответствии - Соответствует/не соответствует) |
| --- | --- | --- |
| - Подготовительные мероприятия: сбор и проверка документации Документация, предоставляемая подрядчиком для проведения испытаний: -проектная документация; -паспорта на смонтированное оборудование; -копии сертификатов с описанием типа средств измерений, технических паспортов, формуляров (паспорта) и другая документация, подтверждающая безопасность, качество смонтированного оборудования и материалов; -документация, подтверждающая действующий допуск к применению на объектах ПАО «Россети» смонтированного оборудования и приборов; -документация заводов-изготовителей, устанавливающая требования к монтажу и эксплуатации смонтированного оборудования (при наличии); - ведомость смонтированного оборудования (включая информацию об установленных sim-картах операторов мобильной связи); -документация, подтверждающая завершение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ. Проверка комплектности документации проводится членами рабочей группы в соответствии с приведенным выше списком. | Предоставлен полный комплект документации |  |
| - Визуальный осмотр Визуальный осмотр проводят для удостоверения в том, что все стационарно установленное и подключенное электрооборудование: -соответствует требованиям безопасности и соответствующих стандартов на оборудование. -правильно смонтировано в соответствии с решениями проектной документации, с учетом указаний изготовителя изделия и в соответствии с требованиями ПУЭ и других НТД; -не имеет видимых повреждений или дефектов, снижающих его безопасность или исключающих их нормальную эксплуатацию. | Приборы учета шкафного исполнения смонтированы и приборы учета сплит исполнения смонтированы в соответствии с решениями проектной документации, с учетом указаний изготовителя изделия и в соответствии с требованиями ПУЭ, а также соответствуют требованиям безопасности и соответствующих стандартов на оборудование. Дефекты и видимые повреждения отсутствуют. |  |
| 9.2.1. Проверка выполнения требований пожарной и электробезопасности При визуальном осмотре должно быть проверено следующее: | Проверка выполнения требований пожарной и электробезопасности проведена в полном объеме в соответствии с требованиями подразделов 9.2.1.1 - 9.2.1.10 настоящей методики. |  |
| 9.2.1.1. Наличие защиты от поражения электрическим током (режим заземления нейтрали (TN, TT, TI), способа монтажа ПУ, наличие заземлений); | Проверено и подтверждено наличие защиты от поражения электрическим током, проверен способа монтажа ПУ, наличие заземлений. |  |
| 9.2.1.2. Наличие противопожарных уплотнений в местах прохода проводов и кабелей через стены, препятствующих распространению огня; | Проверено и подтверждено наличие противопожарных уплотнений в местах прохода проводов и кабелей через стены, препятствующих распространению огня. |  |
| 9.2.1.3. Соответствие проводников принятым проектным решениям, (сравнение выбранных сечений и способов прокладки проводников); | Проводники (выбранные сечения и способы прокладки) соответствуют принятым проектным решениям. |  |
| 9.2.1.4. Размещение соответствующих отделяющих и коммутационных устройств в соответствии с проектными решениями (наличие коммутационного аппарата перед ПУ прямого включения (расстояние до коммутационного аппарата), наличие коммутационного аппарата перед трансформаторами тока, наличие испытательных коробок); | Проверено и подтверждено наличие соответствующих отделяющих и коммутационных устройств, а также правильность выбора в соответствии с проектными решениями. |  |
| 9.2.1.5. Соответствие электрооборудования и защитных мер в зависимости от внешних воздействий и механических воздействий (сравнение заводских требований к размещению ПУ с фактическим условиями, в которых установлен прибор, оценка высоты установки приборов и шкафов учета); | Фактические места установки приборов учета соответствуют заводским требованиям к размещению приборов учета, а также п. 1.5.29 ПУЭ. |  |
| 9.2.1.6. Правильность соединений и подключения кабелей и проводов (в соответствии с проектными схемами, проверка правильности подключения первичных и вторичных цепей приборов учёта электроэнергии (направления учета прием/отдача)); | Соединения и подключения кабелей и проводов соответствуют проектным схемам. Подключения первичных и вторичных цепей приборов учёта электроэнергии (направления учета прием/отдача) выполнены верно и соответствуют заводским требованиям к подключению приборов учета. |  |
| 9.2.1.7. Монтаж заземляющих устройств и защитных проводников (проверка наличия защитных проводников, оценка сечения защитных проводников, оценка выполнения контактных соединений в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ 10434-82); | Заземляющие устройства и защитные проводники смонтированы в полном соответствии с требованиями ПУЭ и ГОСТ 10434-82. |  |
| 9.2.1.8. Доступность оборудования для удобства работы, идентификации и технического обслуживания (оценка высоты установки прибора учета шкафа учета по п. 1.5.29 ПУЭ); | Приборы учета шкафного исполнения смонтированы на высоте 1,7 м от уровня земли согласно п. 1.5.29 ПУЭ, приборы учета сплит исполнения смонтированы на опоре в вертикальном положении, номера приборов учета читаются с земли. |  |
| 9.2.1.9. Наличие подключения открытых проводящих частей к заземляющему устройству; | Открытые проводящие части подключены к заземляющему устройству. |  |
| 9.2.1.10. Проверка монтажа электропроводок (оценка мер по защите открыто проложенных проводников от механических повреждений, оценка соответствия габаритов сближения вновь смонтированных спусков ВЛ 0,4 кВ с другими проводами и объектами по требованиям раздела 2.4 ПУЭ). | Монтаж электропроводки выполнен в полном соответствии с требованиями раздела 2.4 ПУЭ. |  |
| 9.2.2. Проверка комплектности оборудования на объектах Проверка комплектности оборудования на соответствие проектной документации и ведомости смонтированного оборудования проводится членами рабочей группы методом регистрационного контроля. При проверке комплектности осуществляется контроль наличия смонтированного оборудования и материалов в перечне вторичного оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети». Проверка наличия установленной в прибор учета электроэнергии sim-карты мобильного оператора связи. | Полный комплект оборудования соответствует проектным решениям. |  |
| 9.2.3. Оценка качества строительно-монтажных работ Общая оценка качества монтажа производится визуально. Оборудование должно быть смонтировано надлежащим образом в соответствии с разработанной проектной документацией, требованиям безопасности и требованиями завода изготовителя. Кабели, провода, разъемы должны быть надежно закреплены, промаркированы и не иметь видимых повреждений или дефектов, снижающих его безопасность. | Оборудование смонтировано надлежащим образом в соответствии с разработанной проектной документацией, требованиям безопасности и требованиями завода изготовителя. |  |
| 9.2.4. Проверка на наличие механических повреждений Результат проверок заносится в Протокол (форма размещена в приложении к настоящей ПМИ). | Механические повреждения отсутствуют. |  |
| 9.2.5. Проверка защиты от несанкционированного доступа Проверка производится визуальным определением наличия пломб на следующем оборудовании: Приборы учёта электроэнергии: а) на корпусе прибора учёта (пломба завода изготовителя и госповерителя); б) на винтах крепления крышки зажимов прибора учёта (не проверяется. Согласно Распоряжения ПАО «Россети» №355р Заказчик самостоятельно производит опломбировку); в) на корпусе испытательной коробки (не проверяется. Согласно Распоряжения ПАО «Россети» №355р Заказчик производит опломбировку); Наличие всех перечисленных условий является положительным результатом проверки. | Проверено и подтверждено наличие пломб на корпусе прибора учёта, на винтах крепления крышки зажимов прибора учёта. |  |
| 9.3. Испытания Должны быть выполнены следующие испытания, в приведенной ниже последовательности: | Испытания проведены в полном объеме в соответствии с требованиями подразделов 9.3.1 - 9.3.5 настоящей методики. |  |
| 9.3.1. Непрерывность проводников Монтируемые цепи имеют ограниченную протяженность, полностью находящуюся в зоне визуального контроля, и фиксируются не более чем двумя зажимами, поэтому непрерывность проводников, включая защитные проводники, и присоединения к открытым проводящим частям проверяются путем осмотра и проверки усилия затяжки контактных разъемных соединений. Пункт выполняется для приборов, установленных в выносных шкафах учёта и приборов трансформаторного включения. | Проведен осмотр непрерывности проводников и проведена проверка усилия затяжки контактных разъемных соединений. |  |
| 9.3.2. Сопротивление изоляции Строительно-монтажные, пуско-наладочные работы и приемочные мероприятия проводятся в действующей распределительной сети с подключенными электроустановками потребителей 0,4 кВ, Отключение электроустановок потребителей для проведения измерений возможно только путём трудоемких операций по разборке и сборки схемы в сетях потребителя. В связи с этим измерение сопротивления изоляции не проводится. Физические свойства изоляции подтверждается успешными результатами опытной эксплуатации электроустановки не менее 72 часов. | Измерение сопротивления изоляции подтверждено функционированием прибора учёта и целостности цепей измерения в течении 72 часов эксплуатации |  |
| 9.3.3. Проверка полярности Полярность питающей линии на вводе в электроустановку должна быть проверена до подачи напряжения на электроустановку. Проверяется сохранение функций нулевого и фазного проводников в электроустановке потребителя до и после выполнения монтажных работ (нулевой проводник не должен стать фазным и наоборот). Выполняется проверка включения контактов реле управления нагрузкой прибора учета в линейный провод (установка однополюсного коммутирующего устройства в нейтральном проводнике недопустима для системы заземления TN-С). Так как доступ к смонтированному прибору учета ограничен (в том числе в виду размещения отдельных приборов на опорах линий электропередачи) и в связи с собранной схемой в цепях потребителя, то проверка полярности осуществляется силами Подрядной организации в процессе монтажа, путем размыкания контактов реле управления нагрузкой прибора и последующего замера напряжения между заведомо заземленными элементами (или проводниками) и выходами смонтированного прибора учета. Вольтметр сначала подключается к фазному выходу прибора учет и заведомо заземленному элементу конструкции (или заземленному проводнику, не проходящему через смонтированный прибор учета). В данной схеме, выполняется принудительное включение и выключение реле управления нагрузкой. При нормальной (не нарушенной) схеме подключения прибора учета будет фиксироваться изменение разницы потенциалов 0 В – 220 В (отклонение от указанных значений должно составлять не более 10 %). После схема включения вольтметра меняется, один из выводов вольтметра подключается к нулевому выводу за прибором учет и заведомо заземленному элементу конструкции (или заземленному проводнику, не проходящему через смонтированный прибор учета). В данной схеме, также выполняется принудительное включение и выключение реле управления нагрузкой. При нормальной (не нарушенной) схеме подключения прибора учета будет фиксироваться отсутствие реакции вольтметра на состояние реле управления нагрузкой (показания близки к 0 В). При выявлении любых отклонений от описанного поведения вольтметра ввод прибора в работу не допускается, требуется выполнить выверку схему подключения прибора! Для гарантированного обеспечения сохранения назначения фазного и линейного проводников в сети потребителя в процессе монтажа Подрядная организация перед разборкой существующей схемы обеспечивает маркировку всех проводов на не демонтируемых участках (как со стороны потребителя, так и со стороны электрической распределительной сети общего назначения сети) с последующим восстановлением схемы с учетом выполненной предварительной маркировки проводов. | Полярность питающей линии на вводе в электроустановку проверена, отклонений не выявлено. |  |
| 9.3.4. Проверка чередования фаз Проверка сохранения чередования фаз в электроустановке потребителя до и после выполнения монтажных работ прибора учета и измерительных преобразователей. Проверка выполняется для трехфазных присоединений. | Прямое чередование фаз в электроустановке. |  |
| 9.3.5. Проверка работоспособности Проверка работоспособности осуществляется в соответствии с требованиями приведенного далее раздела 9.4 настоящей методики. Внимание!!! Для обеспечения электробезопасности в процессе проверок и испытаний, при подаче напряжения должен быть обеспечен контроль отсутствия отказов как в работе распределительной сети общего назначения, так и в питаемой сети потребителя. Потребитель должен быть предупрежден о возобновлении подачи напряжения. В процессе монтажа после подачи напряжения Подрядчиком должен быть осуществлен контроль токов в нулевом и фазных проводниках. | Работоспособность приборов учета проведена в соответствии с требованиями раздела 9.4. настоящей методики. |  |
| 9.4.1. Проверка работоспособности приборов учёта (в том числе Проверка функционирования дистанционного дисплея) Проверка отображения приборами учёта информации о потребленной (отпущенной) активной и реактивной энергии подтверждается визуально в момент оформления акта допуска в эксплуатацию. Проверку производить визуальным контролем отображаемых на цифровом табло прибора учёта и/или на дистанционном дисплее. В нормальном режиме функционирования прибора учёта на дисплее с определенным интервалом времени выводится информация о следующих параметрах: | Проведена проверка работоспособности приборов учёта путем нажатия кнопок на приборе учета/выносном дисплее с последующим пролистыванием меню и отображением требуемой информации. |  |

Все выявленные несоответствия оформлены рабочей группой в отдельный перечень, являющийся неотъемлемым приложением к настоящему протоколу.

Заключение:

- по результатам проведения проверок и испытаний рабочая группа в составе уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика выявила / не выявила недоделки требующие устранения;

- выявленные недоделки являются существенными/несущественными и препятствующие/не препятствуют началу безопасной и законной эксплуатации объекта испытаний;

- рабочая группа постановила рекомендовать /не рекомендовать объект испытаний для начала опытной эксплуатации.

Приложение:

Перечень(ведомость) выявленных в ходе проведения испытаний не недоделок.

Подпись членов рабочей группы:

От заказчика (ДЗО ПАО «Россети»):

-

-

-

От подрядной организации:

-

-