Приложение 2

Форма протокола

Протокол проведения функциональных приемо-сдаточных испытаний,

в части проверки удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии,

№ ____ от «___» _________ 202Х года

Состав рабочей группы, участвующей в проведении испытаний:

От Заказчика (ДЗО ПАО «Россети»):

-

-

-

От подрядной организации:

-

-

-

Наименование объекта:

«Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета электроэнергии у потребителей класса напряжения 0,22(0,4) кВ. …(указать ПО) »

Район электрической сети: …

Адресный перечень точек учета, для которых осуществляются проверки и испытания: в соответствии с данными ведомости смонтированного оборудования.

Документация, предоставленная Подрядчиком для проведения испытаний:

-

-Заполняет подрядная организация

-

-

Проверки и испытания осуществляются на основании разработанной программы ПХ-Х-202Х-ПД-ПМИ.

Оборудование и программное обеспечение, используемое в процессе испытаний:

- Сервер Заказчика с предустановленным программным обеспечение ИВК «Пирамида- Сети»;

- Персональный компьютер(ноутбук) с необходимым набором конвертеров и предустановленным специализированным сервисным программным обеспечением для считывания и обработки данных с приборов учета электроэнергии.

Для подтверждения функциональной работы прибора учёта произведена выгрузку данных из ИВК ВУ «Пирамида-Сети» и/или специализированного программного обеспечения по всем смонтированным приборам учёта электроэнергии за период с _________ по ________.

Результаты проверок и испытаний:

| Оцениваемый параметр/показатель | Критерий успешности оценки | Результат оценки (указывается фактическое значение показателя и заключение о соответствии - Соответствует/не соответствует) |
| --- | --- | --- |
| 9.4.2. Проверка удаленного сбора данных с приборов учета Подрядчик обеспечивает: - работоспособными приборами учёта на месте их установки; - устранение замечаний на месте производства работ. Заказчик обеспечивает: - проведение испытаний в части предоставления удалённого доступа к ИВК ВУ «Пирамида Сети» с правами доступа только к оборудованию, которое устанавливала подрядная организация; - обеспечение загрузки данных в ИВК ВУ «Пирамида Сети» по точкам учета в соответствии с монтажными ведомостями; - настройку каналообразующего оборудования со стороны сервера | Приборы учета исправны и работоспособны, замечания (при наличии) на месте проведения работ устранены. Обеспечено проведение испытаний в части предоставления удалённого доступа к ИВК ВУ «Пирамида Сети» с правами доступа только к оборудованию, установленное подрядной организацией. Обеспечена загрузка данных в ИВК ВУ «Пирамида Сети» по точкам учета в соответствии с монтажными ведомостями. Обеспечена настройка каналообразующего оборудования со стороны сервера. |  |
| 9.4.2.1. Проверка наличия связи с удаленным прибором и оценка корректности поступающих данных Удаленная проверка приборов учет начинается с проверки наличия связи с прибором учёта по радио и GSM каналам и оценки векторной диаграммы с помощью ИВК ВУ «Пирамида Сети» и/или специализированным программным обеспечением. Производится оценка угла сдвига фаз векторной диаграммы токов и напряжений и чередования фаз. Нарушение чередования фаз или сдвиг фаз токов относительно напряжений, не соответствующий характеру присоединенной нагрузки, признаются неудовлетворительным результатом. | Посредством ИВК ВУ «Пирамида Сети» и/или специализированным программным обеспечением проверено и подтверждено наличие связи с удаленным прибором, поступающие данные корректны. |  |
| 9.4.2.2. Проверка информационной безопасности Проверка выполняется путем анализа, проверки наличия и содержания соответствующих разделов проектной и эксплуатационной документации. Проверка защиты информации прибора учёта производится дистанционно с помощью ИВК ВУ «Пирамида Сети» и/или специализированным программным обеспечением. Осуществляется выборочная (выборка не менее 10 приборов) попытка связи с заведомо правильным и неправильным паролем. Если связь при неправильном пароле установить не удается, а при правильном удается, то испытание считается успешным. | Посредством ИВК ВУ «Пирамида Сети» и/или специализированным программным обеспечением проверена и подтверждена информационная безопасность. |  |
| 9.4.2.3. Проверка собираемости данных с приборов учета |  |  |
| Автоматическое ежедневное измерение за сутки и с начала месяца активной и реактивной энергии, в том числе по тарифным зонам. | Данные получены в ИВК с 95% установленных приборов учета по результатам прошедших суток, 98% за прошедшую неделю, и за прошедший месяц, за исключением вышедших из строя приборов учета и условий связи. |  |
| Автоматическое ежедневное измерение значений активной мощности, усредненной за прошедший 30 и/или 60 минутный интервал. | Данные получены в ИВК с 95% установленных приборов учета по результатам прошедших суток, 98% за прошедшую неделю, и за прошедший месяц, за исключением вышедших из строя приборов учета и условий связи. |  |
| Автоматическое ведение записей журналов событий приборов учета. | Данные получены в ИВК с 95% установленных приборов учета по результатам прошедших суток, 98% за прошедшую неделю, и за прошедший месяц, за исключением вышедших из строя приборов учета и условий связи. |  |
| Устойчивая работа приборов учёта электроэнергии - максимально допустимое количество отказов и выходов из строя. | Данные получены в ИВК с 95% установленных приборов учета по результатам прошедших суток, 98% за прошедшую неделю, и за прошедший месяц, за исключением вышедших из строя приборов учета и условий связи. |  |
| Удаленное (с рабочего места оператора) параметрирование приборов учета электроэнергии | Выполнение удаленного параметрирования по каждому типу прибора учёта, но не более 1% случаев неудачных действий (без учета состояния каналов связи) за период опытной эксплуатации. |  |

Все выявленные несоответствия оформлены рабочей группой в отдельный перечень, являющийся неотъемлемым приложением к настоящему протоколу.

Заключение:

- по результатам проведения проверок и испытаний рабочая группа в составе уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика выявила / не выявила недоделки требующие устранения;

- выявленные недоделки являются существенными/несущественными и препятствующие/не препятствуют началу безопасной и законной эксплуатации объекта испытаний;

- рабочая группа постановила рекомендовать /не рекомендовать объект испытаний для начала опытной эксплуатации.

Приложение:

Перечень(ведомость) выявленных в ходе проведения испытаний не недоделок.

Подпись членов рабочей группы:

От Заказчика (ДЗО ПАО «Роосети»):

-

-

-

От подрядной организации:

-

-

-