## ВОР1+
Документ |  |  | Ведомость объемов работ
Версия |  |  | 01 |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ГБУ "Владупрадор"
Наименование стройки |  |  | Устройство искусственного освещения в д. Короедово на автомобильной дороге "Собинка - Лакинск - Ставрово" - Степаньково в Собинском муниципальном округе Владимирской области (в рамках капитального ремонта) |  |  |  |  | Т.Ю. Майорова
Наименование объекта капительного строительства |  |  | Устройство искусственного освещения в д. Короедово на автомобильной дороге "Собинка - Лакинск - Ставрово" - Степаньково в Собинском муниципальном округе Владимирской области (в рамках капитального ремонта)
Ведомость объемов работ № |  |  | 1 |  |  |  |  | "___" _____________ 2025 г.
Основание |  |  | Контракт №22 от 28.04.2025 г.
Дата составления |  |  | 2025-08-25
Составил ФИО |  |  | Кутузов А.С.
Составил должность |  |  | пом. ГИПа
Проверил ФИО |  |  | Фадеев Р. Н.
Проверил должность |  |  | ГИП
№ п\п | Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту | Ед. изм. | Объем работ / Количество | Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Наименование файла | Номера страниц (через пробел) | Дополнительная информация (комментарий)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 6.2 | 7
1 | Глава 1. Подготовка территории строительства
2 | Организация движения и ограждение места дорожных работ, выполняемых на половине ширины проезжей части двухполосных дорог в населенном пункте |  |  |  | Раздел 5 22-ПОС | Раздел 5 22-ПОС-ГЧ.4 | 36
3 | Монтаж – демонтаж средств организации движения на время ремонта | раз м | 14 80
4 | 1.20.2 «Сужение дороги» (типоразмер знака – II) | шт./кг | 1/2,4 | 2,4 кг/шт. |  |  |  | 15-ти кратная оборачиваемость
5 | 1.20.3 «Сужение дороги» (типоразмер знака – II) | шт./кг | 1/2,4 | 2,4 кг/шт. |  |  |  | 15-ти кратная оборачиваемость
6 | 1.25 «Дорожные работы» (типоразмер знака – II) | шт./кг | 4/9,6 | 2,4 кг/шт. |  |  |  | 15-ти кратная оборачиваемость
7 | 2.6 «Преимущество встречного движения» | шт./кг | 1/2,7 | 2,7 кг/шт. |  |  |  | 15-ти кратная оборачиваемость
8 | (типоразмер знака – II)
9 | 2.7 «Преимущество перед встречным движением» (типоразмер знака – II) | шт./кг | 1/2,7 | 2,7 кг/шт. |  |  |  | 15-ти кратная оборачиваемость
10 | 3.20 «Обгон запрещен» (типоразмер знака – II) | шт./кг | 4/10,8 | 2,7 кг/шт. |  |  |  | 15-ти кратная оборачиваемость
11 | 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (типоразмер знака – II) | шт./кг | 2/5,4 | 2,7 кг/шт. |  |  |  | 15-ти кратная оборачиваемость
12 | 3.31 «Конец всех ограничений» (типоразмер знака – II) | шт./кг | 2/5,4 | 2,7 кг/шт. |  |  |  | 15-ти кратная оборачиваемость
13 | 8.2.1 «Зона действия» (типоразмер знака – II) | шт./кг | 2/3,2 | 1,6 кг/шт. |  |  |  | 15-ти кратная оборачиваемость
14 | Стойки
15 | Временная металлическая стойка ø57 мм, l=3,5 м, толщина стенки 3 мм с опорой для стойки Ф-1 | шт. | 11 | 14,7кг/шт. |  |  |  | 50-ти кратная оборачиваемость
16 | Направляющие и ограждающие устройства
17 | 4.2.2 «Объезд препятствия слева» импульсная стрелка (типоразмер знака – II) | шт./кг | 1/8 | 8,0 кг/шт. |  |  |  | 15-ти кратная оборачиваемость
18 | Конус дорожный (h=500 мм) | шт./кг | 21/27,3 | 1,3 кг/шт. |  |  |  | 50-ти кратная оборачиваемость
19 | Комплекс дорожных знаков переносной (Типоразмер дорожных знаков: II. Знак 1.25 "Дорожные работы"; Знак 4.2.2 "Объезд препятствия слева"; Знак 1.34 «Направление поворота»; Cкладная оцинкованная конструкция) | шт./кг | 2/10,5 | 5,25 кг/шт. |  |  |  | 15-ти кратная оборачиваемость
20 | Демонтаж существующих средств организации дорожного движения |  |  |  | Раздел 5 22-ПОС | Раздел 5 22-ПОС.В2 | 39
21 | Дорожный знак 5.19.1 | шт./т | 2/0,007 |  |  |  |  | вторчермет
22 | Дорожный знак 5.19.2 | шт./т | 2/0,007 |  |  |  |  | вторчермет
23 | Фундамент для стойки дорожного знака | шт./м3/т | 2/0,36/0,864 |  |  |  |  | на полигон ТБО (81 км)
24 | Стойки дорожного знака | шт./кг | 2/37,8 | 37,8кг=4,2(1 п.м.)*4,5*2 |  |  |  | вторчермет
25 | Обратная засыпка вручную в грунтах 1 группы | шт./м3 | 2/0,38
26 | Демонтаж барьерного ограждения |  |  |  | Раздел 5 22-ПОС | Раздел 5 22-ПОС.В4 | 41
27 | Демонтаж пешеходного ограждения с погрузкой в автосамосвал и транспортировкой на вторчермет, в том числе: | п.м. | 40 |  |  |  |  | вторчермет
28 | Секции | шт/т | 21/4,0 | 0,190т*21
29 | Стойки | шт/т | 21/4,83 | 0,230т*21
30 | Обрезка кроны деревьев в местах устройства трассы ВЛ-0,38 кВ
31 | Обрезка кроны деревьев высотой свыше 5 м | шт./м3/т | 16/4,34/0,64 | 0,271*16 0,147*4,34 | Раздел 5 22-ПОС | Раздел 5 22-ПОС.В4 | 40 | на полигон ТБО (81 км)
32 | Вырубка кустарников вручную при средней поросли | м2/м3/т | 279/1,256/0,698 | 279*0,0045 0,556*1,256 |  |  |  | на полигон ТБО (81 км)
33 | Глава 2. Устройство наружного освещения
34 | Восстановление и закрепление трассы | п. м. | 882 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.1 | 12 13 14 | СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений (2006)" табл.16 п.7-1. Прим.1. При длине трассы до 5 км ОУ п.9 табл 4 п.7 -23,75%. Расстояние - 45км.
35 | Монтажные работы
36 | Подвеска провода самонесущего изолированного СИП-2 3х25,0+1х54,6 | пм | 854 | Объем указан с учетом провиса (коэф. 1,045). 0,512 кг. Расход провода 1,02: 854*1,02=871,08м | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23 | 240 м в ОЗ ВЛ 10 кВ; 12м в металл.рукав
37 | Подвеска провода самонесущего изолированного СИП-2 3х25,0+1х54,6+1х16,0 | пм | 53 | Объем указан с учетом провиса (коэф. 1,045). 0,712 кг. Расход провода 1,02: 53*1,02=54,06м | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23 | 53 м в ОЗ ВЛ 10 кВ; 6м в металл.рукав
38 | Подвеска провода самонесущего изолированного СИП-4 2х16,0 | пм | 20 | Объем указан с уче-том провиса (коэф. 1,045). 0,139 кг. Расход провода 1,02: 20*1,02=20,4м | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23 | 10 м в ОЗ ВЛ 10 кВ
39 | Бурение сверленых котлованов под опору d=0,5 м, глубиной 3 м | шт | 32 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
40 | Перемещение грунта из под бурения котлованов опор с разравниванием на месте (в границах полосы отвода) | м3/т/м2 | 37,68/67,824/188,4 | 1,57х24=37,68 м3 37,68х1,8=67,824 т | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
41 | Устройство присыпных берм из песка: |  |  |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН
42 | - Отсыпка берм из песка мелкого, g=1,6 т/м3 с Купл.=1,08 | шт/ м3 | 16/69,12 | 64*1,08=69,12 м3 | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 25 | вес 1,5 т/м3
43 | - Планировка берм вручную, группа грунта 1 | м2 | 50 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 25
44 | -Уплотнение берм пневмотрамбовками вручную, группа грунта 1 | м3 | 69.12 | 64*1,08=69,12 м3 | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 25
45 | Монтаж железобетонных элементов
46 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4 кВ по трассе (1 стойка), в том числе: | шт. | 32 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.7 | 20
47 | - материалов оснастки одностоечных опор (1 стойка) | шт. | 28 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.7 | 20
48 | - материалов оснастки сложных опор (1 стойка) | шт. | 4 | 2 опоры, 2*2=4 стойки | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.7 | 20
49 | Установка ж/б опор одностоечных, на базе стоек СВ110-5 | шт./м³/т | 28/12,6/31,64 | V=0,45 м³, m=1,13 т | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.7 | 20 | 9 опор в ОЗ ВЛ 10 кВ
50 | Установка ж/б опор 2х стоечная опора/стойка СВ-110-5 (1130 кг. ед.) (2 стойки рядом) | опора./шт. | 2/4 | V=0,45 м³, m=1,13 т | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.7 | 20 | 1 опора в ОЗ ВЛ 10 кВ
51 | Нанесение нумерации по трафарету на опоры | шт/м2 | 30/3 | 0,1 м2-1 опора | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ТЧ | 7
52 | Гидроизоляция ж/б опор лаком ХП-734 | м2 | 105.4 | 3,294 м2 х 32 стойки | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ТЧ | 8
53 | Монтаж линейной арматуры |  |  |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН
54 | Зажим плашечный CD 35(Niled) | шт. | 27 | 0,13 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
55 | Защитный колпачок CE 25.150 | шт. | 8 | 0,008 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
56 | Бугель (скрепа) для ленты COT36R | шт. | 20 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
57 | Лента бандажная стальная COT37.2R | м | 26.8 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
58 | Кронштейн анкерный CS 10.3(Niled) | шт. | 11 | 0,165 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
59 | Стяжной хомут для жгута СИП диаметром 10-45 мм E 778(Niled) | шт. | 57 | 0,003 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
60 | Комплект промежуточной подвески ES 1500E | шт. | 17 | 0,37 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
61 | Лента металлическая F 207(Niled) | м | 120 | 0,114 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
62 | Ограничитель перенапряжения LVA-440-4 (с заземляющим проводником) | шт | 42 | 0,5 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24 | на опору 3 ограничителя (на каждую фазу), 42/3=14 опор с ограничителями
63 | Бугель для фиксации ленты NB 20(Niled) | шт. | 86 | 0,015 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
64 | Скрепа для фиксации ленты NС 20(Niled) | шт. | 34 | 0,01 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
65 | Зажим для подкл. абонента к изолир. магистральному проводу, а также для повторного заземления P 72(Niled) | шт. | 23 | 0,11 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
66 | Зажим ответвительный P 616R (6-120/1.5-16кв.мм) НИЛЕД 10900351 | шт. | 90 | 0,06 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
67 | Зажим ответвительный P 645 (35-150/10-35кв.мм) НИЛЕД 10900361 | шт. | 3 | 0,125 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
68 | Зажим анкерный PA 1500(Niled) | шт. | 11 | 0,38 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
69 | Ремешок бандажный PER15.2R | шт. | 16 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
70 | Зажим соединительный плашечный SL4.26 | шт. | 14 | 0,12 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
71 | Зажим прокалывающий SLIP22.127R | шт. | 6 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
72 | Анкерный зажим СИП-2 50-70 мм² (без кронштейна) SO250.01R | шт. | 4 | 0,1 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
73 | Кронштейн для анкерного зажима, 15кН SO253R | шт. | 4 | 0,11 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
74 | Зажим поддерживающий 16-95 (PS 16-95; PS 1500) ENSTO SO69.95 | шт. | 6 | 0,161 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
75 | Крюк бандажный ø16 мм SOT29.10R | шт. | 6 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
76 | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт. | 16 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 25
77 | Держатель для кабелей BIC 3050 | шт. | 2 | 0,02 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 25
78 | Кронштейн анкерный (для ответвлений к вводам) CA 16 | шт. | 2 | 0,011 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 25
79 | Анкерный зажим DN 123 | шт. | 4 | 0,104 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 25
80 | Герметичный кабельный ввод Сальник PG 42 для ШУНО | шт. | 3 | 0,08 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 25
81 | Металлорукав в ПВХ оболочке Р3-ЦП-НГ-50 | м | 18 | 0,685 кг 1 м | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 25
82 | Монтаж металлоконструкций
83 | Заземляющий проводника ЗП6 | м/шт. | 21,8/30 | Масса 1пм 0,5 кг | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
84 | Установка кронштейна К1П-1,5-1,5-СВ110-0,048 (горячее цинкование) | шт. | 30 | 13 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
85 | Монтаж надставки ТС-5, 35,3 кг.ед. (на опоре 2 стойки рядом) | шт. | 2 | 35,3 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
86 | Установка хомута Х16 | шт. | 60 | 0,4 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
87 | Установка стяжки Х89 | шт. | 2 | 10,6 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 24
88 | Знак вертикальная разметка 2.1.3 250х1200мм (пленка тип Б) из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, (с лентой F207 (2 метра) и бугелем NB20 (2 шт)) | к-т | 30 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 25
89 | Металлопрокат для заземления опор
90 | Сталь угловая 50х50х5 (горячее цинкование) | шт/м | 14/42 | 3м / шт. | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 25
91 | Сталь круглая d6 мм (горячее цинкование), ГОСТ 2590-2006 | шт/м | 14/126 | 0,222 1 м | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 25
92 | Пруток катанка сталь 8 мм (горячее цинкование) | м | 42 | 0,43 1 м | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 25
93 | Монтаж кабельно-проводниковая продукции |  |  |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН
94 | Кабель ВВГ 3х1,5(ож)-1 | м | 150 | Для светильников | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
95 | Провод неизолированный марки А по ГОСТ 839-2019, алюминиевый А16 | м | 14 | 0,128 кг 1 м | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23 | Для ограничителю перенапряжений
96 | Монтаж электроустановочных изделий |  |  | 0,043 кг | Раздел 3 22-ТКР.ЭН
97 | Установка светильника консольного типа LP-STREET M100-4П-OS (ШБ1) | шт. | 30 | 5 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
98 | Установка светофора пешеходного типа Т.7.1М на стойку дорожную (совместно со знаком пеш. перехода) | шт. | 4 | 4,0 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
99 | Устройство вводного распределительного устройства 0,4 кВ
100 | Щит электрических нагрузок ШУНО с вводами (сборное низковольтное комплектное устройство), размер 500х400х220 мм | шт./кг | 1/11,39 | 11,39 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
101 | Плоский штифтовой наконечник КВТ НШП-6 | шт | 16 | 0,01кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 25
102 | Комплект крепления металлокорпуса к столбу скобой код 253972 YKK-0-126 | шт | 1 | 2,2 кг 1 шт | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 23
103 | Электромонтажные работы |  |  |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 25
104 | Устройство заземления щита управления наружным освещением. | шт | 1 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 25
105 | Устройство повторного заземления опор освещения | шт | 14 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.10 | 25
106 | Пусконаладочные работы
107 | Измерение сопротивления изоляции воздушных линий напряжением до 1 кВ | линия | 1 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.17 | 32
108 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | токопр. | 1 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.17 | 32
109 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (осветительные приборы) | точка | 30 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.17 | 32
110 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (повторное заземление) | точка | 14 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.17 | 32
111 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (опоры) | точка | 14 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.17 | 32
112 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (кронштейны) | точка | 30 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.17 | 32
113 | Фазировка электрической линии с сетью напряжением до 1 кВ | шт. | 1 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.17 | 32
114 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | сигнал | 1 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.17 | 32 | Проверка фотореле (датчики света и освещенности)
115 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | шт. | 14 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.17 | 32
116 | Глава 3. Обустройство
117 | Снятие почвенно-растительного грунта 1 группы бульдозером 79 кВт с перемещением до 50 м | м3/т | 56,93/68,31 | 56,93*1,2=68,31 м3 | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 32
118 | (с последующим использованием для укрепительных работ)
119 | Разработка корыта под тротуар 2 гр. гр. с погрузкой экскаватором емк. ковша 0,65м3 в а/с и перемещением на площадку подрядчика (на 17 км г.Собинка) | м3/т | 341,5/512,3 | 341,5*1,5=512,3 | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 28
Устройство бортового камня БР.100.30.188
120 | Устройство бортового камня БР.100.30.18 |  |  |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 28
121 | Устройство основания из бетона B20 F200 W6 | м3 | 44.89 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 28 | вес 2,4 т/м3
122 | Монтаж бортового камня БР.100.30.18 вручную | шт/м3/т | 774/40,25/92,88 | 774*0,052=40,25 774*0,125=92,88 | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 28
123 | Устройство бортового камня БР.100.20.8
124 | Устройство щебеночной подготовки, из щебня М400 фр. 16-31,5мм, толщиной 10 см | м3 | 21.25 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 28 | вес 1,3 т/м3
125 | Устройство основания из бетона В20 F200 W6 | м3 | 21.25 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 28 | вес 2,4 т/м3
126 | Монтаж бортового камня БР.100.20.8 вручную | шт/м3/т | 759/12,14/27,32 | 759*0,016=12,14 759*0,036=27,32 | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 28
127 | Устройство дорожной одежды на тротуаре |  |  |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 28
128 | Устройство подготовки из песка мелкого, толщиной 34 см | м3 | 735.47 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 28 | вес 1,5 т/м3
129 | Устройство основания из щебня М400 фр. 16-31,5 мм с заклинкой мелким щебнем (F25, И5) толщиной 12 см | м2 | 1138.5 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 28 | вес 1,3 т/м3
130 | Подгрунтовка основания битумной эмульсией ЭБК Б50 0,8 т/1000 м² | т | 0.91 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 28
131 | Устройство покрытия тротуаров из асфальтобетона А11ВЛ , толщиной 4 см | м2 | 1138.5 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 28
132 | Восстановление существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части
133 | Подсыпка щебня М400 фр. 16-31,5 мм (F25, И5) толщиной 31см | м2 | 151.8 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 28 | вес 1,3 т/м3
134 | Подгрунтовка основания битумной эмульсией ЭБК Б50 0,8 т/1000 м² | т | 0.12 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 28
135 | Устройство покрытия проезжей части из асфальтобетона А11ВЛ , толщиной 5 см | м2 | 151.8 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 28
136 | Укрепительные работы
137 | Разравнивание почвенно-растительного грунта бульдозером 130 л.с., грунт 1 гр. с перемещением на расстояние до 20м | м3 | 56.93 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 28
138 | Засев механизированным способом (овсяница/удобрения бормагниевые) по слою растительного грунта толщиной 0,15м (расход на 100м2: 2,7кг/ 3,4кг) | м2 | 379.5 | 56,93/0,15 | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.11 | 28
139 | Горизонтальная дорожная разметка (краска)
140 | Разметка 1.14.1 шириной 0,4 м (белая) | м2 | 9.6 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.16 | 33
141 | Разметка 1.14.1 шириной 0,4 м (желтая) | м2 | 9.6 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.16 | 33
142 | Ограждающие и удерживающие устройства |  |  |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.13 | 30
143 | Перильное металлическое ограждение (Ограждение пешеходное ограничивающее стальное, оцинкованное, высота ограждения 1000 мм, размер секции 940х1920 мм, стойка из металлической трубы квадратного сечения, размер сечения 80х80 мм, толщина стенки 3 мм, длина стойки 1780 мм) |  |  |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.13 | 30
144 | Установка перильного ограждения, в том числе: | п.м | 140 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.13 | 30
145 | - Стойки | шт | 73 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.13 | 30 | вес 15кг/м
146 | - Секции | шт | 71 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.13 | 30
147 | Разработка грунта под фундамент ручным способом | м3 | 3 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.13 | 30
148 | Устройство фундамента, в том числе: | шт | 73 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.13 | 30
149 | - Устройство подушки из щебня шлакового марки М400 фр. 20–40 | м2/м3 | 3,99/0,88 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.13 | 30 | вес 1,3 т/м3
150 | - Устройство фундамента из монолитного бетона марки В25 F300 W8 | м2/м3 | 3,99/1,8 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.13 | 30 | вес 2,4 т/м3
151 | Шпилька М12 (закладная деталь в фундамент) | шт/кг | 292/51,1 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.13 | 30
152 | Барьерное металлическое ограждение
153 | Начальный участок L=12 м 21ДО/130-0,75х2,0Ш12-КЖ-0,93(1,15) | м | 12 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.12 | 29
154 | Рабочий участок 21ДО/130-0,75х2,0Ш12-КЖ-0,93(1,15) | м | 8 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.12 | 29
155 | Конечный участок L=12м 21ДО/130-0,75х2,0Ш12-КЖ-0,93(1,15) | м | 12 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.12 | 29
156 | Установка дорожных знаков
157 | Рытье котлована под фундамент дорожных знаков с перемещение грунта на 50 м (2 гр.) с разравниванием на месте экскаватором (в границах полосы отвода) | м3 | 0.17 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.15 | 32
158 | Устройство песчанной подушки, h=10 см (песок мелкий) | м3 | 0.02 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.15 | 32 | вес 1,5 т/м3
159 | Устройство фундамента из монолитного бетона марки В25 F300 W8 | шт/м3 | 2/0,29 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.15 | 32 | вес 2,4 т/м3
160 | Установка стоек СКМ 3.40 (стойка знака, оцинкованная, d-76мм, h-4м) | шт/т | 2/0,0432 | 43,2кг=21,6*2 | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.15 | 32
161 | Омоноличивание стоек СКМ 3.40 ( бетон В15 F100 W4) | шт/м3 | 2/0,14 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.15 | 32 | вес 2,4 т/м3
162 | Дорожный знак 5.19.1 (II типоразмер) на щите с флуоресцентной основой, тип пленки "Б" (7.44кг.ед.) | шт | 2 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.15 | 32
163 | Дорожный знак 5.19.2 (II типоразмер) на щите с флуоресцентной основой, тип пленки "Б" (7.44кг.ед.) | шт | 2 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.15 | 32
164 | Скобы | шт | 8 |  | Раздел 3 22-ТКР.ЭН | Раздел 3 22-ТКР.ЭН-ГЧ.15 | 32
Затраты на перевозку рабочих к месту работ:
| Тип автотранспорта: | Автобусы вахтовые, вместимость до 30 человек (ФСЭМ-91.13.03-072)
| Количество спецмашин: | 1 шт
| Срок строительства: | 41 дней
| Расстояние: | 38 км
| Рейсы: | 2
| Средней скорости: | 51 км/ч
Note on D33: vadim: