# Требования к продукции
Наименование продукции: Корпус КТПН 250/6/0,4 с разборно-сборным фундаментом и распределительными устройствами РУВН и РУНН
№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика*
1	2	3
1	Требования к техническим и функциональным характеристикам КТПН (включая гарантируемые показатели)	-//-
1.1	Корпус КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУ ВН, Корпус КТПН распределительного устройство низкого напряжения РУ НН, Корпус КТПН силового трансформатора, Сборно-разборный фундамент	Корпус КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУ ВН, Корпус КТПН распределительного устройство низкого напряжения РУ НН, Корпус КТПН силового трансформатора, Сборно-разборный фундамент должны быть собраны в единое КТПН (понижающая, киоскового типа)
1.2.	Общие внешние габаритные размеры Корпуса КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУ ВН, Корпуса КТПН распределительного устройство низкого напряжения РУ НН, Корпуса КТПН силового трансформатора	3500*2150мм (Д*Ш) / Допускается уменьшение/увеличение габаритных размеров не более 1000мм в каждую сторону. / При изменении габаритных размеров учесть прямо пропорциональное уменьшение/увеличение сборно-разборного фундамента относительно корпуса КТПН и возможность установки ТМГ следующего габарита 250кВА
1.3	Силовые трансформаторы	Отсутствуют
1.4	Номинальная частота, Гц	50
1.5	Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (стороне ВН), кВ	10
1.6	Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ	12
1.7	Номинальное напряжение вспомогательных цепей КТПН, В	Не более 400
1.8	Общие технические требования к поставляемой продукции	На заводе-изготовителе оборудование должна проходить контрольную сборку и проверку. На объект продукция должна быть поставлена с полностью смонтированными первичными и вторичными цепями;
1.9	Материал Корпуса КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУ ВН, Корпуса КТПН распределительного устройство низкого напряжения РУ НН, Корпуса КТПН силового трансформатора.	Листовой металл толщиной не менее 2мм с нанесением антикорозийного покрытия
1.10	В Корпусе КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУ ВН предусмотреть ограждение неизолированных токоведущих частей с возможностью доступа к ним	Согласно п. 4.2.88 ПУЭ (изд. 7).
1.11	Все приборы, аппараты, а также ряды зажимов и соединительная проводка должны быть маркированы.	В соответствии с п. 5.4.14. ПТЭ - На металлических частях корпусов оборудования должна быть обозначена расцветка фаз, п. 1.1.30. ПУЭ
1.12	Тип проходных изоляторов	ИПК (полимерный).
1.13	Тип опорных изоляторов в РУ ВН	ИОРП (полимерный).
1.14	Механический ресурс открывания и закрывания дверей шкафов, операций	Не менее 1000
1.15	Механическая блокировка дверей РУ-6(10) кВ при включение выключателя нагрузки и ошибочных действий персонала при включении заземляющих ножей. Исключить применение механических замковых блокировок (замки Гинодмана), основанные на последовательности действий обмена ключа с замком, в виду низкого уровня надежности, усложнения и замедления оперативных переключений	Да
1.16	Высота траверсы ВН над уровнем крыши Корпуса КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУВН	1600 – 1800 мм.
1.17	Исполнение ввода ВН	Воздушный
1.18	Исполнение ввода НН	Воздушный
2	Требования к Корпусу КТПН силового трансформатора.	-//-
2.1	Конструкция должна обеспечивать возможность установки силового трансформатора без демонтажа Корпуса КТПН распределительного устройства высокого напряжения РУ ВН, Корпуса КТПН распределительного устройства низкого напряжения РУ НН, Корпуса КТПН силового трансформатора.	Да
2.2	Корпус КТПН силового трансформатора должен иметь два входных проема, размеры которых позволяют установить силовой трансформатор	Да
2.3	Направляющие основания из П-образного профиля и комплектом метизов и уголков для крепления, без установки к полу из расчета возможной установки ТМ 250/10/0.4 в корпусе трансформаторного отсека	Да
3	Требования к Корпусу КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУ ВН	-//-
3.1	Требования к выключателю нагрузки	-//-
3.1.1	Тип выключателя	ВНА-10/400 (или эквивалент)
3.1.2	Вид выключателя	Автогазовый
3.1.3	Вид привода	Пружинный
3.1.4	Управление приводом	местное
3.1.5	Наличие встроенных элементов защиты и заземления	Со встроенными плавкими предохранителями, включенными последовательно с выключателем нагрузки 1шт / со встроенными ножами заземления;1шт
3.1.6	Тип предохранителей ВН	ПКТ (либо эквивалент)
3.1.7	Номинальный ток предохранителя ВН	40А
3.1.8	Род установки	В РУ ВН
3.1.9	Кол-во, ед./ номинальный ток, А	ВНА-10/400-1 шт,
3.1.10	Механический ресурс, циклов В-tп-О, операций	Не менее 2000
3.2	Требования к шинам	-//-
3.2.1	Соединение РУВН-Трансформаторный отсек выводы под трансформатор	жесткая ошиновка (медные или алюминиевые шины)
3.2.2	Материал и размер шин	жесткая ошиновка (медные или алюминиевые шины), в соответствии с номинальным током силового трансформатора следующего габарита 250кВА
3.2.3	Номинальный ток сборных шин, А	В соответствии с номинальным током силового трансформатора следующего габарита 250кВА
3.3	Требования к ОПН	-//-
3.3.1	Тип	ОПН 10
3.3.2	Количество	3 шт (1 трехфазный комплект)
3.3.3	Род установки	На шахте ввода ВН
4	Основные технические требования к Корпусу КТПН распределительного устройство низкого напряжения РУ НН	-//-
4.1	Требования к рубильнику	-//-
4.1.1	Тип рубильника	РЕ19 (или эквивалент)
4.1.2	Кол-во, ед./ номинальный ток, А	400А 1 шт
4.1.3	Применить рубильники 0,4 кВ	С диэлектрической рукоятью
4.2	Требования к шинам	-//-
4.2.1	Номинальный ток сборных шин, А	В соответствии с номинальным током силового трансформатора следующего габарита 250кВА
4.2.2	В КТПН между низковольтным выводом под силовой трансформатор и вводным аппаратом защиты и управления необходимо использовать	жесткую ошиновку (медные или алюминиевые шины)
4.2.3	Материал и размер шин	жесткая ошиновка (медные или алюминиевые шины), в соответствии с номинальным током
4.2.4	Соединение вывод под трансформатор со стороны НН-РУНН	жесткая ошиновка (медные или алюминиевые шины)
4.3	Требования к выключателю	-//-
4.3.1	Род установки	В РУ НН вводной
4.3.2	Тип выключателя	ВА 57-39(или эквивалент)
4.3.3	Кол-во/номинальный ток, А	400А 1 шт
4.3.4	Род установки	В РУ НН фидерные
4.3.1	Тип выключателя	Optimat D 250N (или эквивалент)
4.3.2	Кол-во/номинальный ток, А	250А-1 шт, 125А-1шт, 100А-1шт, 80А-1шт, 25А-1шт.
4.3.3	Тип расцепителя	Тепловой и электромагнитный
4.3.4	Защита от перегрузок	С регулируемой уставкой по номинальному току в меньшую сторону от номинала АВ
4.3.5	Защита от токов короткого замыкания	Уставка расцепителя тока короткого замыкания 10ln
4.4	Требования к измерительному трансформатору тока для показаний:	-//-
4.4.1	Тип	ТТИ
4.4.2	Род установки	РУНН перед вводным АВ
4.4.3	Кол-во, фаз	6 (3 на показания Амперметров, 3 на учет)
4.4.4	Номинальный первичный ток, А	400
4.4.5	Номинальный вторичный ток, А	5
4.4.6	Класс точности: / для измерений и учета	0,5S
4.4.7	Межповерочный интервал трансформаторов тока 0,4 кВ,	не менее 4 лет
4.5	Требование к узлу учета электроэнергии	-//-
4.5.1	Установка электросчетчиков: / на стороне НН	Трехфазный прибор учета полукосвенного включения на общий ввод НН Меркурий 230 3х220/380В, 5 100А 0,5S(или эквивалент), трехфазный прибор учета прямого включения на уличное освещение. Меркурий 230 3х220/380В, 5 100А 0,5S(или эквивалент)
4.5.2	Род установки	В отдельном шкафу учета жесткой конструкции (согласно п.1.5.29 ПУЭ) обшить теплоизоляцией пенофол В-05.
4.5.3	обогрев узла учета	В шкафу учёта, на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 4-х шт. (согласно п.1.5.27. ПУЭ изд.6, ГОСТ 15150-69). Расположить обогрев с учётом исключения соприкосновения с корпусом счётчиков. Все МКЭ-1/1 подключить к отдельному автоматическому выключателю 10 А через терморегулятор Eberle16A ТР-1.
4.6	Требования к ОПН	-//-
4.6.1	Тип	ОПН 0,4
4.6.2	Количество	3 шт (1 трехфазный комплект)
4.6.3	Род	На шинах РУ-0,4 кВ
5	Требования к безопасности	-//-
5.1	Степень защищенности / КТПН / Оборудования ВН и НН	не ниже IP 54 / не ниже IP 34
5.2	Температура нагрева в нормальном режиме нетоковедущих частей КТПН, к которым можно прикасаться при эксплуатации (листы приборные, крышки), ℃	Не более 70
5.3	Во вводных шкафах РУНН должны быть предусмотрены и обозначены места для наложения переносного заземления.	Да
5.4	Все приборы, аппараты, а также ряды зажимов и соединительная проводка должны быть маркированы в соответствии с п. 5.4.14. ПТЭ и ЭСиС., п. 3.28., 7. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ».	Да
6	Требования к конструкции, изготовлению и материалам:	-//-
6.1	Корпус КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУ ВН, Корпус КТПН распределительного устройство низкого напряжения РУ НН, Корпус КТПН силового трансформатора должны быть соединены между собой и состоять из полностью смонтированных оборудований РУ-6 (10)кВ и РУ-0,4кВ, смонтированными первичными и вторичными цепями	Да
6.2	Наличие тамбура обслуживания РУ НН и РУ ВН	Нет
6.3	Основным несущим элементом Корпуса КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУ ВН, Корпуса КТПН распределительного устройство низкого напряжения РУ НН, Корпуса КТПН силового трансформатора должен быть силовой каркас сваренный из продольных и поперечных профилей с угловыми стойками толщиной 4-5 мм. В нижней раме и стойках каркаса предусмотреть угловые фитинги для подъема и транспортировки модуля краном.	Да
6.4	Конструкции Корпуса КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУ ВН, Корпуса КТПН распределительного устройство низкого напряжения РУ НН, Корпуса КТПН силового трансформатора должны позволять, при необходимости, перемещать подстанцию.	Да
6.5	Стены внешней обшивки должны быть выполнены из стального листа толщиной 2 мм. Лист кровли должен представлять из себя специальный профильный лист толщиной 2 мм. Полы выполнить из стальных рифлёных листов толщиной 4 мм, приварить по периметру и сварить между собой. Все наружные соединения выполнить сплошными сварными швами	Да
6.6	Необходимо наличие ветрозащитных (против снеговых) козырьков на всех вентиляционных решётках.	Да
6.7	Конструкция Корпуса КТПН силового трансформатора должна обеспечивать возможность замены силового трансформатора без демонтажа Конструкций Корпуса КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУ ВН, Корпуса КТПН распределительного устройство низкого напряжения РУ НН	Да
6.8	Вентиляция Корпуса КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУ ВН, Корпуса КТПН распредели-тельного устройство низкого напряжения РУ НН, Корпуса КТПН силового трансформатора должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла в таких количествах, чтобы при их нагрузке, с учетом перегрузочной способности и максимальной расчетной температуре окружающей среды, нагрев трансформаторов не превышал максимально допустимого для них значения. / При невозможности обеспечить теплообмен естественной вентиляцией необходимо предусмотреть принудительную, при этом должен быть предусмотрен контроль ее работы с помощью сигнальных аппаратов.	Да
6.9	Прокладка проводов вспомогательных цепей должна производиться изолированным проводом как в монтажных коробках, так и непосредственно по металлическим панелям с обеспечением возможности контроля и замены поврежденного провода.	Да
6.10	Расстояния в свету от токоведущих частей до различных элементов в соответствии с ПУЭ, изд.7	Да
6.11	Приборы и аппараты вспомогательных цепей должны устанавливаться таким образом, чтобы была обеспечена возможность их обслуживания без снятия напряжения с главных цепей КТП.	Да
6.12	Иметь освещение панелей, на которых смонтированы измерительные приборы и расположены рукоятки управления аппаратами	Да
6.13	Сетчатые ограждения трансформаторного отсека должны иметь ячейки размером не более, мм	25х25 мм
6.14	Внешние двери выполнить с уплотнителем обеспечивающим плотный контакт между дверью и корпусом.	Да
6.15	Внутренние петли в конструкции дверей.	Да
6.16	Для запирания дверей применить трехточечное запирающее устройство, унифицированные внутренние замки	Да
6.17	В Корпусах КТПН РУВН, РУНН предусмотреть монтаж пола	Из рифленого листового железа толщиной не менее 4 мм,
6.18	Полы Корпуса КТПН силового трансформатора должны выдерживать нагрузку	не менее 2500 кг/м²;
6.19	Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений	Не менее 10 лет
6.20	Заземление в Корпусе КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУ ВН, Корпусе КТПН распределительного устройство низкого напряжения РУ НН, Корпусе КТПН силового трансформатора должно быть выполнено общее для сторон 10-6 кВ и 0,4 кВ заземляющее устройство, которым должен являться стальной пол подстанции, приваренный по периметру к силовому каркасу. К полу присоединить сваркой или болтовым соединением все металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением. КТПН должна иметь (снаружи силового каркаса площадки) возможность для присоединения к внешнему контуру заземления, обозначенных знаком «Заземление».	Да
6.21	Крепление внутренних перегородок выполнить на клепках или болтовых соединениях	Да
6.22	В Корпусе КТПН распределительного устройство низкого напряжения РУ НН коммутационные аппараты и открытые токоведущие части по стороне 0,4 кВ должны иметь сплошное ограждение от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ Р 50571.4.41-2022	Да
6.23	В Корпусе КТПН распределительного устройство низкого напряжения РУ ВН предусмотреть ограждение неизолированных токоведущих частей с возможностью доступа к ним, согласно п. 4.2.88 ПУЭ (изд. 7).	Да
6.24	Предусмотреть вертикальное расположение выключателей 0,4 кВ в горизонтальном ряду (рядах) с возможностью присоединения кабельных линий снизу.	Да
6.25	Обеспечить герметичное соединение «металлический корпус – фланец проходного изолятора» без герметика	Да
6.26	Оснастить заходы ВЛ 6- 10 кВ в Корпус КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУ ВН специальными птицезащитными устройствами предотвращающими повреждение птиц (Птицезащитное устройство колпачного типа )	Да
6.27	Короба ВН и НН выполнить с учётом ветровых нагрузок (не менее 32 м/с.).	да
7	Требования к Сборно-разборному фундаменту	-//-
7.1	Сборно-разборный фундамент / должен иметь антикоррозионный слой со всех сторон.	Да
7.2	Габаритные размеры сборно-разборного фундамента, мм	3540*2190 (Д*Ш*) / Высота не менее 500мм / Допускается уменьшение/увеличение габаритных размеров с учетом требований п. 1.2 данной таблицы. / Приложение к техническим требованиям №7
7.3	Материал изготовления	Металлоконструкции с применением профильной квадратной трубы не менее 100мм*100мм*4мм
8	Климатическое исполнение	-//-
8.1	Климатическое исполнение	УХЛ
8.2	Категория размещения: / КТП / Оборудования ВН / Оборудование НН	1 / 3 / 3
8.3	Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения: / - УХЛ1	плюс 40
8.4	Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения: / УХЛ1	Минус 60
8.5	Высота над уровнем моря, м	до 1000
8.6	Толщина стенки гололеда, мм	не менее 25
8.7	Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с	не менее 15
8.8	Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с	не менее 40
8.9	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64	не менее 6
9	Требования к качеству поставляемой продукции:	-//-
9.1	Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. / * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.	Да
9.2	Год выпуска продукции (оборудования)	Оборудование должно быть новым не ранее 2025 года выпуска, серийного выпуска, ранее не используемым.
10	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям	-//-
10.1	Место поставки продукции	Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Беринга, 42
10.2	Продукция должна иметь табличку по ГОСТ 12969-67, содержащую следующие данные: / условное обозначение (индекс) изделия; / товарный знак; / заводской номер и (или) дату изготовления; / наименование изделия (при необходимости); / напряжение в киловольтах со стороны ВН и НН; / обозначение стандартов или технических условий	установить снаружи каждого корпуса КТПН распределительного устройство высокого напряжения РУ ВН атмосферостойкую металлическую бирку.
10.3	Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96	Да
10.4	При транспортировании КТП категории размещения 1 без упаковки все проемы должны быть закрыты заглушками и защищены от попадания атмосферных осадков. Должна быть исключена возможность открывания дверей и крышек с целью защиты бьющихся и легко снимаемых частей.	Да
10.5	Все неокрашенные металлические поверхности (винты, таблички, замки, ручки проводов и др.) должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78.	Да
10.6.	Требование к окраске всех узлов и деталей корпуса КТП	Окраску всех узлов и деталей корпуса КТПН выполнить антикоррозийным покрытием
10.7	Условия хранения по ГОСТ 15150	8ОЖ3
10.8	Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216	Жесткие (Ж)
11	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации:	-//-
11.1	Эксплуатация монтаж оборудования КТПН должно соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правилам устройств электроустановок	Да
11.2	Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы КТПН	Да
12	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию:	-//-
12.1	Гарантийный срок эксплуатации КТПН	Не менее 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента поставки.
12.2	Наличие сервисных центров на территории РФ	Да
12.3	Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. / В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет.	Да
13	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией:	-//-
13.1	Документация на комплектующую аппаратуру, подвергающуюся наладке и ремонту в процессе эксплуатации	В соответствии с техническими условиями на конкретные типы аппаратуры
13.2	Схемы электрические принципиальные и схемы электрических соединений, сборочный чертеж КТПН, чертеж сборно-разборного фундамента, экз.	1
13.3	Эксплуатационная документация по ГОСТ Р 2.601-2019, экз.	1
13.4	Ведомость ЗИП.	-Комплект электрозащитных средств (диэлектрические коврики, клещи для снятия предохранителей с выключателя нагрузки ВНА, диэлектрические перчатки) и первичных средств пожаротушения; - / Комплект предохранителей ВН
14	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации:	-//-
14.1	Во всем неоговоренном КТП и встраиваемое оборудование должны соответствовать требованиям ПУЭ, ГОСТ 14695-80, ГОСТ 14693-90, ГОСТ 11920-85, ГОСТ 11677-85, ГОСТ 1516.3-96	Да
15	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора:	-//-
15.1	Участие представителей заказчика в приемо-сдаточных испытаний КТП на заводе-изготовителе.	Да
15.2	Участие представителя завода изготовителя (поставщика) в проверке качества и комплектности поставляемой КТП.	Да