Техническое задание

на поставку оборудования пунктов речевого оповещения, выполнение монтажных и пусконаладочных работ

| 1. |  | Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам, и иные показатели, связанные с определением соответствия оборудования потребностям Заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Качество и безопасность оборудования должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в эксплуатации, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Поставляемое оборудование никому другому не продано, не заложено, в споре и под арестом не состоит, является свободным от любых прав и притязаний третьих лиц. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Поставляемое оборудование должно быть полностью укомплектованным, исправным и годным к эксплуатации, не должно иметь видимых и скрытых дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Поставляемое оборудование должно быть обеспечено комплектом технической документации, включающим руководство (инструкцию) по эксплуатации, паспорт, гарантийный талон и иные документы, предусмотренные изготовителем оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, установленным Спецификацией. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Обязательность осуществления монтажа и наладки поставляемого оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Гарантийные обязательства: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Срок гарантии на оборудование составляет 1 (один) год и исчисляется с момента подписания Сторонами Документа о приемке. Гарантия распространяется также на все составные части и комплектующие оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | В период действия вышеуказанного гарантийного срока в случае обнаружения Заказчиком недостатков поставленного оборудования (заводской брак, отсутствие или ненадлежащее качество деталей, составных элементов и материалов и т.п.), а равно поломка или выход из строя оборудования по причине его ненадлежащего качества, Поставщик обязан в согласованные с Заказчиком сроки безвозмездно заменить данное оборудование на аналогичное новое и исправное, соответствующие требованиям Договора, или устранить недостаток оборудования своими силами и средствами. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Все расходы, связанные с исполнением Поставщиком гарантийных обязательств, несет Поставщик. Все необходимые работы по устранению неисправностей должны быть организованы Поставщиком по согласованию с Заказчиком. Транспортные расходы, связанные с доставкой неисправного оборудования от его месторасположения к месту гарантийного ремонта и обратно, возлагаются на Поставщика. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Поставщик гарантирует качество поставляемого оборудования в течение всего установленного гарантийного срока. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | ## Место, условия, срок и время поставки оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Место поставки оборудования, его монтажа и наладки: - Челябинская область, Ашинский муниципальный округ (объекты (помещения) в соответствии с приложением № 1 к Спецификации «Разнарядка»); - Челябинская область, Саткинский муниципальный округ (объекты (помещения) в соответствии с приложением № 1 к Спецификации «Разнарядка»); - Челябинская область, Усть-Катавский городской округ (объекты (помещения) в соответствии с приложением № 1 к Спецификации «Разнарядка»); - Челябинская область, Чебаркульский городской округ (объекты (помещения) в соответствии с приложением № 1 к Спецификации «Разнарядка»); - Челябинская область, Южноуральский городской округ (объекты (помещения) в соответствии с приложением № 1 к Спецификации «Разнарядка»). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Условия поставки оборудования: Поставка оборудования, в том числе его транспортировка, погрузка-разгрузка, монтаж и наладка на месте поставки осуществляется силами и за счет средств Поставщика. В цену Договора включены вышеуказанные расходы Поставщика. В день поставки оборудования Поставщик должен представить Заказчику комплект технической документации на оборудование, предусмотренный пунктом 1.5 Технического задания. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Срок поставки оборудования, его монтажа и наладки: С даты заключения Договора и не позднее 28 сентября 2026 года. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  | Время поставки оборудования: По согласованию с ответственным должностным лицом Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Общие требования при осуществлении монтажа оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | До начала осуществления монтажа Поставщик представляет Заказчику на согласование график монтажа оборудования по указанным в Разнарядке объектам (форма графика установлена приложением № 3 к Спецификации), включающий список представителей Поставщика с указанием их полномочий (МН – ответственные за монтаж и наладку; ОТ – ответственные по вопросам охраны труда и техники безопасности). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Не позднее чем за три дня до начала осуществления монтажа по согласованному с Заказчиком графику представитель Поставщика передает Заказчику список персонала (работников), задействованных при осуществлении монтажа и наладки. По требованию собственника объекта Заказчик обязан произвести оформление допуска для персонала (работников), задействованных при монтаже и наладке оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | При осуществлении монтажа использовать все необходимые средства (материалы, оборудование, механизмы и пр.), имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта и другую документацию, удостоверяющую их качество, и по требованию Заказчика представлять копии этой документации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Монтаж оборудования и сетей должен производиться согласно действующих норм по электро- и пожаробезопасности при выполнении работ на действующих объектах. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. |  | Соблюдать необходимые мероприятия по охране труда и охране окружающей среды. Обеспечить безопасность работающих лиц при осуществлении монтажа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. |  | Уведомлять Заказчика о приостановке работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) и о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ, в течение одного рабочего дня. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. |  | Обеспечивать уборку объекта (помещения), на котором выполнялся монтаж оборудования, от мусора ежедневно. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. |  | В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций и оборудования Заказчика или третьих лиц при проведении монтажа восстановить повреждения за свой счет. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Обязательные требования при осуществлении монтажа и наладки оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Монтаж и наладка оборудования производится на объектах, указанных в Разнарядке по типовой схеме (приложение № 5 к Спецификации), объекты размещения оборудования согласованы Заказчиком и собственниками объектов до начала проведения монтажных работ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Подключение оборудования к сети электропитания. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  | Монтаж и наладка громкоговорителей рупорных из состава оборудования производится на кровле или фасаде объектов, указанных в Разнарядке по типовой схеме (приложение № 5 к Спецификации). |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  | Монтаж громкоговорителей рупорных из состава оборудования производить на высоте, обеспечивающей максимальное расстояние кругового звучания. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. |  | Длина трассы фидера от радиотрансляционного усилителя мощности (РУМ) из состава оборудования до громкоговорителей рупорных не должна превышать 50 (пятидесяти) метров. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. |  | Прокладка кабеля через межэтажные перекрытия и стены не должна превышать 5 (пяти) технологических проходок. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. |  | Монтаж и наладка производится с учетом положений технической документации на поставляемое оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. |  | По завершению монтажных работ все зазоры технологических проходок заделываются и окрашиваются в цвет идентичный цвету поверхности стены или межэтажного перекрытия. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. |  | По завершению монтажа и наладки оборудования производится его программная настройка в составе ПКО АС ОСОДУ, имеющегося у Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. |  | В случае невозможности проведения монтажных и наладочных работ по типовой схеме (приложение № 5 к Спецификации), Поставщик до начала проведения монтажных и наладочных работ оформляет новую схему размещения (приложение № 6 к Спецификации) и согласовывает ее с собственником объекта, при этом смена адреса места нахождения объекта не допускается. По завершению монтажа Поставщик передает Заказчику согласованные с собственником объекта новые схемы размещения оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. |  | Завершение монтажа и наладки оборудования подтверждается путем его пробного запуска из ЕДДС посредством ПКО АС ОСОДУ с последующим оформлением Акта монтажа оборудования, составленного и подписанного Поставщиком (уполномоченным представителем Поставщика) и Заказчиком (уполномоченным представителем Заказчика). Форма акта установлена приложением № 2 к Спецификации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Требования к упаковке и маркировке оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Упаковка и маркировка должна отвечать всем требованиям нормативных документов, предъявляемым к продукции соответствующего вида (типа). |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Упаковка и маркировка должна иметь все признаки подлинности, установленные изготовителем оборудования (наклейки, серийные номера, штампы, штрих-коды и т.д.). |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. |  | Маркировка упаковки должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы оборудования при его приемке. Спецификация (требования к оборудованию) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Наименование Товара (оборудования) | Характеристики Товара (оборудования) |  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование страны происхождения Товара (оборудования) |  |
|  |  |  |  | Наименование характеристики, единица измерения | Значение |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Громкоговорящая установка Комплекса программно-технических средств автоматизированной системы оповещения в ЧС (КПТС «АСО») под управлением ПКО АС ОСОДУ | 1. Состав (комплектность) | - Радиотрансляционный усилитель мощности (РУМ); - Громкоговоритель рупорный; - Корпус 19” (нестандартный унифицированный с полкой, вентиляторным модулем и блоком силовых розеток) | Штука (шт.) | 53 | Российская Федерация |  |
|  |  |  |  | 2. Радиотрансляционный усилитель мощности (РУМ): количество, шт. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Радиотрансляционный усилитель мощности (РУМ): максимальная выходная мощность, Вт | 450 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Радиотрансляционный усилитель мощности (РУМ): номинальный диапазон воспроизводимых частот от 100 до 6300 Гц | Соответствие |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Радиотрансляционный усилитель мощности (РУМ): номинальное выходное напряжение, В | 120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4. Радиотрансляционный усилитель мощности (РУМ): промышленный корпус 19 дюймов | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5. Радиотрансляционный усилитель мощности (РУМ): мощность, потребляемая от сети 230 В (50 Гц), Вт | 750 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.6. Радиотрансляционный усилитель мощности (РУМ): интерфейс 10/100BaseT (Ethernet) | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.7. Радиотрансляционный усилитель мощности (РУМ): климатическое исполнение | УХЛ 4.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.8. Радиотрансляционный усилитель мощности (РУМ): кол-во аккумуляторных батарей 12В 17А/ч, шт. | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Громкоговоритель рупорный: количество, шт. | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Громкоговоритель рупорный: долговременная мощность, Вт | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Громкоговоритель рупорный: звуковое давление (1Вт,1м,1кГц), дБ | 114 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3. Громкоговоритель рупорный: максимальное звуковое давление, дБ | 134 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.4. Громкоговоритель рупорный: номинальное напряжение, В | 120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.5. Громкоговоритель рупорный: диапазон частот (-14дБ) от 290 до 3900 Гц | Соответствие |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.6. Громкоговоритель рупорный: степень защиты, обеспечиваемая оболочкой корпуса, не менее IP54 | Соответствие |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.7. Громкоговоритель рупорный: климатическое исполнение | УХЛ 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.8. Громкоговоритель рупорный: угол раскрыва, градус | 120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.9. Громкоговоритель рупорный: кронштейн для крепления громкоговорителя типа ГР в комплекте | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.10. Громкоговоритель рупорный: длина, мм | 510 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.11. Громкоговоритель рупорный: вес, кг | 6,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Корпус 19” (нестандартный унифицированный с полкой, вентиляторным модулем и блоком силовых розеток): количество, шт. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. Корпус 19”: высота, U | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. Корпус 19”: полезная глубина, мм | 585 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. Корпус 19”: ширина, мм | 600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.4. Корпус 19”: тип размещения | Настенный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.5. Корпус 19”: максимальная распределенная нагрузка, кг | 80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.6. Корпус 19”: тип конструкции | Разборный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.7. Корпус 19”: тип передней двери(ей) | Сплошная |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.8. Корпус 19”: полезная глубина полки, мм | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.9. Корпус 19”: тип полки | Перфорированная |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.10. Корпус 19”: высота вентиляторного модуля, U | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.11. Корпус 19”: количество вентиляторов в вентиляторном модуле, шт. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.12. Корпус 19”: вертикальный обдув вентиляторного модуля | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.13. Корпус 19”: термореле вентиляторного модуля | Наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.14. Корпус 19”: высота блока силовых розеток, U | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.15. Корпус 19”: количество розеток в блоке силовых розеток, шт. | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.16. Корпус 19”: тип розеток блока силовых розеток | CEE 7/4 (тип F) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.17. Корпус 19”: максимальный ток блока силовых розеток, А | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.18. Корпус 19”: выключатель блока силовых розеток | Наличие |  |  |  |  |

К Спецификации прилагаются и являются ее неотъемлемой частью следующие приложения:

- Приложение № 1 – Разнарядка;

- Приложение № 2 – Акт монтажа оборудования (форма);

- Приложение № 3 – График монтажа оборудования (форма);

- Приложение № 4 – Адрес и местонахождение действующего оборудования в ЕДДС;

- Приложение № 5 – Типовая схема размещения оборудования;

- Приложение № 6 – Схема размещения оборудования (форма).

Приложение № 1 к Спецификации

## Разнарядка

| № п/п | Адреса мест поставки, монтажа и наладки оборудования | Объект поставки, монтажа и наладки оборудования | Количество оборудования, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Челябинская область, Ашинский муниципальный округ |  |  |  |
| 1 | г. Аша, ул. Коммунистическая, 25 | Школа | 1 |
| 2 | г. Аша, ул. Фрунзе, 34 | Школа | 1 |
| 3 | г. Аша, ул. Кирова, д. 55В | МУП АКХ | 1 |
| 4 | г. Аша, ул. 40 лет Победы, 10 | Школа | 1 |
| 5 | г. Аша, ул. Лебедева, 4 | Коммунальный сервис | 1 |
| 6 | рп. Кропачево, ул. Свердлова, 96 | Объект культуры | 1 |
| 7 | рп. Кропачево, ул. Ленина, 115 | Школа | 1 |
| 8 | рп. Кропачево, ул. Ленина, 161 | Администрация | 1 |
| 9 | рп. Кропачево, ул. Рокутова, 14 | Школа | 1 |
| 10 | г. Миньяр, ул. Центральная, 11 | Объект культуры | 1 |
| 11 | г. Миньяр, ул. Чертова, 1 | Школа | 1 |
| 12 | г. Сим, ул. Курчатова, 8 | Школа | 1 |
| 13 | г. Сим, ул. Кирова, 9 | Школа | 1 |
| 14 | г. Сим, ул. Заводская, 1 | Школа | 1 |
| 15 | г. Сим, ул. 40 лет Октября, 1 | Больница | 1 |
| Челябинская область, Саткинский муниципальный округ |  |  |  |
| 16 | г. Сатка, ул. Западный мкр., 1А | Школа | 1 |
| 17 | г. Сатка, ул. Карла Маркса, 45 | Школа | 1 |
| 18 | г. Сатка, ул. Матросова, 8А | Школа | 1 |
| 19 | г. Сатка, ул. Металлургов, 2 | Администрация | 1 |
| 20 | г. Сатка, ул. 40 лет Победы, 15 | Школа | 1 |
| 21 | г. Сатка, ул. Пролетарская, 51 | Школа | 1 |
| 22 | г. Сатка, ул. Куйбышева, 2 | Колледж (учебный корпус) | 1 |
| 23 | г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 24А | Школа | 1 |
| 24 | г. Бакал, ул. Ленина, 9 | Дом культуры | 1 |
| 25 | г. Бакал, ул. Нахимова, 1 | Школа | 1 |
| 26 | г. Бакал, ул. Титова, 2 | Школа | 1 |
| 27 | г. Бакал, ул. Леонова, 12 | Учебный корпус | 1 |
| 28 | рп. Бердяуш, ул. Пушкина, 1А | Школа | 1 |
| 29 | рп. Бердяуш, ул. Советская, 1А | Школа | 1 |
| 30 | рп. Бердяуш, ул. Советская, 39 | Администрация | 1 |
| 31 | рп. Межевой, ул. Карла Маркса, 5В | Школа | 1 |
| 32 | рп. Межевой, ул. Советская, 7А | Дом культуры | 1 |
| Челябинская область, Усть-Катавский городской округ |  |  |  |
| 33 | г. Усть-Катав, ул. 2-й микрорайон, 36А | МОУ ДОД «Центр детского творчества» | 1 |
| 34 | г. Усть-Катав, ул. Некрасова | комплекс очистных сооружений | 1 |
| 35 | г. Усть-Катав, ул. 1-й микрорайон, 1 | МКУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» | 1 |
| 36 | п. Паранино, 13 | Школа | 1 |
| 37 | п. Шубино, ул. Ломоносова, 96А | Школа | 1 |
| Челябинская область, Чебаркульский городской округ |  |  |  |
| 38 | г. Чебаркуль, ул. 6-ой км автодороги Чебаркуль-Миасс «Санаторий Еловое» | Нежилое здание - котельная | 1 |
| 39 | г. Чебаркуль, ул. Комсомольская, 7А | Здание школы №7 | 1 |
| 40 | г. Чебаркуль, ул. Станционная, 102 | Здание школы №76 | 1 |
| 41 | г. Чебаркуль, ул. Суворова, 6 | Нежилое здание (производственная база) | 1 |
| 42 | г. Чебаркуль, ул. Фрунзе, 18 | Здание школы №9 | 1 |
| 43 | г. Чебаркуль, ул. Советская, 269 | Учебный центр | 1 |
| 44 | г. Чебаркуль, ул. Электростальская, 5 | Техникум | 1 |
| 45 | г. Чебаркуль, ул. Крылова, 83 | Больница | 1 |
| 46 | г. Чебаркуль, ул. Мира, 10А | Детский сад | 1 |
| Челябинская область, Южноуральский городской округ |  |  |  |
| 47 | г. Южноуральск, ул. Космонавтов, 19 | Школа | 1 |
| 48 | г. Южноуральск, ул. Куйбышева, 33 | Школа | 1 |
| 49 | г. Южноуральск, ул. Московская, 16 | Школа | 1 |
| 50 | г. Южноуральск, ул. Строителей, 21 | Больница | 1 |
| 51 | г. Южноуральск, ул. Советской Армии, 9А | Школа | 1 |
| 52 | г. Южноуральск, ул. Спортивная, 21 | Учебный корпус | 1 |
| 53 | г. Южноуральск, ул. Спортивная, 9А | Общежитие | 1 |

Приложение № 2 к Спецификации

### (ФОРМА)

Акт монтажа оборудования № ___

от «____» _________________ 20__ г.

Представитель Поставщика ____________________________________________________________

Представитель Заказчика ____________________________________________________________

Адрес проведения монтажа и наладки _________________________________

____________________________________________________________________________

Результат пробного запуска оборудования из ЕДДС __________________________________________

запуск подтвержден/ не подтвержден

К приемке предъявлены:

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

При выполнении монтажа и наладки отсутствуют (или допущены) отклонения от требований Договора: ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Оборудование смонтировано и настроено в соответствии с требованиями Договора.

от Поставщика ______________________		от Заказчика _______________________

М.П. 								М.П.

Приложение № 3 к Спецификации

### (ФОРМА)

График монтажа оборудования

Утверждаю

_______________________

______________

«___» ____________ 20__ г.

График монтажа оборудования

| № п/п | Адрес монтажа | Дата начала монтажа | Дата завершения монтажа | Ответственный представитель Поставщика, телефон, полномочия (МН/ОТ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

От Поставщика		________/____________/

Приложение № 4 к Спецификации

Адрес и местонахождение действующего оборудования в ЕДДС

| № п/п | Адрес | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Аша, ул. Толстого, д. 10 | 1 этаж, кабинет №1 |
| 2 | г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2 | 1 этаж, помещение серверной |
| 3 | г. Усть-Катав, ул. Ленина, д. 47А | 2 этаж, кабинет №18 |
| 4 | г. Чебаркуль, ул. Ленина, д. 23 | 1 этаж, диспетчерская ЕДДС |
| 5 | г. Южноуральск, ул. Космонавтов, д. 14 | 2 этаж, кабинет №28а |

Приложение № 5 к Спецификации

Типовая схема размещения оборудования

Приложение № 6 к Спецификации

Схема размещения оборудования

Представитель собственника объекта:

«___» ___________ 20__ г.		___________________________________		_____________/________________/

(должность и наименование организации) 				(подпись)			(ФИО)

Представитель поставщика:

«___» ___________ 20__ г.		___________________________________		_____________/________________/

(должность и наименование организации) 				(подпись)			(ФИО)

ПКО АС ОСОДУ: Программный комплекс оповещения автоматизированной системы «Объединённой системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях» (регистрационный номер в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных – 1402), который является базовым звеном Комплекса программно-технических средств автоматизированной системы оповещения в ЧС (КПТС «АСО») и обеспечивает управление всеми элементами указанного комплекса.