Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения в г.Нягань в 2026 году

Обязательные требования:

Место оказания услуг:

- г. Нягань, 4 мкр. 21;

- г. Нягань, ул. Чернышова, 42;

- г. Нягань, ул. Новая, 5;

- г. Нягань, ул. Майская, 3;

- г. Нягань, 2 мкр. 36;

- г. Нягань, ул. 30 лет Победы, 13;

- г. Нягань, мкр. Энергетиков, 55;

- г. Нягань, ул. Интернациональная, 47;

- г. Нягань, 3 мкр. 24.

1.1. Общие положения:

1.1.1. Состояние технических средств Территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения ХМАО-Югры, город Нягань (далее - Технические средства оповещения) определяется их соответствием техническим характеристикам, установленным в технических условиях (эксплуатационной документации).

1.1.2. Технические средства оповещения, в зависимости от технического состояния, оцениваются как исправные (работоспособные) и неисправные (неработоспособные).

1.1.3. Технические средства оповещения являются работоспособными, если они в состоянии выполнять заданные функции, сохраняя значения заданных параметров в пределах, установленных эксплуатационной документацией.

1.1.4. Технические средства оповещения являются неработоспособными, если значение хотя бы одного из параметров не соответствует нормам, установленным эксплуатационной документацией.

1.2. Организация технического обслуживания технических средств оповещения:

1.2.1. Организация технического обслуживания, контроль технического состояния и поддержание технических средств оповещения в постоянной готовности к применению по назначению осуществляются специалистами представителями заказчика, с привлечением организации Исполнителя (рабочей группой определенной внутренним нормативным актом заказчика).

1.2.2. К работам по проведению технического обслуживания технических средств оповещения допускаются работники, имеющие соответствующую профессиональную подготовку, что должно быть подтверждено дипломом, свидетельством или сертификатами о соответствующей квалификации от завода-изготовителя основного комплекса технических средств системы оповещения.

1.2.3. Эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств оповещения осуществляется в соответствии с Приказом МЧС России №579, Минкомсвязи России №366 от 31.07.2020 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения».

1.2.4. Основными задачами технического обслуживания технических средств оповещения является комплекс мероприятий, обеспечивающий:

- контроль технического состояния (ТС);

- поддержание комплекса технических средств в исправном состоянии;

-выявление и устранение неисправностей, предупреждение отказов при работе комплекса технических средств;

- обеспечение заданных параметров и характеристик в соответствии с требованиями, установленными эксплуатационно-технической документацией, поддержание заданных ресурсов комплекса технических средств.

- анализ причин возникновения неисправностей;

- продление сроков службы технических средств оповещения.

1.2.5. Для комплекса технических средств оповещения установлены следующие виды технического обслуживания:

1.2.5.1 Техническое обслуживание № 2 (ТО-2) проводится один раз в год с выключением и последующим запуском оборудования и предусматривает выполнение следующих основных работ, в соответствии с приказами Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации, Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций  Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», от 31.07.2020 № 579/366                  «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»:

- проверка наличия и состояния основных комплектующих блоков, средств измерений и запасного имущества;

- проверка исправности источников электроснабжения и готовности их к применению;

- проверка надежности крепления блоков и соединения электрических разъемов;

- проверка наличия и правильности ведения эксплуатационно-технической документации;

- детальный осмотр и очистка технических средств оповещения без вскрытия блоков;

- проверка работоспособности и проведения необходимых регулировок комплекса технических средств оповещения с использованием встроенных систем контроля и автономных средств измерений;

- проведение, при необходимости, электрических и механических регулировок, а также чистка и смазка трущихся частей.

- обновление программного обеспечения в случае необходимости;

- проверка отсутствия вредоносного ПО, полное сканирование системы;

- удаленный мониторинг состояния оборудования и неисправностей;

- измерение параметров и характеристик технических средств оповещения, установленных в эксплуатационной документации, и доведение их до заданных норм;

- проверка напряжений цепей вторичного электропитания;

- проверка питающих напряжений;

- проверка выходного напряжения источника;

- чистка шкафов при помощи пылесоса

- обучение специалистов ГО и ЧС работе с оборудованием РПУ;

- проверка контактов клеммных соединений;

- проверка температурных режимов, вентиляции;

- чистка АРМ, рабочих мест оперативных дежурных;

- контроль заполнения дискового пространства на предмет достижения предельного размера. Очистка дисков, перенос архивных данных на внешние носители (при необходимости);

- резервное копирование баз данных;

- проверка металлосвязи с заземляющими устройствами;

- проверка и ремонт соединительных кабелей и монтажа блока;

- проверка и замену некачественных (неработоспособных) элементов технических средств оповещения при наличии ЗИП у Заказчика;

- проверка правильности ведения формуляров (паспортов) и другой эксплуатационной документации и порядка их хранения.

Результаты ТО-2 и значения измеренных параметров заносятся в формуляры (паспорта).

1.2.5.2 Удаленный мониторинг работы оборудования системы оповещения осуществляется ежедневно и предусматривает выполнение следующих основных работ:

- контроль технического состояния;

- выявление неисправностей;

- удаленное обновление программного обеспечения, в случае необходимости;

- удаленная техническая поддержка.

1.2.6. Работоспособная система оповещения населения должна обеспечивать:

- запуск блока ТКС оператором для оповещения должностных лиц по телефонам;

- запуск GSM модуля оператором для оповещения должностных лиц по средствам SMS оповещения;

- запуск оповещения посредством теле - радио перехвата оператором для оповещения населения округа;

- передача речевого сообщения для диспетчерских служб округа с МРО.

1.2.7. Содержание работ (услуг) по каждому виду технического обслуживания технических средств оповещения определяется технологическими картами, составленными в соответствии с эксплуатационно-технической документацией для каждого типа технических средств оповещения, в которых приводятся перечни операций, последовательность и технология их выполнения, необходимые средства измерения, инструмент и расходные материалы. Технологические карты должны находятся на каждом объекте.

1.2.8. Срок выполнения работ: с даты заключения Договора по 30.09.2026 года.

1.3. Организация аварийно-восстановительных работ технических средств оповещения:

1.3.1. Аварийно-восстановительные работы технических средств оповещения являются неплановыми и включают в себя работы (услуги) по восстановлению их работоспособности после отказов и повреждений путем замены неисправных блоков из комплекта ЗИП, имеющегося у Заказчика, и (или) восстановления отдельных составных блоков (элементов).

1.3.2. Аварийно-восстановительные работы проводятся специалистами эксплуатирующей организации, с привлечением, при необходимости, специалистов организации, производящей техническое обслуживание комплекса технических средств оповещения.

1.3.3. В процессе выполнения технического обслуживания должна проводиться работа по оценке эффективности профилактических мероприятий.

На основе этой работы содержание технического обслуживания уточняется и корректируется.

Требования к гарантийному сроку услуги: на весь период действия Договора.

Требования к объему предоставления гарантий качества работы, услуги: согласно условиям Договора, Технического задания.