Техническое задание

на выполнение работ по модернизации системы внутреннего освещения зданий БУ «ДЭСЗ» и оказание услуг по  технической поддержке системы освещения

- Наименование объекта, место, срок выполнения работ и оказания услуг:

Наименование: Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий» (БУ «ДЭСЗ»), далее по тексту – объект, объекты.

Место выполнения работ и оказания услуг: в соответствии с таблицей 3.1

Исполнитель выполняет работы в течение 270 (двести семьдесят) дней с даты заключения Договора.

Оказание услуг по технической поддержке системы освещения, осуществляется Исполнителем в течение 84 месяцев с первого полного календарного месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены работы (даты подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ).

- Основания для выполнения Работ:

Нормативно-правовая база, являющаяся основанием для выполнения Работ в соответствии с настоящим техническим заданием:

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 года № 636 «О требованиях к условиям энергосервисного договора (контракта) и об особенностях определения начальной (максимальной) цены энергосервисного договора (контракта) (цены лота)»;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

- Цель осуществления работ:

Модернизация системы внутреннего освещения с применением новых энергосберегающих элементов, снижение текущих расходов на оплату электрической энергии, используемой на нужды внутреннего освещения зданий.

- Общие требования к выполнению работ:

В результате выполнения работ, суммарное электропотребление на цели внутреннего освещения Объекта должно снизиться не менее чем на 88,06%.

Выполнить работы в полном объёме в установленные Договором сроки и надлежащего качества.

Исполнитель несёт материальную ответственность за ущерб, причинённый Заказчику либо третьим лицам в процессе производства Работ.

Заказчик не должен иметь ограничений на осуществление деятельности, предусмотренной Договором в учредительных документах.

- Требования к качеству работ, методы производства Работ, организационно-технологическая схема производства Работ:

Технология и методы производства работ – в полном соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами.

Роботы производятся только в отведённой зоне их выполнения, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, необходимых для сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания Работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора. Вывоз и утилизацию мусора производить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами.

После окончания осуществления работ производится передача демонтированного осветительного оборудования Заказчику.

Руководство осуществления работ должно быть поручено инженерно-техническому персоналу Исполнителя, аттестованному по правилам техники безопасности, пожарной безопасности.

Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступления от условий Договора, ухудшившие качество результатов работ, в сроки, установленные Заказчиком. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счёт средств Исполнителя.

- Требования к безопасности осуществления работ и безопасности результатов осуществления работ:

Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных перечнем видов нормативных правовых актов, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 26.02.2022 N 255 «О разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»: строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству; межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утверждённых в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утверждённых Госстандартом России или Госстроем России; правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности; государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утверждённых Минздравом России.

Исполнитель несёт полную ответственность за безопасность осуществляемых работ, несёт ответственность перед третьими лицами и Заказчиком за причинённый ущерб при выполнении работ.

- Требования по осуществлению работ:

При осуществлении работ используемые материалы должны соответствовать конструктивным решениям, требованиям технических регламентов, обеспечены техническими паспортами, сертификатами соответствия и другими документами, удостоверяющими их качество. Исполнитель несёт ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи готовых объектов в эксплуатацию. Исполнитель обязан предоставить Заказчику данные о применяемых им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам Российской Федерации). В случае если Исполнитель использовал материалы и(или) оборудование несоответствующее установленным требованиям, то он обязан за свой счёт и своими силами произвести их замену.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

Гарантийный срок Исполнителя на работы на объектах Заказчика, в ходе выполнения Работ должен быть не менее срока действия Договора.

Гарантия на материалы, изделия и оборудование предоставляются в соответствие с условиями заводов-изготовителей, но не менее 84 месяцев.

Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

Если в период указанного гарантийного срока обнаружатся недостатки результата Работ, то Исполнитель обязан их устранить за свой счёт в течение срока, определенного Сторонами в Акте, фиксирующем недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период, в течение которого Исполнителем производились работы по устранению недостатков. При отказе Исполнителя от составления или подписания такого Акта, для их подтверждения Заказчик проводит экспертизу с привлечением квалифицированных специалистов, по итогам которой составляется для исполнения Исполнителем акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд, в соответствии с условиями Договора.

Краткая характеристика внутреннего освещения зданий бюджетного учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Дирекция по эксплуатации служебных зданий» (БУ «ДЭСЗ»).

- Таблица № 1. Перечень типов и характеристик установленных светильников, входящих в систему освещения зданий БУ «ДЭСЗ»

| № п/п | Наименование оборудования (тип, марка) светильника | Количество шт. | Тип лампы | Тип цоколя | Мощность по паспорту (номиналу лампы), Вт | Расчётная мощность (с учётом потерь ЭПРА), Вт | Установленная расчётная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДРЛ 400 | 33 | ДРЛ | Е40 | 400 | 460 | 15,180 |
| 2 | ЛВО 2х125 | 1044 | КЛЛ | Е27 | 250 | 250 | 261,000 |
| 3 | ЛВО 4х18 | 2789 | ЛЛ | G13 | 72 | 94 | 262,166 |
| 4 | ЛВО 4х36 | 655 | ЛЛ | G13 | 144 | 187 | 122,485 |
| 5 | ЛПО 2х80 | 585 | ЛЛ | G13 | 160 | 208 | 121,680 |
| 6 | ЛПО 4х18 | 894 | ЛЛ | G13 | 72 | 94 | 84,036 |
| 7 | ЛПО 4х36 | 1144 | ЛЛ | G13 | 144 | 187 | 213,928 |
| 8 | МГЛ 400 | 250 | МГЛ | Fc2 | 400 | 400 | 100,000 |
| 9 | КГ 500 | 140 | КГ | R7s | 500 | 500 | 70,000 |
| 10 | НПП 2х125 | 1870 | КЛЛ | Е27 | 250 | 250 | 467,500 |
| Итого | * | 9404 | * | * | * | * | 1717,975 |

- Таблица № 2. Перечень типов и характеристик светодиодных светильников, применяемых для Работ БУ «ДЭСЗ»

| № п/п | Наименование оборудования (тип, марка) светильника | Количество, шт. | Вид | Номинальная мощность по паспорту, Вт | Общая установленная номинальная мощность (по паспорту), кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиодный светильник Тип 1 | 31 | Светодиодный | Не более 37 | 1,147 |
| 2 | Светодиодный светильник Тип 2 | 73 | Светодиодный | Не более 37 | 2,701 |
| 3 | Светодиодный светильник Тип 3 | 67 | Светодиодный | Не более 17 | 1,139 |
| 4 | Светодиодный светильник Тип 4 | 20 | Светодиодный | Не более 76 | 1,520 |
| 5 | Светодиодный светильник Тип 5 | 1279 | Светодиодный | Не более 15 | 19,185 |
| 6 | Светодиодный светильник Тип 6 | 19 | Светодиодный | Не более 19 | 0,361 |
| 7 | Светодиодный светильник Тип 7 | 51 | Светодиодный | Не более 20 | 1,020 |
| 8 | Светодиодный светильник Тип 8 | 37 | Светодиодный | Не более 25 | 0,925 |
| 9 | Светодиодный светильник Тип 9 | 866 | Светодиодный | Не более 15 | 12,990 |
| 10 | Светодиодный светильник Тип 10 | 34 | Светодиодный | Не более 19 | 0,646 |
| 11 | Светодиодный светильник Тип 11 | 90 | Светодиодный | Не более 15 | 1,350 |
| 12 | Светодиодный светильник Тип 12 | 69 | Светодиодный | Не более 37 | 2,553 |
| 13 | Светодиодный светильник Тип 13 | 759 | Светодиодный | Не более 31 | 23,529 |
| 14 | Светодиодный светильник Тип 14 | 28 | Светодиодный | Не более 31 | 0,868 |
| 15 | Светодиодный светильник Тип 15 | 9 | Светодиодный | Не более 31 | 0,279 |
| 16 | Светодиодный светильник Тип 16 | 49 | Светодиодный | Не более 43 | 2,107 |
| 17 | Светодиодный светильник Тип 17 | 113 | Светодиодный | Не более 31 | 3,503 |
| 18 | Светодиодный светильник Тип 18 | 125 | Светодиодный | Не более 31 | 3,875 |
| 19 | Светодиодный светильник Тип 19 | 92 | Светодиодный | Не более 37 | 3,404 |
| 20 | Светодиодный светильник Тип 20 | 1870 | Светодиодный | Не более 26 | 48,620 |
| 21 | Светодиодный светильник Тип 21 | 33 | Светодиодный | Не более 26 | 0,858 |
| 22 | Светодиодный светильник Тип 22 | 17 | Светодиодный | Не более 37 | 0,629 |
| 23 | Светодиодный светильник Тип 23 | 573 | Светодиодный | Не более 26 | 14,898 |
| 24 | Светодиодный светильник Тип 24 | 729 | Светодиодный | Не более 26 | 18,954 |
| 25 | Светодиодный светильник Тип 25 | 290 | Светодиодный | Не более 26 | 7,540 |
| 26 | Светодиодный светильник Тип 26 | 792 | Светодиодный | Не более 26 | 20,592 |
| 27 | Светодиодный светильник Тип 27 | 5 | Светодиодный | Не более 34 | 0,170 |
| 28 | Светодиодный светильник Тип 28 | 14 | Светодиодный | Не более 36 | 0,504 |
| 29 | Светодиодный светильник Тип 29 | 88 | Светодиодный | Не более 13 | 1,144 |
| 30 | Светодиодный светильник Тип 30 | 2 | Светодиодный | Не более 6 | 0,012 |
| 31 | Светодиодный светильник Тип 31 | 14 | Светодиодный | Не более 10 | 0,140 |
| 32 | Светодиодный светильник Тип 32 | 7 | Светодиодный | Не более 10 | 0,070 |
| 33 | Светодиодный светильник Тип 33 | 33 | Светодиодный | Не более 81 | 2,673 |
| 34 | Светодиодный светильник Тип 34 | 100 | Светодиодный | Не более 16 | 1,600 |
| 35 | Светодиодный светильник Тип 35 | 140 | Светодиодный | Не более 7 | 0,980 |
| 36 | Светодиодный светильник Тип 36 | 200 | Светодиодный | Не более 20 | 4,000 |
| 37 | Светодиодный светильник Тип 37 | 385 | Светодиодный | Не более 20 | 7,700 |
| 38 | Светодиодный светильник Тип 38 | 84 | Светодиодный | Не более 43 | 3,612 |
| 39 | Светодиодный светильник Тип 39 | 168 | Светодиодный | Не более 43 | 7,224 |
| 40 | Светодиодный светильник Тип 40 | 25 | Светодиодный | Не более 43 | 1,075 |
| 41 | Светодиодный светильник Тип 41 | 24 | Светодиодный | Не более 43 | 1,032 |
| Итого | * | 9404 | * | * | Не более 227,129 |

- Таблица № 3. Расчёт потребления

| № п/п | Наименование оборудования (тип, марка) светильника или лампы | Количество, шт. | Тип лампы/Вид | Суммарное потребление (мощность), кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДРЛ 400, ЛВО 2х125, ЛВО 4х18, ЛВО 4х36, ЛПО 2х80, ЛПО 4х18, ЛПО 4х36, МГЛ 400, КГ 500, НПП 2х125 | 9404 | КЛЛ, ЛЛ, ДРЛ, МГЛ, КГ | 1717,975 |
| 2 | Светодиодный светильник | 9404 | Светодиодный | Не более кВт 227,129 |

- Таблица № 3.1. Часы горения и информация о системе освещения

| № п/п | Название (тип) помещения | Общее среднее количество часов горения в год | Среднее количество часов горения, час |  |  | ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА |  |  |  |  | СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ПОСЛЕ ЭНЕРГОСЕРВИСА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Раб. дни (пн-пт) | Суб. | Воскр. и празд. дни | Тип светильника (название заводское) | Кол-во светильников в помещении, шт. | Мощность светильника, кВт | Мощность светильников, кВт | Годовое потребление, кВт·ч | Тип светильника (№ 1-41) | Кол-во светильников в помещении, шт. | Мощность светильника (не более), кВт | Мощность светильников (не более), кВт | Годовое потребление, кВт·ч |
| г. Ханты-Мансийск, ул. Пискунова, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 106 водители | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 14 | 1 | 0,031 | 0,031 | 61,256 |
| 2 | 106 водители | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 17 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 3 | коридор водителей | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 21 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 4 | раздевалка 104г | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 25 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 5 | раздевалка 104г | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 6 | помещение 104е | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 7 | тамбур у гардероба | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 8 | 0,250 | 2,000 | 3 952,000 | Тип 5 | 8 | 0,015 | 0,120 | 237,120 |
| 8 | санузел женский | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 3 | 2 | 0,017 | 0,034 | 67,184 |
| 9 | санузел женский | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 7 | 0,250 | 1,750 | 3 458,000 | Тип 5 | 7 | 0,015 | 0,105 | 207,480 |
| 10 | санузел мужской | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 11 | санузел мужской | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 7 | 0,250 | 1,750 | 3 458,000 | Тип 5 | 7 | 0,015 | 0,105 | 207,480 |
| 12 | склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 5 | 0,187 | 0,935 | 1 847,560 | Тип 24 | 5 | 0,026 | 0,130 | 256,880 |
| 13 | коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 9 | 0,187 | 1,683 | 3 325,608 | Тип 25 | 9 | 0,026 | 0,234 | 462,384 |
| 14 | служебный вход/выход | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 25 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 15 | отдел обработки и комплектования литературы | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 16 | заведующая библиотекой | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 39 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 17 | комната приема пищи | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 21 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 18 | санузел | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 19 | книгохранилище | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 24 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 20 | санузел совмещенный | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 21 | техническое помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 23 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 22 | подсобное помещение в книгохранилище | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 23 | ресепшн библиотеки | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 39 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 24 | читальный зал | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 8 | 0,187 | 1,496 | 2 956,096 | Тип 19 | 8 | 0,037 | 0,296 | 584,896 |
| 25 | читальный зал | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 19 | 3 | 0,037 | 0,111 | 219,336 |
| 26 | лестница | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 10 | 0,187 | 1,870 | 3 695,120 | Тип 24 | 10 | 0,026 | 0,260 | 513,760 |
| 27 | лестница | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 24 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 28 | дирекция конкурса | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 29 | дирекция конкурса | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 14 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 30 | тамбур административного корпуса | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 8 | 0,250 | 2,000 | 3 952,000 | Тип 5 | 8 | 0,015 | 0,120 | 237,120 |
| 31 | коридор административного корпуса | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 21 | 0,187 | 3,927 | 7 759,752 | Тип 25 | 21 | 0,026 | 0,546 | 1 078,896 |
| 32 | планово экономический отдел 177 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 40 | 1 | 0,043 | 0,043 | 84,968 |
| 33 | планово экономический отдел 176 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 41 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 34 | главный бухгалтер | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 22 | 3 | 0,037 | 0,111 | 219,336 |
| 35 | бухгалтерия | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 19 | 3 | 0,037 | 0,111 | 219,336 |
| 36 | кабинет 173 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 19 | 3 | 0,037 | 0,111 | 219,336 |
| 37 | кабинет 172 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 19 | 3 | 0,037 | 0,111 | 219,336 |
| 38 | кабинет 171 канцелярия | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 19 | 3 | 0,037 | 0,111 | 219,336 |
| 39 | техническое помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 40 | кабинет 170 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 19 | 3 | 0,037 | 0,111 | 219,336 |
| 41 | кабинет 169 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 19 | 3 | 0,037 | 0,111 | 219,336 |
| 42 | санузел мужской 186 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 43 | санузел женский | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 44 | заведующая методическим кабинетом 165А | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 39 | 3 | 0,043 | 0,129 | 254,904 |
| 45 | заведующая отделением 165 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 19 | 3 | 0,037 | 0,111 | 219,336 |
| 46 | кабинет 164 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 8 | 0,187 | 1,496 | 2 956,096 | Тип 22 | 8 | 0,037 | 0,296 | 584,896 |
| 47 | охрана,кабинет 192 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 40 | 3 | 0,043 | 0,129 | 254,904 |
| 48 | кабинет 198 | 2341 | 9 | 1 | 1 | ЛПО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 660,162 | Тип 16 | 3 | 0,043 | 0,129 | 301,989 |
| 49 | кабинет 198 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 40 | 3 | 0,043 | 0,129 | 254,904 |
| 50 | коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 15 | 0,187 | 2,805 | 5 542,680 | Тип 25 | 15 | 0,026 | 0,390 | 770,640 |
| 51 | класс компьютерный 193А | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 5 | 0,187 | 0,935 | 1 847,560 | Тип 39 | 5 | 0,043 | 0,215 | 424,840 |
| 52 | хозяйственный отдел 193 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 14 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 53 | хозяйственный отдел 194 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 17 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 54 | класс гобоя 194 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 39 | 6 | 0,043 | 0,258 | 509,808 |
| 55 | кабинет технологии 197 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 40 | 6 | 0,043 | 0,258 | 509,808 |
| 56 | электрощитовая №8 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 57 | кабинет директора | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 14 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 58 | приёмная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 19 | 3 | 0,037 | 0,111 | 219,336 |
| 59 | зам.директора | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 19 | 3 | 0,037 | 0,111 | 219,336 |
| 60 | склад 191 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 24 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 61 | склад 190 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 62 | склад 189 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 24 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 63 | склад 189А | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 25 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 64 | склад 188 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 24 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 65 | склад 184 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 66 | склад 184 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 67 | склад 182 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 68 | кабинет 178 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 17 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 69 | склад 177 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 24 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 70 | касса 179 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 41 | 1 | 0,043 | 0,043 | 84,968 |
| 71 | склад 181 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 72 | печатный цех 177А | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 17 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 73 | склад 180 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 74 | туалет мужской | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 75 | туалет мужской | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 76 | женский туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 77 | карман у сцены | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 24 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 78 | кабинет тех.персонала 134 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 79 | гримерная 133 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 80 | гримерная 133 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 39 | 1 | 0,043 | 0,043 | 84,968 |
| 81 | гримерная 132 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 82 | гримерная 132 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 39 | 1 | 0,043 | 0,043 | 84,968 |
| 83 | администратор 131 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 84 | администратор 131 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 39 | 1 | 0,043 | 0,043 | 84,968 |
| 85 | примерочная 130 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 86 | примерочная 130 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 39 | 1 | 0,043 | 0,043 | 84,968 |
| 87 | гримерная 129 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 88 | гримерная 129 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 39 | 1 | 0,043 | 0,043 | 84,968 |
| 89 | гримерная 128 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 90 | гримерная 128 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 39 | 1 | 0,043 | 0,043 | 84,968 |
| 91 | гримерная 127 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 92 | гримерная 127 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 39 | 1 | 0,043 | 0,043 | 84,968 |
| 93 | коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 9 | 0,187 | 1,683 | 3 325,608 | Тип 25 | 9 | 0,026 | 0,234 | 462,384 |
| 94 | кабинет 196 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 17 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 95 | кабинет 196 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 17 | 1 | 0,031 | 0,031 | 61,256 |
| 96 | коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 17 | 0,187 | 3,179 | 6 281,704 | Тип 25 | 17 | 0,026 | 0,442 | 873,392 |
| 97 | класс трубы | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 39 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 98 | тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 25 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 99 | класс флейты 139 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 39 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 100 | класс валторны 138 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 39 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 101 | класс методического обучения 137 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 12 | 4 | 0,037 | 0,148 | 292,448 |
| 102 | уборочный инвентарь | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 103 | тех.помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 104 | Женский туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 105 | Женский туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 106 | женский туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 107 | класс саксофона 150 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 19 | 6 | 0,037 | 0,222 | 438,672 |
| 108 | класс саксофона 151 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 39 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 109 | класс тромбона 152 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 39 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 110 | класс кларнета 153 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 39 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 111 | класс ударных инструментов 154 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 39 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 112 | класс ударных инструментов 155 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 39 | 6 | 0,043 | 0,258 | 509,808 |
| 113 | класс фагота 156 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 39 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 114 | класс трубы 157 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 39 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 115 | класс дирижерских дисциплин 158 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 39 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 116 | кабинет 172 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 17 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 117 | аппаратная 149 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 18 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 118 | выход на сцену | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 21 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 119 | склад 236 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 120 | склад 235 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 121 | склад у буфета 203 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 122 | лаборатория 281 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 123 | аудитория 280 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 39 | 4 | 0,043 | 0,172 | 339,872 |
| 124 | аудитория 279 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 39 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 125 | класс 278 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 39 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 126 | класс 277 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 39 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 127 | класс 276 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 39 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 128 | класс 275 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 39 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 129 | класс 274 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 39 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 130 | оркестровый класс 273 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 8 | 0,187 | 1,496 | 2 956,096 | Тип 39 | 8 | 0,043 | 0,344 | 679,744 |
| 131 | зав.музыкальным отделением 272 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 6 | 1 | 0,019 | 0,019 | 37,544 |
| 132 | зав.музыкальным отделением 272 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 41 | 6 | 0,043 | 0,258 | 509,808 |
| 133 | аудитория 265 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 39 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 134 | аудитория 264 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 39 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 135 | класс фортепиано 262 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 19 | 4 | 0,037 | 0,148 | 292,448 |
| 136 | класс баяна 260 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 39 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 137 | класс баяна 259 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 19 | 2 | 0,037 | 0,074 | 146,224 |
| 138 | класс домры 258 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 19 | 2 | 0,037 | 0,074 | 146,224 |
| 139 | класс домры 257 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 39 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 140 | класс домры 256 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 39 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 141 | класс дирижерских дисциплин 255 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 19 | 2 | 0,037 | 0,074 | 146,224 |
| 142 | класс балалайки 254 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 39 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 143 | класс фортепиано 253 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 19 | 2 | 0,037 | 0,074 | 146,224 |
| 144 | коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 29 | 0,187 | 5,423 | 10 715,848 | Тип 25 | 29 | 0,026 | 0,754 | 1 489,904 |
| 145 | аудитория 284 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 1 | 6 | 0,037 | 0,222 | 438,672 |
| 146 | учительская музыкального отделения 282 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 1 | 6 | 0,037 | 0,222 | 438,672 |
| 147 | женский санузел | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 148 | женский санузел | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 149 | мужской санузел | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 150 | мужской санузел | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 151 | тех.персонал 261 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 152 | тех.персонал 261 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 25 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 153 | класс 251 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 39 | 4 | 0,043 | 0,172 | 339,872 |
| 154 | класс фортепиано 250 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 19 | 3 | 0,037 | 0,111 | 219,336 |
| 155 | класс фортепиано 251 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 39 | 4 | 0,043 | 0,172 | 339,872 |
| 156 | коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 21 | 0,187 | 3,927 | 7 759,752 | Тип 25 | 21 | 0,026 | 0,546 | 1 078,896 |
| 157 | кабинет русского и литературы 244 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 39 | 6 | 0,043 | 0,258 | 509,808 |
| 158 | коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 26 | 0,187 | 4,862 | 9 607,312 | Тип 25 | 26 | 0,026 | 0,676 | 1 335,776 |
| 159 | кабинет 242 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 40 | 6 | 0,043 | 0,258 | 509,808 |
| 160 | кабинет 242 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 6 | 1 | 0,019 | 0,019 | 37,544 |
| 161 | кабинет русского и литературы 243 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 39 | 6 | 0,043 | 0,258 | 509,808 |
| 162 | кабинет русского и литературы 243 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 6 | 1 | 0,019 | 0,019 | 37,544 |
| 163 | кабинет начальных классов 240 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 39 | 6 | 0,043 | 0,258 | 509,808 |
| 164 | кабинет начальных классов 240 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 6 | 1 | 0,019 | 0,019 | 37,544 |
| 165 | кабинет начальных классов 239 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 39 | 6 | 0,043 | 0,258 | 509,808 |
| 166 | кабинет начальных классов 239 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 6 | 1 | 0,019 | 0,019 | 37,544 |
| 167 | кабинет начальных классов 238 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 39 | 6 | 0,043 | 0,258 | 509,808 |
| 168 | кабинет начальных классов 238 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 6 | 1 | 0,019 | 0,019 | 37,544 |
| 169 | кабинет английского 237 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 5 | 0,187 | 0,935 | 1 847,560 | Тип 39 | 5 | 0,043 | 0,215 | 424,840 |
| 170 | кабинет английского 237 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 6 | 1 | 0,019 | 0,019 | 37,544 |
| 171 | кабинет английского 230 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 7 | 0,187 | 1,309 | 2 586,584 | Тип 21 | 7 | 0,026 | 0,182 | 359,632 |
| 172 | кабинет английского 230 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 14 | 0,094 | 1,316 | 2 600,416 | Тип 20 | 14 | 0,026 | 0,364 | 719,264 |
| 173 | кабинет немецкого языка 229 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 39 | 4 | 0,043 | 0,172 | 339,872 |
| 174 | кабинет немецкого языка 229 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 6 | 1 | 0,019 | 0,019 | 37,544 |
| 175 | кабинет истории 228 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 38 | 6 | 0,043 | 0,258 | 509,808 |
| 176 | кабинет истории 228 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 6 | 1 | 0,019 | 0,019 | 37,544 |
| 177 | кабинет английского 227 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 39 | 6 | 0,043 | 0,258 | 509,808 |
| 178 | кабинет английского 227 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 6 | 1 | 0,019 | 0,019 | 37,544 |
| 179 | тамбур спортзала | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 180 | мужская раздевалка | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 1 | 2 | 0,037 | 0,074 | 146,224 |
| 181 | санузел мужской | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 182 | санузел мужской | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 21 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 183 | женская раздевалка | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 17 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 184 | санузел женский | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 185 | санузел женский | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 186 | спортивный зал | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 17 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 187 | тренерская | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 41 | 3 | 0,043 | 0,129 | 254,904 |
| 188 | санузел при тренерской | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 189 | инвентарная 217А | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 190 | инвентарная 2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 191 | тех.персонал 234 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 192 | тех.персонал 233 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 193 | санузел мужской 232 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 5 | 0,250 | 1,250 | 2 470,000 | Тип 5 | 5 | 0,015 | 0,075 | 148,200 |
| 194 | санузел женский 231 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 195 | коридор, переход на 3 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 25 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 196 | кабинет 222 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 19 | 1 | 0,037 | 0,037 | 73,112 |
| 197 | кабинет 222 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 1 | 1 | 0,037 | 0,037 | 73,112 |
| 198 | коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 25 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 199 | кабинет 218 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 14 | 1 | 0,031 | 0,031 | 61,256 |
| 200 | кабинет 218 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 13 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 201 | кабинет 219 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 19 | 2 | 0,037 | 0,074 | 146,224 |
| 202 | кабинет 221 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 39 | 1 | 0,043 | 0,043 | 84,968 |
| 203 | кабинет 223 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 14 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 204 | кабинет 223 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 17 | 1 | 0,031 | 0,031 | 61,256 |
| 205 | зав.концертным комплексом | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 206 | зав.концертным комплексом | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 14 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 207 | лестничный пролет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 208 | сцена | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 8 | 0,187 | 1,496 | 2 956,096 | Тип 1 | 8 | 0,037 | 0,296 | 584,896 |
| 209 | концертный зал большой | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 103 | 0,250 | 25,750 | 50 882,000 | Тип 9 | 103 | 0,015 | 1,545 | 3 052,920 |
| 210 | кафе | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 5 | 0,250 | 1,250 | 2 470,000 | Тип 9 | 5 | 0,015 | 0,075 | 148,200 |
| 211 | малый зал 204 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 46 | 0,250 | 11,500 | 22 724,000 | Тип 9 | 46 | 0,015 | 0,690 | 1 363,440 |
| 212 | малый зал 204 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 5 | 0,250 | 1,250 | 2 470,000 | Тип 11 | 5 | 0,015 | 0,075 | 148,200 |
| 213 | выход на сцену | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 214 | коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 5 | 0,187 | 0,935 | 1 847,560 | Тип 25 | 5 | 0,026 | 0,130 | 256,880 |
| 215 | тамбур гостевая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 21 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 216 | гостевая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 17 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 217 | кабинет 223 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 218 | инвентарная 217А | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 12 | 0,187 | 2,244 | 4 434,144 | Тип 24 | 12 | 0,026 | 0,312 | 616,512 |
| 219 | костюмерная 207 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 41 | 3 | 0,043 | 0,129 | 254,904 |
| 220 | костюмерная 207А | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 41 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 221 | 210 костюмерная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 13 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 222 | склад 324 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 223 | коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 14 | 0,187 | 2,618 | 5 173,168 | Тип 25 | 14 | 0,026 | 0,364 | 719,264 |
| 224 | кабинет 336 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 5 | 0,187 | 0,935 | 1 847,560 | Тип 39 | 5 | 0,043 | 0,215 | 424,840 |
| 225 | кабинет 336 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 6 | 1 | 0,019 | 0,019 | 37,544 |
| 226 | склад 325 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 227 | склад 322 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 228 | склад 323 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 229 | кабинет 327 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 6 | 2 | 0,019 | 0,038 | 75,088 |
| 230 | кабинет 327 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 8 | 0,187 | 1,496 | 2 956,096 | Тип 19 | 8 | 0,037 | 0,296 | 584,896 |
| 231 | кабинет 327 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 12 | 3 | 0,037 | 0,111 | 219,336 |
| 232 | лаборантская 338 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 39 | 3 | 0,043 | 0,129 | 254,904 |
| 233 | кабинет 339 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 5 | 0,187 | 0,935 | 1 847,560 | Тип 39 | 5 | 0,043 | 0,215 | 424,840 |
| 234 | кабинет 339 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 6 | 2 | 0,019 | 0,038 | 75,088 |
| 235 | склад 326 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 236 | кабинет 342 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 22 | 6 | 0,037 | 0,222 | 438,672 |
| 237 | кабинет 342 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 6 | 2 | 0,019 | 0,038 | 75,088 |
| 238 | кабинет географии биологии 341 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 39 | 6 | 0,043 | 0,258 | 509,808 |
| 239 | кабинет географии биологии 341 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 6 | 1 | 0,019 | 0,019 | 37,544 |
| 240 | кабинет математики 340 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 40 | 6 | 0,043 | 0,258 | 509,808 |
| 241 | кабинет математики 340 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 6 | 1 | 0,019 | 0,019 | 37,544 |
| 242 | склад 335 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 243 | склад 334 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 244 | склад 335 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 25 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 245 | коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 9 | 0,187 | 1,683 | 3 325,608 | Тип 25 | 9 | 0,026 | 0,234 | 462,384 |
| 246 | коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 8 | 0,187 | 1,496 | 2 956,096 | Тип 25 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 247 | женская раздевалка | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 17 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 248 | мужская раздевалка | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 17 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 249 | коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 21 | 0,187 | 3,927 | 7 759,752 | Тип 25 | 21 | 0,026 | 0,546 | 1 078,896 |
| 250 | кабинет 362 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 19 | 2 | 0,037 | 0,074 | 146,224 |
| 251 | 363 комната преподавателей | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 14 | 1 | 0,031 | 0,031 | 61,256 |
| 252 | 363 комната преподавателей | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 253 | кабинет 364 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 254 | кабинет 364 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 19 | 1 | 0,037 | 0,037 | 73,112 |
| 255 | кабинет 365 учительская | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 19 | 4 | 0,037 | 0,148 | 292,448 |
| 256 | туалет женский | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 257 | туалет мужской | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 258 | технический персонал | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 259 | технический персонал | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 25 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 260 | класс фортепиано 361 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 39 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 261 | класс фортепиано 360 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 19 | 2 | 0,037 | 0,074 | 146,224 |
| 262 | 359 сольное камерное и оперное исполнительство | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 19 | 2 | 0,037 | 0,074 | 146,224 |
| 263 | класс фортепиано 358 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 39 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 264 | класс фортепиано 357 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 39 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 265 | класс фортепиано 356 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 19 | 2 | 0,037 | 0,074 | 146,224 |
| 266 | класс фортепиано 355 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 19 | 2 | 0,037 | 0,074 | 146,224 |
| 267 | класс фортепиано 353 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 19 | 2 | 0,037 | 0,074 | 146,224 |
| 268 | коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 19 | 0,187 | 3,553 | 7 020,728 | Тип 25 | 19 | 0,026 | 0,494 | 976,144 |
| 269 | кабинет истории 350 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 5 | 0,187 | 0,935 | 1 847,560 | Тип 19 | 5 | 0,037 | 0,185 | 365,560 |
| 270 | кабинет истории 350 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 12 | 3 | 0,037 | 0,111 | 219,336 |
| 271 | коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 12 | 0,187 | 2,244 | 4 434,144 | Тип 25 | 12 | 0,026 | 0,312 | 616,512 |
| 272 | туалет мужской | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 273 | туалет женский | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 274 | кабинет 329 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 275 | кабинет 328 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 276 | кабинет 327 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 277 | кабинет 320 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 278 | коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 25 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 279 | кабинет 319 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 280 | балкон спортзала | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 17 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 281 | коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 25 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 282 | кабинет 315 народного пения | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 283 | кабинет 316 сольное и ансамблевое пение | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 284 | кабинет 317 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 12 | 0,094 | 1,128 | 2 228,928 | Тип 13 | 12 | 0,031 | 0,372 | 735,072 |
| 285 | лестница | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 286 | лестница | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 287 | лестница | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 7 | 0,187 | 1,309 | 2 586,584 | Тип 24 | 7 | 0,026 | 0,182 | 359,632 |
| 288 | лестница | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 289 | лестница | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 5 | 0,187 | 0,935 | 1 847,560 | Тип 25 | 5 | 0,026 | 0,130 | 256,880 |
| 290 | лестница | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 291 | лестница | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 24 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 292 | запасной выход на улицу,холодный | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 293 | тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 10 | 1 | 0,019 | 0,019 | 37,544 |
| 294 | тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 295 | тех.помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 296 | тамбур тёплый | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 25 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 297 | коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 25 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 298 | дежурная служба каб. 4 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 9 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 299 | длинный склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 300 | длинный склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 5 | 0,187 | 0,935 | 1 847,560 | Тип 26 | 5 | 0,026 | 0,130 | 256,880 |
| 301 | тепловой пункт | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 5 | 0,187 | 0,935 | 1 847,560 | Тип 26 | 5 | 0,026 | 0,130 | 256,880 |
| 302 | тепловой пункт | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 26 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 303 | склад моющего | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 304 | оркестровая яма | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 24 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 305 | тех.помещение 198 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 26 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 306 | коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 307 | вход в подвал | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 308 | насосная станция | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 26 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 309 | Склад АТС | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 310 | помещение правое в оркестровой яме 289 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 311 | помещение левое в оркестровой яме 290 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | Туалет мужской | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 9 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 313 | Умывальная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 9 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 314 | Для хранения уборочного инвентаря | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 9 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 315 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 11 | 0,094 | 1,034 | 2 043,184 | Тип 20 | 11 | 0,026 | 0,286 | 565,136 |
| 316 | Пожарный выход | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 317 | Гардероб | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 318 | холл при коридоре | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 9 | 0,250 | 2,250 | 4 446,000 | Тип 9 | 9 | 0,015 | 0,135 | 266,760 |
| 319 | Лифтовый холл (коридор) | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 9 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 320 | козырёк у центрального входа | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 12 | 0,250 | 3,000 | 5 928,000 | Тип 9 | 12 | 0,015 | 0,180 | 355,680 |
| 321 | Хозяйственный отдел 107 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 322 | кабинет 106 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 323 | Электрощитовая 111 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 26 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 324 | кабинет 105 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 325 | склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 326 | Кабинет 114 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 327 | Звукорежиссер 103 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 18 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 328 | Мастерская 115 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 2 | 6 | 0,037 | 0,222 | 438,672 |
| 329 | Помещение для технического персонала 125 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 330 | Помещение для технического персонала 124 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 331 | Техническое помещение 123 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 9 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 332 | Помещение для технического персонала 122 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 333 | Умывальная + туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 9 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 334 | Помещение для технического персонала 119 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 335 | Лестничная клетка | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 23 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 336 | Тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 23 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 337 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 20 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 338 | костюмерная 112 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 12 | 0,250 | 3,000 | 5 928,000 | Тип 5 | 12 | 0,015 | 0,180 | 355,680 |
| 339 | Кабинет 104 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 340 | кабинет 120 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 18 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 341 | хореография 216 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 12 | 0,094 | 1,128 | 2 228,928 | Тип 16 | 12 | 0,043 | 0,516 | 1 019,616 |
| 342 | Туалет м + ж | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 9 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 343 | Кладовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 344 | Раздевалка | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 5 | 0,250 | 1,250 | 2 470,000 | Тип 9 | 5 | 0,015 | 0,075 | 148,200 |
| 345 | Раздевалка | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 5 | 0,250 | 1,250 | 2 470,000 | Тип 9 | 5 | 0,015 | 0,075 | 148,200 |
| 346 | Кабинет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 6 | 0,250 | 1,500 | 2 964,000 | Тип 7 | 6 | 0,020 | 0,120 | 237,120 |
| 347 | Кабинет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 348 | Аудитория 211 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 12 | 0,094 | 1,128 | 2 228,928 | Тип 20 | 12 | 0,026 | 0,312 | 616,512 |
| 349 | Класс | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 15 | 0,094 | 1,410 | 2 786,160 | Тип 20 | 15 | 0,026 | 0,390 | 770,640 |
| 350 | Санузел мужской | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 5 | 0,250 | 1,250 | 2 470,000 | Тип 9 | 5 | 0,015 | 0,075 | 148,200 |
| 351 | Аудитория | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 18 | 0,094 | 1,692 | 3 343,392 | Тип 20 | 18 | 0,026 | 0,468 | 924,768 |
| 352 | Санузел мгн | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 9 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 353 | Туалет женский | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 9 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 354 | Кабинет 208 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 355 | Кабинет 207 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 356 | анимация 3д графика каб 225 | 1976 | 8 |  |  | ЛПО 4х18 | 12 | 0,094 | 1,128 | 2 228,928 | Тип 23 | 12 | 0,026 | 0,312 | 616,512 |
| 357 | анимация 3д графика каб 225 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 21 | 0,250 | 5,250 | 10 374,000 | Тип 11 | 21 | 0,015 | 0,315 | 622,440 |
| 358 | Кабинет 206 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 359 | кабинет 205 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 13 | 0,094 | 1,222 | 2 414,672 | Тип 20 | 13 | 0,026 | 0,338 | 667,888 |
| 360 | Кабинет 204 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 24 | 0,250 | 6,000 | 11 856,000 | Тип 9 | 24 | 0,015 | 0,360 | 711,360 |
| 361 | Учебная часть | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 12 | 0,094 | 1,128 | 2 228,928 | Тип 20 | 12 | 0,026 | 0,312 | 616,512 |
| 362 | Кабинет 202 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 8 | 0,250 | 2,000 | 3 952,000 | Тип 7 | 8 | 0,020 | 0,160 | 316,160 |
| 363 | Кабинет 201 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 364 | тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 9 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 365 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 9 | 0,094 | 0,846 | 1 671,696 | Тип 20 | 9 | 0,026 | 0,234 | 462,384 |
| 366 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 9 | 0,094 | 0,846 | 1 671,696 | Тип 20 | 9 | 0,026 | 0,234 | 462,384 |
| 367 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 5 | 0,250 | 1,250 | 2 470,000 | Тип 9 | 5 | 0,015 | 0,075 | 148,200 |
| 368 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 5 | 0,250 | 1,250 | 2 470,000 | Тип 9 | 5 | 0,015 | 0,075 | 148,200 |
| 369 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 16 | 0,094 | 1,504 | 2 971,904 | Тип 20 | 16 | 0,026 | 0,416 | 822,016 |
| 370 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 6 | 0,250 | 1,500 | 2 964,000 | Тип 9 | 6 | 0,015 | 0,090 | 177,840 |
| 371 | Класс 226 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 12 | 0,094 | 1,128 | 2 228,928 | Тип 20 | 12 | 0,026 | 0,312 | 616,512 |
| 372 | Кабинет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 16 | 0,094 | 1,504 | 2 971,904 | Тип 20 | 16 | 0,026 | 0,416 | 822,016 |
| 373 | Лифтовый холл | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 9 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 374 | Тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 23 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 375 | зал хореографии, треугольник | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 23 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 376 | зал хореографии, треугольник | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 10 | 1 | 0,019 | 0,019 | 37,544 |
| 377 | козырек вход 2 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 11 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 378 | Туалет женский | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 9 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 379 | Умывальная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 9 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 380 | тех.помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 9 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 381 | Туалет мужской | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 9 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 382 | Умывальная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 9 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 383 | глав.бух 307 кабинет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 13 | 0,094 | 1,222 | 2 414,672 | Тип 20 | 13 | 0,026 | 0,338 | 667,888 |
| 384 | туалет мужской | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 5 | 0,250 | 1,250 | 2 470,000 | Тип 9 | 5 | 0,015 | 0,075 | 148,200 |
| 385 | туалет женский | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 5 | 0,250 | 1,250 | 2 470,000 | Тип 9 | 5 | 0,015 | 0,075 | 148,200 |
| 386 | каб электронной музыки | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 387 | каб электронной музыки | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 12 | 0,250 | 3,000 | 5 928,000 | Тип 7 | 12 | 0,020 | 0,240 | 474,240 |
| 388 | 309 кабинет отдел правовой работы | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 6 | 0,250 | 1,500 | 2 964,000 | Тип 8 | 6 | 0,025 | 0,150 | 296,400 |
| 389 | кабинет русского языка 317 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 15 | 0,094 | 1,410 | 2 786,160 | Тип 20 | 15 | 0,026 | 0,390 | 770,640 |
| 390 | Кабинет 310 отдел организационно-правовой работы | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 6 | 0,250 | 1,500 | 2 964,000 | Тип 7 | 6 | 0,020 | 0,120 | 237,120 |
| 391 | 311 зал хореографии | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 2 | 8 | 0,037 | 0,296 | 584,896 |
| 392 | 312 кабинет Творческая лаборатория | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 8 | 4 | 0,025 | 0,100 | 197,600 |
| 393 | Туалет общий | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 9 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 394 | Хореографический зал | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 15 | 0,094 | 1,410 | 2 786,160 | Тип 18 | 15 | 0,031 | 0,465 | 918,840 |
| 395 | Раздевалка с душевой | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 5 | 0,250 | 1,250 | 2 470,000 | Тип 9 | 5 | 0,015 | 0,075 | 148,200 |
| 396 | Раздевалка 316 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 6 | 0,250 | 1,500 | 2 964,000 | Тип 9 | 6 | 0,015 | 0,090 | 177,840 |
| 397 | кабинет 306 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 13 | 8 | 0,031 | 0,248 | 490,048 |
| 398 | 305 методический центр | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 51 | 0,250 | 12,750 | 25 194,000 | Тип 9 | 51 | 0,015 | 0,765 | 1 511,640 |
| 399 | Книгохранилище 305 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 11 | 0,250 | 2,750 | 5 434,000 | Тип 9 | 11 | 0,015 | 0,165 | 326,040 |
| 400 | Комната персонала 305В | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 9 | 0,250 | 2,250 | 4 446,000 | Тип 8 | 9 | 0,025 | 0,225 | 444,600 |
| 401 | Кабинет 305А | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 8 | 4 | 0,025 | 0,100 | 197,600 |
| 402 | 304 кабинет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 403 | Класс 303 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 404 | Класс 302 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 405 | Приемная 301 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 12 | 0,094 | 1,128 | 2 228,928 | Тип 20 | 12 | 0,026 | 0,312 | 616,512 |
| 406 | Приемная 301 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 8 | 0,250 | 2,000 | 3 952,000 | Тип 9 | 8 | 0,015 | 0,120 | 237,120 |
| 407 | Класс 327 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 13 | 8 | 0,031 | 0,248 | 490,048 |
| 408 | Класс 326 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 409 | Класс 325 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 12 | 0,094 | 1,128 | 2 228,928 | Тип 20 | 12 | 0,026 | 0,312 | 616,512 |
| 410 | Серверная 324 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 38 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 411 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 12 | 0,094 | 1,128 | 2 228,928 | Тип 20 | 12 | 0,026 | 0,312 | 616,512 |
| 412 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 9 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 413 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 10 | 0,094 | 0,940 | 1 857,440 | Тип 20 | 10 | 0,026 | 0,260 | 513,760 |
| 414 | кабинет 401 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 415 | Лифтовый холл | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 9 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 416 | 404 фольклорная студия | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 5 | 0,094 | 0,470 | 928,720 | Тип 20 | 5 | 0,026 | 0,130 | 256,880 |
| 417 | 404 фольклорная студия | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 9 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 418 | кабинет 402 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 419 | архив 405 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 5 | 0,094 | 0,470 | 928,720 | Тип 20 | 5 | 0,026 | 0,130 | 256,880 |
| 420 | архив 405 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 9 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 421 | Кабинет 403 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 10 | 0,094 | 0,940 | 1 857,440 | Тип 20 | 10 | 0,026 | 0,260 | 513,760 |
| 422 | Кабинет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 16 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 423 | Конференц-зал | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 10 | 0,250 | 2,500 | 4 940,000 | Тип 9 | 10 | 0,015 | 0,150 | 296,400 |
| 424 | Конференц-зал | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 36 | 0,250 | 9,000 | 17 784,000 | Тип 9 | 36 | 0,015 | 0,540 | 1 067,040 |
| 425 | Артистическая 406А | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 16 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 426 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 427 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 21 | 0,250 | 5,250 | 10 374,000 | Тип 9 | 21 | 0,015 | 0,315 | 622,440 |
| 428 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 429 | Кабинет 407 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 6 | 0,250 | 1,500 | 2 964,000 | Тип 9 | 6 | 0,015 | 0,090 | 177,840 |
| 430 | Кафедра 407А | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 13 | 8 | 0,031 | 0,248 | 490,048 |
| 431 | Кабинет 408 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 432 | Кабинет 409 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 433 | Аудитория 410 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 434 | Кабинет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 435 | Кабинет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 436 | Кабинет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 437 | Кабинет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 438 | Кабинет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 439 | Кабинет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 440 | Комната преподавателей | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 20 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 441 | Зал | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 15 | 0,094 | 1,410 | 2 786,160 | Тип 2 | 15 | 0,037 | 0,555 | 1 096,680 |
| 442 | кабинет 420 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 5 | 0,250 | 1,250 | 2 470,000 | Тип 7 | 5 | 0,020 | 0,100 | 197,600 |
| 443 | кабинет 421 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 6 | 0,250 | 1,500 | 2 964,000 | Тип 7 | 6 | 0,020 | 0,120 | 237,120 |
| 444 | Туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 9 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 445 | кабинет 422 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 8 | 2 | 0,025 | 0,050 | 98,800 |
| 446 | Кабинет 424 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 447 | Аудитория | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 9 | 0,094 | 0,846 | 1 671,696 | Тип 13 | 9 | 0,031 | 0,279 | 551,304 |
| 448 | Санузел женский | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 5 | 0,250 | 1,250 | 2 470,000 | Тип 9 | 5 | 0,015 | 0,075 | 148,200 |
| 449 | Санузел женский | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 9 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 450 | Санузел мужской | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 5 | 0,250 | 1,250 | 2 470,000 | Тип 9 | 5 | 0,015 | 0,075 | 148,200 |
| 451 | Туалет женский | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 9 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 452 | Умывальная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 9 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 453 | Кладовая уборочного инвентаря | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 9 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 454 | Туалет мужской | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 9 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 455 | Умывальная при мужском туалете | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 9 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 456 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 10 | 0,094 | 0,940 | 1 857,440 | Тип 20 | 10 | 0,026 | 0,260 | 513,760 |
| 457 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 6 | 0,250 | 1,500 | 2 964,000 | Тип 9 | 6 | 0,015 | 0,090 | 177,840 |
| 458 | Класс | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 18 | 0,094 | 1,692 | 3 343,392 | Тип 20 | 18 | 0,026 | 0,468 | 924,768 |
| 459 | Класс | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 9 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 460 | Кабинет 431А | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 16 | 3 | 0,043 | 0,129 | 254,904 |
| 461 | вход в подвал | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 462 | Вентиляционная камера | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 26 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 463 | вентиляционная камера № 6 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 26 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 464 | тепловая 001 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 26 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 465 | помещение 002 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 26 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 466 | насосная станция | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 26 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 467 | станция водоочистки | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 26 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 468 | вентиляционная камера №7 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 26 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 469 | Лестничная клетка | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 5 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 470 | Коридор подвала | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 471 | Коридор подвала | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 22 | 0,250 | 5,500 | 10 868,000 | Тип 5 | 22 | 0,015 | 0,330 | 652,080 |
| 472 | шву 2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 26 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 473 | венткамера 1 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 5 | 0,187 | 0,935 | 1 847,560 | Тип 26 | 5 | 0,026 | 0,130 | 256,880 |
| 474 | венткамера 5 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 26 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 475 | купол | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 5 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 476 | венткамера 2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 477 | Вентиляционная камера 4 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 26 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 478 | ШВУ 1 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 26 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 479 | Вентиляционна камера 3 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 26 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 480 | коридор чердака | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 24 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 481 | коридор чердака | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 482 | Чердак 2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 12 | 0,250 | 3,000 | 5 928,000 | Тип 5 | 12 | 0,015 | 0,180 | 355,680 |
| 483 | Лестничная клетка | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 9 | 0,094 | 0,846 | 1 671,696 | Тип 23 | 9 | 0,026 | 0,234 | 462,384 |
| 484 | Лестничная клетка | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 23 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 485 | Лестница левая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 23 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 486 | Лестница левая | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| г. Ханты-Мансийск, ул. Пискунова, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 487 | Мастерская 9 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 17 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 488 | мастерская 5 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 5 | 0,094 | 0,470 | 928,720 | Тип 18 | 5 | 0,031 | 0,155 | 306,280 |
| 489 | Холл | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 7 | 0,094 | 0,658 | 1 300,208 | Тип 20 | 7 | 0,026 | 0,182 | 359,632 |
| 490 | Склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 491 | Электрощитовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 26 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 492 | Тепловой узел | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 493 | Склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 494 | Склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 24 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 495 | Склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 11 | 0,250 | 2,750 | 5 434,000 | Тип 5 | 11 | 0,015 | 0,165 | 326,040 |
| 496 | Водоочистка | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 26 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 497 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 498 | Венткамера | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 24 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 499 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 23 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 500 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 23 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 501 | Тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 502 | Тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 503 | склад 11 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 24 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 504 | Тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 505 | Тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 506 | Тех. Помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 507 | Подсобное помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 508 | склад керамики | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 509 | инструментальная 109 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 24 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 510 | санузел + душевая | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 511 | Класс | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 14 | 0,094 | 1,316 | 2 600,416 | Тип 23 | 14 | 0,026 | 0,364 | 719,264 |
| 512 | Кабинет живописи 121 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 17 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 513 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 20 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 514 | Тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 5 | 0,094 | 0,470 | 928,720 | Тип 23 | 5 | 0,026 | 0,130 | 256,880 |
| 515 | Санузел в 36 мастерской | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 516 | Тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 517 | Лестничная клетка | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 518 | Подсобное помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 519 | Класс 117 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 12 | 0,187 | 2,244 | 4 434,144 | Тип 24 | 12 | 0,026 | 0,312 | 616,512 |
| 520 | Мастерская | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 17 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 521 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 7 | 0,094 | 0,658 | 1 300,208 | Тип 20 | 7 | 0,026 | 0,182 | 359,632 |
| 522 | коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 523 | Инструментальная 109 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 24 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 524 | Душевая + туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 525 | Склад дерева | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 24 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 526 | Склад В-3 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 527 | Тамбур выход на улицу | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 528 | Класс | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 18 | 0,094 | 1,692 | 3 343,392 | Тип 23 | 18 | 0,026 | 0,468 | 924,768 |
| 529 | Кабинет рисунка | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 1 | 1 | 0,037 | 0,037 | 73,112 |
| 530 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 531 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 532 | Класс живописи | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 12 | 0,187 | 2,244 | 4 434,144 | Тип 17 | 12 | 0,031 | 0,372 | 735,072 |
| 533 | Компьютерная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 24 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 534 | Холл | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 15 | 0,094 | 1,410 | 2 786,160 | Тип 20 | 15 | 0,026 | 0,390 | 770,640 |
| 535 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 536 | Кабинет 311 | 1976 | 8 |  |  | ЛПО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 23 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 537 | Кабинет 311 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 5 | 0,187 | 0,935 | 1 847,560 | Тип 24 | 5 | 0,026 | 0,130 | 256,880 |
| 538 | кабинет 320 дизайн | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 1 | 4 | 0,037 | 0,148 | 292,448 |
| 539 | кабинет 320 дизайн | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 12 | 0,094 | 1,128 | 2 228,928 | Тип 2 | 12 | 0,037 | 0,444 | 877,344 |
| 540 | кабинет 320 дизайн | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 11 | 0,094 | 1,034 | 2 043,184 | Тип 2 | 11 | 0,037 | 0,407 | 804,232 |
| 541 | Кабинет 319 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 24 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 542 | Класс 318 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 543 | Класс 318 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 23 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 544 | Класс 316 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 17 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 545 | Класс 316 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 12 | 0,094 | 1,128 | 2 228,928 | Тип 18 | 12 | 0,031 | 0,372 | 735,072 |
| 546 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 547 | Подсобное помещение 305 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 548 | методический фонд 306 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 1 | 2 | 0,037 | 0,074 | 146,224 |
| 549 | Помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 12 | 0,187 | 2,244 | 4 434,144 | Тип 24 | 12 | 0,026 | 0,312 | 616,512 |
| г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550 | охрана труда + кладовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 9 | 0,094 | 0,846 | 1 671,696 | Тип 13 | 9 | 0,031 | 0,279 | 551,304 |
| 551 | охрана труда + кладовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 13 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 552 | кабинет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 38 | 3 | 0,043 | 0,129 | 254,904 |
| 553 | прачечная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 17 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 554 | Раздевалка 13 + душ | 1976 | 8 |  |  | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 555 | Раздевалка 13 + душ | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 556 | Душевая | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 557 | тех.помещение 19 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 558 | Кладовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 559 | Комната 18 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 560 | Кабинет 14 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 20 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 561 | кабинет 12 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 13 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 562 | Склад 20 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 563 | Электрощитовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 564 | склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 565 | комната дежурного 22 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 13 | 0,094 | 1,222 | 2 414,672 | Тип 20 | 13 | 0,026 | 0,338 | 667,888 |
| 566 | гараж | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 21 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 567 | бытовка | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 568 | склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 569 | помещение уборщиц + тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 570 | Кабинет электрика | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 12 | 2 | 0,037 | 0,074 | 146,224 |
| 571 | Охрана | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 12 | 2 | 0,037 | 0,074 | 146,224 |
| 572 | гараж | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 40 | 0,187 | 7,480 | 14 780,480 | Тип 24 | 40 | 0,026 | 1,040 | 2 055,040 |
| 573 | гараж | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 9 | 0,187 | 1,683 | 3 325,608 | Тип 24 | 9 | 0,026 | 0,234 | 462,384 |
| 574 | мойка | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 10 | 0,187 | 1,870 | 3 695,120 | Тип 26 | 10 | 0,026 | 0,260 | 513,760 |
| 575 | Кабинет главного механика | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 576 | Вент. Камера | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 577 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 26 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 578 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 26 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 579 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 580 | Очистные сооружения | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 581 | Склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 582 | Склад компрессоров | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 26 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 583 | Лестничная клетка | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 24 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 584 | Вент. Камера 21 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 585 | Вент. Камера 21 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 24 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 586 | Тепловой узел | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 26 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 587 | Насосная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 26 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 588 | Вент. Камера | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 589 | Вент. Камера | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 5 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 590 | Вент. Камера 10 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 591 | Вент. Камера 11 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 592 | Вент. Камера 9 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 593 | Вент. Камера 8 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 594 | Вент. Камера | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 595 | Вент. Камера | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 596 | Вент. Камера | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 597 | Вент. Камера 3 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 598 | Вент. Камера 2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 599 | Вент. Камера 1 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 600 | чердак | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 42 | 0,250 | 10,500 | 20 748,000 | Тип 5 | 42 | 0,015 | 0,630 | 1 244,880 |
| г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 19а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | Вестибюль 13 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 20 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 602 | кабинет 14 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 7 | 0,094 | 0,658 | 1 300,208 | Тип 13 | 7 | 0,031 | 0,217 | 428,792 |
| 603 | место отдыха | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 23 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 604 | место отдыха | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 605 | Гараж | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 8 | 0,250 | 2,000 | 3 952,000 | Тип 5 | 8 | 0,015 | 0,120 | 237,120 |
| 606 | кухня | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 607 | Кабинет 21 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 608 | Кабинет 23 руководители | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 5 | 0,094 | 0,470 | 928,720 | Тип 13 | 5 | 0,031 | 0,155 | 306,280 |
| 609 | Кабинет 26 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 12 | 4 | 0,037 | 0,148 | 292,448 |
| 610 | Кабинет 25 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 9 | 0,094 | 0,846 | 1 671,696 | Тип 20 | 9 | 0,026 | 0,234 | 462,384 |
| 611 | балкон | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 612 | Кабинет 31 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 9 | 0,094 | 0,846 | 1 671,696 | Тип 20 | 9 | 0,026 | 0,234 | 462,384 |
| 613 | комната при 31 кабинете | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 18 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 614 | Кабинет 32 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 23 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 615 | Кабинет 33 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 616 | Кабинет 34 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 10 | 0,094 | 0,940 | 1 857,440 | Тип 20 | 10 | 0,026 | 0,260 | 513,760 |
| 617 | Кабинет 35 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 9 | 0,094 | 0,846 | 1 671,696 | Тип 20 | 9 | 0,026 | 0,234 | 462,384 |
| 618 | Кабинет 36 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 9 | 0,094 | 0,846 | 1 671,696 | Тип 20 | 9 | 0,026 | 0,234 | 462,384 |
| 619 | Кладовая 41 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 620 | Кабинет 414 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 17 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 621 | Кабинет 45 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 17 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 622 | Кабинет 45а | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 17 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 623 | Кабинет 43 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 17 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 624 | Кабинет 43а | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 41 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 625 | серверная 42 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 24 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 626 | склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 12 | 0,187 | 2,244 | 4 434,144 | Тип 24 | 12 | 0,026 | 0,312 | 616,512 |
| 627 | склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 7 | 0,094 | 0,658 | 1 300,208 | Тип 23 | 7 | 0,026 | 0,182 | 359,632 |
| 628 | спец.архив | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 23 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 629 | склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 23 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 | кабинет 27 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 17 | 1 | 0,031 | 0,031 | 61,256 |
| 631 | кабинет 27 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 1 | 1 | 0,037 | 0,037 | 73,112 |
| 632 | теплоузел | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 633 | теплоузел | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 26 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 634 | кабинет 21 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 41 | 1 | 0,043 | 0,043 | 84,968 |
| 635 | электрощитовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 636 | тамбур у венткамеры | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 637 | венткамера | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 638 | аккумуляторная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 26 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 639 | водоочистка | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 9 | 0,187 | 1,683 | 3 325,608 | Тип 26 | 9 | 0,026 | 0,234 | 462,384 |
| 640 | помещение пожарных насосов | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 26 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 641 | тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 642 | венткамера | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 5 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 643 | компрессорная | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 5 | 0,250 | 1,250 | 2 470,000 | Тип 5 | 5 | 0,015 | 0,075 | 148,200 |
| 644 | венткамера №32 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 645 | венткамера № 31 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 646 | техническое помещение №30 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 647 | венткамера №20 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 5 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 648 | коридор подвала | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 31 | 0,094 | 2,914 | 5 758,064 | Тип 23 | 31 | 0,026 | 0,806 | 1 592,656 |
| г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 649 | Кабинет 110 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 9 | 0,094 | 0,846 | 1 671,696 | Тип 20 | 9 | 0,026 | 0,234 | 462,384 |
| 650 | Кабинет 106 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 651 | Кабинет 106 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 652 | Кабинет 105 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 653 | Кабинет 105 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 7 | 0,094 | 0,658 | 1 300,208 | Тип 20 | 7 | 0,026 | 0,182 | 359,632 |
| 654 | Кабинет 103 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 655 | Кабинет 102 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 12 | 2 | 0,037 | 0,074 | 146,224 |
| 656 | Кабинет 101 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 657 | Кабинет 101 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 20 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 658 | Кабинет 17 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 13 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 659 | Кабинет 116 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 660 | Тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 661 | Тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 662 | Тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 663 | Тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 664 | Коридор-лестница | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 17 | 0,094 | 1,598 | 3 157,648 | Тип 20 | 17 | 0,026 | 0,442 | 873,392 |
| 665 | архив | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 15 | 0,094 | 1,410 | 2 786,160 | Тип 20 | 15 | 0,026 | 0,390 | 770,640 |
| 666 | архив | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 20 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 667 | Тамбур + козырек | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 668 | Коридор-лестница | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 669 | Кабинет 217 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 13 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 670 | зал суда | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 12 | 0,094 | 1,128 | 2 228,928 | Тип 20 | 12 | 0,026 | 0,312 | 616,512 |
| 671 | Кабинет 214 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 38 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 672 | Кабинет 212 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 13 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 673 | Кабинет 211 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 5 | 0,094 | 0,470 | 928,720 | Тип 20 | 5 | 0,026 | 0,130 | 256,880 |
| 674 | Кабинет 211 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 7 | 0,094 | 0,658 | 1 300,208 | Тип 20 | 7 | 0,026 | 0,182 | 359,632 |
| 675 | Кабинет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 676 | Кабинет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 20 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 677 | Кабинет 208 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 38 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 678 | пожарный выход | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 679 | пожарный выход | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 680 | Коридор 2 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 15 | 0,094 | 1,410 | 2 786,160 | Тип 20 | 15 | 0,026 | 0,390 | 770,640 |
| 681 | Кабинет 203 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 682 | Кабинет 207 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 683 | Кабинет 207 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 684 | Кабинет 201 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 685 | Кабинет 210 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 12 | 0,094 | 1,128 | 2 228,928 | Тип 20 | 12 | 0,026 | 0,312 | 616,512 |
| 686 | Кабинет - серверная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 12 | 2 | 0,037 | 0,074 | 146,224 |
| 687 | Коридор-лестница | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 688 | Подвальное помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 689 | Лестница во 2 подвал | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 690 | Подвальное помещение 4 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 24 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 691 | Подвальное помещение 4 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 23 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 692 | Подвальное помещение 6 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5 (Дума ХМАО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 693 | водителей кабинет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 5 | 0,094 | 0,470 | 928,720 | Тип 20 | 5 | 0,026 | 0,130 | 256,880 |
| 694 | умывальная | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 695 | Кухонный блок | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 19 | 0,187 | 3,553 | 7 020,728 | Тип 25 | 19 | 0,026 | 0,494 | 976,144 |
| 696 | Кухонный блок | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 8 | 0,187 | 1,496 | 2 956,096 | Тип 24 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 697 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 9 | 0,094 | 0,846 | 1 671,696 | Тип 20 | 9 | 0,026 | 0,234 | 462,384 |
| 698 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 8 | 0,187 | 1,496 | 2 956,096 | Тип 24 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 699 | Кухонный блок | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 26 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 700 | мясной цех | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 26 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 701 | пекарня | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 26 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 702 | холодный цех | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 26 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 703 | склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 704 | моечная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 26 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 705 | раздевалка женская | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 706 | заведующая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 13 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 707 | холл + тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 42 | 0,250 | 10,500 | 20 748,000 | Тип 9 | 42 | 0,015 | 0,630 | 1 244,880 |
| 708 | Кабинет 2006 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 709 | Лестничная клетка | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 11 | 0,250 | 2,750 | 5 434,000 | Тип 5 | 11 | 0,015 | 0,165 | 326,040 |
| 710 | Кабинет 3006 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 38 | 3 | 0,043 | 0,129 | 254,904 |
| 711 | Кабинет 3007 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 12 | 3 | 0,037 | 0,111 | 219,336 |
| 712 | Кабинет 3009 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 38 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 713 | Кабинет 3004 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 38 | 3 | 0,043 | 0,129 | 254,904 |
| 714 | Кабинет 311 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 10 | 0,094 | 0,940 | 1 857,440 | Тип 12 | 10 | 0,037 | 0,370 | 731,120 |
| 715 | Кабинет 3004 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 13 | 8 | 0,031 | 0,248 | 490,048 |
| 716 | Кабинет 3001 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 17 | 0,094 | 1,598 | 3 157,648 | Тип 20 | 17 | 0,026 | 0,442 | 873,392 |
| 717 | кабинет 3003 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 12 | 0,094 | 1,128 | 2 228,928 | Тип 20 | 12 | 0,026 | 0,312 | 616,512 |
| 718 | Приемная 3003 + кабинет + туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 719 | Приемная 3003 + кабинет + туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 18 | 0,094 | 1,692 | 3 343,392 | Тип 20 | 18 | 0,026 | 0,468 | 924,768 |
| 720 | Кабинет 3012 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 13 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 721 | кухня | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 38 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 722 | Комната отдыха + туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 723 | Кабинет заместителя | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 13 | 8 | 0,031 | 0,248 | 490,048 |
| 724 | приёмная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 12 | 4 | 0,037 | 0,148 | 292,448 |
| 725 | Комната отдыха + туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 726 | Комната отдыха + туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 727 | Кабинет секретарей | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 12 | 3 | 0,037 | 0,111 | 219,336 |
| 728 | Серверная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 23 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 729 | Серверная | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 730 | Санузел мужской | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 731 | Санузел мужской | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 5 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 732 | Санузел женский | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 733 | Санузел женский | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 6 | 0,250 | 1,500 | 2 964,000 | Тип 5 | 6 | 0,015 | 0,090 | 177,840 |
| 734 | коридор 6 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 10 | 0,094 | 0,940 | 1 857,440 | Тип 20 | 10 | 0,026 | 0,260 | 513,760 |
| 735 | Склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 736 | склад 022 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 8 | 0,187 | 1,496 | 2 956,096 | Тип 24 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 737 | санузел мужской | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 738 | санузел мужской | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 739 | Лестница | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 740 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 741 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 742 | раздевалка + туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 743 | раздевалка + туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 26 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 744 | Санитарный узел + душевая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 745 | Санитарный узел + душевая | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 746 | Санитарный узел + душевая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 26 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 747 | Техпомещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 748 | Кабинет 101 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 13 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 749 | Котельная 136 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 20 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 750 | Подсобное 103в | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 751 | Тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 752 | Подсобное | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 23 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 753 | Тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 754 | Склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 7 | 0,094 | 0,658 | 1 300,208 | Тип 20 | 7 | 0,026 | 0,182 | 359,632 |
| 755 | Склад 107 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 756 | Кабинет 105 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 16 | 0,094 | 1,504 | 2 971,904 | Тип 20 | 16 | 0,026 | 0,416 | 822,016 |
| 757 | Кабинет 104 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 758 | Кабинет 206 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 759 | Кабинет 207 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 20 | 0,094 | 1,880 | 3 714,880 | Тип 20 | 20 | 0,026 | 0,520 | 1 027,520 |
| 760 | Архив 208а | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 761 | Кабинет 209 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 762 | Кабинет 210 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 11 | 0,094 | 1,034 | 2 043,184 | Тип 20 | 11 | 0,026 | 0,286 | 565,136 |
| 763 | Кладовая-кабинет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 764 | Умывальная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 765 | Кабинет 205 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 766 | Кабинет 204 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 11 | 0,094 | 1,034 | 2 043,184 | Тип 20 | 11 | 0,026 | 0,286 | 565,136 |
| 767 | Кладовая 204а | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 768 | Кабинет 203 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 769 | Кабинет 202 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 770 | Кладовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 771 | Серверная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 772 | Кабинет 305 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 773 | Кабинет 305 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 23 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 774 | Кабинет 304 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 775 | Кабинет 304 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 23 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 776 | Кладовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 777 | Кабинет 303 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 13 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 778 | Кабинет 303 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 18 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 779 | Кабинет 302 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 780 | Кабинет 302 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 23 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 781 | Кладовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 782 | Кладовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 783 | Кабинет 306 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 784 | Кабинет 306 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 23 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 785 | Кабинет 307 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 786 | Кабинет 307 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 18 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 787 | Кабинет 308 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 788 | Кабинет 308 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 23 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 789 | Кабинет 309 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 790 | Кладовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 791 | Санузел | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5 (Конференц-зал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 792 | склад под лестницей | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 793 | подсобное помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 794 | щитовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 795 | кабинет 357 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 38 | 1 | 0,043 | 0,043 | 84,968 |
| 796 | оранжерея | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 10 | 2 | 0,019 | 0,038 | 75,088 |
| 797 | кабинет 345 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 38 | 1 | 0,043 | 0,043 | 84,968 |
| 798 | станция гфи | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 11 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 799 | станция гфи | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 18 | 0,187 | 3,366 | 6 651,216 | Тип 24 | 18 | 0,026 | 0,468 | 924,768 |
| 800 | венткамера | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 7 | 0,187 | 1,309 | 2 586,584 | Тип 26 | 7 | 0,026 | 0,182 | 359,632 |
| 801 | коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 802 | машинное отделение | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 8 | 0,187 | 1,496 | 2 956,096 | Тип 26 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 803 | туалет женский | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 804 | санузел мужской | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 805 | Кабинет 204 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 38 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 806 | Кабинет 203 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 12 | 0,250 | 3,000 | 5 928,000 | Тип 11 | 12 | 0,015 | 0,180 | 355,680 |
| 807 | Кабинет 203а | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 12 | 0,250 | 3,000 | 5 928,000 | Тип 9 | 12 | 0,015 | 0,180 | 355,680 |
| 808 | Кабинет 201 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 7 | 0,250 | 1,750 | 3 458,000 | Тип 11 | 7 | 0,015 | 0,105 | 207,480 |
| 809 | Кабинет 201 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 23 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 810 | Кабинет 205 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 5 | 0,094 | 0,470 | 928,720 | Тип 20 | 5 | 0,026 | 0,130 | 256,880 |
| 811 | Кабинет 205 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 812 | Кабинет 206 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 813 | Кабинет 207 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 814 | Кабинет 209 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 815 | Кабинет 208 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 816 | Кабинет 210 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 9 | 0,094 | 0,846 | 1 671,696 | Тип 20 | 9 | 0,026 | 0,234 | 462,384 |
| 817 | Кабинет 219 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 2 | 1 | 0,037 | 0,037 | 73,112 |
| 818 | Кабинет 220 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 2 | 2 | 0,037 | 0,074 | 146,224 |
| 819 | Кабинет 218 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 8 | 4 | 0,025 | 0,100 | 197,600 |
| 820 | Кабинет 218 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 23 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 821 | Кабинет 221 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 23 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 822 | венткамера | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 823 | Кабинет 222 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 824 | Кабинет 224 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 825 | Кабинет 225 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 826 | Кабинет 223 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 827 | Кабинет 227 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 828 | Кабинет каб 218 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 829 | Кабинет 229 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 830 | Кабинет 235 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 831 | Кабинет 236/1 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 832 | Кабинет 236/2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 833 | Кабинет 246 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 13 | 8 | 0,031 | 0,248 | 490,048 |
| 834 | Склад 238 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 835 | комната уборщиц | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 836 | холл 2-4 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | МГЛ 400 | 12 | 0,400 | 4,800 | 9 484,800 | Тип 4 | 12 | 0,076 | 0,912 | 1 802,112 |
| 837 | Кабинет 303 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 35 | 0,250 | 8,750 | 17 290,000 | Тип 9 | 35 | 0,015 | 0,525 | 1 037,400 |
| 838 | Кабинет 301 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 11 | 0,094 | 1,034 | 2 043,184 | Тип 23 | 11 | 0,026 | 0,286 | 565,136 |
| 839 | Кабинет 305 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 840 | Кабинет 306 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 841 | Кабинет 307 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 842 | Кабинет 308 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 843 | тамбур у 309,308 кб | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 844 | Кабинет 309 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 5 | 0,094 | 0,470 | 928,720 | Тип 20 | 5 | 0,026 | 0,130 | 256,880 |
| 845 | Кабинет 310 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 846 | Кабинет 312а | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 847 | тамбур у кабинета 312а | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 848 | Кабинет 312б | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 849 | Кабинет 312 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 850 | Кабинет 313 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 7 | 0,094 | 0,658 | 1 300,208 | Тип 20 | 7 | 0,026 | 0,182 | 359,632 |
| 851 | Кабинет 314 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 852 | Кабинет 315а | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 853 | Кабинет 315б | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 854 | Кабинет 315 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 855 | Кабинет 316 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 856 | Кабинет 317 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 857 | Кабинет 318 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 858 | Кабинет 319 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 859 | Кабинет 320 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 860 | Кабинет 321 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 861 | Кабинет 322 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 862 | Кабинет 323 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 863 | Кабинет 324 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 864 | Кабинет 325 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 865 | Кабинет 326 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 10 | 0,094 | 0,940 | 1 857,440 | Тип 20 | 10 | 0,026 | 0,260 | 513,760 |
| 866 | Кабинет 327 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 867 | кабинет 328 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 868 | переговорная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 13 | 8 | 0,031 | 0,248 | 490,048 |
| 869 | предлифтовая №2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 26 | 0,250 | 6,500 | 12 844,000 | Тип 9 | 26 | 0,015 | 0,390 | 770,640 |
| 870 | холл 320 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 871 | приемная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 12 | 0,250 | 3,000 | 5 928,000 | Тип 9 | 12 | 0,015 | 0,180 | 355,680 |
| 872 | зам.директора | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 20 | 0,250 | 5,000 | 9 880,000 | Тип 9 | 20 | 0,015 | 0,300 | 592,800 |
| 873 | помещение уборщиц | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 874 | санузел женский | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 875 | Кабинет 335 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 876 | Кабинет 334 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 877 | Кабинет 333 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 878 | Кабинет 333а | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 879 | Кабинет 407 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 24 | 0,250 | 6,000 | 11 856,000 | Тип 9 | 24 | 0,015 | 0,360 | 711,360 |
| 880 | Кабинет 408 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 881 | Кабинет 409 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 882 | Кабинет 410 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 883 | Кабинет 404 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 13 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 884 | Кабинет 403 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 7 | 0,094 | 0,658 | 1 300,208 | Тип 20 | 7 | 0,026 | 0,182 | 359,632 |
| 885 | Кабинет 402 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 9 | 0,094 | 0,846 | 1 671,696 | Тип 20 | 9 | 0,026 | 0,234 | 462,384 |
| 886 | Кабинет 401 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 11 | 0,094 | 1,034 | 2 043,184 | Тип 20 | 11 | 0,026 | 0,286 | 565,136 |
| 887 | Кабинет 411,412 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 14 | 0,094 | 1,316 | 2 600,416 | Тип 20 | 14 | 0,026 | 0,364 | 719,264 |
| 888 | Кабинет 414 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 889 | Кабинет 415 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 890 | Тех. Помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 891 | серверная | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 892 | серверная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 893 | помещение уборщиц | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 894 | Кабинет 416,417 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 8 | 0,250 | 2,000 | 3 952,000 | Тип 8 | 8 | 0,025 | 0,200 | 395,200 |
| 895 | Зал заседаний | 1976 | 8 | 0 | 0 | МГЛ 400 | 8 | 0,400 | 3,200 | 6 323,200 | Тип 4 | 8 | 0,076 | 0,608 | 1 201,408 |
| 896 | Кабинет 429 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 16 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 897 | Кабинет 41а | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 16 | 4 | 0,043 | 0,172 | 339,872 |
| 898 | Кабинет 419 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 899 | Кабинет 420 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 900 | Кабинет 421 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 901 | Кабинет 422 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 902 | Кабинет 423 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 8 | 0,250 | 2,000 | 3 952,000 | Тип 9 | 8 | 0,015 | 0,120 | 237,120 |
| 903 | Кабинет 424 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 8 | 0,250 | 2,000 | 3 952,000 | Тип 7 | 8 | 0,020 | 0,160 | 316,160 |
| 904 | Кабинет 425 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 20 | 0,250 | 5,000 | 9 880,000 | Тип 9 | 20 | 0,015 | 0,300 | 592,800 |
| 905 | кабинет 427 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 9 | 0,094 | 0,846 | 1 671,696 | Тип 18 | 9 | 0,031 | 0,279 | 551,304 |
| 906 | кабинет 427 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 18 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 907 | Кабинет 428 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 16 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 908 | Кабинет 428 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 16 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 909 | Периметр | 4380 | 12 | 12 | 12 | КГ 500 | 140 | 0,500 | 70,000 | 306 600,000 | Тип 35 | 140 | 0,007 | 0,980 | 4 292,400 |
| 910 | Входная группа 1 | 4380 | 12 | 12 | 12 | ЛПО 2х80 | 200 | 0,208 | 41,600 | 182 208,000 | Тип 36 | 200 | 0,020 | 4,000 | 17 520,000 |
| 911 | Периметр 1 | 4380 | 12 | 12 | 12 | ЛПО 2х80 | 185 | 0,208 | 38,480 | 168 542,400 | Тип 37 | 185 | 0,020 | 3,700 | 16 206,000 |
| 912 | Периметр 2 | 4380 | 12 | 12 | 12 | ЛПО 2х80 | 200 | 0,208 | 41,600 | 182 208,000 | Тип 37 | 200 | 0,020 | 4,000 | 17 520,000 |
| г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5 (Правительство ХМАО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 913 | кабинет 122 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 6 | 0,250 | 1,500 | 2 964,000 | Тип 11 | 6 | 0,015 | 0,090 | 177,840 |
| 914 | кабинет внутри 122 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 11 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 915 | кабинет 102 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 15 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 916 | кабинет 100 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 38 | 3 | 0,043 | 0,129 | 254,904 |
| 917 | Кабинет номера | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 918 | кабинет 202 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 13 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 919 | кабинет 205 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 18 | 0,094 | 1,692 | 3 343,392 | Тип 20 | 18 | 0,026 | 0,468 | 924,768 |
| 920 | кабинет внутри 211а | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 921 | кабинет 218 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 5 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 922 | серверная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 923 | кабинет 335а | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 16 | 4 | 0,043 | 0,172 | 339,872 |
| 924 | кабинет 338 (18,19) | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 5 | 0,094 | 0,470 | 928,720 | Тип 20 | 5 | 0,026 | 0,130 | 256,880 |
| 925 | кабинет 338 (18,19) | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 926 | серверная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 927 | серверная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 928 | серверная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 929 | кабинет 551 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 38 | 3 | 0,043 | 0,129 | 254,904 |
| 930 | серверная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 931 | холодный коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 24 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 932 | венткамера | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 10 | 0,250 | 2,500 | 4 940,000 | Тип 5 | 10 | 0,015 | 0,150 | 296,400 |
| 933 | венткамера | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 934 | кабинет 625 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 9 | 0,094 | 0,846 | 1 671,696 | Тип 13 | 9 | 0,031 | 0,279 | 551,304 |
| 935 | кабинет 626 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 12 | 3 | 0,037 | 0,111 | 219,336 |
| 936 | кабинет 627 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 937 | кабинет 627 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 13 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 938 | помещение 628 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 5 | 0,250 | 1,250 | 2 470,000 | Тип 5 | 5 | 0,015 | 0,075 | 148,200 |
| 939 | коридор 629 кабинета | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 940 | машинное отделение | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 941 | машинное отделение | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 26 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 942 | кабинет 630 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 13 | 8 | 0,031 | 0,248 | 490,048 |
| 943 | кабинет 631 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 13 | 8 | 0,031 | 0,248 | 490,048 |
| 944 | кабинет 631А | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 13 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 945 | венткамера | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 8 | 0,187 | 1,496 | 2 956,096 | Тип 26 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 946 | холодный коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 24 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5 (СПМС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 947 | душевая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 26 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 948 | Подсобное | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 949 | Техническое помещение 103 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 26 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 950 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 951 | Санузел мужской | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 952 | Санузел женский | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 953 | Раздевалка + душевая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 954 | Раздевалка + душевая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 955 | Техническое помещение 107 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 7 | 0,094 | 0,658 | 1 300,208 | Тип 23 | 7 | 0,026 | 0,182 | 359,632 |
| 956 | Техническое помещение 108 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 957 | Техническое помещение 101 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 9 | 0,094 | 0,846 | 1 671,696 | Тип 23 | 9 | 0,026 | 0,234 | 462,384 |
| 958 | коридор 1 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 9 | 0,094 | 0,846 | 1 671,696 | Тип 20 | 9 | 0,026 | 0,234 | 462,384 |
| 959 | кабинет 216 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 5 | 0,094 | 0,470 | 928,720 | Тип 20 | 5 | 0,026 | 0,130 | 256,880 |
| 960 | кабинет 214 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 5 | 0,094 | 0,470 | 928,720 | Тип 20 | 5 | 0,026 | 0,130 | 256,880 |
| 961 | кабинет 210 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 38 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 962 | кабинет 208 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 12 | 4 | 0,037 | 0,148 | 292,448 |
| 963 | кабинет 207 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 13 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 964 | кабинет201 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 965 | кабинет 211 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 12 | 3 | 0,037 | 0,111 | 219,336 |
| 966 | кабинет 203 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 16 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 967 | кабинет 202 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 12 | 0,094 | 1,128 | 2 228,928 | Тип 20 | 12 | 0,026 | 0,312 | 616,512 |
| 968 | кабинет 204 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 12 | 3 | 0,037 | 0,111 | 219,336 |
| 969 | кабинет 212 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 38 | 1 | 0,043 | 0,043 | 84,968 |
| 970 | кабинет 209 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 13 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 971 | Санузел мужской | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 10 | 2 | 0,019 | 0,038 | 75,088 |
| 972 | Санузел женский | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 10 | 2 | 0,019 | 0,038 | 75,088 |
| 973 | коридор 2 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 10 | 0,094 | 0,940 | 1 857,440 | Тип 20 | 10 | 0,026 | 0,260 | 513,760 |
| 974 | Лестничная клетка с 2 на 1 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 975 | Подсобное помещение 317 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 24 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 976 | Санузел мужской | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 977 | место приема пищи | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 978 | Кабинет 526 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 18 | 0,094 | 1,692 | 3 343,392 | Тип 20 | 18 | 0,026 | 0,468 | 924,768 |
| 979 | склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 980 | лифтовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 3 | 2 | 0,017 | 0,034 | 67,184 |
| 981 | Вентиляция | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 26 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 982 | Электрощитовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 26 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 983 | Вентиляционная | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 984 | Вентиляционная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 985 | кабинет 607 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 38 | 6 | 0,043 | 0,258 | 509,808 |
| 986 | Кабинет 605 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 38 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 987 | Кабинет 604 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 38 | 3 | 0,043 | 0,129 | 254,904 |
| 988 | Кабинет 611 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 12 | 3 | 0,037 | 0,111 | 219,336 |
| 989 | Кабинет 612 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 38 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 990 | Кабинет 613 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 12 | 3 | 0,037 | 0,111 | 219,336 |
| 991 | Кабинет 614 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 992 | Санузел мужской | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 993 | Санузел женский | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 5 | 0,250 | 1,250 | 2 470,000 | Тип 5 | 5 | 0,015 | 0,075 | 148,200 |
| 994 | Коридор 6 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 12 | 0,094 | 1,128 | 2 228,928 | Тип 20 | 12 | 0,026 | 0,312 | 616,512 |
| 995 | архив | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 996 | Кабинет 609 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 8 | 0,187 | 1,496 | 2 956,096 | Тип 21 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 997 | Кабинет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 39 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 998 | кухня | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 21 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 999 | Кабинет 606 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 38 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 1000 | Техническое помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 26 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 1001 | склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 1002 | склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 24 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 1003 | Санузел женский | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 24 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 1004 | Санузел мужской | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 24 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 1005 | венткамера | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 24 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 1006 | бельевая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 24 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 1007 | комната отдыха | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 1008 | тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 10 | 2 | 0,019 | 0,038 | 75,088 |
| 1009 | коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 7 | 0,187 | 1,309 | 2 586,584 | Тип 24 | 7 | 0,026 | 0,182 | 359,632 |
| 1010 | коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1011 | коридор №2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 5 | 0,250 | 1,250 | 2 470,000 | Тип 5 | 5 | 0,015 | 0,075 | 148,200 |
| 1012 | Лестничная клетка в подвал | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1013 | Лестничная клетка | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1014 | Техническое помещение №10 + кладовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 1015 | Техническое помещение 013 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 26 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1016 | склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 5 | 0,187 | 0,935 | 1 847,560 | Тип 24 | 5 | 0,026 | 0,130 | 256,880 |
| 1017 | Лестничная клетка | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1018 | техническое помещение 000 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1019 | Техническое помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1020 | Техническое помещение 003 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1021 | спорт зал | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 16 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 1022 | кладовая 06 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1023 | кладовая 07 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1024 | Техническое помещение 012 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 26 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1025 | переговорная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 5 | 0,094 | 0,470 | 928,720 | Тип 20 | 5 | 0,026 | 0,130 | 256,880 |
| 1026 | тех.помещение 113 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 11 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1027 | Кабинет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 1028 | Гараж | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 7 | 0,187 | 1,309 | 2 586,584 | Тип 24 | 7 | 0,026 | 0,182 | 359,632 |
| 1029 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 20 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 1030 | Кабинет 105 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 1031 | кабинет 104 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 38 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 1032 | Кабинет 106 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 41 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 1033 | Теплоузел 107 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1034 | Тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1035 | тамбур перед лестницей | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1036 | Крыльцо | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 8 | 0,250 | 2,000 | 3 952,000 | Тип 5 | 8 | 0,015 | 0,120 | 237,120 |
| 1037 | Лестничный пролёт №1 с 1-5 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 8 | 0,187 | 1,496 | 2 956,096 | Тип 24 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 1038 | Лестничный пролёт №2 с 1-5 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 9 | 0,187 | 1,683 | 3 325,608 | Тип 24 | 9 | 0,026 | 0,234 | 462,384 |
| 1039 | Козырёк тыльной стороны здания | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1040 | Кабинет 206 А | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 20 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 1041 | Кабинет 206 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 1042 | Кабинет 207 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 9 | 0,094 | 0,846 | 1 671,696 | Тип 20 | 9 | 0,026 | 0,234 | 462,384 |
| 1043 | Кабинет 208 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 9 | 0,094 | 0,846 | 1 671,696 | Тип 20 | 9 | 0,026 | 0,234 | 462,384 |
| 1044 | Кабинет 205 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 1045 | Кабинет 204 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 5 | 0,094 | 0,470 | 928,720 | Тип 20 | 5 | 0,026 | 0,130 | 256,880 |
| 1046 | Кабинет 203 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 11 | 0,094 | 1,034 | 2 043,184 | Тип 20 | 11 | 0,026 | 0,286 | 565,136 |
| 1047 | помещение внутри 203 кабинета | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 11 | 0,094 | 1,034 | 2 043,184 | Тип 13 | 11 | 0,031 | 0,341 | 673,816 |
| 1048 | коридор у лифта | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 1049 | продолжение коридора | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1050 | Кабинет 212 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 1051 | Кабинет 209 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 1052 | женский Санузел | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1053 | мужской Санузел | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1054 | Кабинет 408 б | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 20 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 1055 | Кабинет 408а | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 38 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 1056 | Кабинет 409 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 9 | 0,094 | 0,846 | 1 671,696 | Тип 20 | 9 | 0,026 | 0,234 | 462,384 |
| 1057 | Подсобная 405 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1058 | Кабинет 515 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 1059 | Техпомещение 514 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 11 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1060 | Санузел мужской | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 11 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1061 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1062 | Кабинет 503 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 38 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 1063 | Кабинет 503 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 11 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1064 | Кабинет 508 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 1065 | Кабинет 506 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 1066 | Кабинет 505 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 1067 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 1068 | кабинет 520 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 17 | 1 | 0,031 | 0,031 | 61,256 |
| 1069 | Кабинет 509 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 13 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 1070 | Кабинет 510 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 38 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 1071 | Кабинет 519 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 13 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 1072 | Санузел женский | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 11 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1073 | Входная группа 1 | 4380 | 12 | 12 | 12 | МГЛ 400 | 5 | 0,400 | 2,000 | 8 760,000 | Тип 27 | 5 | 0,034 | 0,170 | 744,600 |
| 1074 | Входная группа 2 | 4380 | 12 | 12 | 12 | МГЛ 400 | 14 | 0,400 | 5,600 | 24 528,000 | Тип 28 | 14 | 0,036 | 0,504 | 2 207,520 |
| 1075 | периметр | 4380 | 12 | 12 | 12 | МГЛ 400 | 88 | 0,400 | 35,200 | 154 176,000 | Тип 29 | 88 | 0,013 | 1,144 | 5 010,720 |
| 1076 | Входная группа 3 | 4380 | 12 | 12 | 12 | МГЛ 400 | 2 | 0,400 | 0,800 | 3 504,000 | Тип 30 | 2 | 0,006 | 0,012 | 52,560 |
| 1077 | Входная группа 4 | 4380 | 12 | 12 | 12 | МГЛ 400 | 14 | 0,400 | 5,600 | 24 528,000 | Тип 31 | 14 | 0,010 | 0,140 | 613,200 |
| 1078 | Входная группа 5 | 4380 | 12 | 12 | 12 | МГЛ 400 | 7 | 0,400 | 2,800 | 12 264,000 | Тип 32 | 7 | 0,010 | 0,070 | 306,600 |
| г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1079 | коридор гаража 1 этаж | 7344 | 24 | 12 | 12 | НПП 2х125 | 10 | 0,250 | 2,500 | 18 360,000 | Тип 26 | 10 | 0,026 | 0,260 | 1 909,440 |
| 1080 | помещение | 4380 | 12 | 12 | 12 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 1 095,000 | Тип 26 | 1 | 0,026 | 0,026 | 113,880 |
| 1081 | помещение | 4380 | 12 | 12 | 12 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 1 095,000 | Тип 26 | 1 | 0,026 | 0,026 | 113,880 |
| 1082 | туалет | 4380 | 12 | 12 | 12 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 1 095,000 | Тип 26 | 1 | 0,026 | 0,026 | 113,880 |
| 1083 | гаражи 38шт (по 2 в каждом) | 4380 | 12 | 12 | 12 | НПП 2х125 | 76 | 0,250 | 19,000 | 83 220,000 | Тип 26 | 76 | 0,026 | 1,976 | 8 654,880 |
| 1084 | коридор гаража 2 этаж | 4380 | 12 | 12 | 12 | НПП 2х125 | 34 | 0,250 | 8,500 | 37 230,000 | Тип 26 | 34 | 0,026 | 0,884 | 3 871,920 |
| 1085 | гаражи 70шт (по 2 в каждом) | 4380 | 12 | 12 | 12 | НПП 2х125 | 140 | 0,250 | 35,000 | 153 300,000 | Тип 26 | 140 | 0,026 | 3,640 | 15 943,200 |
| 1086 | коридор гаража 3 этаж | 4380 | 12 | 12 | 12 | НПП 2х125 | 34 | 0,250 | 8,500 | 37 230,000 | Тип 26 | 34 | 0,026 | 0,884 | 3 871,920 |
| 1087 | гаражи 70шт (по 2 в каждом) | 4380 | 12 | 12 | 12 | НПП 2х125 | 140 | 0,250 | 35,000 | 153 300,000 | Тип 26 | 140 | 0,026 | 3,640 | 15 943,200 |
| 1088 | коридор гаража 4 этаж | 4380 | 12 | 12 | 12 | НПП 2х125 | 32 | 0,250 | 8,000 | 35 040,000 | Тип 26 | 32 | 0,026 | 0,832 | 3 644,160 |
| 1089 | помещение | 4380 | 12 | 12 | 12 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 2 190,000 | Тип 26 | 2 | 0,026 | 0,052 | 227,760 |
| 1090 | гаражи 71шт (по 2 в каждом) | 4380 | 12 | 12 | 12 | НПП 2х125 | 142 | 0,250 | 35,500 | 155 490,000 | Тип 26 | 142 | 0,026 | 3,692 | 16 170,960 |
| г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 45 (Корпус А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1091 | тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1092 | холл 2 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 14 | 0,250 | 3,500 | 6 916,000 | Тип 9 | 14 | 0,015 | 0,210 | 414,960 |
| 1093 | лифтовой холл 2 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 5 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1094 | предлифтовая 3 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 5 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1095 | коридор + холл + тамбур 3 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 21 | 0,250 | 5,250 | 10 374,000 | Тип 9 | 21 | 0,015 | 0,315 | 622,440 |
| 1096 | предлифтовой холл | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 5 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1097 | предлифтовая 4 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 5 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1098 | коридор + холл + тамбур 4 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 21 | 0,250 | 5,250 | 10 374,000 | Тип 9 | 21 | 0,015 | 0,315 | 622,440 |
| 1099 | предлифтовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 5 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1100 | предлифтовая 5 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 5 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1101 | коридор + холл + тамбур 5 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 21 | 0,250 | 5,250 | 10 374,000 | Тип 9 | 21 | 0,015 | 0,315 | 622,440 |
| 1102 | предлифтовая 5 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 5 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1103 | предлифтовая 6 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 5 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1104 | коридор + холл + тамбур 6 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 21 | 0,250 | 5,250 | 10 374,000 | Тип 9 | 21 | 0,015 | 0,315 | 622,440 |
| 1105 | коридор + холл + тамбур 6 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 6 | 0,250 | 1,500 | 2 964,000 | Тип 5 | 6 | 0,015 | 0,090 | 177,840 |
| 1106 | предлифтовая 7 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 5 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1107 | коридор + холл + тамбур 7 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 21 | 0,250 | 5,250 | 10 374,000 | Тип 9 | 21 | 0,015 | 0,315 | 622,440 |
| 1108 | предлифтовая 7 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 5 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1109 | предлифтовая 8 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 5 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1110 | коридор + холл + тамбур 8 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 21 | 0,250 | 5,250 | 10 374,000 | Тип 9 | 21 | 0,015 | 0,315 | 622,440 |
| 1111 | предлифтовая 8 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 5 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1112 | предлифтовая 9 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 5 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1113 | коридор + холл + тамбур 9 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 21 | 0,250 | 5,250 | 10 374,000 | Тип 9 | 21 | 0,015 | 0,315 | 622,440 |
| 1114 | предлифтовая 9 этаж | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 5 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1115 | вру 1-2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 23 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 1116 | станция пожаротушения | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 6 | 0,250 | 1,500 | 2 964,000 | Тип 5 | 6 | 0,015 | 0,090 | 177,840 |
| 1117 | тамбур + коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 7 | 0,250 | 1,750 | 3 458,000 | Тип 5 | 7 | 0,015 | 0,105 | 207,480 |
| 1118 | спуск в подвал | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1119 | теплопункт | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 10 | 0,250 | 2,500 | 4 940,000 | Тип 5 | 10 | 0,015 | 0,150 | 296,400 |
| 1120 | вру 15 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 23 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 1121 | вру 11 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1122 | вру 11 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 23 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 1123 | теплопункт | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 6 | 0,250 | 1,500 | 2 964,000 | Тип 5 | 6 | 0,015 | 0,090 | 177,840 |
| 1124 | выход на крышу | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1125 | вру 12,13,14 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 23 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 1126 | вру 4,5 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 23 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 1127 | выход на улицу | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1128 | теплопункт | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 8 | 0,250 | 2,000 | 3 952,000 | Тип 5 | 8 | 0,015 | 0,120 | 237,120 |
| 1129 | подвал блок б | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 37 | 0,250 | 9,250 | 18 278,000 | Тип 5 | 37 | 0,015 | 0,555 | 1 096,680 |
| 1130 | подвал блок в | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 25 | 0,250 | 6,250 | 12 350,000 | Тип 5 | 25 | 0,015 | 0,375 | 741,000 |
| 1131 | подвал блок а | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 38 | 0,250 | 9,500 | 18 772,000 | Тип 5 | 38 | 0,015 | 0,570 | 1 126,320 |
| 1132 | выход из подвала | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 1133 | помещение пд1 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 1134 | помещение вд7 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 1135 | помещение вд2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 1136 | помещение пд2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 1137 | помещение телемастера | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1138 | помещение вд3 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 1139 | коридор чердака | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 20 | 0,250 | 5,000 | 9 880,000 | Тип 5 | 20 | 0,015 | 0,300 | 592,800 |
| 1140 | помещение вд1 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 1141 | коридор чердака 2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 14 | 0,250 | 3,500 | 6 916,000 | Тип 5 | 14 | 0,015 | 0,210 | 414,960 |
| 1142 | тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1143 | балкон чердака | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1144 | коридор чердака 3 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 21 | 0,250 | 5,250 | 10 374,000 | Тип 5 | 21 | 0,015 | 0,315 | 622,440 |
| 1145 | тамбур чердака 2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1146 | балкон чердака 2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1147 | тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1148 | склады у лифта | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 22 | 0,094 | 2,068 | 4 086,368 | Тип 5 | 22 | 0,015 | 0,330 | 652,080 |
| г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 45 (Корпус Б) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1149 | тамбур выход на улицу прачечная | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1150 | ВРУ 7 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1151 | кладовая грязного белья 24 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1152 | цех стиральных машин | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 15 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 1153 | ХОЛЛ | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 1154 | комната уборочного инвентаря 45 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1155 | склад под лестницей | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1156 | магазин сувениров | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 9 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 1157 | тренажерный зал 2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 1158 | выход на лестницу | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1159 | помещение 58 су | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 9 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1160 | склад 56 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1161 | подсобное помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 26 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1162 | балкон | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1163 | балкон | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1164 | лестница с 1 на 2 эт | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 26 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 1165 | тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1166 | выход на улицу | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1167 | венткамера, венткамера вд 8 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 5 | 0,187 | 0,935 | 1 847,560 | Тип 26 | 5 | 0,026 | 0,130 | 256,880 |
| 1168 | венткамера, венткамера вд 8 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 26 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 1169 | 36 венткамера в тренажерном зале | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1170 | тамбур выход на улицу прачечная | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1171 | кладовая грязного белья 24 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1172 | цех стиральных машин | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 24 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 1173 | предлифтовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 9 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1174 | склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 10 | 2 | 0,019 | 0,038 | 75,088 |
| 1175 | предлифтовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 9 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1176 | склад | 1976 | 8 |  |  | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 10 | 2 | 0,019 | 0,038 | 75,088 |
| 1177 | предлифтовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 9 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1178 | склад | 1976 | 8 |  |  | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 10 | 2 | 0,019 | 0,038 | 75,088 |
| 1179 | предлифтовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 9 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1180 | предлифтовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 9 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1181 | предлифтовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 9 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1182 | предлифтовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 9 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1183 | предлифтовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 9 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1184 | предлифтовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 9 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1185 | предлифтовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 9 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1186 | склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 10 | 2 | 0,019 | 0,038 | 75,088 |
| 1187 | предлифтовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 9 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1188 | Тамбур чердак | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1189 | чердак левое крыло | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 20 | 0,250 | 5,000 | 9 880,000 | Тип 5 | 20 | 0,015 | 0,300 | 592,800 |
| 1190 | Тамбур на балкон | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1191 | помещение для дымоудаления | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 1192 | помещение вд - 5 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 1193 | помещение вд 4 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 1194 | помещение ПД 3 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 1195 | помещение хоз | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 1196 | помещение вд 4 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 1197 | чердак правое крыло | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1198 | чердак холл правое крыло | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 11 | 0,250 | 2,750 | 5 434,000 | Тип 5 | 11 | 0,015 | 0,165 | 326,040 |
| 1199 | чердак центральный холл | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 10 | 0,250 | 2,500 | 4 940,000 | Тип 5 | 10 | 0,015 | 0,150 | 296,400 |
| 1200 | чердак холл у входа | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 16 | 0,250 | 4,000 | 7 904,000 | Тип 5 | 16 | 0,015 | 0,240 | 474,240 |
| г. Ханты-Мансийск, ул. Спортивная, 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1201 | склад белья | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 24 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 1202 | склад белья 2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 24 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 1203 | комната персонала | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 24 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 1204 | комната персонала 2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 24 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 1205 | туалет + умывальная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 11 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1206 | туалет + умывальная | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 1207 | душ | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1208 | прачечная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 17 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 1209 | комната хранения | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1210 | прачечная 2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 15 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 1211 | туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 11 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1212 | кабинет заведующей (приема) | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 17 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 1213 | коридор подвала | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 26 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 1214 | продолжение подвала | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 8 | 0,187 | 1,496 | 2 956,096 | Тип 26 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 1215 | комната персонала 2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1216 | Тамбур №2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1217 | Коридор №3 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1218 | Тамбур №7 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1219 | Кабинет №9 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1220 | Кабинет №21 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 3 | 0,187 | 0,561 | 1 108,536 | Тип 17 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 1221 | Помещение №10 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1222 | Туалет 18-19 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1223 | Лестница №23 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1224 | Туалет женский №26 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1225 | Электрощитовая №36 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1226 | Теплоузел №15 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1227 | тамбур №8 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1228 | Коридор №10 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1229 | Помещение №13 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 1230 | Коридор №15 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1231 | Лестница | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1232 | Туалет №19, 20 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1233 | Туалет №21, 22 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1234 | Помещение №23 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1235 | Помещение №26 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1236 | Помещение №27 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1237 | Коридор, тамбур №28, 29 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1238 | Туалет №9, 10 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1239 | Туалет №11, 12 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1240 | Помещение №13 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1241 | Тамбур №35 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1242 | тамбур №9 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1243 | помещение №2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 8 | 0,187 | 1,496 | 2 956,096 | Тип 24 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 1244 | туалет водителей №8 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1245 | помещение №4 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 24 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 1246 | помещение №4 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1247 | Теплоузел №5 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 1248 | помещение №4 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1249 | туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1250 | помещение №8 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1251 | лестница | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1252 | Тамбур №1 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1253 | Туалет №7 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1254 | электрощитовая №10 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1255 | Помещение №11 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 5 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1256 | Помещение №233 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 5 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| г. Сургут, ул. Гагарина, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1257 | Лифтовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1258 | Вентиляционная камера | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1259 | Электрощитовая | 247 | 1 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 123,500 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 7,410 |
| 1260 | Комната для задержанных | 247 | 1 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 61,750 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 3,705 |
| 1261 | Гараж 3 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1262 | Теплоузел | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1263 | Архив 1 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1264 | Архив 2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1265 | Архив 4 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 27 | 0,250 | 6,750 | 13 338,000 | Тип 5 | 27 | 0,015 | 0,405 | 800,280 |
| 1266 | Склад 3 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1267 | Вентиляционная камера | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1268 | Коридор 1 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 23 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1269 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 11 | 0,094 | 1,034 | 2 043,184 | Тип 23 | 11 | 0,026 | 0,286 | 565,136 |
| 1270 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| г. Советский, ул. Ярославская, 2А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1271 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 14 | 0,094 | 1,316 | 2 600,416 | Тип 20 | 14 | 0,026 | 0,364 | 719,264 |
| 1272 | Кабинет №2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 13 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 1273 | Кабинет №4 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 13 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 1274 | кабинет №6 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 1275 | кабинет №7 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 1276 | Зал суда | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 10 | 0,094 | 0,940 | 1 857,440 | Тип 13 | 10 | 0,031 | 0,310 | 612,560 |
| 1277 | хоз.пом | 494 | 2 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 139,308 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 38,532 |
| 1278 | конвойная | 494 | 2 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 46,436 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 12,844 |
| 1279 | чайная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 1280 | туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 1281 | Лестничная клетка | 5928 | 24 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 1 108,536 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 154,128 |
| 1282 | вход. Тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1283 | входная группа | 988 | 4 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 741,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 44,460 |
| 1284 | тамбур, зап выход | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1285 | Электрощитовая | 247 | 1 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 61,750 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 3,705 |
| 1286 | котельная | 247 | 1 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 123,500 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 7,410 |
| 1287 | лестничная клетка | 5928 | 24 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 1 108,536 | Тип 24 | 1 | 0,026 | 0,026 | 154,128 |
| 1288 | каб №16 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 1289 | каб №15 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 1290 | каб №14 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 1291 | каб №13 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 1292 | каб №12 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 1293 | каб №6 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 1294 | гардероб | 988 | 4 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 371,488 | Тип 20 | 4 | 0,026 | 0,104 | 102,752 |
| 1295 | каб №4 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 38 | 8 | 0,043 | 0,344 | 679,744 |
| 1296 | каб №3 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 20 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 1297 | коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 16 | 0,094 | 1,504 | 2 971,904 | Тип 20 | 16 | 0,026 | 0,416 | 822,016 |
| 1298 | туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 1299 | тамбур, | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1300 | каб №1 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 38 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 1301 | сервер | 247 | 1 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 61,750 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 3,705 |
| 1302 | лестничная площ. | 5928 | 24 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 557,232 | Тип 23 | 1 | 0,026 | 0,026 | 154,128 |
| 1303 | лестница | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 1304 | пом №9 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 15 | 0,094 | 1,410 | 2 786,160 | Тип 23 | 15 | 0,026 | 0,390 | 770,640 |
| 1305 | пом №10 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 23 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 1306 | пом №7 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 23 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 1307 | пом №6 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 24 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 1308 | коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 24 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 1309 | каб.архивариус | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 41 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 1310 | пом №1 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 1311 | зап выход | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1312 | пом №12 | 988 | 4 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 247,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 14,820 |
| 1313 | пом №13 | 988 | 4 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 247,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 14,820 |
| 1314 | пом №14 | 494 | 2 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 123,500 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 7,410 |
| 1315 | Вентиляционная | 247 | 1 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 61,750 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 3,705 |
| 1316 | чердак | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 5 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1317 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 11 | 0,094 | 1,034 | 2 043,184 | Тип 23 | 11 | 0,026 | 0,286 | 565,136 |
| 1318 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 40 | 0,187 | 7,480 | 14 780,480 | Тип 24 | 40 | 0,026 | 1,040 | 2 055,040 |
| 1319 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1320 | Туалет 1 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1321 | Туалет 2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1322 | Запасной выход | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1323 | Дополнительный архив холл | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 23 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 1324 | Дополнительный архив зал 1 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 10 | 0,094 | 0,940 | 1 857,440 | Тип 23 | 10 | 0,026 | 0,260 | 513,760 |
| 1325 | Дополнительный архив зал 2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 23 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 1326 | Дополнительный архив зал 3 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 23 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 1327 | Дополнительный архив зал туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1328 | Дополнительный архив зал склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1329 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 11 | 0,094 | 1,034 | 2 043,184 | Тип 23 | 11 | 0,026 | 0,286 | 565,136 |
| 1330 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| г. Нефтеюганск, ул. Сургутская, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1331 | Кабинет 101 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 13 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 1332 | Кабинет 102 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 13 | 8 | 0,031 | 0,248 | 490,048 |
| 1333 | Кабинет 103 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 1334 | Кабинет 104 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 1335 | Кабинет 105 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1336 | Кабинет 106 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 18 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 1337 | Кабинет 107 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 13 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 1338 | Кабинет 108 (архив) | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 23 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 1339 | Кабинет 109 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 18 | 1 | 0,031 | 0,031 | 61,256 |
| 1340 | Кабинет 110 (склад) | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 23 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 1341 | Кабинет 111 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 18 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 1342 | Кабинет 112 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 18 | 1 | 0,031 | 0,031 | 61,256 |
| 1343 | Кабинет 113 (туалет) | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1344 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 1345 | Лестница | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1346 | Кабинет 201 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 13 | 8 | 0,031 | 0,248 | 490,048 |
| 1347 | Кабинет 202 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 13 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 1348 | Кабинет 203 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 1349 | Кабинет 204 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 1350 | Кабинет 205 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 18 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 1351 | Кабинет 206 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 1352 | Кабинет 207 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 18 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 1353 | Кабинет 208 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 18 | 8 | 0,031 | 0,248 | 490,048 |
| 1354 | Кабинет 209 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 18 | 1 | 0,031 | 0,031 | 61,256 |
| 1355 | Кабинет 210 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 1356 | Кабинет 211 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 18 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 1357 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 20 | 8 | 0,026 | 0,208 | 411,008 |
| 1358 | Лестница | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1359 | Туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1360 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 11 | 0,094 | 1,034 | 2 043,184 | Тип 23 | 11 | 0,026 | 0,286 | 565,136 |
| 1361 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| г. Нефтеюганск, ул. 1-й микрорайон, 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1362 | Кабинет 101 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 10 | 0,094 | 0,940 | 1 857,440 | Тип 23 | 10 | 0,026 | 0,260 | 513,760 |
| 1363 | Кабинет 102 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 18 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 1364 | Кабинет 103 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 10 | 0,094 | 0,940 | 1 857,440 | Тип 23 | 10 | 0,026 | 0,260 | 513,760 |
| 1365 | Кабинет 104 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 2 | 2 | 0,037 | 0,074 | 146,224 |
| 1366 | Кабинет 105 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 18 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 1367 | Кабинет 106 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 2 | 2 | 0,037 | 0,074 | 146,224 |
| 1368 | Кабинет 107 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 23 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 1369 | Кабинет 108 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 2 | 2 | 0,037 | 0,074 | 146,224 |
| 1370 | Кабинет 109 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 23 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 1371 | Кабинет 110 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 10 | 0,094 | 0,940 | 1 857,440 | Тип 23 | 10 | 0,026 | 0,260 | 513,760 |
| 1372 | Кабинет 110 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 23 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 1373 | Кабинет 111 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 38 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 1374 | Кабинет 112 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 2 | 2 | 0,037 | 0,074 | 146,224 |
| 1375 | Кабинет 113 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 12 | 3 | 0,037 | 0,111 | 219,336 |
| 1376 | Кабинет 114 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 2 | 2 | 0,037 | 0,074 | 146,224 |
| 1377 | Кабинет 115 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 1378 | Кабинет 116 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 2 | 2 | 0,037 | 0,074 | 146,224 |
| 1379 | Кабинет 117 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 1380 | Кабинет 118 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 2 | 2 | 0,037 | 0,074 | 146,224 |
| 1381 | Кабинет 119 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 7 | 0,094 | 0,658 | 1 300,208 | Тип 18 | 7 | 0,031 | 0,217 | 428,792 |
| 1382 | Кабинет 120 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 2 | 2 | 0,037 | 0,074 | 146,224 |
| 1383 | Лестница | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1384 | Лестница | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1385 | Туалет (общий) | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 1386 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 1387 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 11 | 0,094 | 1,034 | 2 043,184 | Тип 23 | 11 | 0,026 | 0,286 | 565,136 |
| 1388 | Кабинет 201 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 10 | 0,094 | 0,940 | 1 857,440 | Тип 23 | 10 | 0,026 | 0,260 | 513,760 |
| 1389 | Кабинет 202 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 23 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 1390 | Кабинет 203 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 10 | 0,094 | 0,940 | 1 857,440 | Тип 23 | 10 | 0,026 | 0,260 | 513,760 |
| 1391 | Кабинет 204 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 18 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 1392 | Кабинет 205 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 18 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 1393 | Кабинет 206 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 18 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 1394 | Кабинет 207 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 5 | 0,094 | 0,470 | 928,720 | Тип 18 | 5 | 0,031 | 0,155 | 306,280 |
| 1395 | Кабинет 207 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1396 | Кабинет 208 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 23 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 1397 | Кабинет 209 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 18 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 1398 | Кабинет 210 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 18 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 1399 | Кабинет 211 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 11 | 0,094 | 1,034 | 2 043,184 | Тип 23 | 11 | 0,026 | 0,286 | 565,136 |
| 1400 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 10 | 0,094 | 0,940 | 1 857,440 | Тип 20 | 10 | 0,026 | 0,260 | 513,760 |
| 1401 | Лестница | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1402 | Лестница | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1403 | Туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1404 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 11 | 0,094 | 1,034 | 2 043,184 | Тип 23 | 11 | 0,026 | 0,286 | 565,136 |
| 1405 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| г. Ханты-Мансийск, гостевые домики в районе "Югорской долины" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1406 | Периметр | 4380 | 12 | 12 | 12 | ДРЛ 400 | 33 | 0,460 | 15,180 | 66 488,400 | Тип 33 | 33 | 0,081 | 2,673 | 11 707,740 |
| 1407 | Входные группы | 4380 | 12 | 12 | 12 | МГЛ 400 | 100 | 0,400 | 40,000 | 175 200,000 | Тип 34 | 100 | 0,016 | 1,600 | 7 008,000 |
| г. Урай, ул. 2-й микрорайон, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1408 | санузел | 988 | 4 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 185,744 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 51,376 |
| 1409 | Серверная | 247 | 1 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 69,654 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 19,266 |
| 1410 | Кабинет №6 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 38 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 1411 | Кабинет №7 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 38 | 3 | 0,043 | 0,129 | 254,904 |
| 1412 | Кабинет №8 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 1413 | Кабинет №9 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 20 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 1414 | Санузел | 988 | 4 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 5 | 0,250 | 1,250 | 1 235,000 | Тип 5 | 5 | 0,015 | 0,075 | 74,100 |
| 1415 | Кабинет №17 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 5 | 0,094 | 0,470 | 928,720 | Тип 13 | 5 | 0,031 | 0,155 | 306,280 |
| 1416 | Кабинет №18 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 1417 | Кабинет №19 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 7 | 0,094 | 0,658 | 1 300,208 | Тип 13 | 7 | 0,031 | 0,217 | 428,792 |
| 1418 | Кабинет №20 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 5 | 0,094 | 0,470 | 928,720 | Тип 20 | 5 | 0,026 | 0,130 | 256,880 |
| 1419 | Кабинет №21 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 13 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 1420 | Кабинет №25 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 12 | 3 | 0,037 | 0,111 | 219,336 |
| 1421 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 11 | 0,094 | 1,034 | 2 043,184 | Тип 20 | 11 | 0,026 | 0,286 | 565,136 |
| 1422 | Улица | 988 | 4 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 741,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 44,460 |
| 1423 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| г. Пыть-Ях, мкр-н 2 "Нефтяников", 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1424 | Лестничный марш | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1425 | Лестничный марш | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1426 | Служебное помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1427 | Крыльцо | 2964 | 12 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 6 | 0,250 | 1,500 | 4 446,000 | Тип 5 | 6 | 0,015 | 0,090 | 266,760 |
| 1428 | Склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 1429 | Туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 1430 | Крыльцо | 2964 | 12 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 6 | 0,250 | 1,500 | 4 446,000 | Тип 5 | 6 | 0,015 | 0,090 | 266,760 |
| 1431 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| пгт. Междуреченский, ул. П. Лумубы, 2/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1432 | Туалет | 988 | 4 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 247,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 14,820 |
| 1433 | Мойка | 988 | 4 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 247,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 14,820 |
| 1434 | Улица | 494 | 2 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 123,500 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 7,410 |
| 1435 | Туалет | 988 | 4 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 247,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 14,820 |
| 1436 | Мойка | 988 | 4 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 247,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 14,820 |
| 1437 | Помещение №1 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 24 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 1438 | Помещение №2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 12 | 0,187 | 2,244 | 4 434,144 | Тип 24 | 12 | 0,026 | 0,312 | 616,512 |
| 1439 | Теплоузел | 247 | 1 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 92,378 | Тип 24 | 2 | 0,026 | 0,052 | 12,844 |
| 1440 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 40 | 0,187 | 7,480 | 14 780,480 | Тип 24 | 40 | 0,026 | 1,040 | 2 055,040 |
| 1441 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| пгт. Белый Яр, ул. Совхозная, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1442 | Туалет 1 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1443 | Туалет 2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1444 | Складское помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1445 | тамбур, крыльцо | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 5 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1446 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| п. Солнечный ул. Строителей, 7А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1447 | Запасной выход, лестница | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 1 | 0,187 | 0,187 | 369,512 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| пгт. Федоровский, ул. Ленина, 27А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1448 | Крыльцо | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 23 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 1449 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 10 | 0,094 | 0,940 | 1 857,440 | Тип 23 | 10 | 0,026 | 0,260 | 513,760 |
| г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1450 | Гараж | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 27 | 0,094 | 2,538 | 5 015,088 | Тип 23 | 27 | 0,026 | 0,702 | 1 387,152 |
| 1451 | Туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| пгт. Березово, ул. Авиаторов, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1452 | Холл | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 5 | 0,094 | 0,470 | 928,720 | Тип 23 | 5 | 0,026 | 0,130 | 256,880 |
| 1453 | Холл | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1454 | коридор правый | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 23 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 1455 | Каб № 3 Архивариус | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 13 | 1 | 0,031 | 0,031 | 61,256 |
| 1456 | Каб. № 4 Архив | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,200 | 371,488 | Тип 23 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 1457 | Каб. № 5 Помощник МС | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 13 | 1 | 0,031 | 0,031 | 61,256 |
| 1458 | Каб. № 6 серверная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 13 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 1459 | Каб. № 7 Мирового судьи | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 13 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 1460 | Каб. № 8 приемная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 13 | 1 | 0,031 | 0,031 | 61,256 |
| 1461 | Каб. № 9 Зал СЗ | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 13 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 1462 | приставы | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 13 | 1 | 0,031 | 0,031 | 61,256 |
| 1463 | Кладовка | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1464 | крыльцо | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1465 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 11 | 0,094 | 1,034 | 2 043,184 | Тип 23 | 11 | 0,026 | 0,286 | 565,136 |
| 1466 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| пгт. Игрим, ул. Кооперативная, 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1467 | Каб. № 1 Архив | 1778,4 | 7,2 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 167,170 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 46,238 |
| 1468 | Каб № 2 Архивариус | 1778,4 | 7,2 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 167,170 | Тип 13 | 1 | 0,031 | 0,031 | 55,130 |
| 1469 | Каб. № 3 Канцелярия | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 1470 | Каб. № 4 Зал СЗ | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 1471 | Каб. № 5 Мировой Судья | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 18 | 1 | 0,031 | 0,031 | 61,256 |
| 1472 | Каб. № 6 комната отдыха МС | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 18 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 1473 | Каб. №7 Помощник МС | 1778,4 | 7,2 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 501,509 | Тип 13 | 3 | 0,031 | 0,093 | 165,391 |
| 1474 | Переходный коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 23 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1475 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 20 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 1476 | Туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1477 | Умывальник | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1478 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 11 | 0,094 | 1,034 | 2 043,184 | Тип 23 | 11 | 0,026 | 0,286 | 565,136 |
| 1479 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| г. Белоярский, мрн. Мирный, 12В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1480 | коридор 1 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 10 | 1 | 0,019 | 0,019 | 37,544 |
| 1481 | Умывальник | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1482 | пом. №3 электрощитовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1483 | № 5 туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1484 | № 6 техническое помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1485 | № 7 техническое помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1486 | № 8 техническое помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1487 | № 9 техническое помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1488 | коридор 2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 10 | 4 | 0,019 | 0,076 | 150,176 |
| 1489 | № 9 техническое помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1490 | № 13 венткамера | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1491 | № 16 тепловой узел | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1492 | № 19 подсобное пом. | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1493 | № 21 лестничный марш | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1494 | крыльцо | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 3 | 2 | 0,017 | 0,034 | 67,184 |
| 1495 | крыльцо | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1496 | № 23 подсобное пом. | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 1497 | № 23 подсобное пом. | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1498 | № 27 сан узел | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 3 | 2 | 0,017 | 0,034 | 67,184 |
| 1499 | № 37 лестничная площадка | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1500 | № 38 лестничный марш | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1501 | № 39 лестничная площадка | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1502 | № 40 лестничная площадка | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1503 | конвойный вход | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1504 | № 42 лестничная площадка | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1505 | № 48 сан узел | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 3 | 2 | 0,017 | 0,034 | 67,184 |
| 1506 | № 49 сан узел | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 3 | 2 | 0,017 | 0,034 | 67,184 |
| 1507 | № 62 лестничная площадка | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1508 | № 64 лестничная площадка | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1509 | № 66 лестничная площадка | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1510 | № 68 лестничная площадка | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1511 | № 69 коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 7 | 0,094 | 0,658 | 1 300,208 | Тип 23 | 7 | 0,026 | 0,182 | 359,632 |
| 1512 | № 70 техническое помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 23 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 1513 | № 71 подсобное помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 23 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1514 | № 72 техническое помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 23 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1515 | № 73 техническое помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 23 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1516 | № 74 техническое помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 23 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 1517 | № 75 техническое помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 23 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 1518 | № 76 подсобное помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 23 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1519 | № 77 техническое помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 3 | 2 | 0,017 | 0,034 | 67,184 |
| 1520 | № 78 туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 1521 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 11 | 0,094 | 1,034 | 2 043,184 | Тип 23 | 11 | 0,026 | 0,286 | 565,136 |
| 1522 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| г. Нягань, ул. Интернациональная, 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1523 | № 1 Тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 10 | 2 | 0,019 | 0,038 | 75,088 |
| 1524 | № 1 Тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1525 | № 3 комната для задержанных | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 12 | 2 | 0,037 | 0,074 | 146,224 |
| 1526 | № 4 комната судебных приставов | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 38 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 1527 | № 6 склад канцтоваров | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1528 | № 13 серверная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 1529 | № 14 серверная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 1530 | № 24 техническое помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 1531 | № 26 техническое помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 10 | 2 | 0,019 | 0,038 | 75,088 |
| 1532 | № 4 зал судебных заседаний | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 38 | 1 | 0,043 | 0,043 | 84,968 |
| 1533 | № 6 зал судебных заседаний | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 1534 | № 8 кабинет судьи | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 38 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 1535 | № 9 лестничная клетка | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 1536 | № 13 техническое помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 10 | 2 | 0,019 | 0,038 | 75,088 |
| 1537 | № 14 комната судьи | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 13 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 1538 | № 15 делопроизводители | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 38 | 1 | 0,043 | 0,043 | 84,968 |
| 1539 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| пгт. Октябрьское, Ленина, 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1540 | коридор переходный | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 23 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1541 | Архив | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 23 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 1542 | Кабинет судьи | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 16 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 1543 | Приемная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 18 | 1 | 0,031 | 0,031 | 61,256 |
| 1544 | Канцелярия | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 16 | 1 | 0,043 | 0,043 | 84,968 |
| 1545 | серверная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 23 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1546 | Зал судебных заседаний | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 16 | 2 | 0,043 | 0,086 | 169,936 |
| 1547 | крыльцо | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1548 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 11 | 0,094 | 1,034 | 2 043,184 | Тип 23 | 11 | 0,026 | 0,286 | 565,136 |
| 1549 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| пгт. Приобье, ул. Школьная, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1550 | тамбур 1 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1551 | тамбур 2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1552 | холл | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 20 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1553 | № 5 сервер архив | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1554 | туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1555 | Лестничная клетка | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1556 | Крыльцо главный вход | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1557 | Крыльцо запасный выход | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1558 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 153А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1559 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 10 | 3 | 0,019 | 0,057 | 112,632 |
| 1560 | 302 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 20 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 1561 | 301 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 1562 | 303 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 23 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 1563 | 303 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 2х125 | 18 | 0,250 | 4,500 | 8 892,000 | Тип 11 | 18 | 0,015 | 0,270 | 533,520 |
| 1564 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 1565 | туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1566 | душ | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1567 | умывальная | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1568 | тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1569 | кухня | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 13 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 1570 | 404 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 1571 | 403 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| 1572 | 402 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 20 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 1573 | 501 | 8760 | 24 | 24 | 24 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 1 646,880 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 455,520 |
| 1574 | 500 | 8760 | 24 | 24 | 24 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 1 646,880 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 455,520 |
| 1575 | 502 | 8760 | 24 | 24 | 24 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 2 470,320 | Тип 20 | 3 | 0,026 | 0,078 | 683,280 |
| 1576 | 504 | 8760 | 24 | 24 | 24 | ЛВО 4х18 | 10 | 0,094 | 0,940 | 8 234,400 | Тип 20 | 10 | 0,026 | 0,260 | 2 277,600 |
| 1577 | Коридор | 8760 | 24 | 24 | 24 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 1 646,880 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 455,520 |
| 1578 | Лестница 3-5эт | 8760 | 24 | 24 | 24 | ЛПО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 4 940,640 | Тип 3 | 6 | 0,017 | 0,102 | 893,520 |
| пгт. Пойковский, территория Промзона, 7А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1579 | Кабинет (канцелярия) | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 24 | 4 | 0,026 | 0,104 | 205,504 |
| 1580 | Помощник судьи | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 2 | 2 | 0,037 | 0,074 | 146,224 |
| 1581 | Зал судебных заседаний | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 16 | 4 | 0,043 | 0,172 | 339,872 |
| 1582 | Серверная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 23 | 1 | 0,026 | 0,026 | 51,376 |
| 1583 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 23 | 3 | 0,026 | 0,078 | 154,128 |
| 1584 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 11 | 0,094 | 1,034 | 2 043,184 | Тип 23 | 11 | 0,026 | 0,286 | 565,136 |
| г. Нижневартовск, ул. Нефтянников, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1585 | ИТП | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 1586 | Пом. Станция пожаротушения | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 1587 | Сан.узел №2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1588 | Сан.узел №3 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1589 | Эвакуационные выходы№ 1,2,3,4,5 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 32 | 0,250 | 8,000 | 15 808,000 | Тип 5 | 32 | 0,015 | 0,480 | 948,480 |
| 1590 | Камера № 1,2,3,4 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 5 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1591 | Электрощитовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1592 | Сан.Узел № 1,2,3,4,5 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 15 | 0,250 | 3,750 | 7 410,000 | Тип 5 | 15 | 0,015 | 0,225 | 444,600 |
| 1593 | Сан.Узел № 2,3 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 10 | 0,250 | 2,500 | 4 940,000 | Тип 5 | 10 | 0,015 | 0,150 | 296,400 |
| 1594 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 25 | 0,250 | 6,250 | 12 350,000 | Тип 5 | 25 | 0,015 | 0,375 | 741,000 |
| 1595 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| г. Лангепас, ул. Дружбы Народов, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1596 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 20 | 6 | 0,026 | 0,156 | 308,256 |
| г. Покачи, пер. Майский, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1597 | Коридоры | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 65 | 0,094 | 6,110 | 12 073,360 | Тип 20 | 65 | 0,026 | 1,690 | 3 339,440 |
| 1598 | Тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 12 | 0,250 | 3,000 | 5 928,000 | Тип 5 | 12 | 0,015 | 0,180 | 355,680 |
| 1599 | Кабинеты | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 52 | 0,094 | 4,888 | 9 658,688 | Тип 13 | 52 | 0,031 | 1,612 | 3 185,312 |
| 1600 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 12 | 0,094 | 1,128 | 2 228,928 | Тип 20 | 12 | 0,026 | 0,312 | 616,512 |
| 1601 | Сан.узел | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 1602 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| г. Радужный, мкр. 6, строение 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1603 | Кабинет №200 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 13 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 1604 | Кабинет №201/1 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 13 | 8 | 0,031 | 0,248 | 490,048 |
| 1605 | Кабинет №201/2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 5 | 0,094 | 0,470 | 928,720 | Тип 13 | 5 | 0,031 | 0,155 | 306,280 |
| 1606 | Кабинет №202 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 5 | 0,094 | 0,470 | 928,720 | Тип 13 | 5 | 0,031 | 0,155 | 306,280 |
| 1607 | Кабинет №203 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 5 | 0,094 | 0,470 | 928,720 | Тип 13 | 5 | 0,031 | 0,155 | 306,280 |
| 1608 | Кабинет №204 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 5 | 0,094 | 0,470 | 928,720 | Тип 13 | 5 | 0,031 | 0,155 | 306,280 |
| 1609 | Кабинет №205 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 5 | 0,094 | 0,470 | 928,720 | Тип 13 | 5 | 0,031 | 0,155 | 306,280 |
| 1610 | Кабинет №206 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 1611 | Кабинет №206/1 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 5 | 0,094 | 0,470 | 928,720 | Тип 13 | 5 | 0,031 | 0,155 | 306,280 |
| 1612 | Кабинет №207 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 13 | 8 | 0,031 | 0,248 | 490,048 |
| 1613 | Кабинет №207/1 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 13 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 1614 | Кабинет №208 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 1615 | Кабинет №209/1 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 3 | 0,094 | 0,282 | 557,232 | Тип 13 | 3 | 0,031 | 0,093 | 183,768 |
| 1616 | Кабинет №209/2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 1617 | Кабинет №210 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 13 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 1618 | Серверная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 1619 | Архив | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1620 | Сан.узел 1,2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1621 | Коридоры | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 16 | 0,094 | 1,504 | 2 971,904 | Тип 20 | 16 | 0,026 | 0,416 | 822,016 |
| 1622 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| г. Мегион, ул. Кузьмина, 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1623 | Сан.узел 1,2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 5 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1624 | Эвакуационный выход | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1625 | Электрощитовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1626 | Архив | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 12 | 0,187 | 2,244 | 4 434,144 | Тип 24 | 12 | 0,026 | 0,312 | 616,512 |
| 1627 | Гараж | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 6 | 0,250 | 1,500 | 2 964,000 | Тип 5 | 6 | 0,015 | 0,090 | 177,840 |
| 1628 | Кабинет №1 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 13 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 1629 | Тех.помещение (рабочий) | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1630 | Лестничная площадка 1,2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 8 | 0,250 | 2,000 | 3 952,000 | Тип 5 | 8 | 0,015 | 0,120 | 237,120 |
| 1631 | Кабинет 4 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 1632 | Кабинет 5 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 1633 | Кабинет 5/1(судья) | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1634 | Кабинет 5/2(помощник) | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 13 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 1635 | Кабинет 6 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1636 | Кабинет 7 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 6 | 0,187 | 1,122 | 2 217,072 | Тип 17 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 1637 | Кабинет 9 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 8 | 0,250 | 2,000 | 3 952,000 | Тип 5 | 8 | 0,015 | 0,120 | 237,120 |
| 1638 | Сан.узел 3,4 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 4 | 0,250 | 1,000 | 1 976,000 | Тип 5 | 4 | 0,015 | 0,060 | 118,560 |
| 1639 | Кабинет 10 (зал заседаний) | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 13 | 1 | 0,031 | 0,031 | 61,256 |
| 1640 | Кабинет 11 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 8 | 0,094 | 0,752 | 1 485,952 | Тип 13 | 8 | 0,031 | 0,248 | 490,048 |
| 1641 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 40 | 0,187 | 7,480 | 14 780,480 | Тип 24 | 40 | 0,026 | 1,040 | 2 055,040 |
| 1642 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| пгт. Излучинск, ул. Набережная, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1643 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 5 | 0,094 | 0,470 | 928,720 | Тип 20 | 5 | 0,026 | 0,130 | 256,880 |
| 1644 | Сан.узел | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1645 | Кабинет 1 (Зал заседаний) | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 6 | 0,094 | 0,564 | 1 114,464 | Тип 13 | 6 | 0,031 | 0,186 | 367,536 |
| 1646 | Кабинет 4 (помощник) | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 13 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 1647 | Кабинет 5 (архив) | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 13 | 1 | 0,031 | 0,031 | 61,256 |
| 1648 | Кабинет 6 (канцелярия) | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 13 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 1649 | Кабинет 7 (консультант) | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 13 | 1 | 0,031 | 0,031 | 61,256 |
| 1650 | Коридор | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 5 | 0,094 | 0,470 | 928,720 | Тип 20 | 5 | 0,026 | 0,130 | 256,880 |
| 1651 | Серверная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 20 | 2 | 0,026 | 0,052 | 102,752 |
| 1652 | Теплый склад | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1653 | Тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 1654 | Тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1655 | туалет | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1656 | кабинет №106 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 14 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 1657 | кабинет №107 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 2 | 0,187 | 0,374 | 739,024 | Тип 14 | 2 | 0,031 | 0,062 | 122,512 |
| 1658 | тамбур во двор | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1659 | актовый зал | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х36 | 88 | 0,187 | 16,456 | 32 517,056 | Тип 24 | 88 | 0,026 | 2,288 | 4 521,088 |
| 1660 | Помещение | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 16 | 0,094 | 1,504 | 2 971,904 | Тип 23 | 16 | 0,026 | 0,416 | 822,016 |
| 1661 | теплоузел | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1662 | помещение снабжения | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1663 | помещение снабжения | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1664 | душевая | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1665 | электрощитовая | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1666 | санузел | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 3 | 0,250 | 0,750 | 1 482,000 | Тип 5 | 3 | 0,015 | 0,045 | 88,920 |
| 1667 | вентиляционная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 1 | 0,094 | 0,094 | 185,744 | Тип 3 | 1 | 0,017 | 0,017 | 33,592 |
| 1668 | санузел | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1669 | кабинет №213 | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛВО 4х36 | 4 | 0,187 | 0,748 | 1 478,048 | Тип 14 | 4 | 0,031 | 0,124 | 245,024 |
| 1670 | санузел | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 7 | 0,250 | 1,750 | 3 458,000 | Тип 5 | 7 | 0,015 | 0,105 | 207,480 |
| 1671 | чердак | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 13 | 0,250 | 3,250 | 6 422,000 | Тип 5 | 13 | 0,015 | 0,195 | 385,320 |
| 1672 | гараж | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 4 | 0,094 | 0,376 | 742,976 | Тип 3 | 4 | 0,017 | 0,068 | 134,368 |
| 1673 | тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 2 | 0,250 | 0,500 | 988,000 | Тип 5 | 2 | 0,015 | 0,030 | 59,280 |
| 1674 | лестница | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1675 | кладовая каб 204 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1676 | тамбур | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1677 | склад №1 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1678 | склад №2 | 1976 | 8 | 0 | 0 | НПП 2х125 | 1 | 0,250 | 0,250 | 494,000 | Тип 5 | 1 | 0,015 | 0,015 | 29,640 |
| 1679 | котельная | 1976 | 8 | 0 | 0 | ЛПО 4х18 | 2 | 0,094 | 0,188 | 371,488 | Тип 10 | 2 | 0,019 | 0,038 | 75,088 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9404 |  | 1 717,975 | 4 499 120,346 |  | 9404 |  | 227,129 | 537 061,567 |

- Требования к совместимости с системой:

Исполнитель должен обеспечить передачу данных о состоянии системы освещения в действующую интеллектуальную систему SUNRiSE ONLINE*.

Передаче подлежат следующие параметры:

- текущая мощность системы освещения помещения, подключённой нагрузки (Вт);

- потребление тока системой освещения помещения (А);

- состояние системы освещения помещения (на связи, не на связи).

Номера помещений п/п (нумерация помещений соответствует таблице 3.1), из которых необходимо организовать передачу данных – 46, 51, 54, 55, 57, 107, 112, 130, 132, 145, 146, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 172, 175, 177, 224, 230, 233, 236, 268, 240, 269, 274, 275, 276, 277, 279, 282, 283, 284, 326, 328, 339, 340, 341, 346, 348, 349, 351, 354, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 371, 372, 383, 387, 388, 389, 390, 391, 394, 398, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 414, 416, 418, 421, 429, 430, 439, 442, 443, 446, 447, 488, 511, 512, 519, 520, 532, 533, 537, 539, 541, 543, 545, 806, 807, 808, 810, 812, 813, 814, 815, 816, 821, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 867, 872, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 894, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 1362, 1364, 1368, 1370, 1371, 1377, 1379, 1381, 1388, 1389, 1390, 1394, 1399. Общее количество помещений, в которых требуется обеспечить передачу данных: 180 шт.

*интеллектуальная система SUNRiSE ONLINE имеет протокол приёма данных TCP/IP, при этом исполнитель в праве самостоятельно выбирать методы и способы выполнения пункта 9.**

**В течении 10 рабочих дней с момента заключения Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику техническое решение по передаче данных о состоянии системы освещения в действующую интеллектуальную систему SUNRiSE ONLINE, а также провести его демонстрацию для проведения экспертизы соответствия технического решения условиям Договора. Заказчик проводит экспертизу в срок не более 10 календарных дней. После проведения экспертизы Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о результатах экспертизы, а в случае несоответствия технического решения требованиям Договора, Заказчик прилагает акт экспертизы и требование заменить техническое решение на соответствующее условиям Договора и провести его демонстрацию в срок не более 10 рабочих дней.

- Таблица № 4. Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам, потребительским свойствам светодиодных светильников (нумерация соответствует таблице № 2)

- Согласно коду ОКПД2 светодиодные светильники на основании Постановления Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875, попадают под приложение № 2 «Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами», приоритет отдаётся товарам произведенным на территории РФ.

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | КТРУ/ОКПД2 | № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Светильник светодиодный Тип 1 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 31 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 3 885 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 37 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,95 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 1200 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 200 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 30 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 2 | Светильник светодиодный Тип 2 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 73 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 3 885 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 37 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,95 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 592 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 592 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 20 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 3 | Светильник светодиодный Тип 3 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 67 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 1 700 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 17 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,80 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 600 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 150 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 20 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 4 | Светильник светодиодный Тип 4 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 20 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 7 980 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 76 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,95 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 190 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 110 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 60 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 5 | Светильник светодиодный Тип 5 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 1279 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 1 500 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 15 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,80 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 170 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 170 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 25 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 6 | Светильник светодиодный Тип 6 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 19 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 1 900 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 19 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,80 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 1100 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 150 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 25 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 7 | Светильник светодиодный Тип 7 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 51 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 2 000 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 20 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,80 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 130 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 130 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 20 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 8 | Светильник светодиодный Тип 8 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 37 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 2 500 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 25 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,80 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 130 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 130 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 20 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 9 | Светильник светодиодный Тип 9 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 866 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 1 500 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 15 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,80 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 130 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 130 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 20 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 10 | Светильник светодиодный Тип 10 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 34 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 1900 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 19 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,80 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 400 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 200 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 20 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 11 | Светильник светодиодный Тип 11 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 90 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 1 500 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 15 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,80 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 100 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 100 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 20 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 12 | Светильник светодиодный Тип 12 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 69 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 3 885 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 37 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,95 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 592 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 592 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 20 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 13 | Светильник светодиодный Тип 13 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 759 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 3 255 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 31 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,95 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 592 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 592 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 20 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 14 | Светильник светодиодный Тип 14 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 28 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 3 255 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 31 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,95 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 1100 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 190 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 20 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 15 | Светильник светодиодный Тип 15 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 9 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 3 255 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 31 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,95 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 1100 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 100 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 20 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 16 | Светильник светодиодный Тип 16 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 49 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 4 515 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 43 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,95 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 592 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 592 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 20 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 17 | Светильник светодиодный Тип 17 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 113 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 3 255 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 31 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,95 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 1200 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 200 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 30 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 18 | Светильник светодиодный Тип 18 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 125 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 3 255 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 31 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,95 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 592 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 592 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 20 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 19 | Светильник светодиодный Тип 19 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 92 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 3 885 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 37 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,95 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 1100 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 190 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 20 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 20 | Светильник светодиодный Тип 20 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 1870 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 2 730 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 26 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,95 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 592 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 592 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 20 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 21 | Светильник светодиодный Тип 21 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 33 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 2 730 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 26 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,95 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 1095 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 185 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 20 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 22 | Светильник светодиодный Тип 22 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 17 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 3 885 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 37 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,95 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 1095 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 185 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 20 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 23 | Светильник светодиодный Тип 23 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 573 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 2 730 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 26 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,95 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 592 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 592 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 20 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 24 | Светильник светодиодный Тип 24 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 729 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 2 730 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 26 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,95 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 1200 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 200 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 30 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 25 | Светильник светодиодный Тип 25 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 290 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 2 730 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 26 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,95 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 1095 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 185 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 20 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 26 | Светильник светодиодный Тип 26 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 792 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 2 730 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 26 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,95 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 1180 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 100 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 20 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 27 | Светильник светодиодный Тип 27 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 5 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 3400 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 34 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,95 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 4000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 77 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 209 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 116 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 28 | Светильник светодиодный Тип 28 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 14 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 3600 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 36 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,95 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 4000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 77 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 209 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 116 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 29 | Светильник светодиодный Тип 29 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 88 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 1170 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 13 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,80 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 4000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 500 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 60 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 47 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 54 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 30 | Светильник светодиодный Тип 30 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 2 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 540 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 6 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,70 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 4000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 500 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 60 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 47 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 54 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 31 | Светильник светодиодный Тип 31 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 14 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 900 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 10 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,70 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 4000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 200 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 106 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 138 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 54 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 32 | Светильник светодиодный Тип 32 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 7 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 900 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 10 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,70 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 4000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 200 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 106 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 150 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 54 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 33 | Светильник светодиодный Тип 33 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 33 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 8505 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 81 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,95 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 550 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 125 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 90 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 54 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 34 | Светильник светодиодный Тип 34 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 100 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 1600 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 16 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,80 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 200 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 76 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 76 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 54 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 35 | Светильник светодиодный Тип 35 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 140 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 540 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 6 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,70 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 4000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 200 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 30 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 70 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 54 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 36 | Светильник светодиодный Тип 36 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 200 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 1800 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 20 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,80 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 4000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 490 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 20 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 20 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 54 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 37 | Светильник светодиодный Тип 37 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 385 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 1800 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 20 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,80 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 4000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 500 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 20 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 20 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 54 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 38 | Светильник светодиодный Тип 38 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 84 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 4 515 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 43 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,95 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 592 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 592 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 20 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 39 | Светильник светодиодный Тип 39 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 168 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 4 515 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 43 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,95 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 1100 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 190 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 20 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 40 | Светильник светодиодный Тип 40 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 25 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 4 515 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 43 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,95 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 1095 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 185 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 20 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |
| 41 | Светильник светодиодный Тип 41 | 27.40.25.123 | 1 | Вид светильника | Универсальный |  | 24 | Штука |
|  |  |  | 2 | Световой поток светильника | ≥ 4 515 | Лм |  |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | ≤ 43 | Вт |  |  |
|  |  |  | 4 | Индекс цветопередачи, | ≥ 80 | Ra |  |  |
|  |  |  | 5 | Коэффициент мощности светильника | ≥ 0,95 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Цветовая температура | ≥ 5000 | К |  |  |
|  |  |  | 7 | Габаритные размеры светильника: |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Длина | ≥ 1200 | мм |  |  |
|  |  |  | 9 | Ширина | ≥ 200 | мм |  |  |
|  |  |  | 10 | Высота | ≥ 30 | мм |  |  |
|  |  |  | 11 | Степень защиты | ≥ 20 | IP |  |  |
|  |  |  | 12 | Коэффициент пульсаций | ≤ 5 | % |  |  |

Требования обусловлены конструктивными особенностями мест установки существующего оборудования, условий эксплуатации, и исключающие проведение общестроительных работ (ремонта) в рамках исполнения Договора.

- Таблица № 5. Режим работы помещений Заказчика (дней)

| Производственный календарь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Будни | Суббота | Праздничные/Выходные |
| Январь | 15 | 3 | 13 |
| Февраль | 19 | 4 | 5 |
| Март | 21 | 3 | 7 |
| Апрель | 22 | 4 | 4 |
| Май | 19 | 3 | 9 |
| Июнь | 21 | 3 | 6 |
| Июль | 23 | 4 | 4 |
| Август | 21 | 5 | 5 |
| Сентябрь | 22 | 4 | 4 |
| Октябрь | 22 | 5 | 4 |
| Ноябрь | 20 | 4 | 6 |
| Декабрь | 22 | 4 | 5 |
| Итого | 247 | 46 | 72 |

- Таблица № 6. Фактическое потребление электрической энергии за базовый период

| Период потребления энергетического ресурса* | Потребление, кВт·ч |
| --- | --- |
| Январь | 321 653,982 |
| Февраль | 345 664,488 |
| Март | 382 338,750 |
| Апрель | 386 970,876 |
| Май | 362 110,494 |
| Июнь | 376 856,748 |
| Июль | 402 567,006 |
| Август | 382 338,750 |
| Сентябрь | 386 970,876 |
| Октябрь | 392 452,878 |
| Ноябрь | 366 742,620 |
| Декабрь | 392 452,878 |
| ИТОГО ЗА ГОД: | 4 499 120,346 |

* Согласно Приказа Министерства экономического развития РФ от 29 февраля 2024 г. N 119 ""Об утверждении методики определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности систем внутреннего и наружного освещения, энергетической эффективности использования электродвигателей, в том числе в составе технологических комплексов (насосных, компрессорных и прочих), энергетической эффективности объектов теплоснабжения, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий, строений и сооружений, энергетической эффективности объектов электроэнергетики, энергетической эффективности оборудования для пищеприготовления, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности": п. 3 «Период времени, выбранный для получения информации о параметрах, на основе которых может быть рассчитан объем потребления энергетических ресурсов до реализации мероприятий в соответствии с контрактом (далее - базовый период), составляет 12 последовательных календарных месяцев»

- Таблица № 7. Перечень Работ

| № | Наименование Работ | Перечень оборудования, объем Работ | Сроки осуществления Работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение контрольных замеров мощности потребления установленных световых приборов в согласованных с Заказчиком контрольных точках | В количестве 10% от всех световых приборов с одинаковыми техническими характеристиками (однотипные световые приборы), но не более 10 штук каждого типа светильников | 270 дней с даты заключения Договора |
| 2 | Проведение контрольных замеров уровня освещённости от установленных светильников в согласованных с Заказчиком категориях помещений | В количестве 10% от каждого типа помещения, указанного в Таблице № 3.1 технического задания, но не более 10 помещений каждого типа |  |
| 3 | Демонтаж установленных световых приборов. Передача демонтированного оборудования Заказчику | 9404 шт. |  |
| 4 | Установка новых световых приборов | 9404 шт. |  |
| 5 | Уборка в местах установки световых приборов после демонтажно-монтажных работ | В каждом помещении, указанном в Таблице № 3.1 технического задания |  |
| 6 | Контрольные замеры уровня освещённости в помещениях после замены световых приборов | В количестве 10% от каждого типа помещения, указанного в Таблице № 3.1 технического задания, но не более 10 помещений каждого типа |  |
| 7 | Сдача-приёмка выполненных работ, проверка работоспособности световых приборов. Подписание Акта сдачи-приёмки выполненных работ. Устранение замечаний Заказчика при наличие таковых | 1 усл.ед. |  |

- Общие требования

10.1 Требования по размерам светильников обусловлены конструктивными особенностями мест установки существующего встраиваемого оборудования, и исключающие проведение общестроительных работ (ремонта) в рамках исполнения Договора.

Габаритные размеры (ДхШхВ) – (Д) - длина, (Ш) - ширина, (В) - высота.

10.2 Не допускается установка оборудования, бывшего в употреблении. Устанавливаемое оборудование должно быть новым, которое не был в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

К оборудованию должна прилагаться инструкция по эксплуатации на русском языке.

10.3 Исполнитель (Соисполнитель) должен обеспечить безопасности выполнения работ и соблюдение техники безопасности согласно:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок");

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»

Для своевременного и надлежащего выполнения работы персонал Исполнителя (соисполнителя) должен быть обеспечен в необходимом количестве инструментами, амуницией, конструкциями, приспособлениями, техникой, средствами индивидуальной защиты.

10.4 Все проводимые Работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе с требованиями строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства, технических регламентов, государственных стандартов, технических условий, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов.

10.5 Все используемые исполнителем материалы, изделия и оборудование должны соответствовать установленным Договором требованиям, в том числе требованиям Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2020 г. № 2255 "Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения", а также должны быть промаркированы и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

10.6 Исполнитель обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов изготовителей материалов, изделий, оборудования, технологическими картами и схемами операционного контроля качества.

10.7. Выполнение Работ и оказание услуг, предусмотренных настоящим техническим заданием, должно осуществляться в тесном взаимодействии с Заказчиком.

Приложение № 1

к Техническому заданию

- Услуги технической поддержки

- Требования к Услугам технической поддержки

  - Требования к Услугам технической поддержки Системы освещения.

Исполнитель обеспечивает работоспособность Системы освещения исключительно в части установленных им светильников.

    - При аварийном выходе Систем или части Системы из строя, по вызову Заказчика в течение 1 (одного) дня с момента поступления вызова, Исполнитель обязан:

      - Направить на Площадку своего представителя.

      - Произвести освидетельствование неисправного оборудования и составить Акт, фиксирующий недостатки, согласовать на месте с Заказчиком порядок и сроки устранения неисправностей.

      - В случае наличия возможности устранить неисправности на месте – произвести ремонт, при отсутствии такой возможности произвести ремонт в течение согласованных с Заказчиком сроков с момента поступления заявки.

    - В случае неприбытия представителя Исполнителя для составления Акта, Акт подписывается в одностороннем порядке Заказчиком.

    - Замена вышедшего из строя оборудования происходит по письменной заявке и на основании Акта выявленных недостатков Заказчика в течение 5 рабочих дней, которая должна содержать:

      - Тип светильника.

      - Причины выхода из строя и неисправность (если их можно диагностировать визуально).

    - Исполнитель обязан:

1.1.4.1 Обеспечить наличие у Заказчика подменного фонда осветительного оборудования в количестве не менее 1% (одного процента) от каждого типа светильников, указанных в Приложении № 2 к Договору. Светильники для подменного фонда передаются Заказчику по акту приема-передачи в день подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае сокращения какой-либо из позиций подменного фонда в ходе исполнения условий Договора в объёме менее 1% (одного процента) от объёма, указанного в Приложении № 2 к Договору, Подрядчик обязан дополнить подменный фонд до объёма не менее 1 (одного)% от каждого типа светильников, указанных в Приложении № 2 к Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней после письменного обращения Заказчика. Контроль за составом и объемом подменного фонда осуществляет Подрядчик. После завершения срока действия Договора всё светильники, входящие в подменный фонд, остаются у Заказчика.

1.1.4.2. Обеспечить подготовку актов определения величины экономии энергетических ресурсов (в натуральном выражении) (Приложение № 6 к договору) за каждый отчетный период.

    - Исполнитель имеет право:

      - Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и численность необходимого для этого персонала.

    - Заказчик имеет право:

      - Проверять ход и качество выполнения работ (оказания услуг) не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

      - Разрабатывать и согласовывать с Исполнителем мероприятия по реконструкции и повышению надежности внутренних осветительных установок.