ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по техническому обслуживанию муниципальной автоматизированной системы оповещения населения (МАСЦО) на территории Брянской области

1.	Общие требования

Перечень услуг по содержанию и техническому обслуживанию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (далее МАСЦО) на территории Брянской области включает в себя комплекс услуг по поддержанию в исправном состоянии, восстановлению работоспособности программно-технических комплексов оповещения, оказываемых в период их использования по назначению.

МАСЦО на территории Брянской области включает в себя комплексы технических средств оповещения, созданное на базе КПАСО «МАРС-АРСЕНАЛ», разработанным ООО «Триалинк Груп», г. Москва, и сетевую инфраструктуру, обеспечивающую построение виртуальных частных сетей на основе технологии многопротокольной коммутации по меткам (далее-MPLS).

К мероприятиям технического обслуживания относятся:

-	ежеквартальное обслуживание программно-технических средств оповещения, в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию;

- проведение ремонтно-восстановительных работ и работ по замене вышедшего из строя оборудования;

2. Место оказания услуг:

Место оказания Услуг указывается в каждой отдельной Заявке.

3. Сроки (периоды) оказания услуг:

с даты заключения Договора по 31.12.2026г. включительно.

Срок оказания Услуг указывается в каждой отдельной Заявке.

Услуги должны полностью соответствовать Заявке.

4. Сведения о включенных (не включенных) в цену оказываемых услуг расходах, сопутствующих затратах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

В цену включены транспортные расходы, связанные с выполнением работ, расходы на уплату налогов, сборов, и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих к выплате в соответствии с законодательными или нормативными актами.

В цену не включены расходы на закупку и доставку запасных частей (исправные блоки, узлы, модули, элементы), которые представляются Заказчиком для проведения ремонта вышедших из строя блоков, узлов, модулей, элементов.

5. Виды оказываемых услуг:

- эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств оповещения (ТСО) муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения на базе КПАСО «МАРС-АРСЕНАЛ»;

- плановое проведение профилактических работ, состав, объем, и сроки которых определяются планом-графиком технического обслуживания, паспортами на оборудование, инструкциями завода-изготовителя и эксплуатационной документацией;

- диагностика и проверка функционирования оборудования;

- устранение выявленных неисправностей и настройка оборудования;

- обеспечение выполнения заявок подразделений Заказчика;

- замена расходных материалов;

- консультирование Заказчика по вопросам, касающимся эксплуатации оборудования.

6. Условия оказания услуг:

6.1 Требования к проведению эксплуатационно-технического обслуживания.

Целью эксплуатационно-технического обслуживания системы оповещения является поддержание в исправном состоянии и восстановление работоспособности технических средств оповещения.

Основными задачами эксплуатационно-технического обслуживания системы оповещения являются:

-	обеспечение технической исправности технических средств оповещения, указанных в Приложении № 1. к настоящему ТЗ.

-	предупреждение преждевременного износа механических элементов и отклонения электрических параметров технических средств оповещения от норм, установленных эксплуатационно-технической документацией;

-	устранение неисправностей путем проведения текущего ремонта технических средств оповещения;

-	доведение параметров и характеристик технических средств оповещения до норм, установленных эксплуатационно-технической документацией;

-	анализ и устранение причин возникновения неисправностей;

-	продление сроков службы технических средств оповещения.

Техническое обслуживание системы оповещение предусматривает следующие виды услуг:

1) - плановое проведение регламентных мероприятий в объем ТО-1, включая:

-	проверку работоспособности каналов связи;

-	проверку работоспособности элементов системы оповещения, средствами автоматического удаленного мониторинга состояния устройств оповещения;

-	проверку событий нарушения безопасности и целостности объектов системы оповещения;

-	проверку исправности источников электроснабжения и готовности их к применению;

-	проверку наличия и правильности ведения эксплуатационно-технической документации;

-	проверку наличия и актуальность данных в Базе данных центрального пульта управления о технических средствах системы оповещения;

-	внешний осмотр на отсутствие возможных повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений;

-	удаление пыли, загрязнений внутри и снаружи шкафа;

-	проверку наличия бирок и пломб;

-	проверку состояния и исправности предохранителей;

-	проверку состояния аккумуляторных батарей (АКБ) резервных источников питания;

-	проверку работоспособности источника гарантированного питания (при наличии);

-	проверку работоспособности источника гарантированного питания;

-	измерение напряжения на АКБ с отключением нагрузки;

-	проверку работоспособности технических средств оповещения с использованием встроенной системы контроля и автономного средства измерения выходной мощности методом проведения «Тихого теста» на частоте 16 кГц;

-	проверку работоспособности технических средств оповещения с использованием встроенного локального пульта управления;

-	проверку состояния лицевой панели и работоспособность локального пульта управления технического средства оповещения (при наличии);

-	обновление (замену) программного обеспечения процессора технического средства оповещения (при необходимости);

-	проверку исправности светоизлучающих диодов;

-	проверку исправности тумблера вводного автомата (при наличии), кнопок управления, четкости их фиксации, при необходимости устранение неисправности;

-	проверку надежности соединения цепей защитного заземления в шкафу или в стойке и соединения шкафа или стойки с общим заземлением здания или сооружения;

-	проверку надежности соединения антенного кабеля с радиостанцией (при наличии);

-	проверку надежности соединения антенного кабеля с антенной (при наличии);

-	проверку прочности крепления шкафа к стене или сооружению;

-	проверку работоспособности каналов связи центрального процессора с техническими средствами оповещения;

-	устранение выявленных недостатков;

-	проведение при необходимости электрических и механических регулировок, а также чистка и смазки трущихся частей устройств и клемм АКБ;

-	проверку работоспособности параметров системы оповещения, средствами автоматического удаленного мониторинга состояния устройств оповещения (отсутствие электропитания 220В, вскрытие двери шкафа);

2)	плановое проведение регламентных работ в объем ТО-2, включая:

-	работы в объеме ТО-1;

-	сверку показаний счетчиков в базе данных энергоснабжающей организации с индикаторами счетчиков электрической энергии;

-	проверку источника бесперебойного питания источников бесперебойного питания;

-	чистку системы охлаждения от скопившейся пыли;

-	визуальную проверку индикации;

-	проверку температуры помещения, в котором расположено оборудование;

-	установку обновлений системы безопасности;

-	установку обновлений операционной системы ОС и программного обеспечения ПО;

-	чистку диска/накопителя от временных данных;

-	замену вышедших из строя компонентов (при необходимости);

-	проверку правильности ведения формуляров (паспортов) и другой эксплуатационной документации, а также правильности порядка их хранения;

-	подтяжку винтов крепления кабелей на клеммных колодках (при наличии);

-	проверку и замену некачественных (неработоспособных) элементов;

-	проверку антенно-фидерного тракта. Контрольный замер коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН). КСВН в коаксиальных кабелях, подключенных к вспомогательной, измерительной и испытуемой антеннам, должен быть не более 1,15-1,2;

-	проверку наличия ошибок в канале связи;

-	проверку состояния и надежности крепления антенных мачт и антенн, проверка надежности крепления антенного кабеля на всем пути от радиостанции до антенны по каждому каналу;

-	проверку крепления субблоков, плат и модулей на монтажной панели внутри шкафа;

-	проверку надежности подключения соединительных жгутов и разъёмов к субблокам, платам и модулям;

-	проверку состояния уплотнения и крепления вводимых кабелей;

-	проверку корректности данных, указанных в Базе данных центрального пульта управления о техническом средстве системы оповещения;

-	измерение основных параметров и характеристик ретранслятора, установленных в эксплуатационной документации, и доведение их до заданных норм;

-	проверку состояния и надежности крепления антенной мачты и антенны, проверка надежности крепления антенного кабеля на всем пути от радиостанции до антенны;

-	измерение сопротивления в линиях акустических систем, установленных в эксплуатационной документации;

-	проверку работоспособности излучателей акустической системы;

-	подтяжку винтов крепления рупоров и удерживающих рупора конструкций;

-	проверку надежности подключения соединительных кабелей и разъёмов к блокам управления;

-	измерение основных параметров и характеристик технических средств оповещения, установленных в эксплуатационной документации, и доведение их до заданных норм;

-	проверку работоспособности электромеханической сирены;

-	проведение иных работ, предусмотренных технологическими картами, составленными в соответствии с эксплуатационно-технической документацией для каждого типа технических средств оповещения;

-	устранение выявленных неисправностей, в зоне ответственности Исполнителя, проверку работоспособности системы оповещения.

Исполнитель в ходе эксплуатационно-технического обслуживания аппаратуры системы оповещения обязан:

-	поддерживать работоспособность системы оповещения на базе аппаратуры оповещения КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ»;

-	проводить техническое обслуживание системы оповещения на базе аппаратуры оповещения КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ» согласно планам проведения технического обслуживания технических средств оповещения (ТО-1, ТО-2), плану-графику технического обслуживания средств оповещения.

-	участвовать в проверках работоспособности системы оповещения;

-	вести учет проведения технического обслуживания и оформлять результаты проведения технического обслуживания в Актах проведения технического обслуживания (ТО-2) технических средств оповещения Формулярах (паспортах) технических средств оповещения.

-	устранять выявленные неполадки;

-	своими силами и за свой счёт заменять расходные материалы;

-	своими силами и за свой счёт заменять отказавшие элементы, вышедшие из строя, включая приборы, блоки, узлы, модули, элементы (исправные блоки, узлы, модули, элементы представляются Заказчиком);

-	назначить ответственных лиц за выполнение технического обслуживания системы оповещения;

-	техническое обслуживание технических средств оповещения проводить в соответствии с регламентом эксплуатационно-технического обслуживания на каждую единицу аппаратуры с предоставлением Заказчику Актов оказанных услуг до 10 числа месяца, следующего за отчетным;

-	в течение 5 рабочих дней после заключения Договора разработать план-график проведения технического обслуживания.

6.2. Требования к текущему ремонту технических средств оповещения.

Текущий ремонт аппаратуры оповещения является внеплановым и включает в себя работы по восстановлению работоспособности аппаратуры после отказов и повреждений путем замены и (или) ремонта отдельных составных блоков (элементов). К текущему ремонту относятся работы по поиску, приобретению силами и за счёт средств исполнителя, и замене отказавших блоков, узлов и элементов.

Текущий ремонт может осуществляться специалистами Исполнителя или привлеченными специалистами из сторонней организации, при этом ответственность перед Заказчиком несет непосредственно Исполнитель.

Исполнитель обязан:

-	выполнять текущий ремонт технических средств системы оповещения включая специальные оконечные средства оповещения;

-	проводить измерения и доведение до установленных норм электрических параметров оборудования;

-	вести учет проведения текущего ремонта в «Книге учета технического состояния средств оповещения».

6.3. Требования к оценке технического состояния систем оповещения населения

Оценка технического состояния систем оповещения населения проводится в рамках комплексных проверок готовности систем оповещения населения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения. Для проведения оценки технического состояния системы оповещения населения привлекаются представители Исполнителя.

Заказчик не позднее, чем за 30 дней до начала проведения оценки технического состояния системы оповещения населения, письменно уведомляет Исполнителя о дате ее проведения.

До начала проведения оценки технического состояния системы оповещения населения Исполнитель предоставляет Заказчику справку о наличии и состоянии технических средств оповещения;

При проведении оценки технического состояния системы оповещения населения проверяются:

- наличие, комплектность и работоспособность технических средств оповещения;

- организация и качество выполнения эксплуатационно-технического обслуживания;

- наличие, соответствие, комплектность, а также своевременное восполнение запасные части, инструмент и принадлежности.

При проверке наличия, комплектности и работоспособности технических средств оповещения проверяются:

- наличие технических средств оповещения и соответствие их проектной-сметной (рабочей) документации на систему оповещения населения, книге учета технических средств оповещения, а также настоящему описанию объекта закупки;

- соответствие заводских (серийных) номеров на технические средства оповещения, их функциональных блоков и панелей номерам, указанным в формулярах (паспортах) технических средств оповещения;

- соответствие измеренных параметров и характеристик технических средств оповещения параметрам и характеристикам, указанным в эксплуатационно-технической документации;

- выполнение технических средством оповещения функций, заданных эксплуатационно-технической документации.

7. Порядок (последовательность) оказания услуг.

Исполнитель проводит техническое обслуживание ТСО в соответствии с План-графиком проведения технического обслуживания, Планом проведения   технического обслуживания.  Формы указанных документов приведены в «Положении об организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения» утверждённом совместным приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 579, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ № 366 от 31 июля 2020 г.;

Выполнение ТО-1 и ТО-2 отражается в плане проведения технического обслуживания ТСО.

Результаты ТО-2 со значениями измеренных параметров заносятся в формуляр (паспорт) ТСО.

8. Общие требования к оказанию услуг:

Исполнитель на все время действия Договора организует телефонную поддержку (горячую линию) для взаимодействия с представителями Заказчика и оказывает её круглосуточно, включая выходные и праздничные дни;

Заказчик, из числа своих сотрудников, определяет представителя (представителей), через которого (которых) осуществляется взаимодействие с Исполнителем.

Исполнитель сообщает номер телефона ответственного представителя Исполнителя (менеджера), адреса электронной почты (e-mail), фамилии и инициалы ответственных работников, иные реквизиты, необходимые для организации двустороннего взаимодействия представителей Заказчика с Исполнителем.

Все обращения Заказчика по телефону или по электронной почте принимаются и регистрируются представителем Исполнителя.

При заключении Договора Исполнитель назначает ответственного работника (сервисного инженера), отвечающего за комплексное решение всех возникающих проблем с системами оповещения Заказчика в рамках Договора, не позднее пяти дней с даты заключения Договора, с предоставлением его данных Заказчику.

Исполнитель обеспечивает:

- поддержание в исправном состоянии, восстановление работоспособности и ресурса технических средств в период их использования по назначению в режиме повседневной деятельности, в режиме чрезвычайной ситуации мирного и военного времени, обеспечение доведения сигналов оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций до населения Брянской области.

- обеспечение постоянного функционирования и готовности к использованию ТСО муниципальной АСЦО на базе КПАСО «МАРС-АРСЕНАЛ», состоящей на балансе Заказчика.

- проведение своевременного и качественного обслуживания и ремонта технических средств оповещения в соответствии с План-графиком проведения технического обслуживания, Планом проведения технического обслуживания, требованиями правил, норм и инструкций по эксплуатации, указанных в технической документации завода – изготовителя на каждую единицу оборудования;

- предупреждение преждевременного износа механических элементов и отклонения электрических параметров технических средств оповещения от заданных норм.

На протяжении всего срока Договора Исполнитель проводит диагностику и выявление проблем, связанных с некорректным функционированием оборудования.

В случае выхода оборудования из строя, Исполнитель организует выезды специалистов на объекты для диагностики оборудования на месте установки.

В случае выявления неработоспособности оборудования по причинам, не связанным с выходом из строя аппаратной части (нарушение регулировок, нарушение герметичности с окислением контактов и проч.), Исполнитель восстанавливает работоспособность оборудования на месте.

В случае выхода из строя аппаратных составляющих оборудования, Исполнитель составляет и передает Заказчику акт с перечнем комплектующих, подлежащих замене. Замена комплектующих производится за счет Исполнителя, при этом исправные комплектующие предоставляет Заказчик. При наличии у Исполнителя работоспособных комплектующих из числа запасных частей и принадлежностей, Исполнитель производит замену аппаратных составляющих оборудования на месте.

Исполнитель направляет Заказчику Акты диагностики и Акты восстановления работоспособности оборудования на электронную почту Заказчика: _______________.

При невозможности выполнения ремонта оборудования, Исполнитель извещает об этом Заказчика, составляет соответствующий акт, демонтирует неисправное оборудование и доставляет его на склад Заказчика по адресу:

Снятое неисправное оборудование отправляется для ремонта на завод производителя силами и за счет Заказчика. Ремонт на заводе производителя осуществляется за счет Заказчика.

Данные работы, в рамках Договора, выполняются Исполнителем с предварительным согласованием даты и времени с представителем Заказчика, но не позднее трех рабочих дней с момента поступления заявки от представителя Заказчика.

9. Требования к качеству услуг, в том числе технология проведения услуг, методы и методики:

Эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств оповещения осуществляется организациями связи, операторами связи или организациями, осуществляющими теле- и (или) радиовещание в соответствии с совместным приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 579, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ № 366 от 31 июля 2020 г.;

Качество выполненных Работ соответствует:

- требованиям, предъявляемым заводом-изготовителем,

- условиям Договора;

- ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»,

- требованиям «Положения об организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения» утвержденному совместным приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 579, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ № 366 от 31 июля 2020 г.;

Работы по ремонту проводятся с использованием оборудования и материалов, сертифицированных на территории Российской Федерации;

Техническое обслуживание, текущий ремонт и контроль технического состояния проводить в соответствии с технологическими картами.

Исполнитель соблюдает нормативно-технические требования, действующие на территории Российской Федерации;

10. Требования по объему гарантий качества оказанных услуг:

- если в ходе сдачи-приемки оказанных услуг обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в течение 3 календарных дней. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения создается комиссия, в состав которой Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее пяти календарных дней со дня получения письменного (факсимильного) извещения от Заказчика; 	при отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет, а при установлении экспертизой вины Исполнителя в обнаруженных дефектах, Исполнитель возмещает Заказчику стоимость проведенной экспертизы;

11. Требования по сроку гарантий качества на результаты оказанных услуг: гарантийный срок составляет 1 (один) месяц после подписания акта оказанных услуг.

12. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг:

Обеспечение сохранности оборудования муниципальной АСЦО.

Перечень оборудования муниципальной АСЦО на базе КПАСО «МАРС-АРСЕНАЛ» в Приложении № 1 к настоящему ТЗ. Указанное оборудование передается на эксплуатационно-техническое обслуживание по акту, с указанием его фактического технического состояния.

В ходе проведения работ должны соблюдаться все необходимые требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства.

13. Порядок сдачи и приемки результатов оказанных услуг:

Результаты проведения технического обслуживания Исполнитель оформляет в соответствии с «Положением об организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения» утвержденным совместным приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 579 и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ №366 от 31 июля 2020 г.;

- Контроль технического состояния технических средств муниципальной АСЦО осуществляется должностными лицами или комиссиями Заказчика в соответствии с планом основных мероприятий и «Положением об организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения» утвержденным совместным приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 579, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ № 366 от 31 июля 2020 г. с привлечением представителей Исполнителя.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг:

По окончании действия Договора передать Заказчику ранее полученную от Заказчика техническую и иную документацию на оборудование муниципальной АСЦО в течении 1 (месяца).

16. Правовое регулирование оказываемых услуг:

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- «Положение о системах оповещения населения» утвержденное совместным приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 578, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ № 365 от 31 июля 2020 г.;

- «Положение об организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения» утвержденное совместным приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 579, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ № 366 от 31 июля 2020 г.;

- Закон Брянской области от 21 декабря 2005 года «О защите населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановление Правительства Брянской области от 12.07.2021 № 269-п «Об утверждении Положения о региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Брянской области с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Брянской области»;

Приложение № 1

к Техническому заданию

Спецификация оказываемых услуг по обеспечению функционирования оборудования

| Наименование оборудования, в отношении которого проводится обслуживание | Ориентировочное Кол-во, шт. | Ориентировочное Кол-во обслуживаний, шт. |
| --- | --- | --- |
| Центральный пульт управления «МАРС АРСЕНАЛ» ЦП | 2 | 9 |
| Радиодиспетчер «МАРС АРСЕНАЛ» РД 1, одноканальный; Радиодиспетчер «МАРС АРСЕНАЛ» РД 2, двухканальный | 31 | 9 |
| Блок акустического оповещения БАО 300 Т60 с управлением по IP с АС 300; БАО-300 IP с АС 300 | 28 | 3 |
| Блок акустического оповещения БАО-300 Т60 с АС 300; БАО 300.03-06 с АС-300; БАО 300 с АС 300 | 469 | 3 |
| Блок управления электромеханической сиреной БУС МС 380 | 149 | 3 |
| Ретранслятор «МАРС-АРСЕНАЛ» РТ ЗА 1000 | 7 | 9 |
| Система контроля уровня воды СКУВ-2 МАРС-ГИДРО | 20 | 9 |
| Блок акустического оповещения БАО 300 исп. 200 Вт; Сиренно-речевая установка БАО-200.03; Сиренно-речевая установка БАО-200 | 181 | 3 |
| Центральный пульт управления малогабаритный «МАРС АРСЕНАЛ» ЦП-М | 31 | 9 |