Техническое задание. Спецификация оборудования.

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Назначение товара, работы, услуги | Основные условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), включая сроки и требования к порядку поставки товаров (выполнению работ, оказанию услуг), порядок оплаты, требования к гарантийному сроку товара (работы, услуги) и (или) объему предоставления гарантий качества | Технические и иные характеристики товара, особенности предоставляемых услуг, проводимых работ | Количество товара, объем работ, услуг | Наименование страны происхождения поставляемых товаров/ПО | Номер реестровой записи поставляемого товара/ПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИБП 1000KVA/KW N1 10min | Исполнение доходного договора | Сроки поставки товара – до 01.09.2026 Аванс – до 30% Оплата в течение 30 календарных дней по факту подписания УПД Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию Пусконаладочные работы в течение 5 рабочих дней с даты уведомления о готовности оборудования к наладке | Комплект в составе: 1 шт. Фрейм для ИБП 1200кВА/кВт с полным комплектом выключателей, ПНР 10 шт. Силовой модуль 100кВА/кВт 8 шт. Стеллаж 5 полочный 2 ряда 960x935x1855 8 шт. Набор перемычек для 1 линейки бат.70кв.мм 4 шт. Настенный шкаф защиты батарей, 630А, черный 384 шт. Батарея свинцовокислотная, 90АЧ, 12 лет | 2 | - | - |
|  | Кондиционеры с увлажнением, 1й машинный зал ЦОД | Исполнение доходного договора | Сроки поставки товара – до 01.09.2026 Аванс – до 30% Оплата в течение 30 календарных дней по факту подписания УПД Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию Пусконаладочные работы в течение 5 рабочих дней с даты уведомления о готовности оборудования к наладке | Комплект в составе: 1 шт Прецизионный кондиционер 600 мм, 70 кВт (1200 мм), ПНР включен 1 шт Карта SNMP 1 шт Нагреватель 1 шт Увлажнитель пленочный 1 шт Дренажная помпа встроенная, 7м, 10л/мин, 24В 1 шт Двойной ввод питания 1 шт Датчик протечки ленточного типа 1 шт Выносной конденсатор тип F, модель 096, один контур 1 шт Зимний комплект тип 4 | 2 | - | - |
|  | Кондиционеры без увлажнения 1й машинный зал ЦОД | Исполнение доходного договора | Сроки поставки товара – до 01.09.2026 Аванс – до 30% Оплата в течение 30 календарных дней по факту подписания УПД Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию Пусконаладочные работы в течение 5 рабочих дней с даты уведомления о готовности оборудования к наладке | Комплект в составе: 1 шт. Прецизионный кондиционер 600 мм, 70 кВт (1200 мм), ПНР включен 1 шт. Карта SNMP 1 шт. Дренажная помпа встроенная, 7м, 10л/мин, 24В 1 шт. Двойной ввод питания 1 шт. Датчик протечки ленточного типа 1 шт. Выносной конденсатор тип F, модель 096, один контур 1 шт. Зимний комплект тип 4 | 5 | - | - |
|  | Кондиционеры с увлажнением 2й машинный зал ЦОД | Исполнение доходного договора | Сроки поставки товара – до 01.09.2026 Аванс – до 30% Оплата в течение 30 календарных дней по факту подписания УПД Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию Пусконаладочные работы в течение 5 рабочих дней с даты уведомления о готовности оборудования к наладке | Комплект в составе: 1 шт. Прецизионный кондиционер 300 мм, 30 кВт (1200 мм), ПНР включен 1 шт. Карта SNMP 1 шт. Нагреватель 1 шт. Увлажнитель пленочный 1 шт. Дренажная помпа встроенная, 7м, 10л/мин, 24В 1 шт. Двойной ввод питания 1 шт. Датчик протечки ленточного типа 1 шт. Выносной конденсатор тип F, модель 042, один контур 1 шт. Зимний комплект тип 3 | 2 | - | - |
|  | Кондиционеры без увлажнения 2й машинный зал ЦОД | Исполнение доходного договора | Сроки поставки товара – до 01.09.2026 Аванс – до 30% Оплата в течение 30 календарных дней по факту подписания УПД Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию Пусконаладочные работы в течение 5 рабочих дней с даты уведомления о готовности оборудования к наладке | Комплект в составе: 1 шт. Прецизионный кондиционер 300 мм, 30 кВт (1200 мм), ПНР включен 1 шт. Карта SNMP 1 шт. Дренажная помпа встроенная, 7м, 10л/мин, 24В 1 шт. Двойной ввод питания 1 шт. Выносной конденсатор тип F, модель 042, один контур 1 шт. Зимний комплект тип 3 | 7 | - | - |
|  | Кондиционеры ИБП | Исполнение доходного договора | Сроки поставки товара – до 01.09.2026 Аванс – до 30% Оплата в течение 30 календарных дней по факту подписания УПД Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию Пусконаладочные работы в течение 5 рабочих дней с даты уведомления о готовности оборудования к наладке | Комплект в составе: 1 шт. Прецизионный кондиционер 600 мм, 70 кВт (1200 мм), ПНР включен 1 шт. Карта SNMP 1 шт. Дренажная помпа встроенная, 7м, 10л/мин, 24В 1 шт. Двойной ввод питания 1 шт. Датчик протечки ленточного типа 1 шт. Выносной конденсатор тип F, модель 096, один контур 1 шт. Зимний комплект тип 4 | 2 | - | - |
|  | Изоляция 1й машинный зал ЦОД | Исполнение доходного договора | Сроки поставки товара – до 01.09.2026 Аванс – до 30% Оплата в течение 30 календарных дней по факту подписания УПД Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию Пусконаладочные работы в течение 5 рабочих дней с даты уведомления о готовности оборудования к наладке | Комплект в составе: 2 шт. Торцевой элемент рамы изоляции коридора, двухстворчатая сдвижная дверь, 42U, цвет черный, светопроницаемая вставка, двухрядная конфигурация 2 шт. Торцевая опорная планка для потолочных панелей, для системы изоляции коридора, ширина 1200мм 10 шт. Продольная балка, для системы изоляции коридора, 2400мм, цвет черный 2 шт. Продольная балка, для системы изоляции коридора , 900мм, цвет черный 2 шт. Продольная балка, для системы изоляции коридора, 750мм, цвет черный 17 шт. Фиксированная потолочная панель, для системы изоляции коридора , 750x1200мм, светопроницаемая вставка 1 шт. Фиксированная потолочная панель, для системы изоляции коридора , 600x1200мм, светопроницаемая вставка 1 шт. Фиксированная потолочная панель, для системы изоляции коридора , 300x1200мм, светопроницаемая вставка 8 шт. Вертикальная опора продольной балки, для системы изоляции коридора , малая, цвет черный 7 шт. Щеточный уплотнитель, надстоечный, для системы изоляции коридора , ширина 600мм, цвет черный 30 шт. Щеточный уплотнитель, надстоечный, для системы изоляции коридора , ширина 750мм, цвет черный 1 шт. Вертикальная панель-заглушка, для системы изоляции коридора , 42U/750мм, цвет черный 2 шт. Комплект крепежных элементов дверной коробки к шкафам, для системы изоляции коридора , цвет черный | 1 | - | - |
|  | Изоляция 2й машинный зал ЦОД | Исполнение доходного договора | Сроки поставки товара – до 01.09.2026 Аванс – до 30% Оплата в течение 30 календарных дней по факту подписания УПД Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию Пусконаладочные работы в течение 5 рабочих дней с даты уведомления о готовности оборудования к наладке | Комплект в составе: в составе: 2 шт. Торцевой элемент рамы изоляции коридора , двухстворчатая сдвижная дверь, 42U, цвет черный, светопроницаемая вставка, двухрядная конфигурация 2 шт. Торцевая опорная планка для потолочных панелей, для системы изоляции коридора , ширина 1200мм 10 шт. Продольная балка, для системы изоляции коридора , 2400мм, цвет черный 2 шт. Продольная балка, для системы изоляции коридора , 750мм, цвет черный 17 шт. Фиксированная потолочная панель, для системы изоляции коридора , 750x1200мм, светопроницаемая вставка 8 шт. Вертикальная опора продольной балки, для системы изоляции коридора , малая, цвет черный 9 шт. Щеточный уплотнитель, надстоечный, для системы изоляции коридора , ширина 300мм, цвет черный 30 шт. Щеточный уплотнитель, надстоечный, для системы изоляции коридора , ширина 750мм, цвет черный 1 шт. Вертикальная панель-заглушка, для системы изоляции коридора , 42U/300мм, цвет черный 2 шт. Комплект крепежных элементов дверной коробки к шкафам, для системы изоляции коридора , цвет черный | 1 | - | - |
|  | Телекоммуникационные стойки 1й машинный зал ЦОД | Исполнение доходного договора | Сроки поставки товара – до 01.09.2026 Аванс – до 30% Оплата в течение 30 календарных дней по факту подписания УПД Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию Пусконаладочные работы в течение 5 рабочих дней с даты уведомления о готовности оборудования к наладке | Комплект в составе: 1 шт. Монтажный шкаф , 42U-750/1200, боковые панели 4шт, черный 2 шт. Стоечный блок распределения питания промышленного назначения, с мониторингом, 0U, 400В, 3Ф, 32A, 36xC13 12xC19, 3м кабель, IEC309 2 шт. Датчик температуры и влажности для БРП , кабель 2 метра 1 шт. Монтажный комплект , M6 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт. 1 шт. Пластиковая заглушка , 1U , 19'', монтаж без инструментов, черная, 10шт | 30 | - | - |
|  | Телекоммуникационные стойки 2й машинный зал ЦОД | Исполнение доходного договора | Сроки поставки товара – до 01.09.2026 Аванс – до 30% Оплата в течение 30 календарных дней по факту подписания УПД Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию Пусконаладочные работы в течение 5 рабочих дней с даты уведомления о готовности оборудования к наладке | Комплект в составе: 1шт. Монтажный шкаф , 42U-750/1200, боковые панели 4шт, черный 2шт. Датчик температуры и влажности для БРП , кабель 2 метра 1шт. Монтажный комплект , M6 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт. 1шт. Пластиковая заглушка , 1U , 19'', монтаж без инструментов, черная, 10шт 2шт. Стоечный блок распределения питания промышленного назначения, с мониторингом, 0U, 240В, 1Ф, 32A, 36xC13 12xC19, 3м кабель, IEC309 | 30 | - | - |
|  | Мониторинг инженерных систем ЦОД | Исполнение доходного договора | Сроки поставки товара – до 01.09.2026 Аванс – до 30% Оплата в течение 30 календарных дней по факту подписания УПД Гарантийный срок – не менее 36 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию Пусконаладочные работы в течение 5 рабочих дней с даты уведомления о готовности оборудования к наладке | Комплект в составе: 1 шт. Промышленный компьютер (сервер) системы централизованного мониторинга ЦОД 1 шт. Система централизованного мониторинга лицензия до 200 устройств на мат. носителе, ПНР, 5x8 поддержка 1 год | 1 | - | - |

Номер реестровой записи указывается в случае, если предлагаемый к поставке товар/ПО включен в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, или реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, предусмотренные постановлением Правительства РФ № 616 / в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства РФ № 878/единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, предусмотренные Постановление № 1236.