Техническое задание

на поставку оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ для развития и поддержания в технически исправном состоянии Муниципальной системы оповещения городского округа город Воронеж

Раздел «Общие требования»

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Требования к товару, работе, услуге |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Устройство усилительное электронной сирены * | Терминология ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба; МСО – муниципальные системы оповещения; МО - Муниципальное образование КТС – комплекс технических средств; ТСО - технические средства оповещения; ББР – блок базовой радиостанции; КПУ – командный пульт управления; УЗСР – устройство запуска сирен по радиоканалу; УКБ – усилительно-коммутационный блок; УУЭС - устройство усилительное электронной сирены. Качество поставляемого оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования согласно сводам правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» ст. 6.43 «Создание (модернизация) и развитие системы оповещения населения должны осуществлять на базе комплексов технических средств оповещения, разработанных под контролем Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную политику в области гражданской обороны и уполномоченного для решения задач в области гражданской обороны, прошедших в установленном порядке приемочные испытания и принятых к серийному производству на территории Российской Федерации», ТР ЕАЭС 050/2021 "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". В части электробезопасности оборудование должно удовлетворять требованиям «Правила устройства электроустановок. Электропитание и заземление оборудования предусмотреть от существующих источников гарантированного электропитания и систем заземления. Подключение к электропитанию оконечных средств оповещения осуществляет ответственный за подключение электроприемников к сети электропитания собственников объектов т.к. согласно пункта 12 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (утверждены приказом Минэнерго от 12 августа 2022 г. № 811) все переключения в электроустановках имеют право выполнять только определенные собственником работники. Вновь устанавливаемое оборудование должно быть совместимо и управляться от существующего пункта управления ЕДДС МО ГО г. Воронеж (КТС П-166М КПУ УЯИД.466259.002ТУ) производства АО «Азимут» по сети Ethernet (основной приоритетный канал) и по радиоканалу в диапазоне частот 146-174 МГц (резервный канал) от блока базовой радиостанции ББР СГС-22-М производства ООО «Элес», без применения дополнительных устройств сопряжения. Поставляемое оборудование должно быть новое, не восстановленное. В качестве основы МСО должны использоваться сертифицированные и рекомендованные МЧС России к применению комплексы технических средств оповещения населения согласно «Справочника технических средств оповещения» одобренные протоколом заседания Рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 20 декабря 2023 г. № 1. Поставщик после завершения наладки оборудования в соответствии с Договором представляет Заказчику необходимые документы о готовности оконечных устройств МСО к эксплуатации. До приема оконечных устройств МСО в эксплуатацию Поставщик при участии Заказчика организует проверку, регулировку, настройку, тренировку, и электрические измерения индивидуального оборудования, а также предварительные испытание на предмет соответствия системы требованиям технического задания, в процессе которых все параметры оборудования и системы должны быть доведены до нормативных; По результатам испытаний оформляется акт, в котором указываются основные замечания и рекомендации, делается вывод о соответствии установленных оконечных устройств требованиям технического задания и даются рекомендации по приему системы в эксплуатацию. Если принимается решение о невозможности приемки оконечных устройств МСО в эксплуатацию, то вместо акта составляется мотивированное заключение с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие законодательные и нормативные акты и рекомендуемыми мерами по обеспечению ввода системы в эксплуатацию. |
| 2 | Ввод в эксплуатацию устройства усилительного электронной сирены, логистика, монтаж, настройка | Установка оборудования, монтаж, наладка и ввод оборудования в эксплуатацию должны осуществляться без снижения готовности действующих автоматизированных систем оповещения (МСО). В период наладки оборудования разрабатывается и проводится комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного задействования системы оповещения. Ввод в эксплуатацию устройства усилительного электронной сирены, монтаж, настройка должны выполняться в соответствии с требованиями: - Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - постановления Правительства Российской Федерации от 17.05.2023 г. № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»; - приказа МЧС России № 578, Минкомсвязи России № 365 от 31.07.2020 г. «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»; - ГОСТа 42.3.01-2021. "ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ"; - ГОСТа 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»; - Правил устройств электроустановок. Электропитание аппаратуры оповещения осуществляется от источников переменного тока напряжением 220 В. Оборудование запитывается от существующих на объекте электрощитов через отдельные автоматические выключатели. Токоведущие составные части технических средств системы оповещения населения должны быть надежно изолированы и не допускать электрического замыкания на корпус, их корпуса должны быть заземлены в соответствии с указаниями, изложенными в эксплуатационной документации на технические средства оповещения. Монтаж должен производиться с использованием монтажных комплектов, поставляемых с оборудованием. |

Гарантия на поставляемое оборудование составляет не менее 12 месяцев.

Гарантийный срок рассчитывается с момента подписания документа о приемке. Расходы на гарантийный ремонт оборудования (в течение срока действия гарантии) осуществляются за счет средств Исполнителя. Объем предоставления гарантии качества оборудования распространяется на весь объем передаваемого оборудования. В случае необходимости доставки оборудования в сервисный центр Исполнителя, эту доставку обеспечивает Исполнитель, а также оплачивает все транспортные расходы.

Раздел «Технические характеристики поставляемого товара»

| № п/п | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устройство усилительное электронной сирены |  |  |  |
|  |  | Автономный источник бесперебойного питания | аккумуляторная батарея |  |
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ1 |  |
|  |  | Время работы от резервного источника питания в режиме передачи информации | ≥ 1 | Час |
|  |  | Выполняемые функции | передача речевых сообщений и подача сигнала электронной сирены при работе в комплексе технических средств оповещения различного уровня; - управление звуковой информацией по сети Ethernet и по командам ЦСО 2, 3, 6; - управление речевой информацией по сети Ethernet и по команде ЦСО 5; - формирование сирены «Внимание всем» и «Тревога»; - контроль работоспособности устройства электронной сирены; - формирование и передачу сигнала о несанкционированном вскрытии и запуске устройства электронной сирены; - круглосуточную работу и постоянную готовность к передаче и приему сигналов и информации оповещения; - проверку выходных линий на наличие короткого замыкания, обрыва и перегрузки; - отключение неисправной линии до устранения неисправности; - наличие индикации неисправности выходных линий; - наличие индикации срабатывания защиты при неисправности или перегреве усилителя мощности; - наличие индикации управления от централизованной системы оповещения (ЦСО); - индикацию неисправности платы микроконтроллера; - передача речевых сообщений и подача сигнала электронной сирены при работе в комплексе технических средств оповещения различного уровня. |  |
|  |  | Год выпуска оборудования | не ранее 2025 |  |
|  |  | Комплект документов на русском языке | Руководства по эксплуатации; формуляры (паспорта). |  |
|  |  | Комплектность поставки | устройство усилительное электронной сирены 1 шт; рупорный громкоговоритель 6 штук; вставка плавкая 50А 1 шт.; вилка DB-9М с корпусом Н-9 1 шт.; розетка MHU-2 2 шт.; кронштейн крепления громкоговорителей КГР6 1 шт. |  |
|  |  | Максимальная мощность выхода для подключения громкоговорителей для каждой линии | ≥ 160 | Ватт |
|  |  | Мощность, потребляемая УУЭС от сети переменного тока 220 В при частоте 50 Гц в дежурном режиме | ≤ 40 | Ватт |
|  |  | Мощность, потребляемая УУЭС от сети переменного тока 220 В при частоте 50 Гц в дежурном режиме при температуре ниже минус 10°С | ≤ 340 | Ватт |
|  |  | Мощность, потребляемая УУЭС от сети переменного тока 220 В при частоте 50 Гц в режиме оповещения | ≤ 210 | Ватт |
|  |  | Мощность, потребляемая УУЭС от сети переменного тока 220 В при частоте 50 Гц в режиме оповещения при температуре ниже минус 10°С | ≤ 540 | Ватт |
|  |  | Номинальная мощность выхода для подключения громкоговорителей для каждой линии | ≥ 100 | Ватт |
|  |  | Номинальная сопротивление нагрузки каждой линии | ≥ 4 | Ом |
|  |  | Номинальное напряжение выходов для подключения громкоговорителей | 20 | Вольт |
|  |  | Переключение на электроснабжение от резервного источника происходит автоматически при пропадании напряжения на вводе от основного источника питания с последующим автоматическим переключением на основной источник питания при появлении основного питания. | наличие |  |
|  |  | Степень защиты от воздействия окружающей среды (исполнение) | IP65 |  |
|  |  | Суммарная номинальная мощность | 600 | Ватт |
|  |  | Управление ЭС по сети Ethernet, по радиоканалу | наличие |  |
|  |  | Уровень звукового давления рупорных громкоговорителей при 1 Вт,на расстоянии 1 м, на частоте 1 кГц | ≥ 114 | Децибел |
|  |  | Электропитание ЭС осуществляется от сети переменного тока напряжением 220±22 В при частоте сети 50±2 Гц | наличие |  |

* Товар отсутствует в реестре российской промышленной продукции с характеристиками, соответствующими потребности заказчика.

Адресный перечень:

| № п/п | Адрес установки ТСО |
| --- | --- |
|  | пер. Гвардейский, 50 |
|  | пер. Политехнический, 16 |
|  | просп. Ленинский , 92А |
|  | просп. Ленинский, 207 |
|  | просп. Патриотов,1 |
|  | просп. Революции, 19 |
|  | ул. 20-летия Октября, 84, корпус № 6 |
|  | ул. 25 Января, 40А |
|  | ул. 9 Января, 108 |
|  | ул. 9 Января, 46 |
|  | ул. Академика Конопатова, 9 |
|  | ул. Баррикадная, 29 |
|  | ул. Беговая, 96 |
|  | ул. Веры Фигнер, 77 |
|  | ул. Владимира Невского, 65Б |
|  | ул. Димитрова, д. 81 |
|  | ул. Дубянского, 4 |
|  | ул. Загоровского, 17 |
|  | ул. Кольцовская, 3 |
|  | ул. Космонавтов, 8А |
|  | ул. Ленина, 79 |
|  | ул. Лескова, 43 |
|  | ул. Лётчика Филипова, 1 |
|  | ул. Лидии Рябцевой, 51 |
|  | ул. Ломоносова, 114/2 |
|  | ул. Минская, 14 |
|  | ул. Набережная, 15 |
|  | ул. П. Осипенко, 4 |
|  | ул. Паровозная, 62 |
|  | ул. Переверткина, 5а |
|  | ул. Покровская, 18/5 |
|  | ул. Пушкинская, 39 |
|  | ул. Силикатная, 14 |
|  | ул. Советская, 2 |
|  | ул. Степана Солодовникова, 2В |
|  | ул. Тобольская, 2 |
|  | ул. Фридриха Энгельса, 23 |
|  | ул. Хользунова, 42Д |

График реализации:

| № п/п | Наименование | Периоды выполнения поставки, монтажа и наладки оборудования или отдельных этапов исполнения Договора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25 дней | 25 дней | 15 дней | 10 дней | 10 дней | 5 дней |
| 1 | Поставка оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обследование мест установки |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Монтаж |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Наладка |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Сдача объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |