УТВЕРЖДАЮ

Директор УФПС Краснодарского края

___________ Е.В. Бабак

"___"__________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по устройству систем охранной, тревожной и пожарной сигнализаций, и системы охранного телевидения в помещениях отделения почтовой связи, расположенного по адресу: 344003, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д 91/95/114, для нужд УФПС Ростовской области

г. Ростов-на-Дону, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3 | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 4 | Почтамт, Объект | Ростовский-на-Дону почтамт |
| 5 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 6 | Работы | Выполнение работ по устройству систем охранной, тревожной и пожарной сигнализаций, и системы охранного телевидения |
| 7 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 8 | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 9 | СП | Свод правил |
| 10 | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 11 | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 12 | ТЗ | Техническое задание |
| 13 | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 14 | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации |
| 15 | СОТ | Система охранного телевидения |
| 16 | СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией |
| 17 | СПС | Система пожарной сигнализации |
| 18 | ПТ | Пожаротушение |
| 19 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 20 | РД | Рабочая документация – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства работ, обеспечения таких работ оборудованием, изделиями и материалами |
| 21 | СРО | Саморегулируемая организация |
| 22 | СС | Сети связи |
| 23 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 24 | ГЗШ | Главная заземляющая шина |
| 25 | ИБП | Источник бесперебойного питания |
| 26 | ИТСО | Инженерно-технические средства охраны |
| 27 | КСПД | Корпоративная сеть передачи данных |
| 28 | КТП | Комплектная трансформаторная подстанция |
| 29 | КУП | Коробка уравнивания потенциалов |
| 30 | МГН | Маломобильные группы населения |
| 31 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 32 | НР | Накладные расходы |
| 33 | ЩРБ | Щит распределительный бытовой |
| 34 | ЩРК | Щит распределительный коммутационный |
| 35 | ЭО | Электроосвещение |
| 36 | ЭОМ | Электроснабжение и освещение |
| 37 | РИП | Резервный источник питания |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по устройству систем охранной, тревожной и пожарной сигнализаций, и системы охранного телевидения в помещениях отделения почтовой связи, расположенного по адресу: 344003, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 91/95/114, для нужд УФПС Ростовской области.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с техническим заданием с целью обеспечения функционирования систем и оборудования структурных подразделений УФПС Ростовской области.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- а) Начало выполнения Работ: не позднее 3 (трех) календарных дней с даты подписания договора.

б) Окончание выполнения Работ: не позднее 30 (тридцать) календарных дней с даты начала выполнения Работ.

4.2. Место выполнения Работ: 344003, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 91/95/114.

- Требования к выполнению работ

5.1	Требования к выполнению проектных и ремонтных работ.

5.1.1	Технические решения, применяемые материалы и оборудование, трассы прокладки коммуникаций в процессе проектирования и выполнения работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

5.1.2.	Подготовительные работы выполнить в соответствии с утвержденным планировочным решением в соответствии с приложением № 1 к ТЗ (далее – Планировочное решение).

5.1.3.	Требования к кабельным линиям и прокладке кабельных трасс принять в соответствии с:

5.1.4.	Требования к кабельным линиям СОТС и СОТ:

- должны соответствовать требованиям стандартов: ЕIА/ТIА-568C и/или ISO/IEC 11801-2002, EN 50173, ЕIА/ТIА-569А, ЕIА/ТIА-606A, национальных нормативов ГОСТ Р 53246-2008, ГОСТ Р 53245-2008.

- используются 4-х парные медные кабели типа витая пара (F/UTP) категории 5Е с характеристиками по пожаробезопасности –нг(А)-FRLS.

5.1.5.	Требования к кабельным линиям СПС, СОУЭ, СОТС:

- в соответствии с ГОСТ 31565-2012 предусмотреть кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением;

- кабельные линии шлейфов СПС, СОУЭ и СОТС выполнить кабелем с сечением не менее 0,5 кв. мм;

- кабельные линии интерфейса RS-485 (при наличии) выполнить кабелем типа витая пара с сечением не менее 0,5 кв. мм.

5.1.6.	Требования к кабельным линиям электроснабжения
и электроосвещения:

- в соответствии с ГОСТ 31565-2012 предусмотреть кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением;

- групповую линию питания шкафа СПС и СОТС выполнить кабелем сечением не менее 1,5 кв. мм;

- групповую линию питания телекоммуникационного шкафа СКС
и СОТ (единого на обе системы) выполнить кабелем сечением
не менее 2,5 кв. мм.

5.1.7.	Требования к прокладке всех кабельных трасс:

- в клиентском зале и иных помещениях ОПС прокладку кабеля
к рабочим местам и оборудованию выполнить скрыто (за облицовкой, либо
в штробах) в стенах, перегородках и за чистовым подвесным потолком,
в гофрированных и (или) гладких трубах из негорючих материалов, закрепленных к несущим конструкциям клипсами с шагом крепления не более 500 мм (применение коробов, кабель-каналов прямоугольного сечения не допускается);

- при прокладке кабельных трасс за чистовым потолком, они должны крепиться к стенам и/или перекрытию с выполнением опусков
(при необходимости) к подвесному потолку; не допускается укладка проводов и кабелей на поверхность подвесного потолка (п. 5.19 СП 484.1311500.2020);

- прокладка кабелей на потолке клиентского зала и помещениях бэк-зоны, может быть выполнена открытым способом по потолку исключительно в случае, предусмотренном в Варианте № 2 решения отделки потолка в соответствии с п. 9.8.1 настоящих требований;

- заложить возможность замены любого кабеля (или группы кабелей) без проведения общестроительных работ связанных с демонтажем неразборных конструкций стен, перегородок облицовок, чистовых потолков (с применением ревизионных лючков, протяжных коробок), ревизионные лючки размещать преимущественно в помещениях бэк-зоны, невидимых из клиентской зоны.

5.2.	Противопожарные системы

5.2.1.	В соответствии с Актом обследования Объекта необходимо разработать оснащение Объекта системами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (СОПБ)на основании СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» и СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».

Оснащение Объекта системами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (СОПБ) должно осуществляться организацией, имеющей действующую лицензию министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включающую следующие виды деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.

5.2.2.	На Объекте предусмотреть решения по обеспечению пожарной безопасности: система пожарной сигнализации (СПС) и система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).

5.2.3.	Требования к центральному оборудованию и его размещению:

5.2.4.	СПС является составной частью комплексной системы безопасности Объекта и должна обеспечивать:

- подачу сигнала о неисправности в системе на приемно–контрольный прибор (прибор управления);

- подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство или на специальные выносные устройства оповещения;

- дублирование сигналов о срабатывании на пульт центрального наблюдения (далее – ПЦН);

- контроль целостности шлейфов СПС;

- автоматическую световую индикацию о наличии основного
или резервного питания.

5.2.5.	Предусмотреть адресную СПС с размещением извещателей
и приемно-контрольных приборов согласно СП 484.1311500.2020.

5.2.5.1.	Предусмотреть формирование сигнала с пожарных извещателей на запуск СОУЭ, а также аппаратуры управления (при ее наличии), производящей включение автоматических установок пожаротушения, противодымной вентиляции.

5.2.5.2.	СОУЭ является составной частью комплексной системы безопасности Объекта и должна обеспечивать:

- своевременное оповещение персонала и посетителей о пожаре
и других чрезвычайных ситуациях, организации их своевременной эвакуации,
в автоматическом режиме по сигналу от СПС;

- контроль целостности шлейфов СОУЭ.

5.2.5.3.	Размещение периферийного оборудования и тип СОУЭ должно отвечать требованиям СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. требования пожарной безопасности».

5.2.5.4.	Питание электроприемников, линий связи, электрооборудования систем противопожарной защиты осуществить в соответствии
с СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».

5.2.5.5.	Питание электроприемников СПС (СПС и СОУЭ) осуществить от независимых от СОТС резервированных источников питания (РИП) с аккумуляторными батареями, общая емкость аккумуляторных батарей должна обеспечивать бесперебойную работу систем при отключении основного питания ~ 220В течение 24 (двадцати четырех) часов в режиме ожидания плюс 1 (один) час в режиме тревоги.

5.2.5.6.	Приборы приемно-контрольные СПС разместить в бэк-зоне
в металлическом, оснащенном замком шкафу, общем с СОТС,
но с независимым от СПС встроенным резервированным источником питания (РИП).

5.2.5.7	Заземление оборудования выполнить в соответствии
с требованиями ПУЭ и инструкций по монтажу и эксплуатации
на применяемые приборы и аппаратуру.

5.2.6.	Требования к монтажу периферийного оборудования:

5.2.6.1.	В соответствии с СП 484.1311500.2020 все помещения оборудовать пожарными извещателями, кроме помещений с мокрыми процессами. Выбор типов извещателей определить в соответствии с п. 6.2 СП 484.1311500.2020. Пожарные извещатели установить не ближе 500 мм от магистральных (групповых) линий электроснабжения, способных создавать электромагнитные помехи, которые могут вызвать ложные срабатывания извещателей, а также с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, системой кондиционирования, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия или внутреннего блока кондиционера не менее 1000 мм. Расстояния (при условии использования дымовых извещателей) от извещателей до стен, а также расстояния между дымовыми извещателями должны соответствовать п. 6.6.16, таблица 2, СП 484.1311500.2020. Ручные пожарные извещатели установить на путях эвакуации на стене, на высоте 1500 мм от уровня чистого пола.

5.2.6.2.	В каждом помещении (за исключением помещений санузлов) количество извещателей определить в соответствии с требованиями п. 6.4. СП 484.1311500.2020.

5.2.6.3.	Световые указатели «Выход» установить над эвакуационными выходами и над дверными проемами, ведущими на путь эвакуации
в помещениях с неопределенным выходом (помещения с двумя и более выходами).

5.2.6.4.	Согласно СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» СОУЭ оборудовать все помещения ОПС с постоянным и временным присутствием людей.

5.2.6.5.	Согласно п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.

5.2.6.6.	Комбинированные светозвуковые оповещатели установить
над эвакуационными выходами из Объекта.

5.2.7.	Другие СОПБ и требования к ним предусмотреть в соответствии
с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

5.2.8.	Обеспечить ОПС огнетушителями из расчета один огнетушитель на 100 м2, но не менее двух.

5.2.9.	Вместе с разработкой РД (ИД) на все СОПБ Объекта разработать: паспорта, программы и методики испытаний, инструкции (руководства)
по эксплуатации, содержащие процедуры технического обслуживания, текущего ремонта, периодических испытаний и иных необходимых процедур в соответствии со следующими нормативными документами:

- "ГОСТ Р 2.102-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов";

- ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»;

- Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 (ред. от 25.11.2024) "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию
и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий
и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте»;

- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59640-2021 «Средства противопожарной защиты зданий
и сооружений. Противопожарные занавесы. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний
на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий
и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство
по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий
и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля»;

5.3.	Решения по обеспечению охраны Объекта.

5.3.1.	Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС).

5.3.1.1.	Требования к центральному оборудованию и его размещению:

5.3.1.1.1.	Предусмотреть адресное построение СОТС.

5.3.1.1.2.	Предусмотреть кодовую постановку/снятие с охраны системы охранной сигнализации путем ввода цифрового кода на пульте управления системой.

5.3.1.1.3.	СОТС должна обеспечивать обнаружение несанкционированного проникновения в контролируемые помещения, а также подачу тревожного сигнала и передачу информации на пульт централизованного наблюдения при его наличии (ПЦН).

5.3.1.1.4.	Приборы приемно-контрольные СОТС разместить в бэк-зоне в металлическом, оснащенном замком шкафу, общем с СПС, но с независимым от СПС встроенным резервированным источником питания (РИП).

5.3.1.1.5.	Предусмотреть в системе вывод информации и сигналов тревоги с системы охранной (охранно-пожарной) и тревожной сигнализации на ПЦН по радиоканалу или по каналу GSM. Предусмотреть в системе подключение СОТС к КСПД СОПС (RJ-45) для передачи контрольных данных и тревожной информации в мониторинговый центр.

5.3.1.1.6.	Вывод информации и сигналов тревоги на ПЦН произвести
с использованием формата передачи данных, идентифицирующего:

- пользователя системы;

- действия пользователей в системе (постановка, снятие);

- события в системе (тревоги, неисправности, аварии, изменение настроек системы).

5.3.1.1.7.	Вывод информации и сигналов тревоги с системы охранной (охранно-пожарной) и тревожной сигнализации произвести на блок индикации, устанавливаемый в непосредственной близости от клавиатуры управления.

5.3.1.1.8.	Клавиатуру управления и блок индикации установить:

- в непосредственной близости от служебного входа на высоте 1500 мм от уровня чистого пола;

- в случае отсутствия в ОПС служебного входа – за операционно-кассовым барьером на высоте 1500 мм от уровня чистого пола. Размещение
на фокусной стене не допускается.

5.3.1.1.9.	Питание электроприемников СОТС осуществить
от независимых от СПС резервированных источников питания (РИП)
с аккумуляторными батареями, общая емкость аккумуляторных батарей должна обеспечивать бесперебойную работу системы при отключении основного питания ~ 220 в течение 8 часов в режиме ожидания, плюс 1 час
в режиме тревоги.

5.3.1.1.10.	Заземление оборудования выполнить в соответствии
с требованиями ПУЭ и инструкций по монтажу и эксплуатации
на применяемые приборы и аппаратуру. ПКП запитать от отдельного «автомата» 16 А, электрическую проводку к блокам бесперебойного питания выполнить кабелем, не поддерживающим горение – 3 х 2,5.

5.3.1.2.	Требования к монтажу периферийного оборудования:

5.3.1.2.1.	Для охраны Объекта обеспечить три рубежа защиты:

- периметр (входная дверь и окна);

- внутренний объем помещений;

- охрана сейфа.

5.3.1.2.2.	Охраняемые помещения защитить с учетом их индивидуальной специфики (расположение, наличие материальных ценностей и средств их хранения, наличие оконных проемов, инженерно-технических средств защиты).

5.1.2.3.	Оконные проемы, входные двери главного и служебных входов, люки обмена почтой, заблокировать извещателями охранными магнитоконтактными. Допустимо применение «накладной» и/или «скрытой» установки магнитоконтактных извещателей.

5.3.1.2.4.	Оконные проемы, дверь главного входа заблокировать извещателями разбития стекла (ДРС). В случае, если габариты проемов
и конфигурация витражей не позволяют обеспечить эффективную защиту извещателями разбития стекла, окна могут быть защищены ИК-извещателями типа «штора».

5.3.1.2.5.	Внутренние объемы помещений клиентского зала, помещения почтальонов, технического помещения «Т» (помещение хранения ТМЦ) защитить ИК-извещателями типа «объем».

5.3.1.2.6.	Предусмотреть стационарный извещатель тревожной сигнализации (тревожную кнопку), установить скрыто под столешницей рабочей поверхности оператора операционного окна, примыкающего к стене (перегородке) операционно-кассового барьера.

5.3.1.2.7.	Для психологического и/или физического воздействия
на нарушителя, а также создания в окружающем пространстве условий, препятствующих осуществлению противоправных действий, применить в клиентском зале оповещатели комбинированные оптико-звуковые с предельным звуковым давлением не более 105 дБ.

5.3.1.2.8.	Для привлечения внимания к охраняемому Объекту применять на отдельно стоящих Объектах, расположенных на удалении от жилой застройки более 1 км, внешний оповещатель комбинированный оптико-звуковой с предельным звуковым давлением не превышающем разрешенное в ночное время.

5.3.1.2.9.	Для информирования патрулирующих экипажей охранных организаций о состоянии охраняемого Объекта и привлечения внимания к охраняемому Объекту, применить на Объекте внешний оптический оповещатель. Оповещатель расположить в зоне главного входа, обеспечивая его видимость с путей подхода.

5.3.2.	Система охранного телевидения (СОТ).

5.3.2.1. Требования к оборудованию и его размещению:

5.3.2.1.1.	СОТ должна представлять собой распределенную сетевую структуру, легко расширяемую и масштабируемую, построенную на основе современного оборудования.

5.3.2.1.2.	СОТ должна состоять из следующих технических средств (компонентов):

–	видеокамер (IP-телекамеры);

–	видеорегистратора;

–	блока бесперебойного питания (для СОТ и СКС использовать единый (один) ИБП, размещаемый в телекоммуникационном шкафу);

–	кабельных линий связи оборудования СОТ;

–	клиентского ПО.

5.3.2.1.3.	СОТ должна обеспечивать работу в автономном режиме. Также система должна подключаться к КСПД ОПС для удаленного доступа или к 3G/4G Роутеру (при отсутствии КСПД СОПС) для передачи видеоданных в мониторинговый центр.

5.3.2.1.4.	Кабели линий связи видеокамер терминировать на патч-панель в телекоммуникационном шкафу (используется совместная с СКС патч-панель).

5.3.2.1.5.	ЛВС СОТ строить независимо от ЛВС СОПС, подключение СОТ к КСПД СОПС осуществляется через оборудование СКС СОПС.

5.3.2.1.6.	В качестве видеокамер использовать сетевые (IP) видеокамеры:

- внутренние купольные стационарные видеокамеры;

- уличные стационарные видеокамеры.

5.3.2.1.7.	Расположение видеокамер СОТ принять в соответствии
с планировочным решением, учитывая необходимость наблюдения следующих критических мест:

- зона обслуживания (рабочего места оператора), с общим контролем ситуации, позволяющей фиксировать действия оператора и клиентов;

- клиентский (операционный) зал ОПС (с общим контролем ситуации, включая зону розницы и банкомата при их наличии в ОПС);

- зона хранения ТМЦ (в случае ее размещения в отдельном помещении, закрываемом на замок – вход в помещение);

- зона размещения системного оборудования технических средств охраны (шкаф металлический, единый (один) для СПС (СПС и СОУЭ)
и СОТС), в случае его размещения в отдельном помещении, закрываемом на замок – вход в помещение;

- зона размещения системного оборудования ТСО и СКС (шкаф телекоммуникационный настенный, единый (один) для СКС и СОТ), в случае его размещения в отдельном помещении, закрываемом на замок – вход
в помещение);

- зона размещения сейфа (в случае его размещения в отдельном помещении, закрываемом на замок – вход в помещение);

- зона сортировки и хранения почтовых отправлений (включая зону обмена почты);

- зона служебного входа (при его наличии в СОПС) с внутренней стороны; в случае, когда через служебный вход осуществляется погрузка/выгрузка почтовых отправлений, наблюдение за зоной выполнить только со стороны улицы;

- зона погрузки/выгрузки почтовых отправлений со стороны улицы (вход в ОПС, через который осуществляется обмен почты, люковое окно обмена почты при его наличии на Планировочном решении); разрешено заменить на защиту зоны со стороны помещения;

- главный вход в ОПС со стороны улицы.

5.3.2.1.8.	Одна камера может защищать несколько зон.

5.3.2.1.9.	Устройства, входящие в состав СОТ, должны быть серийного производства.

5.2.1.10.	СОТ должна обеспечивать режим записи по срабатыванию детектора движения (с частотой не менее 25 кадр/сек. с разрешением 1080 p (1920 х 1080) по каждой телекамере).

5.3.2.1.11.	СОТ должна выполнять следующие функции:

- хранение архивов изображения должно осуществляться на жестком диске, предназначенном для работы в системах СОТ в режиме 24/7, в формате, защищенном от несанкционированного изменения;

- поиск в архиве изображений по номеру телекамеры, времени, дате;

- экспорт видеоизображения и видеокадров в открытые форматы на USB сменный носитель;

- возможность поддержки оборудования различных производителей IP-видеокамер;

- настройка скорости передачи изображений в зависимости от пропускной способности используемого сетевого соединения:

- построение сетевых решений с использованием архитектуры «клиент-сервер» и различных каналов связи LAN, WAN;

- использование для передачи видеоданных IP мультикаст (протокол RTP) и юникаст (протоколы TCP и UDP);

- удаленный мониторинг обстановки в режиме реального времени, доступ к работе с видеоархивом, в том числе, через стандартный Web-browser.

5.3.2.1.12.	Центральное оборудование СОТ должно размещаться в совместный с оборудованием СКС телекоммуникационном шкафу).

5.3.2.1.13.	Места камер видеонаблюдения отражены в Планировочном решении.

5.3.2.2.	Система управления и видеозаписи (видеорегистратор) СОТ. Функциональные требования.

5.3.2.2.1.	Видеорегистратор СОТ должен быть основан на открытых стандартах IP и поддерживать протокол для взаимодействия оборудования и программных средств – ONVIF актуальной версии для организации и взаимодействия с системами верхе-уровневой интеграции;

- установку SATA HDD, с емкостью, определенной расчетом по формуле: V=T*∑(b*n) *3600*t/8796093, обеспечивающей архив видеозаписей не менее 30 дней, где:

V – объем архива в терабайтах;

T – кол-во дней хранения архива;

b – поток с одной камеры в Mbit/s;

n – кол-во камер с этим потоком;

t – суммарное время записи в течении суток, в часах (количество часов работы СОПС в соответствии с режимом работы);

3600 – кол-во секунд в часе;

8 796 093 – количество мегабитов в терабайте.

- алгоритм сжатия видеосигнала (форматов кодирования) H.265, Н.265+;

- сетевой интерфейс Gbit Ethernet;

- встроенный коммутатор с PoE портами для питания видеокамер;

- сетевые протоколы TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DDNS; DNS; FTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; P2P;

- встроенный web-сервер;

- входящий поток не менее 80 Мб/с; исходящий поток не менее 128Мб/с;

- тревожные вход/выход не менее 1/1;

- последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств стандарта USB 2.0;

- интерфейс HDMI для подключения монитора;

- рабочий диапазон температуры: не ниже -10°C не выше + 55 °C;

- диапазон напряжения электропитания не менее AC 100-240 В;

- триплексное выполнение функций штатного режима (видеонаблюдение, видеозапись и просмотр архива) без ограничения оперативных действий операторов просмотра архивов, отображением.

5.3.2.2.2.	Скорость передачи изображений должна настраиваться в зависимости от пропускной способности используемого сетевого соединения.

5.3.2.2.3.	Видеорегистратор СОТ должен обладать следующими функциональными возможностями:

- наличие программного обеспечения (далее – ПО), обеспечивающего просмотр событий в реальном времени, доступ к работе с видеоархивом, управление видеорегистратором и видеокамерами с сетевого клиента (компьютера) под операционными системами Windows;

- наличие в функции «детектора движения» возможности
по регулировке порога срабатывания и чувствительности для обеспечения гарантированного фиксирования передвижений;

- наличие встроенной системы авторизации пользователей
с разграничением уровней доступа к функциональным возможностям СОТ;

- наличие журнала событий;

- наличие полноэкранного отображения и мультиэкранного формата отображения подключенных видеокамер;

- наличие функции предзаписи и тревожной постзаписи;

- наличие портов POE, не менее 8-и;

- число каналов – не менее 8-и.

5.3.2.3.	Требования к техническим характеристикам видеокамер.

Описание оборудования Заказчиком приведено с учетом положений – ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».

5.3.2.3.1.	Видеокамеры СОТ должны быть основаны на открытых стандартах IP и поддерживать протокол для взаимодействия оборудования и программных средств ONVIF актуальной версии.

5.3.2.3.2.	IP-видеокамеры СОТ должны обладать следующими функциональными возможностями:

- режим «день/ночь» с ИК-фильтром;

- чувствительность цвет/ч-б не более 0,05/0,005 Лк;

- фиксированным Объективом с фокусным расстоянием не менее 2.7 мм и не более 3.6 мм;

- адаптивная ИК подсветка не менее 10 м.

5.3.2.3.3.	IP-видеокамеры СОТ должны обладать следующими параметрами выходного видеосигнала:

- кодированием не ниже H.265;

- основной поток трансляции со скоростью не менее 25 к/с,
при разрешении 1920×1080;

- наличие дополнительного потока трансляции со скоростью не менее 25 к/с, с разрешением D1 и CIF;

- поддерживаемым сетевым интерфейсом 10Base-T / 100Base-TX, Ethernet порт.

5.3.2.3.4.	Характеристики IP-видеокамер, связанные с особенностями применения и эксплуатации, показатели безопасности, надежности, электромагнитной совместимости и другие необходимые параметры:

- сетевые протоколы - TCP/IP; IPv4; IPv6;

- сетевые инструменты - встроенный сетевой клиент;

- PoE питание, не ниже IEEE 802.3 af;

- диапазон рабочих температур, не ниже – 20 ⁰С не выше + 50 °С;

- класс защиты, не ниже IP65.

5.3.2.4.	Обеспечить подключение видеорегистратора СОТ к оборудованию локальной вычислительной сети Объекта.

5.3.2.5.	Использовать ИБП, единый (один) для СОТ и СКС, размещаемый в телекоммуникационном шкафу): поддержание работоспособности оборудования системы при отключении от основного источника питания в течение не менее 0,5 часа.

5.3.2.6.	Использовать совместный с СКС 19” телекоммуникационный шкаф.

5.3.2.7.	Требования по электропитанию СОТ с учетом положений ГОСТ Р 51558-2014: питание телекамер реализовать через функцию PoE.

5.3.2.8.	Требования инженерно-технических средств охраны (ИТСО)
к корпоративной сети передачи данных (КСПД).

КСПД СОПС должна предусматривать подключение 2-х устройств технических средств охраны (RJ-45) для передачи контрольных данных и тревожной информации в мониторинговый центр.

5.3.2.9.	Технические требования ИТСО по пропускной способности КСПД:

- поток контрольных данных системы охранной и тревожной сигнализации составляет не более 32 Кбит/сек с периодической потребностью передачи данных в круглосуточном режиме работы системы;

- видеопоток системы охранной телевизионной составляет не более 512 Кбит/сек с трансляцией одной видеокамеры с разрешением D1 (720 x 576) со скоростью 5 кадр/сек с потребностью передачи данных по тревожному событию.

5.3.2.10.	Требования к клиентскому программному обеспечению СОТ:

Клиентское программное обеспечение СОТ должно иметь:

–	эргономичный интерфейс;

–	встроенную систему авторизации пользователей;

–	разграничение доступа к функциональным возможностям СОТ;

–	журнал событий;

–	одновременные отображение видеоинформации в реальном времени;

–	возможность изменения настроек через пользовательский интерфейс;

–	настройка раскладок (сохранение схем расположения видеокамер и их настроек);

–	триплексный режим работы, одновременные отображение/ запись/просмотр записанной видеоинформации;

–	экспорт видеоизображения и видеокадров в открытые форматы;

–	запись архивированных видеоданных на USB сменный носитель;

–	печать видеокадров на принтере;

–	ускоренная перемотка вперед/назад;

–	замедленная (покадровая) перемотка вперед/назад;

–	покадровый и ускоренный просмотр видеоархива;

–	пауза;

–	специальная графическая временная шкала для навигации в видеоархиве;

–	поиск видеоархивов по номеру телекамеры, времени, дате;

–	просмотр видеоархива без остановки видеозаписи;

–	удаленная работа с системой через Интернет.

ПО СОТ должно отвечать требованиям информационной безопасности не ниже II-уровня защиты информации (п. 5.5.3.2 ГОСТ Р 51558-2014)
и содержать средства защиты информации от аппаратных сбоев
и несанкционированного доступа.

  - 5.3.2.11.	Комплект телекоммуникационного шкафа должен иметь характеристики, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Габариты | Размер 19” шкафа должен соответствовать габаритам устанавливаемого оборудования, быть не менее 9U, ширина не менее 600мм, глубина не менее 600мм |
|  | Состав комплект | Шкаф 19” не менее 9U, ширина не менее 600 мм, глубина не менее 600 мм, 1 блок розеток, не менее 1 горизонтального органайзера, вент.панель (2 вентилятора) с термостатом |
|  | Требования к шкафу | Передняя дверь шкафа с замком; Перфорация двери не менее 65%; Исполнение – настенное; Высота – не менее 9U; Ширина – не менее 600 мм; Глубина – не менее 600 мм; Максимальная распределенная нагрузка – не менее 50 кг; Щеточный кабельный ввод в крыши шкафа. |
|  | Требования к органайзерам | В комплекте поставки должно быть не менее 1 горизонтального кабельного органайзера с металлическими пальцами. |
|  | Требования к блокам розеток | В шкафу предусмотреть установку блока розеток (количество розеток не менее 6 шт. тип F SCHUKO, номинальный ток не менее 10A, напряжение 220-250V), с длиной кабеля питания не менее 3м |
|  | Требования к комплекту заземления | В комплект заземления должна входить: не менее 10 м медного кабеля (Сопротивление -4Ом) |

5.3.2.12. Источники бесперебойного питания (ИБП) ТКУ 3.1. должны иметь характеристики, указанные в таблице 2.

Таблица 2

| Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальная мощность и тип ИБП (кВА) | Должна обеспечить электропитание всего оборудования комплекта, соответствующего ТКУ, номинальная мощностью не менее 3 кВА/2.4 кВт |  |
| Форм фактор | Напольное или для установки в 19’’ шкаф |  |
| Входные параметры | Подключение ввода | L+N+PE |
|  | Номинальное напряжение | 200/208/220/230/240 В AC |
|  | Диапазон напряжения | 110-276В АС |
|  | Диапазон частоты | 40-70 Гц |
|  | Коэф. мощности | 0.99 |
| Параметры байпаса | Номинальное напряжение | 200/208/220/230/240 В AC |
|  | Частота | 47-53 Гц / 57-63 Гц |
| Выходные параметры | Подключение вывода | L+N+PE |
|  | Выходные разъемы | 4xIEC C13 (10A) |
|  | Номинальное напряжение | 200/208/220/230/240В AC ±1% |
|  | Номинальная частота | 47-53 Гц либо 57-63 Гц (Синхр) |
|  | Форма сигнала | Синусоидальная, THDv <3% |
|  | КПД | >/= 88% |
| Интерфейс связи | USB & RS232, SNMP карта (опционально RS485/Dry contact) |  |
| Время работы от батарей | Не менее 10 минут при нагрузке 1.3 кВт |  |
| Комплект | ИБП, внутренние батареи |  |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству Работ

Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ «О почтовой связи»;

- ГОСТ Р 53246-2025 "Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Общие технические требования"

- СП 11-110-99. Авторский надзор за строительством зданий и сооружений;

- СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии";

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ Р 52551-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 53704-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52435-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»;

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий СНиП 3.05.01-85»;

- СНиП 12-03-2001 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н;

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения

"О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство,;

- СП 6.13130.2021  Приказ МЧС России от 06.04.2021 N 200 "Об утверждении свода правил СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности";

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

# - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

При организации и проведении Работ должны соблюдаться требования следующие Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ, издаваемых Общероссийским общественным фондом «Центр качества строительства».

- Условия выполнения работ

6.2.1.	Работы должны выполняться в рабочее время с 8-00 часов до 18-00 часов в рабочие дни, кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.2.	Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.3.	Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать 
и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.4.	Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не восстановлеными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающими высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.5.	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 N 229 (ред. от 09.06.2016) "О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений".

6.2.6.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.7.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.8.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить мусор с Объекта по мере накопления.

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

- Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СНиП 12-03-2001 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123

"О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- ГОСТ 12.3.002-2014 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности;

- Письмо МЧС России от 08.02.2023 N ИГ-24-6 «О применении РД 78.145-93. Пособие к руководящему документу "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

- Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

К монтажу системы допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале по технике безопасности, который должен храниться у ответственного лица на объекте.

- Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

- Требования к сдаче-приемке работ

6.5.1.	Приемка работ осуществляется Заказчиком по факту выполнения Подрядчиком всех видов работ, установленных настоящим ТЗ. Приемка осуществляется в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты окончания выполнения всех видов работ на основании предоставленных Подрядчиком Актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ, выполненных на основании сметной документации и отчетных документов в соответствии с п. 6.5.4 настоящего ТЗ.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в выполненных Работах и их результате.

6.5.2.	Подрядчик предъявляет к освидетельствованию все скрытые работы и приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ, составления и подписания Актов освидетельствования скрытых работ согласно требований Постановления Правительства РФ от 30.07.2004 N 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается, в противном случае по требованию Заказчика Подрядчик за свой счет вскрывает любую часть скрытых работ, а затем восстанавливает ее за свой счет.

6.5.3.	Для Подрядчика предусмотрена возможность компенсации непредвиденных работ и затрат, включенных в сметную документацию, в размере, определенном в сметном расчете, которые возникли не из-за ненадлежащего выполнения обязательств Подрядчика, а вызваны уточнением Технического задания в ходе производства работ, оформленные в соответствии с требованиями «Методики».

6.5.4. При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1. Акт сдачи-приемки выполненных Работ (форма КС-2)-унифицированная форма акта о приемке выполненных Строительно-монтажных работ, утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 №100;

2. Справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3-) унифицированная форма справки о стоимости выполненных работ и затрат, утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 №100;

3.Счет-фактуру;

4.Документы, удостоверяющие качество материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; паспорта на оборудование).

5. Акты освидетельствования скрытых Работ;

6. Журнал по технике безопасности;

7. Журнал входного контроля качества материалов;

8. Проект системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты;

9 Исполнительная схема системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты

10. Проект схемы системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС).

11. Исполнительная схема системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС).;

12. Проект схемы системы охранного телевидения (СОТ).

13. Исполнительная схема системы охранного телевидения (СОТ).

# Документы передаются, в следующих форматах (одновременно):

а) rtf, doc, docx, xls, xlsx (для документов с текстовым содержанием);

б) pdf, dwg, dwx (для документов с графическим содержанием);

в) xls, xlsx (для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат);

г) xml (для локальных сметных расчетов (смет), формат pdf представляется с обязательной возможностью копирования текста, проектная документация в сканированном виде не допускается;

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ).

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и электронном носителе в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3).

Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ

8.1.	Подрядчик гарантирует, что является членом саморегулируемых организаций, членство в которых является обязательным в соответствии
с применимым законодательством для выполнения работ, обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения работ самостоятельно и(или) с привлечением субподрядной организации, работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение работ, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения работ.

8.2.	Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие наличие действующих лицензий, разрешений у Подрядчика и(или) субподрядной организации, в срок не позднее даты начала соответствующих работ, для выполнения которых законодательством Российской Федерации установлено обязательное наличие таких лицензий разрешений, а также по запросу Заказчика. Неисполнение данного обязательства является существенным нарушением условий договора Подрядчиком независимо от срока такого нарушения. В период выполнения работ информация о Подрядчике и(или) субподрядной организации должна содержаться в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах в сети Интернет.

8.3.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор
в случае обнаружения им несоответствия лица, выполняющего работы
по договору, требованиям п. 8.1 ТЗ.

8.4.	Подрядчик обязан иметь действующую лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (СОПБ) зданий и сооружений с разрешенными видами работ, позволяющих выполнить ему работы в соответствии с ТЗ и соответствовать Правилам аттестации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 №2106 «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию».

При отсутствии такой лицензии Подрядчик вправе привлечь к выполнению работ субподрядную организацию, имеющую указанную лицензию с разрешенными видами работ (в соответствии с требованиями п. 15 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановления  Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»), позволяющую выполнить ей работы в соответствии с ТЗ.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ведомость объемов работ | 21 |
| 2. | План-схема помещений | Приложено отдельным файлом |
| 3. | Регламент осуществления строительного производства №1-п от 15.01.2024г.(прикладывается отдельным файлом) | Приложено отдельным файлом |

Составил: Ведущий специалист ГКС и Э                                                О.Н. Скилкова

  - Руководитель направления ГКСиЭ 	                     ____________ М.Ю. Носков

Приложение № 1 к ТЗ

Ведомость объемов Работ

| № п/п | Наименование видов Работ |
| --- | --- |
|  | Раздел 1. Обмерные работы |
| 1 | Выполнение обмерных работ Объекта с кадастровым номером 61:44:0081917:51, площадь объекта - 250,40 м2; высота помещений до 4,6м; кадастровый номер здания 61:44:0081917:32 |
| 2 | Раздел 2. Проектная документация |
|  | - Автоматическая пожарная сигнализация - Системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС). - Система охранного телевидения (СОТ). |
| 3 | Раздел 3. Исполнительные схемы |
|  | - Автоматическая пожарная сигнализация - Системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС). - Система охранного телевидения (СОТ). |

Приложение № 2 к ТЗ

План-схема помещений

(прикладывается отдельным файлом)

Приложение № 2 к ТЗ

Регламент осуществления строительного производства

№1-п от 15.01.2024г.

(прикладывается отдельным файлом)

Оконный проем в помещении, защищенном датчиком «объем» оснащается: при наличии решеток - извещателями охранными магнитоконтактными только при наличии открывающихся элементов оконного блока; при наличии роллеты/пленки с защитным классом Р2А - извещателем разбития стекла (ДРС) и извещателями охранными магнитоконтактными только при наличии открывающихся элементов оконного блока.

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС.