«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЦЭС

ПАО «Якутскэнерго»

________________ М.В. Варейкис

«____» ____________ 2026 г.

Технические требования

на поставку шкафов ОПУ и сопутствующего оборудования

(РЗА, телемеханика, АИИС КУЭ, связь)

«ОКПД2 27.12.10 Реконструкция ПС 110/35/10кВ кВ Нижний Бестях

(установка 3Т мощностью 40 МВА) для нужд Центральных электрических сетей

в рамках выполнения инвестиционного проекта Р_508-26732.1

Лот № __________________

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Иные требования и сведения общего характера	4

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

2.2. Требования к качеству продукции	7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	23

4. Приложения	23

# Общие сведения

## 1.1. Обозначения и сокращения

| ПС | Подстанция |
| --- | --- |
| СДТУ | Средства диспетчерского технологического управления |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ЗРУ | Закрытое распределительное устройство |
| ЗИП | Запасные инструменты и принадлежности; |
| ПС | Подстанция; |
| ПУЭ | Правила устройства электрооборудования; |
| ТУ | Технические условия; |
| ТТ | Технические требования |

## 1.2. Наименование закупаемой продукции:

1

Технические требования на поставку шкафов ОПУ и сопутствующего оборудования (РЗА, телемеханика, АИИС КУЭ, связь).

«ОКПД2 27.12.10 Реконструкция ПС 110/35/10кВ кВ Нижний Бестях (установка 3Т мощностью 40 МВА) для нужд Центральных электрических сетей

в рамках выполнения инвестиционного проекта Р_508-26732.1

## 1.3. Цель использования закупаемой продукции

Цель - реализация технологического присоединения объектов Акционерного общества «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» (далее – АО «АК «ЖДЯ») к электрическим сетям Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» (далее – ПАО «Якутскэнерго») и обеспечение надежности электроснабжения потребителей Мегино-Кангаласского  улуса.

## 1.4. Иные требования и сведения общего характера

#### 1.4.1. Поставщик осуществляет доставку продукции по адресу: 678080, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, пгт. Нижний Бестях, ул. Ленина, 117

# Требования к продукции

## Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Применение законодательства о национальном режиме | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шкафы ОПУ(РЗА) | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |  |  |
| 1.1 | Шкаф управления В-110-3Т, В-35-3Т |  | шт. | 1 |
| 1.2 | Шкаф Ш2600 08.507 06.526, =220 УХЛ4. Основные, резервные защиты и АУВ ВН трехобмоточного трансформатора 3Т |  | шт. | 1 |
| 1.3 | Шкаф Ш2500 08.216, =220 УХЛ 3.1. АРНТ 3Т |  | шт. | 1 |
| 1.4 | Шкаф Ш2500 02.211 02.213, =220 УХЛ3.1. Защиты, АУВ ввода В-35- 3Т и трансформатора напряжения ТН-35-3 |  | шт. | 1 |
| 1.5 | Шкаф Ш2500 06.210, =220 УХЛ3.1. Защиты и АУВ ВЛ 35 кВ Н. Бестях - Железнодорожная |  | шт. | 1 |
| 1.6 | - Шкаф организации цепей напряжения 110 кВ ТН-110-3Т |  | шт. | 1 |
| 1.7 | - Шкаф организации цепей напряжения 35 кВ ТН-35-3Т |  | шт. | 1 |
| 1.8 | - Шкаф распределения оперативного тока (ШРОТ) |  | шт. | 1 |
| 1.9 | - Шкаф КП ТМ №2 |  | шт. | 1 |
| 1.10 | - Шкаф учета |  | шт. | 1 |
| 1.11 | - Щит распределительный 0,4кВ |  | шт. | 1 |
| 1.12 | - Комплект дооснащения шкафа регистратора аварийных событий |  | Компл. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шкафы ОПУ | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |

Таблица 2.2   Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Шеф-монтаж шкафов ОПУ | Согласно графика производства СМР | Согласно графика производства СМР |

## Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| - 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Технические требования к шкафам ОПУ |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1 | Основные технические требования к устройствам РЗА,ПА (ТЭП-28201_216-ПС-2025-ТТ листы 67-71 Приложение 1 ) Схема распределения по ТТ и ТН устройств ИТС приведена в ТЭП-28201/216-ПС-2025-КД.ГЧ2 лист 6. Схема организации цепей напряжения приведена в ТЭП-28201/216-ПС-2025-КД.ГЧ2 лист 7. Изоляция – в соответствии с требованиями ГОСТ 1516.3-96; Удельная длина пути утечки внешней изоляции - не менее 2,25 см/кВ; |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.1.2 | Шкаф управления В-110-3Т, В-35-3Т |  | Номинальное напряжение оперативного тока — 220 В постоянного тока. Тип металлоконструкции и габаритные размеры — провенто2000х800х600 мм. Высота цоколя (высота шкафа увеличивается на высоту цоколя) — 200 мм. Высота и расположение козырька для диспетчерского наименования (высота шкафа увеличивается на высоту козырька) — без козырька. Обслуживание шкафа - Двустороннее. Двустороннее обслуживание: - Передняя дверь — одностворчатая; - Задняя дверь — двустворчатая. Подвод кабеля — снизу. Клеммы — винтовые. Степень защиты шкафа — IP 40 Климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ4 (от +1 °С до +40 °С). В соответствии с ТЭП-28201/216-ПС -2025-290-УА, (Приложение№1) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.3 | Шкаф Ш2600 08.507 06.526, =220 УХЛ4. Основные, резервные защиты и АУВ ВН трехобмоточного трансформатора 3Т |  | Шкаф основных, резервных защит и АУВ ВН трехобмоточного трансформатора 110-220кВ, в составе: А1: устройство основных и резервных защит трехобмоточного трансформатора 110-220кВ А2: устройство резервных защит и АУВ ВН трансформатора 110-220кВ Номинальное напряжение оперативного тока — 220 В постоянного тока. Цепи переменного тока ВН трансформатора (фазные токи ВН) — 600/5. Цепи переменного тока СН трансформатора (фазные токи СН) — 800/5. Цепи переменного тока 3I0 ВН трансформатора (ток 3I0) — 5А. Исполнение МП устройства А1 — 36 функциональных клавиш, алфавитно-цифровой (И1). Исполнение МП устройства А1(А2) — 13 функциональных клавиш, алфавитно-цифровой (И1). ХТ1, ХТ2 (Порты Ethernet) — Ethernet электрический (RJ45) МЭК 60870-5-104. ХТ4, ХТ5 (Порты RS-485/ВОЛС) — RS-485 (MSTB 2,5) МЭК 60870-5-101. Тип металлоконструкции и габаритные размеры — провенто: 2000х800х600 мм. Высота цоколя (высота шкафа увеличивается на высоту цоколя) — 200 мм. Высота и расположение козырька для диспетчерского наименования (высота шкафа увеличивается на высоту козырька) — без козырька. Обслуживание шкафа - Двустороннее. Двустороннее обслуживание: - Передняя дверь — со смотровым окном; - Задняя дверь — двустворчатая. Подвод кабеля — снизу. Блоки испытательные — БИ (АО «ЧЭАЗ»). Клеммы — винтовые. Степень защиты шкафа — IP 40 Климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ4 (от +1 °С до +40 °С). В соответствии с картой заказа на шкаф Ш2600 08.507 06.526, =220 УХЛ4. Основные, резервные защиты и АУВ ВН трехобмоточного трансформатора 3Т (Приложение 2), и в соответствии с ТЭП-28201/216-ПС -2025-290-УА, (Приложение1) | /Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.4 | Шкаф Ш2500 08.216, =220 УХЛ 3.1. АРНТ 3Т |  | Шкаф автоматики управления регулятором напряжения трансформатора/автотрансформатора под нагрузкой, в составе: А1: устройство автоматики управления регулятором напряжения. Номинальное напряжение оперативного тока автоматики управления РПН — 220 В постоянного тока. Цепи переменного тока ВН трансформатора — 5А. Цепи переменного тока НН1 трансформатора (СН автотрансформатора) — 5А. Цепи переменного тока НН (НН2) трансформатора — 5А. Цепи переменного тока СВ НН трансформатора (СН автотрансформатора) (при расчете компенсации падения напряжения с учетом токов через СВ) — 5А. Исполнение МП устройства А1(А2) — 13 функциональных клавиш, алфавитно-цифровой (И1). ХТ5, ХТ6 (Порты Ethernet) — Ethernet электрический (RJ45) МЭК 60870-5-104. ХТ1, ХТ2 (Порты RS-485/ВОЛС) — RS-485 (MSTB 2,5) МЭК 60870-5-101. Тип металлоконструкции и габаритные размеры — провенто: 2000х800х600 мм. Высота цоколя (высота шкафа увеличивается на высоту цоколя) — 200 мм. Высота и расположение козырька для диспетчерского наименования (высота шкафа увеличивается на высоту козырька) — без козырька. Обслуживание шкафа - Двустороннее. Двустороннее обслуживание: - Передняя дверь — со смотровым окном; - Задняя дверь — двустворчатая. Подвод кабеля — снизу. Блоки испытательные — БИ (АО «ЧЭАЗ»). Клеммы — винтовые. Степень защиты шкафа — IP 40 Климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ4 (от +1 °С до +40 °С). В соответствии с картой заказа на шкаф Ш2500 08.216, =220 УХЛ 3.1. АРНТ 3Т (Приложение2) и в соответствии с ТЭП-28201/216-ПС -2025-290-УА (Приложение1) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.5 | Шкаф Ш2500 02.211 02.213, =220 УХЛ3.1. Защиты, АУВ ввода В-35- 3Т и трансформатора напряжения ТН-35-3 |  | Шкаф защит, автоматики выключателя ввода и трансформатора напряжения 6-35 кВ, в составе: А1: устройство защиты и автоматики рабочего ввода 6-35 кВ А2: устройство защиты и автоматики ТН 6-35 кВ Номинальное напряжение оперативного тока — 220 В постоянного тока. Цепи переменного тока (фазные токи) — 5А. Исполнение МП устройства А1 — 13 функциональных клавиш, алфавитно-цифровой (И1). Исполнение МП устройства А2 — 13 функциональных клавиш, алфавитно-цифровой (И1). ХТ5, ХТ6 (Порты Ethernet) — Ethernet электрический (RJ45) МЭК 60870-5-104. ХТ1, ХТ2 (Порты RS-485/ВОЛС) — RS-485 (MSTB 2,5) МЭК 60870-5-101. Тип металлоконструкции и габаритные размеры — провенто: 2000х800х600 мм. Высота цоколя (высота шкафа увеличивается на высоту цоколя) — 200 мм. Высота и расположение козырька для диспетчерского наименования (высота шкафа увеличивается на высоту козырька) — без козырька. Обслуживание шкафа - Двустороннее. Двустороннее обслуживание: - Передняя дверь — со смотровым окном; - Задняя дверь — двустворчатая. Подвод кабеля — снизу. Блоки испытательные — БИ (АО «ЧЭАЗ»). Клеммы — винтовые. Степень защиты шкафа — IP 40 Климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ4 (от +1 °С до +40 °С). В соответствии с картой заказа на шкаф Ш2500 02.211 02.213, =220 УХЛ3.1. Защиты, АУВ ввода В-35- 3Т и трансформатора напряжения ТН-35-3 (Приложение 2) и в соответствии с ТЭП-28201/216-ПС -2025-290-УА (приложение1) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.6 | Шкаф Ш2500 06.210, =220 УХЛ3.1. Защиты и АУВ ВЛ 35 кВ Н.Бестях - Железнодорожная |  | Шкаф защиты и автоматики линий 6-35 кВ, в составе: А1: устройство защиты и автоматики линии 6-35 кВ. Номинальное напряжение оперативного тока — 220 В постоянного тока. Цепи переменного тока (фазные токи) — 5А. Исполнение МП устройства А1(А2) — 13 функциональных клавиш, алфавитно-цифровой (И1). ХТ5, ХТ6 (Порты Ethernet) — Ethernet электрический (RJ45) МЭК 60870-5-104. ХТ1, ХТ2 (Порты RS-485/ВОЛС) — RS-485 (MSTB 2,5) МЭК 60870-5-101. Тип металлоконструкции и габаритные размеры — провенто: 2000х800х600 мм. Высота цоколя (высота шкафа увеличивается на высоту цоколя) — 200 мм. Высота и расположение козырька для диспетчерского наименования (высота шкафа увеличивается на высоту козырька) — без козырька. Обслуживание шкафа - Двустороннее. Двустороннее обслуживание: - Передняя дверь — со смотровым окном; - Задняя дверь — двустворчатая. Подвод кабеля — снизу. Блоки испытательные — БИ (АО «ЧЭАЗ»). Клеммы — винтовые. Степень защиты шкафа — IP 40 Климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ4 (от +1 °С до +40 °С). В соответствии с картой заказа на шкаф Ш2500 06.210, =220 УХЛ3.1. Защиты и АУВ ВЛ 35 кВ Н.Бестях — Железнодорожная (Приложение2) и в соответствии с ТЭП-28201/216-ПС -2025-290-УА (приложение1) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.7 | - Шкаф организации цепей напряжения 110 кВ ТН-110-3Т |  | Номинальное напряжение оперативного тока — 220 В постоянного тока. Тип металлоконструкции и габаритные размеры — провенто2000х800х600 мм. Высота цоколя (высота шкафа увеличивается на высоту цоколя) — 200 мм. Высота и расположение козырька для диспетчерского наименования (высота шкафа увеличивается на высоту козырька) — без козырька. Обслуживание шкафа - Двустороннее. Двустороннее обслуживание: - Передняя дверь — одностворчатая; - Задняя дверь — двустворчатая. Подвод кабеля — снизу. Клеммы — винтовые. Степень защиты шкафа — IP 40 Климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ4 (от +1 °С до +40 °С). В соответствии с ТЭП-28201/216-ПС -2025-290-УА (Приложение№ 1) |  |  |  |
| 1.1.8 | - Шкаф организации цепей напряжения 35 кВ ТН-35-3Т |  | Номинальное напряжение оперативного тока — 220 В постоянного тока. Тип металлоконструкции и габаритные размеры — провенто2000х800х600 мм. Высота цоколя (высота шкафа увеличивается на высоту цоколя) — 200 мм. Высота и расположение козырька для диспетчерского наименования (высота шкафа увеличивается на высоту козырька) — без козырька. Обслуживание шкафа - Двустороннее. Двустороннее обслуживание: - Передняя дверь — одностворчатая; - Задняя дверь — двустворчатая. Подвод кабеля — снизу. Клеммы — винтовые. Степень защиты шкафа — IP 40 Климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ4 (от +1 °С до +40 °С). В соответствии с ТЭП-28201/216-ПС -2025-290-УА (Приложение№ 1) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.9 | - Шкаф распределения оперативного тока (ШРОТ) |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | - Шкаф КП ТМ №2 |  | В соответствии с опросным листом ТЭП-28201/216-ПС -2025-024-ТМ.ОЛ.1 л.1-4 (Приложение 2) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.11 | - Шкаф учета |  | Требования к прибору учету: - Тип ПУ: рекомендуется ПСЧ или СЭТ; - класс точности не ниже 0,5S; - Номинальное напряжение: 3х(57,7-115)/(100-200); - Номинальный ток; не менее 5 А; - Двунаправленные (четыре канала учета) активной и реактивной энергии прямого и обратного направления; - Глубина хранения профиля мощности 90 дней и более; - ПУ должны иметь функцию резервного питания; - Интерфейсы обмена данными – оптопорт и RS-485; - Пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес. Требование к месту установки ПУ: - Наличие испытательной коробки; - Счётчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С; - Счётчик должен устанавливаться в шкафу имеющих жесткую конструкцию. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. - Конструкция и размер шкафа, должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков, трансформаторов тока и напряжения. В соответствии ТЭП-28201/216-ПС -2025 -039-АКУ.С лист 1 пункт 1 (Приложение 1) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.12 | - Щит (Шкаф) распределительный 0,4кВ |  | В соответствии ТЭП-28201/216-ПС -2025 -060-ЭП.ОЛ л1-6 (Приложение2) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.13 | - Комплект дооснащения шкафа регистратора аварийных событий |  | Регистратор аварийных событий.Перечень элементов. В соответствии ТЭП-28201/216-ПС -2025 -021-РЗ (Приложение2) и | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.14 | - Шкаф КП ТМ №2 |  | В соответствии ТЭП-28201/216-ПС 2025-024-ТМ.ОЛ1 (Приложение2) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.15 | - Шкаф учета |  | Требования к прибору учету: - Тип ПУ: рекомендуется ПСЧ или СЭТ; - класс точности не ниже 0,5S; - Номинальное напряжение: 3х(57,7-115)/(100-200); - Номинальный ток; не менее 5 А; - Двунаправленные (четыре канала учета) активной и реактивной энергии прямого и обратного направления; - Глубина хранения профиля мощности 90 дней и более; - ПУ должны иметь функцию резервного питания; - Интерфейсы обмена данными – оптопорт и RS-485; - Пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес. Требование к месту установки ПУ: - Наличие испытательной коробки; - Счётчик должен размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С; - Счётчик должен устанавливаться в шкафу имеющих жесткую конструкцию. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. - Конструкция и размер шкафа, должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков, трансформаторов тока и напряжения. В соответствииТЭП-28201/216-ПС 2025-039-АКУ(Приложение1 и ТЭП-28201/216-ПС 2025-039-АКУ.С лист1 пункт 1(п/п1.1-1.15) (Приложение2) |  |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 18620, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 24634 или по требованиям МЭК. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | В процессе транспортирования оборудования приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды |  | обязательно | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Место поставки |  | #### 678080, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, пгт. Нижний Бестях, ул. Ленина, 117 | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Гарантия на поставляемое оборудование и программное обеспечение |  | Не менее, чем 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию. | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части |  |  |
| 3.2 | Подрядчик должен бесплатно и в определенные сроки устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Подрядчик должен обеспечить послегарантийное обслуживание на весь период эксплуатации на заранее оговоренных условиях. |  |  |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 4.1 | В комплекте с терминалами каждого типа должны поставляться в достаточном количестве (оговаривается дополнительно при заказе): – программное обеспечение, необходимое для общения с терминалами, настройки параметров и конфигурации, регистрации и осциллографирования различных сигналов; – документация на русском языке, содержащая описание принципов работы, технические характеристики, алгоритмы встроенных функций и функциональные схемы, описание их функционирования и взаимодействия внутри терминала, рекомендации по выбору параметров настройки терминала, а также инструкции по наладке и эксплуатации; – необходимые испытательные устройства и ЗИП; – документация с достоверными данными о количестве выпущенных терминалов каждого типа, мест их установки (страна, напряжение защищаемой сети) и опыте эксплуатации. Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: Руководство по эксплуатации; Техническое описание; Инструкция по монтажу, наладке, пуску и сдаче оборудования в эксплуатацию; сертификаты качества; технические паспорта; Протокол заводских приемо-сдаточных испытаний Схема принципиальная Схема монтажная Файл описания возможностей каждого ИЭУ в составе шкафа Спецификация комплектности шкафа упаковочные листы, товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |  |  |
| 5. | Требования к шеф монтажу (наладке) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Шеф–монтажные и пуско–наладочные работы с участием аттестованного заводом – изготовителем специалиста включить в стоимость оборудования |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 6 | Система РЗА должна функционировать в течение установленного срока службы,который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 20 лет. При этом в течение всего указанного срока службы все указанные выше устройства должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к многокомпонентным,многоканальным, ремонтопригодным и восстанавливаемым системам (ГОСТ 24.701-83). |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 7. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные требования к оборудованию |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, изготовленным не ранее II квартала 2025 года. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 7.2 | В поставку включить следующие позиции(при заказе оговорить конфигурацию) Предоставление ЗИП согласно требований карт заказа. Дополнительно со шкафами предоставить: - набор инструментов электрика НИЭ-01 —1 набор; - ноутбук с сумкой для работы с микропроцессорными устройствами РЗА — 1шт. -Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21-1шт. - Вольтамперфазометр нового поколения Ретометр-М3-1шт. Согласно карты заказа шкафа основных,резервных защит и АУВ ВН двух,трехобмоточного трансформатора 110-220кВ «Ш2600 08.507 06.526» |  |  | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# 4. Приложения

- Приложение1.

- Рабочая документация  Шифр ТЭП-28201/216-ПС-2025 :

- -021-РЗ изм1

- -023-УА изм.1

- -024-ТМ изм.1

- -039- АКУ изм.1

- -060-ЭП.

- -290-УА

- -ТТ

- -КД

- Приложение 2.  Опросные листы и карты заказа

- Приложение 3 Квалификационные требования к поставщику.