«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЦЭС

ПАО «Якутскэнерго»

________________ М.В. Варейкис

«____» ____________ 2026 г.

Технические требования 
 поставку железобетонных изделий

ОКПД2 23.61.12.159 Реконструкция ПС 110/35/10кВ кВ Нижний Бестях (установка 3Т мощностью 40 МВА) для нужд Центральных электрических сетей.

в рамках выполнения инвестиционного проекта Р_508-26732.1

Лот ________________

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

2.2. Требования к качеству продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	18

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт; |
| --- | --- |
| ПС | подстанция; |
| ТТ | Настоящие Технические требования |
| ТУ | технические условия; |

#### Наименование закупаемой продукции

Поставка железобетонных изделий  «ОКПД2 23.61.12.159 Реконструкция ПС 110/35/10кВ кВ Нижний Бестях (установка 3Т мощностью 40 МВА) для нужд Центральных электрических сетей в рамках выполнения инвестиционного проекта Р_508-26732.1»

#### Цель использования закупаемой продукции

Целью работы является технологическое присоединение  объектов Акционерного общества «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» (далее – АО «АК «ЖДЯ») к электрическим сетям Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» (далее – ПАО «Якутскэнерго») и обеспечение надежности электроснабжения потребителей Мегино-Кангаласского  улуса.

# Требования к продукции

## Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Лоток Л20.5 Серия 3.407.1-157 вып.1 | шт | 66 |
| 2 | Плита П10.5 Серия 3.407.1-157 вып.1 | шт | 165 |
| 3 | Брусок Б10 Серия 3.407.1-157 вып.1 | шт | 12 |
| 4 | Брусок Б5 Серия 3.407.1-157 вып.1 | шт | 86 |
| 5 | блок БДЛ 40-.6 Серия 3.407.1-157 вып.1 | шт | 4 |
| 6 | Свая С35-1-8-Н Серия 3.407 -115 вып. 4 | шт | 49 |
| 7 | Свая С35-1-8-1 Серия 3.407 -115 вып. 4 | шт | 16 |
| 8 | Свая С35-1-10-Н Серия 3.407 -115 вып. 4 | шт | 10 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Позиции 1-8 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | С даты подписания договора | Не позднее 90 дней с даты подписания договора |

## Требования к качеству продукции (представлены таблицы 3,4,5,6,7,8,9,10 )

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование таблицы (позиция №1 таблицы Перечень и объем закупаемой продукции):               Лоток Л20.5        Серия 3.407.1-157 вып.1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) | -//- |  | -//- | -//- |  |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении первой позиции продукции представлены в Приложении № 1 (стр.10,47и48) к настоящим Техническим требованиям. СЕРИЯ 3.407.1-157) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Габариты |  | Длина, не более: 1990мм Ширина, не более: 500 мм Высота, не более: 160 мм | Указание характеристик |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- |  |  |
| 2.1 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам в отношении первой позиции продукции представлены в Приложении №1 (стр 4,5,6,7) к настоящим Техническим требованиям.СЕРИЯ 3.407.1-157) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Класс бетона по прочности | В15 |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.3 | Марка бетона по морозостойкости | Не ниже F200 |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.4 | Марка бетона по водонепроницаемости | W4 |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.5 | Отпускная прочность | Не менее 70% |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.6 | Способ соединения арматуры в каркасы | сварной |  | Согласие с требованием |  |  |
| - Таблица 4. Требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование таблицы (позиция №1 таблицы Перечень и объем закупаемой продукции): Плита П10.5 Серия 3.407.1-157 вып.1 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) | -//- |  | -//- | -//- |  |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении второй позиции продукции представлены в Приложении № 1 (стр.11, 49) к настоящим Техническим требованиям. СЕРИЯ 3.407.1-157) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Габариты | Длина, не более: 955 мм Ширина, не более: 495 мм Высота, не более: 60 мм |  | Указание характеристик |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам | -//- |  |  |  |  |
| 2.1 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам в отношении второй позиции продукции представлены в Приложении №1 (стр 4,5,6,7) к настоящим Техническим требованиям.СЕРИЯ 3.407.1-157) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Класс бетона по прочности | В15 |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.3 | Марка бетона по морозостойкости | Не ниже F200 |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.4 | Марка бетона по водонепроницаемости | W4 |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.5 | Отпускная прочность | Не менее 70% |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.6 | Способ соединения арматуры в каркасы | сварной |  | Согласие с требованием |  |  |
| - Таблица 5. Требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование таблицы (позиция №1 таблицы Перечень и объем закупаемой продукции): Брусок Б-10 Серия 3.407.1-157 вып.1 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) | -//- |  | -//- | -//- |  |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении третьей позиции продукции представлены в Приложении № 1 (стр.11, 49) к настоящим Техническим требованиям. СЕРИЯ 3.407.1-157) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Габариты | Длина, не более: 1000 мм Ширина, не более: 150 мм Высота, не более: 100 мм |  | Указание характеристик |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам | -//- |  |  |  |  |
| 2.1 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам в отношении третьей позиции продукции представлены в Приложении №1 (стр 4,5,6,7) к настоящим Техническим требованиям.СЕРИЯ 3.407.1-157) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Класс бетона по прочности | В15 |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.3 | Марка бетона по морозостойкости | Не ниже F200 |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.4 | Марка бетона по водонепроницаемости | W4 |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.5 | Отпускная прочность | Не менее 70% |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.6 | Способ соединения арматуры в каркасы | сварной |  | Согласие с требованием |  |  |
| - Таблица 6. Требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование таблицы (позиция №1 таблицы Перечень и объем закупаемой продукции): Брусок Б-5 Серия 3.407.1-157 вып.1 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) | -//- |  | -//- | -//- |  |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении четвертой позиции продукции представлены в Приложении № 1 (стр.11, 49) к настоящим Техническим требованиям. СЕРИЯ 3.407.1-157) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Габариты | Длина, не более: 500 мм Ширина, не более: 150 мм Высота, не более: 100 мм |  | Указание характеристик |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам | -//- |  |  |  |  |
| 2.1 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам в отношении четвертой позиции продукции представлены в Приложении №1 (стр 4,5,6,7) к настоящим Техническим требованиям. СЕРИЯ 3.407.1-157) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Класс бетона по прочности | В15 |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.3 | Марка бетона по морозостойкости | Не ниже F200 |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.4 | Марка бетона по водонепроницаемости | W4 |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.5 | Отпускная прочность | Не менее 70% |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.6 | Способ соединения арматуры в каркасы | сварной |  | Согласие с требованием |  |  |
| - Таблица 7. Требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование таблицы (позиция №1 таблицы Перечень и объем закупаемой продукции): Блок БДЛ Серия 3.407.1-157 вып.1 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) | -//- |  | -//- | -//- |  |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении пятой позиции продукции представлены в Приложении № 1 (стр.10, 45.46) к настоящим Техническим требованиям. СЕРИЯ 3.407.1-157) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Габариты | Длина, не более: 3950 мм Ширина, не более: 560 мм Высота, не более: 250 мм |  | Указание характеристик |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам | -//- |  |  |  |  |
| 2.1 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам в отношении пятой позиции продукции представлены в Приложении №1 (стр 4,5,6,7) к настоящим Техническим требованиям.СЕРИЯ 3.407.1-157) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Класс бетона по прочности | В25 |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.3 | Марка бетона по морозостойкости | Не ниже F200 |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.4 | Марка бетона по водонепроницаемости | W4 |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.5 | Отпускная прочность | Не менее 70% |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.6 | Способ соединения арматуры в каркасы | сварной |  | Согласие с требованием |  |  |
| - Таблица 8. Требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование таблицы (позиция №1 таблицы Перечень и объем закупаемой продукции): Свая С35-1-8-Н Серия 3.407 -115 вып. 4 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) | -//- |  | -//- | -//- |  |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении шестой позиции продукции представлены в Приложении № 2 (стр.5-10,50, 51) к настоящим Техническим требованиям. СЕРИЯ 3.407-115) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Габариты | Длина, не более: 8000 мм Ширина, не более: 350 мм Высота, не более: 350 мм |  | Указание характеристик |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам | -//- |  |  |  |  |
| 2.1 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам в отношении шестой позиции продукции представлены в Приложении №2 (стр 5-10,50, 51) к настоящим Техническим требованиям. СЕРИЯ 3.407-115) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Класс бетона по прочности | В25 |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.3 | Марка бетона по морозостойкости | Не ниже F200 |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.4 | Марка бетона по водонепроницаемости | W4 |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.5 | Отпускная прочность | Не менее 70% |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.6 | Способ соединения арматуры в каркасы | сварной |  | Согласие с требованием |  |  |
| - Таблица 9. Требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование таблицы (позиция №1 таблицы Перечень и объем закупаемой продукции): Свая С35-1-8-1 Серия 3.407 -115 вып. 4 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) | -//- |  | -//- | -//- |  |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении седьмой позиции продукции представлены в Приложении № 2 (стр.5-10,42, 43) к настоящим Техническим требованиям. СЕРИЯ 3.407-115) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Габариты | Длина, не более: 8000 мм Ширина, не более: 350 мм Высота, не более: 350 мм |  | Указание характеристик |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам -//- |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.1 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам в отношении пятой позиции продукции представлены в Приложении №2 (стр 5-10, 42,43) к настоящим Техническим требованиям.СЕРИЯ 3.407-115) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Класс бетона по прочности | В25 |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.3 | Марка бетона по морозостойкости | Не ниже F200 |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.4 | Марка бетона по водонепроницаемости | W4 |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.5 | Отпускная прочность | Не менее 70% |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.6 | Способ соединения арматуры в каркасы | сварной |  | Согласие с требованием |  |  |
| - Таблица 10. Требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование таблицы (позиция №1 таблицы Перечень и объем закупаемой продукции): Свая С35-1-10-Н Серия 3.407 -115 вып. 4 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) | -//- |  | -//- | -//- |  |
| 1.1. | -Требования к конструкции, изготовлению и материалам в отношении восьмой позиции продукции представлены в Приложении №2 (стр 5-10, 66-67) к настоящим Техническим требованиям.СЕРИЯ 3.407-115) | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 1.2 | Габариты | Длина, не более: 10000 мм Ширина, не более: 350 мм Высота, не более: 350 мм |  | Указание характеристик |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам | -//- |  |  |  |  |
| 2.1 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам в отношении второй позиции продукции представлены в Приложении №1 (стр 5-10,66-67) к настоящим Техническим требованиям.СЕРИЯ 3.407-115) | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 2.2 | Класс бетона по прочности | В25 |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.3 | Марка бетона по морозостойкости | Не ниже F200 |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.4 | Марка бетона по водонепроницаемости | W4 |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.5 | Отпускная прочность | Не менее 70% |  | Указание характеристик |  |  |
| - 2.6 | Способ соединения арматуры в каркасы | сварной |  | Согласие с требованием |  |  |
| - Таблица11. Требования к продукции (Общие требования) |  |  |  |  |  |  |
| #### Общие требования к позициям Таблицы 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Требования к безопасности | -//- |  | -//- | -//- |  |
| 1.1. | Поставщик гарантирует, что товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (п. 1 ст. 470 ГК РФ) и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным в заявке. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам -//- |  |  | -//- | -//- |  |
| 2.1. | Климатическое исполнение поставляемого изделия | ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»*. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям -//- |  |  | -//- | -//- |  |
| 3.1. | Условия транспортирования | ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»*. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2. | Требования к маркировке | Маркировку железобетонных изделий следует производить по ГОСТ 13015-12. Маркировочные надписи должны быть видимыми при хранении, нанесены несмываемой краской (водостойкой, светостойкой, устойчивой к воздействию низких температур, прочной на истирание и размазывание)* |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации -//- |  |  | -//- | -//- |  |
| 4.1. | Погрузка, крепление и транспортирование железобетонных изделий должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 13015-12*, разработанными на предприятии-изготовителе схемами крепления и загрузки. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Поставщик обеспечивает упаковку (укладку) товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.3. | Транспортированию подлежат только те железобетонные изделия, прочность бетона которых достигла требуемой отпускной прочности. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию -//- |  |  | -//- | -//- |  |
| 5.1. | Срок гарантии | Гарантийный срок определяется согласно сроков предприятия-изготовителя, но не менее 24 месяцев с момента поставки товара на склад Покупателя |  | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией -//- |  |  | -//- | -//- |  |
| 6.1. | Документы, передаваемые вместе с изделием | Каждая поставляемая партия железобетонных изделий должна сопровождаться документом о качестве (паспортом качества) в соответствии с ГОСТ 13015-2012* |  | Согласие с требованием | В случае, когда Товар не подлежит обязательной сертификации, Участник предоставляет информационное письмо в произвольной форме подтверждающее, что Товар, указанный в договоре, не подлежит обязательной сертификации. |  |
| 7. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации -//- |  |  | -//- | -//- |  |
| 7.1. | Соответствие стандартам | Поставщик гарантирует соответствие железобетонных изделий требованиям ГОСТ 13015-12, заявленной серии* |  | Согласие с требованием |  |  |
| 8. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- |  |
| 8.1. | Товар должен быть новым (период изготовления: не ранее 2026), ранее не использованным. | Согласие с требованием |  |  |  |  |
| 9. | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 -//- |  |  | -//- | -//- |  |
|  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |
| 10. | Требования к доставке | -//- |  | -//- |  |  |
| 10.1. | Место поставки | #### 678080, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, пгт. Нижний Бестях, ул.Ленина, 117 |  | Согласие с требованием |  |  |

- * В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

- 3.1. Транспортные расходы, тара, упаковка, пломбирование и пр. сопутствующие затраты, в т.ч. связанные с транспортировкой должны быть учтены в цене продукции (к позициям  Таблицы 1 Перечня и объемов закупаемой продукции).

- 3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- 4. Приложения:

Приложение № 1 – Типовые конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений. Серия 3.407.1-157. Унифицированные железобетонные изделия подстанций 35-500кВ  Выпуск1. Указания по применению и рабочие чертежи изделий (стр 4-7,10,11,45-49).

Приложение №2 - Типовые конструкции и детали зданий и сооружений. Серия 3.407-115 Унифицированные фундаментные конструкции ВЛ35-500кВ Выпуск 4 (страницы 5-10,42,43,50,51,66,67).