«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЦЭС

ПАО «Якутскэнерго»

________________ М.В. Варейкис

«____» ____________ 2026 г.

Технические требования 
на поставку блочно-модульного здания ОПУ

«ОКПД2 27.12.10.190 Реконструкция ПС 110/35/10кВ кВ Нижний Бестях (установка 3Т мощностью 40 МВА) для нужд Центральных электрических сетей

в рамках выполнения инвестиционного проекта Р_508-26732.1»

Лот ________________

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

2.2. Требования к качеству продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт; |
| --- | --- |
| ПС | подстанция; |
| ТУ | технические условия; |

#### Наименование закупаемой продукции

Поставка блочно-модульного здания ОПУ в рамках выполнения инвестиционного проекта Р_508-26732.1 «ОКПД2 27.12.10.190 Реконструкция ПС 110/35/10кВ кВ Нижний Бестях (установка 3Т мощностью 40 МВА) для нужд Центральных электрических сетей».

#### Цель использования закупаемой продукции

Целью работы является технологическое присоединение  объектов Акционерного общества «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» (далее – АО «АК «ЖДЯ») к электрическим сетям Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» (далее – ПАО «Якутскэнерго») и обеспечение надежности электроснабжения потребителей Мегино-Кангаласского  улуса.

# Требования к продукции

## Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Блочно-модульное здание (5 модулей ОПУ габаритом (ШхВхГ) 2250х3980х6750мм) | модули | 5 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Блочно-модульное здание | С даты подписания договора | Не позднее 90 дней с даты подписания договора |

## Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. | Технические требования к блочно-модульному зданию ОПУ |  |  |  |  |
|  | Блочно-модульное здание ОПУ ( расширение здания ОПУ на 5 модулей ОПУ габаритом (ШхВхГ) 2250х3980х6750мм) Здание ОПУ одноэтажное блочно-модульного типа; 1. В рамках данного комплекта в здании ОПУ предусматривается установка распределительного шкафа ЩР (Шкаф собственных нужд ОПУ(ЩСН ОПУ) поставляется совместно с блочно-модульным зданием ОПУ) 2.Предусмотреть каналы, отверстия в полу для прокладки силовых и контрольных кабелей, отверстия для выхода силовых и контрольных кабелей должны иметь сальниковые уплотнители; 3.В здании ОПУ предусматривается разработка розеточной сети; 3.1 Прокладку кабелей для питания розеточной сети рабочего осуществить открыто по стенам и потолку в пластиковых кабельных каналах; 3.2. В сетях розеточной сети используются кабели с медными жилами не поддерживающие горение и с малым дымообразованием (ВВГнг-LS); 3.3. Высота установки розеток 0,3 м от пола; 3.4. Электропитание розеточной сети здания выполнено от щита ЩСН ОПУ. 4. В здании ОПУ предусматривается установка светильников рабочего и аварийного освещения. Для рабочего и аварийного освещения применены светодиодные светильники; 4.1 Величины освещённости приняты согласно требований СП 52.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"; 4.2 В сетях внутреннего освещения используются кабели с медными жилами не поддерживающие горение и с малым дымообразованием (ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS); 4.3 Прокладку кабелей для питания сети рабочего освещения осуществить открыто по стенам и потолку в пластиковых кабельных каналах; 4.4 Высота установки выключателей 1,5 м от пола; 4.5 Электропитание освещения здания выполнено от щита ЩСН ОПУ. 4.6 Прокладку кабельных линий рабочего и аварийного освещения выполнить по разным трассам в разных кабель-каналах. 4.7 Светильники аварийного освещения должны отличаться от рабочего освещения знаками или окраской, в соответствии с ПТЭ ЭСиС РФ п.5.12.1. Светильники помечать специально нанесённой буквой "А" красного цвета краской (СП 52.13330.2016 п.7.113). 4.8 В нормальном режиме светильник аварийного освещения работает на переменном напряжении 220 В. При отключении переменного напряжения на шинах ЩСН-0,4кВ происходит автоматическое переключение питания аварийного освещения на встроенный блок аварийного питания в светодиодном светильнике. 5. Выполнить демонтаж ,указанного в чертеже, существующего оборудования. 5.1 Установить новое оборудование аналогичной мощности на указанных в чертеже местах ТЭП-28201/216-ПС-2025-263-ЭП лист5. 6.Заводскую сварку выполнить по ГОСТ 14771-76 проволокой сварочной Св08Г2С ГОСТ 2246-70 сплошным швом по контуру примыкания деталей. 7. Монтажную сварку металлических элементов производить по ГОСТ 5264-80*. Электроды для сварки типа Э46 по ГОСТ 9467-75*. Катет шва равен наименьшей толщине свариваемых элементов. | Соответствие требованиям заданию заводу на изготовление блочно-модульного здания ОПУ (Шифр: ТЭП-28201/216-ПС-2025-263-ЭП) Приложение № 2 и Опросному листу на блочно-модульное здание ОПУ ( ТЭП-28201/216-ПС-2025-263-ЭП листы 1-15) | Согласие с требованием |  |  |
| 2 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке и условиям хранения |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | 678080, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, пгт. Нижний Бестях, ул. Ленина, 117 | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Требования упаковке, транспортировке и условиям хранения | Перевозка крупногабаритного и тяжеловесного оборудования осуществляется согласно РД 24.200.01-90. В процессе транспортирования и хранения блочно -модульного здания ОПУ должны быть приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Условия транспортирования продукции | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 3.1 | Требования к комплектации | Качество, комплектность, количество поставляемого товара должно соответствовать требованиям данного технического требования. | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - - товарно-транспортная накладная формы №1-Т; - -товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. - -Сертификат соответствия или декларация. - -Паспорт БМЗ | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям |  |  |  |  |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок эксплуатации не менее 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента поставки. | Согласие с требованием |  |  |
| 5 | Дополнительные требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | 1. В расширении (пристройке) блочно-модульного здания ОПУ предусмотреть отдельный шкаф собственных нужд. 2. В поставку блочно-модульного здания ОПУ включить комплект средств защиты (плакаты и знаки по электробезопасности, указатели напряжения, диэлектрические коврики, диэлектрические боты, диэлектрические подставки, диэлектрические перчатки), первичные средства пожаротушения (огнетушители, носилки и т. д.), шкаф с прозрачной дверью для размещения СИЗ, ПО для параметрирования и проверки устройств РЗА, шнур для подключения ПК к терминалам РЗА 3. В поставку включит ЗИП на пять лет эксплуатации здания и его систем. Комплекты поставляемых СИЗ для напряжения 0,4 кВ и условия их хранения должны соответствовать требованиям СО 153-34.03.603-2003 и располагаться на стенде СИЗ. |  | Согласие с требованием |  |  |

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- 3.1 Транспортные расходы, тара, упаковка, пломбирование и пр. сопутствующие затраты, в т.ч. связанные с транспортировкой должны быть учтены в цене продукции (к позициям  Таблицы 1 Перечня и объемов закупаемой продукции).

- 3.2  В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- 3.3  Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- 4. Приложения:

- 4.1 Приложение1  Задание заводу на изготовление БМЗ  ТЭП-28201-216-ПС-2025-263-ЭП

- 4.2 Приложение 2 Требования к участникам закупки