«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЦЭС

ПАО «Якутскэнерго»

________________ М.В. Варейкис

«____» ____________ 2026 г.

Технические требования 
на поставку оборудования ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ -35кВ

«ОКПД2 27.12.10 Реконструкция ПС 110/35/10кВ кВ Нижний Бестях (установка 3Т мощностью 40 МВА) для нужд Центральных электрических сетей в рамках выполнения инвестиционного проекта Р_506-26732.1»

Лот № __________________

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	9

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	9

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	9

2.2. Требования к качеству продукции	10

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	83

4. Приложения	83

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АСУ ТП | автоматизированная система управления технологическим процессом; |
| --- | --- |
| ВН | высшее напряжение; |
| ГОСТ | государственный стандарт; |
| ЗИП | запасные инструменты и принадлежности; |
| НН | низшее напряжение; |
| ПС | подстанция; |
| ПУЭ | правила устройства электрооборудования; |
| СН | среднее напряжение; |
| ТУ | технические условия; |

#### Наименование закупаемой продукции

Технические требования на поставку оборудования ОРУ 110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-35кв «ОКПД2 27.12.10 Реконструкция ПС 110/35/10кВ кВ Нижний Бестях установка 3Т мощностью 40 МВА) для нужд Центральных электрических сетей в рамках выполнения инвестиционного проекта Р_508-26732.1»

#### Цель использования закупаемой продукции

Целью работы является технологическое присоединение  объектов Акционерного общества «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» (далее – АО «АК «ЖДЯ») к электрическим сетям Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» (далее – ПАО «Якутскэнерго») и обеспечение надежности электроснабжения потребителей Мегино-Кангаласского  улуса.

#### Иные требования и сведения общего характера

#### Все узлы, детали, материалы и инструмент, необходимый для монтажа оборудования должны быть законсервированы и упакованы герметично в ящики, иметь соответствующую маркировку для транспортировки и перемещения груза, сопроводительную документацию согласно ГОСТ 23216-78.

#### Участник должен принять во внимание, что ссылка на ТУ, марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, в составе своего предложения, он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований. Также для проверки соответствия требованиям заказчика участник должен предоставить габаритные и монтажные чертежи оборудования.

#### Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

# Требования к продукции

## Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Ед. изм. | Кол- во | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТПБ) 110 кВ в составе: |  | Компл. | 1 |  |
|  | Высоковольтное электротехническое оборудование КТПБ 110 кВ |  |  |  |  |
| 1.1 | Блок выключателя 110 кВ в составе: |  | Компл. | 1 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 1.1.1 | Выключатель трехполюсный элегазовый колонковый 110 кВ с приводом | ВГП-110II-40/2500 УХЛ1 | 3хф компл. | 1 |  |
|  | Uном=110 кВ; Iном=2500 А; Iтерм=40 кА |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Металлоконструкция высотой 1900 мм |  | шт | 1 |  |
| 1.1.3 | Привод пружинный трехфазный | ППрА | шт | 1 |  |
| 1.2 | Блок разъединителя 110 кВ в составе: |  | Компл. | 2 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 1.2.1 | Трехполюсный разъединитель с 1 комплектом заземляющих ножей и элдвигат. приводами | РД 1а-110.II¦1250 ХЛ1 | шт | 1 |  |
|  | Uном=110 кВ; Iном=1250 А; Iтерм=40 кА |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Металлоконструкция высотой 2325 мм |  | шт | 1 |  |
| 1.2.2 | Привод двигательный | ПД-400 | шт | 2 |  |
| 1.2.3 | Шкаф дистанционного управления разъединителем 110 кВ |  | шт | 1 |  |
| 1.3 | Блок трансформаторов тока 110 кВ в составе: |  | Компл. | 1 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 1.3.1 | Трансформаторы тока 110 кВ опорного типа | ТГФМ-110 | шт. | 3 |  |
|  | Классы точности: 0,2S/0,2S/10PR/10PR/10PR |  |  |  |  |
|  | Коэффициент трансформации: 600-1200/5 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Металлоконструкция высотой 1900 мм |  | шт. | 1 |  |
| 1.3.3 | Комплект кабельных лотков |  | компл. | 1 |  |
| 1.4 | Блок трансформаторов напряжения 110 кВ в составе: |  | Компл. | 1 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 1.4.1 | Трансформаторы напряжения 110 кВ | ЗНГА-110 | шт. | 3 |  |
|  | Классы точности: 0,2/3P ¦0,2/ |  |  |  |  |
|  | Коэффициент трансформации (0,2): 110000/100/√3 В |  |  |  |  |
|  | Коэффициент трансформации (3P): 110000/100 В |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Металлоконструкция высотой 1900 мм |  | шт | 1 |  |
| 1.4.3 | Комплект кабельных лотков |  | Компл. | 1 |  |
| 1.5 | Блок ограничителей перенапряжения 110 кВ в составе: |  | Компл. | 1 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 1.5.1 | Ограничители перенапряжения 110 кВ | ОПНп-110/ 550/88-10 (III) УХЛ1 | шт | 3 |  |
| 1.5.2 | Металлоконструкция высотой 3500 мм |  | шт | 1 |  |
| 1.6 | Блок заземлителя нейтрали силового трансформатора 110 кВ в составе: |  | Компл. | 1 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 1.6.1 | Заземлитель нейтрали силового трансформатора 110 кВ с ручным приводом | ЗОН-110ХЛ1 | шт | 1 |  |
| 1.6.2 | Ограничитель перенапряжения нелинейный 110 кВ | ОПНп-110/550/56-10-III УХЛ1 | шт | 1 |  |
| 1.6.3 | Металлоконструкция высотой 3500 мм |  | шт | 1 |  |
| 1.6.4 | Привод заземлителя ручной | ПРГ-2 | шт | 1 |  |
| 2. | Шкафы подстанционные КТПБ 110 кВ |  |  |  |  |
| 2.1 | Шкаф зажимов выключателя 110 кВ | ШЗВ-120 | шт | 1 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 2.2 | Шкаф обогрева и питания приводов выключателя и разъединителей в составе: | ШОВ | шт | 1 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | - Корпус сварной навесной 1200х600х300 мм |  |  |  |  |
|  | - Выключатель-разъединитель модульный трехполюсный Iном=25 А |  |  |  |  |
|  | - Автоматический выключатель модульный однополюсный In=16 А, хар-ка B |  |  |  |  |
|  | - Автоматический выключатель модульный однополюсный In=6 А, хар- ка B |  |  |  |  |
|  | - Автоматический выключатель модульный трехполюсный In=16 А, хар-ка B |  |  |  |  |
| 2.3 | Шкаф зажимов трансформатора тока 110 кВ | ШЗВ 90 (ШЗТТ) | шт | 1 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 2.4 | Шкаф зажимов трансформатора напряжения 110 кВ | ШЗН 1В (ШЗТН) | шт | 1 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 3 | Высоковольтное электротехническое оборудование 35 кВ |  |  |  |  |
| 3.1 | Блок разъединителя 35кВ в составе: |  |  |  | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 3.1.1 | Трехполюсный разъединитель с 2 комплексами заземляющих ножей с эл.двигательными приводами Uном=35кВ; Iном=1000 А; Iтерм=20кА | РГПЗ-СЭЩ-35.II/1000 ХЛ1 | шт | 1 |  |
| 3.1.2 | Металлоконструкция высотой 3400мм |  | шт | 1 |  |
| 3.1.3 | Переходная пластина для крепления к фундаменту |  | шт | 2 |  |
| 3.1.4 | Привод двигательный ПД СЭЩ-11-90 | ПД СЭЩ-11-90 | шт | 3 |  |
| 3.1.5 | Выносной блок управления | ВБУ | шт | 1 |  |
| 3.2 | Блок ограничителей перенапряжения 35 кВ в составе: |  | Компл. | 1 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
| 3.2.2 | Ограничители перенапряжения 35 кВ | ОПН-П-ЗЭУ-35/40,5/10/550 (II) ХЛ1 | шт | 3 |  |
| 3.2.3 | Опорные изоляторы 35кВ совместно с опорным зажимом АА-5-3 под один провод марки АС-500/27 |  | шт | 3 |  |
| 3.2.4 | Металлоконструкция высотой 3500мм | 3400мм | шт | 1 |  |
| 3.2.5 | Переходная пластина для крепления к фундаменту |  | шт | 2 |  |
| 4 | Ячейки 35кВ в составе: |  | Компл. | 1 |  |
| 4.1 | Ввод 3Т |  | шт | 1 |  |
| 4.2 | Трансформатор напряжения 3СШ |  | шт | 1 |  |
| 4.3 | ВЛ35кВ Нижний Бестях-Железнодорожная |  | шт | 1 |  |
| 4.4 | Переходная ячейка для ТСН-3 |  | шт | 1 |  |
| 4.5 | ТСН-3 |  | шт | 1 |  |

# Таблица 1.2      Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Шеф-монтаж |  |  |
| - 1.1 | Выключателя трехполюсного элегазового колонкового 110кВ | Условная единица | 1 |
| - 1.2 | Трехполюсного разъединителя110кВ | Условная единица | 1 |
| - 1.3 | Заземлителя нейтрали силового трансформатора 110кВ | Условная единица | 1 |
| - 1.4 | Трехполюсного разъединителя 35 кВ | Условная единица | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оборудование | С даты подписания договора | Не позднее 150 дней с даты подписания договора |

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| №п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шефмонтаж | Согласно графика производства СМР. | Согласно графика производства СМР. |  |

## Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Таблица 3.1 Требования к техническим характеристикам колонкового выключателя 110 кВ - 1 (один) трехфазный комплект |  |  |  |  |  |  |
| Основные параметры |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготовитель |  | * |  |  |  |
| 2. | Заводской тип (марка) |  | * | Указать |  |  |
| 3 | Номинальное напряжение, кВ |  | 110 |  |  |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 126 |  |  |  |
| 5. | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |  |  |
| 6. | Номинальный ток, А, не менее |  | 2500 |  |  |  |
| 7. | Номинальный ток отключения, кА, не менее |  | 40 |  |  |  |
| Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150–69 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Климатическое исполнение (У, УХЛ) и категория размеще- ния по ГОСТ 15150-69 |  | УХЛ1 |  |  |  |
| 9. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воз- духа, °С |  | +40 |  |  |  |
| 10. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воз- духа, °С |  | -60 |  |  |  |
| 11. | Толщина стенки гололеда, мм, не менее |  | 20 |  |  |  |
| 12. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее |  | 15 |  |  |  |
| 13. | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее |  | 40 |  |  |  |
| 14. | Высота установки над уровнем моря, не более, м |  | 1000 |  |  |  |
| 15. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK–64, не менее |  | 7 |  |  |  |
| Требования к электрической прочности изоляции по ГОСТ 1516.3 –96 (таблица Г.6), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ |  |  |  |  |  |
|  | - относительно земли и между фазами (полюсами); |  | 450 |  |  |  |
|  | - между контактами: |  | - |  |  |  |
|  | - с повышением уровня изоляции; |  | 520 |  |  |  |
|  | - без повышения уровня изоляции. |  | 450 |  |  |  |
| 17. | Испытательное одноминутное переменное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |
|  | - относительно земли и между контактами (в сухом состоя- нии/под дождем) |  | 230/200 |  |  |  |
| 18. | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (по ГОСТ 9920–89 и ПУЭ 7-го издания), см/кВ, не менее |  | 2,25 |  |  |  |
| Требования к стойкости при сквозных токах КЗ |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Ток термической стойкости, кА, не менее |  | 40 |  |  |  |
| 20. | Время протекания тока термической стойкости, с |  | 3 |  |  |  |
| 21. | Наибольший пик тока электродинамической стойкости, кА, не менее |  | 102 |  |  |  |
| Требования к коммутационной способности |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Наибольший пик тока включения, кА, не менее |  | 102 |  |  |  |
| 23. | Начальное действующее значение периодической составля- ющей тока включения, кА, не менее |  | 40 |  |  |  |
| 24. | Содержание апериодической составляющей, %, не менее |  | * |  |  |  |
| 25. | Нормированный ток отключения в условиях рассогласова- ния фаз, кА, не менее (для напряжения 110 кВ и более) |  | * |  |  |  |
| 26. | Емкостной ток ненагруженных линий, отключаемый без повторных пробоев, А, не более 1) |  | * |  |  |  |
| 27. | Ресурс по коммутационной стойкости (для каждого по- люса), не менее: |  |  |  |  |  |
|  | - количество операций «О» («В») при токе отключения (включения) равном 1,0 Iо.ном. |  | 15(8) |  |  |  |
| 28. | Возможность реализации коммутационного цикла 1а для работы при АПВ О – tбт – ВО – 20с – ВО (только для Uном ≤ 220 кВ) (да, нет) |  | нет |  |  |  |
| Требования к механическим характеристикам |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Бестоковая пауза при быстродействующем автоматическом повторном включении, с |  | 0,3 |  |  |  |
| 30. | Разновременность включения полюсов, с, не более |  | 0,005 |  |  |  |
| 31. | Разновременность отключения полюсов, с, не более |  | 0,0033 |  |  |  |
| Требования к конструкции |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Конструктивное исполнение (баковый, колонковый) |  | колонковый |  |  |  |
| 33. | Необходимость пополюсного управления (да, нет) |  | нет |  |  |  |
| 34. | Вид привода (пружинный, гидравлический, гидропружин- ный) |  | пружинный |  |  |  |
| 35. | Энергия привода, кДж |  | * |  |  |  |
| 36. | Количество дугогасительных разрывов на полюс |  | * |  |  |  |
| 37. | Изоляционная и дугогасительная среда (SF6, SF6+N2, SF6 + CF4) |  | * |  |  |  |
| 38. | Избыточное давление элегаза или смеси при температуре +20С, МПа |  | * |  |  |  |
| 39. | Расход на утечки от массы элегаза или смеси в год, %, не более |  | 0,5 |  |  |  |
| 40. | Металлические части, подвергающиеся воздействию кли- матических факторов внешней среды, должны иметь за- щитные покрытия с учетом условий эксплуатации и срока службы выключателя |  | да |  |  |  |
| 41. | Материал изоляторов вводов (фарфор, полимер) |  | * |  |  |  |
| 42. | Цвет изоляторов вводов |  | * |  |  |  |
| 43. | Допустимая величина механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не менее: |  |  |  |  |  |
|  | - направление А |  | 1000 |  |  |  |
|  | - направление В |  | 750 |  |  |  |
| 44. | Габаритные размеры (длина / ширина / высота), м |  | * |  |  |  |
| 45. | Масса выключателя с приводом, кг |  | * |  |  |  |
| 46. | Масса элегаза (смеси), кг |  | * |  |  |  |
| Технические характеристики привода |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Номинальное напряжение цепей управления (постоянный ток), Uп.ном., В |  | 220 |  |  |  |
| 48. | Диапазон изменения напряжения постоянного тока цепей управления, % от номинального значения, не менее: |  |  |  |  |  |
| 49. | - для цепей отключения |  | 70-110 | Согласие с требованием |  |  |
| 50. | - для цепей включения |  | 85-105 |  |  |  |
| 51. | Ток в цепи управления привода полюса при номинальном напряжении, А, не более |  | 6 |  |  |  |
| 52. | Количество электромагнитов отключения, шт. |  | 2 |  |  |  |
| 53. | Количество электромагнитов включения, шт. |  | 1 |  |  |  |
| 54. | Напряжение срабатывания электромагнитов управления, В, не менее |  | 121 (не менее 0.55 Uп.ном.) |  |  |  |
| 55. | Напряжение срабатывания реле, действие которых может привести к ложному срабатыванию коммутационных аппа- ратов (например, выходные реле защит, РКВ, РКО и т.д.), не менее В (для напряжения 110 кВ и более) |  | 132 (не менее 0.6 Uп.ном) |  |  |  |
| 56. | Напряжение питания обогревателей (~ 400, 230), В |  | ~ 230 |  |  |  |
| 57. | Номинальная мощность подогревательных устройств, Вт |  | * |  |  |  |
| 58. | Напряжение питания электродвигателей привода (~ 400, 230), Uп.ном., В |  | * |  |  |  |
| 59. | Диапазон изменения напряжения цепи двигателя завода пружин, % от номинального значения Uп.ном |  | 85-110 |  |  |  |
| 60. | Ток, потребляемый электродвигателем привода (пуско- вой/установившийся) А, не более |  | * |  |  |  |
| Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Гарантийный срок эксплуатации выключателя с даты ввода в эксплуатацию, лет, не менее |  | 5 |  |  |  |
| 62. | Ресурс по механической стойкости, циклов B – tбт – О без тока в главной цепи, не менее |  | 10 000 |  |  |  |
| 63. | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее |  | 15 |  |  |  |
| 64. | Срок службы, лет, не менее |  | 30 |  |  |  |
| 65. | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслу- живания выключателя изготовителем или авторизованным сервисным центром, руб/год |  | * |  |  |  |
| 66. | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена лю- бого блока оборудования в течение 20 лет с даты оконча- ния гарантийного срока (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 67. | Срок поставки запасных частей для оборудования не более 6 месяцев с момента подписания договора на их покупку (да, нет) |  | да |  |  |  |
| Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Контактная площадка для подсоединения заземляющего проводника и заземляющий зажим (зажимы) (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 69. | Знак заземления возле контактной площадки (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 70. | Степень защиты оболочки шкафов приводов и шкафов управления, не менее |  | IP54 |  |  |  |
| 71. | Наличие сертификата соответствия (декларации о соответ- ствии) требованиям безопасности в системе ГОСТ Р (да, нет) |  | Да, обязательно на момент по- ставки |  |  |  |
| Требования по экологии |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, не более мкВ |  | 2500 |  |  |  |
| 73. | Уровень шума, создаваемый выключателем при срабатыва- нии, Дб, не более |  | * |  |  |  |
| Комплектность выключателя |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Выключатель с приводами и опорными металлоконструк- циями (размеры и конструкция согласовываются дополни- тельно) (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 75. | Агрегатный шкаф управления (да, нет) |  | нет |  |  |  |
| 76. | Элегаз (смесь) для первичной заправки, с обязательным предоставлением сертификатов качества (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 77. | Одиночный комплект ЗИП (перечень после таблицы) (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 78. | Комплект эксплуатационной документации на русском языке (количество экземпляров) |  | 3 |  |  |  |
| 79. | Испытательное и наладочное оборудование (перечень по- сле таблицы) (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 80. | Металлоконструкция высотой 1700 мм |  | да |  |  |  |
| 81. | Площадка обслуживания выключателя высотой 1375 мм |  | да |  |  |  |
| Приборы и сервисные устройства |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Счетчики числа срабатываний выключателя (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 83. | Устройство учета коммутационного ресурса (да, нет) |  | * |  |  |  |
| 84. | Манометрический индикатор плотности элегаза с темпера- турной компенсацией и блок–контактами для сигнализации о снижении давления и запрещения оперирования выклю- чателем, на каждый полюс выключателя не требующий метрологического обслуживания (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 85. | Устройство синхронной коммутации (да, нет) |  | нет |  |  |  |
| 86. | Предвключаемые резисторы |  | нет |  |  |  |
| 87. | Устройство подпитки элегазом (смесью) (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 88. | Индикатор нарушения цепей подогрева шкафа управления (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 89. | Разъемы автономной герметизации элегаза (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 90. | Реле против «прыгания» (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 91. | Наличие предохранительных клапанов (мембран) для каж- дого полюса выключателя (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 92. | Срок службы предохранительной мембраны, лет, не менее |  | 30 |  |  |  |
| 93. | Контактные зажимы выводов выключателя (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 94. | Механический указатель включенного и отключенного по- ложений (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 95. | Число свободных вспомогательных нормально открытых (НО) блок–контактов |  | 4 |  |  |  |
| 96. | Число свободных вспомогательных нормально закрытых (НЗ) блок–контактов |  | 4 |  |  |  |
| 97. | Переключатель управления – местное/дистанционное (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 98. | Кнопки местного управления выключателем (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 99. | Съемное приспособление для ручного неоперативного включения (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ Р 52565– 2006, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150–69 (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 101. | Условия транспортирования |  | * |  |  |  |
| 102. | Наличие шок-индикатора на упаковке |  | Да |  |  |  |
| 103. | Затраты на растаможивание, доставку и разгрузку вклю- чены в стоимость оборудования |  | Да, поставщик |  |  |  |
| 104. | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его за- щиты от механических повреждений и воздействия факто- ров окружающей среды (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 105. | Выключатели должны транспортироваться при понижен- ном избыточном давлении элегаза 0,05 МПа, или преду- смотрены другие мероприятия для исключения увлажнения изоляции (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 106. | Условия хранения |  | * |  |  |  |
| 107. | Срок хранения выключателя в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, лет, не менее |  | 2 |  |  |  |
| 108. | Оборудование должно быть надлежащим образом подготовлено и упаковано в заводскую упаковку, обеспечивающую длительное хранение как самого оборудования, так и отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, лет |  | Не менее гаран- тийного срока |  |  |  |
| Приемка и шеф – монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 109. | Шеф–монтажные и пуско–наладочные работы с участием аттестованного заводом – изготовителем специалиста включены в стоимость оборудования (да, нет) |  | да |  |  |  |
| Требования к сервисным центрам производителя на территории РФ |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Наличие помещения, склада запасных частей, ремонтной базы и разрешительной документации для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания и ре- монта (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 111. | Наличие аккредитации сервисного центра для осуществле- ния технического обслуживания и ремонта оборудования (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 112. | Наличие возможности организации обучения и периодиче- ской аттестации персонала эксплуатирующей организации с выдачей сертификатов на территории РФ (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 113. | Наличие в аварийном резерве завода-изготовителя или сер- висного центра запчастей для оперативного устранения де- фектов оборудования (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 114. | Наличие консультационного подразделения, работающего в режиме «on – line» (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 115. | Обеспечение срочного прибытия специалистов сервисного центра с необходимым оборудованием, инструментами и запасными частями на объекты для выполнения ремонтов на месте в течение не более 72 часов с момента вызова (да, нет) |  | да |  |  |  |
| ## Минимальный перечень индивидуального комплекта ЗИП: - манометрический датчик плотности элегаза (циферблатный денсиметр) – 1 шт.; - разрывная мембрана в сборе – 1 шт.; - вспомогательные блок–контакты для привода – 1 блок; 4. катушка включения – 2 шт; - 5. катушка отключения – 2 шт; - 6. электропривод завода – 1 шт.; - 7. элегаз (или смесь) в количестве, достаточном для полной заправки одного полюса ## Примечания: - 1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены участником конкурса. - 2. Во всем неоговоренном выключатели должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52565–2006. - 3. Участник конкурса должен представить в составе конкурсного предложения сразу после таблицы технических требований к выключателям копии следующих документов: – Сертификат соответствия (декларацию о соответствии) требованиям безопасно- сти в системе ГОСТ Р (весь документ). |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 3.2 Требования к техническим характеристикам трехполюсного разъединителя 110 кВ Разъединитель горизонтально-поворотный трехполюсный 110 кВ с одним заземляющим ножом – 2 компл. |  |  |  |  |  |  |
| Основные параметры |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | Изготовитель |  | * |  |  |  |
| 2. 2. | Заводской тип (марка) |  | * |  |  |  |
| 3. 3. | Номинальное напряжение, кВ |  | 110 |  |  |  |
| 4. 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 126 |  |  |  |
| 5 5. | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |  |  |
| 6 6. | Номинальный ток, А |  | 1000 |  |  |  |
| Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения |  | ХЛ1 |  |  |  |
| 8. | Верхнее рабочее значение температуры окружаю- щего воздуха, С |  | +40 |  |  |  |
| 9. | Нижнее рабочее значение температуры окружаю- щего воздуха, С |  | -60 |  |  |  |
| 10. | Толщина стенки гололеда (1, 10, 20 мм), не менее |  | 20 |  |  |  |
| 11. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее |  | 15 |  |  |  |
| 12. | Допустимая скорость ветра при отсутствии голо- леда, м/с, не менее |  | 40 |  |  |  |
| 13. | Высота установки над уровнем моря, м, не более |  | 1000 |  |  |  |
| 14. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK–64, не менее |  | 7 |  |  |  |
| Требования к электрической прочности изоляции по ГОСТ 1516.3 – 96 (Таблица Г.7) |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ |  |  |  |  |  |
|  | – относительно земли |  | 450 |  |  |  |
|  | – между контактами |  | 570 |  |  |  |
| 16. | Испытательное напряжение коммутационного им- пульса, кВ |  |  |  |  |  |
|  | – относительно земли |  | - |  |  |  |
|  | – между контактами |  | - |  |  |  |
| 17. | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты, кВ |  |  |  |  |  |
|  | – относительно земли (в сухом состоянии/под до- ждем) |  | 230/230 |  |  |  |
|  | – между разомкнутыми контактами |  | 230 |  |  |  |
| 18. | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (по ГОСТ 9920–89 и ПУЭ 7-го издания), см/кВ, не менее |  | 2,25 |  |  |  |
| Требования к стойкости при сквозных токах КЗ |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Ток электродинамической стойкости, кА |  | 50 |  |  |  |
| 20. | Ток термической стойкости, кА |  | 20 |  |  |  |
| 21. | Допустимое время протекания тока термической стойкости для главной цепи, с |  | 3 |  |  |  |
| 22. | Допустимое время протекания тока термической стойкости для цепи заземления, с |  | 1 |  |  |  |
| Требования к коммутационной способности |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Включение и отключение тока холостого хода трансформатора, А, не менее |  | * |  |  |  |
| 24. | Включение и отключение зарядных токов воздуш- ной и кабельной линии, А, не менее |  | * |  |  |  |
| Требования к конструкции |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Конструктивная схема исполнения (вертикально – рубящий, горизонтально – поворотный, полупан- тографный, пантографный) |  | Горизонтально – поворотный |  |  |  |
| 26. | Управление разъединителем (пополюсное, трех- полюсное) |  | трехполюсное |  |  |  |
| 27. | Наличие и количество заземлителей на один по- люс (нет, 1, 2) |  | 1 |  |  |  |
| 28. | Время выполнения одной операции «В» или «О» главными ножами, с, не более |  | * |  |  |  |
| 29. | Время от момента размыкания контактов до пога- сания дуги при отключении, с |  | * |  |  |  |
| 30. | Время прохождения подвижным контактом участка предварительного пробоя при включении, с |  | * |  |  |  |
| 31. | Вид привода разъединителя (электродвигатель- ный, ручной) |  |  |  |  |  |
|  | – для главной цепи |  | электродвигатель- ный |  |  |  |
|  | – для цепи заземления |  | электродвигатель- ный |  |  |  |
| 32. | Номинальное напряжение питания электропри- вода (~ 400, 220), В |  | ~ 400 |  |  |  |
| 33. | Диапазон изменения напряжения цепи электро- привода, % от номинального значения |  | 85–110 |  |  |  |
| 34. | Ток, потребляемый приводом полюса (пусковой / установившийся), А, не более |  | */* |  |  |  |
| 35. | Возможность ручного оперирования главными и заземляющими ножами (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 36. | Возможность дистанционного оперирования разъ- единителем из АСУ ТП (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 37. | Напряжение питания цепей блокировки, В |  | Постоянное 220 |  |  |  |
| 38. | Число свободных нормально открытых (НО) блок–контактов главных ножей |  | 8 |  |  |  |
| 39. | Число свободных нормально закрытых (НЗ) блок– контактов главных ножей |  | 12 |  |  |  |
| 40. | Число свободных нормально открытых (НО) блок–контактов заземляющего ножа |  | 8 |  |  |  |
| 41. | Число свободных нормально закрытых (НЗ) блок– контактов заземляющего ножа |  | 8 |  |  |  |
| 42. | Все металлические части разъединителя, включая шкафы приводов, шкафы управления и опорные металлоконструкции должны иметь стойкое анти- коррозионное покрытие или быть изготовлены из материалов, не подверженных коррозии, (Да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 43. | Материал изоляторов опорных и поворотных ко- лонн (фарфор, полимер) |  | * |  |  |  |
| 44. | Цвет внешней изоляции |  | * |  |  |  |
| 45. | Допустимое значение механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости (продольная нагрузка), Н, не менее |  | 1000 |  |  |  |
| 46. | Габаритные размеры (длина / ширина / высота), м |  | */*/* |  |  |  |
| 47. | Масса разъединителя, кг |  | * |  |  |  |
| 48. | Масса привода, кг |  | * |  |  |  |
| 49. | При отсутствии управления разъединителем и за- земляющим ножом из АСУ ТП: наличие электро- магнитной блокировки (Да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 50. | При наличии управления разъединителем и зазем- ляющим ножом из АСУ ТП: возможность управ- ления реле блокировки из АСУ ТП (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 51. | Наличие защиты электродвигателей привода (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 52. | Наличие защиты вторичных цепей (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Класс разъединителя по механической износо- стойкости |  | М2 |  |  |  |
| 54. | Ресурс по механической стойкости, число циклов В–О, не менее |  | 10 000 |  |  |  |
| 55. | Гарантийный срок эксплуатации разъединителя с даты ввода в эксплуатацию, лет, не менее |  | 5 |  |  |  |
| 56. | Срок службы до среднего ремонта, лет |  | * |  |  |  |
| 57. | Срок службы, лет, не менее |  | 30 |  |  |  |
| 58. | Удельная стоимость сервисного послегарантий- ного обслуживания разъединителя изготовителем или авторизованным сервисным центром, руб/год |  | * |  |  |  |
| 59. | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания гарантийного срока (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 60. | Срок поставки запасных частей для оборудования не более 6 месяцев с момента подписания дого- вора на их покупку (да, нет) |  | да |  |  |  |
| Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Указатель включенного и отключенного положе- ний разъединителя в приводе (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 62. | Фиксация включенного и отключенного положе- ний (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 63. | Блокировка включения заземлителя при включен- ном положении разъединителя (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 64. | Блокировка включения разъединителя при вклю- ченном положении заземлителя (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 65. | Коэффициент запаса механической прочности изоляторов разъединителей, не менее |  |  |  |  |  |
|  | - для фарфоровой изоляции |  | 2 |  |  |  |
|  | - для полимерной изоляции |  | 1,5 |  |  |  |
| 66. | Степень защиты шкафа привода и шкафа управле- ния, не ниже |  | IP55 |  |  |  |
| 67. | Наличие cертификата соответствия (декларации о соответствии) требованиям безопасности в си- стеме ГОСТ Р (да, нет) |  | Да, обязательно на момент поставки |  |  |  |
| Требования по экологии |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Напряжение радиопомех, создаваемых разъедини- телем, при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более |  | 2500 |  |  |  |
| Комплектность разъединителя |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Разъединитель с заземляющими ножами, приво- дами, опорными металлоконструкциями и соеди- нительными элементами для монтажа (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 70. | Выносной шкаф трехполюсного управления (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 71. | Переключатель управления – местное/дистанци- онное (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 72. | Ключи местного управления разъединителем (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 73. | Наличие контактных клемм для крепления аппа- ратных зажимов (размеры согласовываются до- полнительно) (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 74. | Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 75. | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров), не менее |  | 3 |  |  |  |
| 76. | Металлоконструкция высотой 2325 мм |  | да |  |  |  |
| 77. | Шкаф дистанционного управления разъединителя 110 кВ |  | да |  |  |  |
| Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ Р 52726–2007, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 79. | Условия транспортирования |  | * |  |  |  |
| 80. | В процессе транспортирования и хранения обору- дование должно быть законсервировано и при- няты меры для его защиты от механических по- вреждений и воздействия факторов окружающей среды (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 81. | Условия хранения |  | * |  |  |  |
| 82. | Срок хранения разъединителя, отдельно храня- щихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упа- ковке изготовителя, лет, не менее |  | * |  |  |  |
| Приемка и шеф – монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Шеф–монтажные и пуско–наладочные работы с участием аттестованного заводом – изготовителем специалиста включены в стоимость оборудования (да, нет) |  | да |  |  |  |
| Требования к сервисным центрам производителя на территории РФ |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Наличие помещения, склада запасных частей, ре- монтной базы и разрешительной документации для осуществления гарантийного и послегаран- тийного обслуживания и ремонта (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 85. | Наличие аккредитации сервисного центра и доста- точного количества аттестованных предприятием – производителем специалистов для осуществле- ния технического обслуживания и ремонта обору- дования (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 86. | Организация обучения и периодическая аттеста- ция персонала эксплуатирующей организации с выдачей сертификатов (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 87. | Наличие в «горячем резерве» запчастей для опера- тивного устранения дефектов оборудования (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 88. | Наличие консультационного подразделения, рабо- тающего в режиме «on – line» (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 89. | Обеспечение срочного прибытия специалистов сервисного центра с необходимым оборудова- нием, инструментами и запасными частями на объекты для выполнения ремонтов на месте в те- чение не более 72 часов с момента вызова (да, нет) |  | да |  |  |  |
| ## Примечания: - Параметры, отмеченные *, должны быть представлены участником конкурса. - Во всем неоговоренном разъединители должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52726–2007. - Участник конкурса должен представить в составе конкурсного предложения сразу после таблицы технических требований к разъединителям копии следующих докумен- тов: – Сертификат соответствия (декларацию о соответствии) требованиям безопасно сти в системе ГОСТ Р (весь документ). |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 3.3 Требования к техническим характеристикам трансформатора тока 110кВ Трансформатор тока 110 кВ наружной установки – 3 фазы |  |  |  |  |  |  |
| Основные параметры |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготовитель |  | * |  |  |  |
| 2. | Заводской тип (марка) |  | * |  |  |  |
| 3. | Вид внутренней изоляции (масло, масло+песок, элегазовый) |  | * |  |  |  |
| 4. | Тип внешней изоляции (фарфор, полимер) |  | * |  |  |  |
| 5. | Цвет внешней изоляции |  | * |  |  |  |
| 6. | Конструкция (рымовидная, звеньевая, U-образная) |  | * |  |  |  |
| 7. | Номинальное напряжение, кВ |  | 110 |  |  |  |
| 8. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 126 |  |  |  |
| 9. | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |  |  |
| 10. | Номинальный ток первичной обмотки, А |  | 600/1200 | 600/300/150 |  |  |
| 11. | Номинальный вторичный ток, А |  | 5 |  |  |  |
| 12. | Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до + 40˚С, % |  | 20 |  |  |  |
| 13. | Ток термической стойкости при длительности 3* с, кА, не менее |  | 40 |  |  |  |
| 14. | Ток электродинамической стойкости, кА, не менее |  | 102 |  |  |  |
| 15. | Количество вторичных обмоток |  | 5 |  |  |  |
| 16. | Параметры вторичных обмоток |  |  |  |  |  |
|  | Обмотка 1-2 – учет электроэнергии |  |  |  |  |  |
|  | Класс точности, % |  | 0,2S |  |  |  |
|  | Номинальная нагрузка, ВА |  | 30 |  |  |  |
|  | Обмотка 3-5 – защита |  |  |  |  |  |
|  | Класс точности, % |  | 10PR |  |  |  |
|  | Номинальная нагрузка, ВА |  | 30 |  |  |  |
| 17. | Коэффициент безопасности приборов обмоток для учёта и измерений, не более |  | 5 |  |  |  |
| 18. | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты, не менее |  | 30 |  |  |  |
| 19. | Необходимость поверки класса точности обмоток для учета и измерений в процессе эксплуатации (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 20. | Защитные обмотки трансформаторов тока должны обеспечивать заданный классом точности предел погрешности в переходных режимах, включая цикл АПВ, в том числе и неуспешное АПВ "КЗ – отключение - пауза 1 сек – включение (успешное и неуспешное на КЗ)" согласно требованиям МЭК 44-6 (часть 6), (да, нет) |  | да |  |  |  |
| Требования к конструкции и составным частям |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Наличие клемм заземления |  | да |  |  |  |
| 22. | Трансформаторы должны иметь устройство по ГОСТ 12.2.007.0 для подъема, опускания и удер- жания их на весу. При невозможности конструк- тивного выполнения таких приспособлений в ру- ководстве по эксплуатации следует указывать ме- ста захвата трансформатора при такелажных рабо- тах |  | да |  |  |  |
| 23. | Металлические части трансформатора, подвер- женные коррозии под воздействием климатиче- ских факторов внешней среды, должны иметь за- щитное покрытие |  | да |  |  |  |
| 24. | Конструкцией трансформаторов должна быть обеспечена защита места присоединения кабелей к выводам вторичных обмоток от атмосферных осадков |  | да |  |  |  |
| 25. | Конструкцией трансформатора должно быть предусмотрено отдельное пломбирование выводов вторичных обмоток для учета электроэнергии |  | да |  |  |  |
| 26. | Значение испытательных статических нагрузок, Н, не менее |  | 2000 |  |  |  |
| 27. | Конструктивное исполнение |  | опорное |  |  |  |
| 28. | Контактные выводы должны быть выполнены со- гласно ГОСТ 10434 и ГОСТ 21242 |  | да |  |  |  |
| 29. | Применяемые в конструкции трансформаторов материалы должны обеспечивать выполнение тре- бований по взрыво - и пожаробезопасности |  | да |  |  |  |
| 30. | Герметичность конструкции (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 31. | Наличие вывода для измерения tgδ изоляции (да, нет) |  | да |  |  |  |
| Массо-габаритные показатели |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Габаритные размеры, высота/диаметр, м |  | * |  |  |  |
| 33. | Масса трансформатора тока /транспортная, кг |  | * |  |  |  |
| 34. | Масса цветных металлов, кг (для контроля утили- зации) |  | * |  |  |  |
| Климатическое исполнение и стойкость к воздействующим климатическим факторам по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Категория размещения и климатическое исполне- ние |  | УХЛ1 |  |  |  |
| 36. | Температура окружающего воздуха, °С |  |  |  |  |  |
|  | - верхняя рабочая |  | +40 |  |  |  |
|  | - нижняя рабочая |  | -60 |  |  |  |
| 37. | Толщина стенки гололеда (1, 10, 20 мм), не менее |  | 20 |  |  |  |
| 38. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее |  | 15 |  |  |  |
| 39. | Допустимая скорость ветра при отсутствии голо- леда, м/с, не менее |  | 40 |  |  |  |
| 40. | Высота установки над уровнем моря, м, не более |  | 1000 |  |  |  |
| 41. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK–64, не менее |  | 7 |  |  |  |
| Требования к изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Испытательное напряжение грозового полного импульса, кВ |  | 450 |  |  |  |
| 43. | Одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ |  | 200/230 |  |  |  |
| 44. | Коммутационное испытательное напряжение, кВ |  | - |  |  |  |
| 45. | Допустимые повышения напряжения по ГОСТ 1516.3 при разной длительности в соответствии с таблицей Б.1 (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 46. | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-го издания, см/кВ, не менее (указать мак- симальную длину утечки) |  | 2,25 |  |  |  |
| 47. | Уровень частичных разрядов при 1.1Uнр/v3, пКл, не более |  | 10 |  |  |  |
| 48. | Стойкость основной изоляции к воздействию вы- сокочастотных импульсов напряжения при работе разъединителей: |  |  |  |  |  |
| 49. | - 100 срезанных грозовых импульсов с амплиту- дой 60% от полного грозового импульса (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 50. | Изоляция вторичных обмоток должна выдержи- вать одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ |  | 3 |  |  |  |
| 51. | Межвитковая изоляция вторичных обмоток должна выдерживать одноминутное испытатель- ное напряжение 50 Гц, кВ |  | 4,5 |  |  |  |
| 52. | Сопротивление изоляции вторичных обмоток, МОм, не менее |  | 50 |  |  |  |
| 53. | Выдерживаемое в течение 45 мин. Напряжение для газовой изоляции при избыточном давлении, равном нулю, кВ, не менее |  | 80 |  |  |  |
| Требования по надежности: |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Срок службы до среднего ремонта, лет |  | * |  |  |  |
| 55. | Срок службы до списания, лет |  | 30 |  |  |  |
| 56. | Периодичность и объем технического обслужива- ния, не чаще |  | * |  |  |  |
| 57. | Вероятность безотказной работы за весь срок службы |  | * |  |  |  |
|  | α - доля (или %) от стоимости аппарата, которая необходима для обеспечения его работоспособно- сти в течение 1 года службы |  | * |  |  |  |
| 58. | Участник конкурса обязан указать величину α или ее составляющие: |  |  |  |  |  |
|  | - объем необходимых затрат на текущее (за 1 год) обслуживание |  | * |  |  |  |
|  | - стоимость капитального ремонта, % от Цтр (сто- имости аппарата) |  | * |  |  |  |
| 59. | Взрывобезопасность (с представлением Сертифи- ката или Протокола, аккредитованного испыта- тельного стенда) (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 60. | Интервал между поверками, не менее (лет) |  | 8 |  |  |  |
| Гарантии изготовителя |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не ме- нее |  | 60 |  |  |  |
| 62. | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более |  | 2500 |  |  |  |
| Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Номер и дата выдачи Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  | * |  |  |  |
| Комплектность трансформатора тока |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Трансформатор тока в сборе (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 65. | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз./компл. |  | 3 |  |  |  |
| 66. | Наличие контактных клемм для крепления аппа- ратных зажимов (размеры согласовываются до- полнительно) (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 67. | Комплект приспособлений для сервисного обслу- живания (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 68. | Наличие действующего свидетельства об утвер- ждении типа СИ с приложением (описание типа, методика поверки) |  | да |  |  |  |
| 69. | Наличие заводского паспорта (формуляра), дей- ствующего свидетельства о поверке (с приложе- нием – протокол поверки) |  | да |  |  |  |
| 70. | Трансформатор должен быть обеспечен первич- ной поверкой при выпуске из производства. К мо- менту установки на место постоянной эксплуата- ции срок истечения межповерочного интервала допускается не более его половины |  | да |  |  |  |
| 71. | Устройство (а) для отбора проб/откачки/закачки масла/газа |  | да |  |  |  |
| 72. | Металлоконструкция высотой 1900 мм |  | да |  |  |  |
| 73. | Комплект кабельных лотков |  | да |  |  |  |
| Соответствие требованиям НТД |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Измерительные трансформаторы должны иметь сертификаты об утверждении типа средств из- мерения (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и иметь действующие свидетель- ства о поверке |  | Да, обязательно на мо- мент поставки |  |  |  |
| Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения по ГОСТ 7746-2001, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Маркировка, упаковка и консервация в соответ- ствии с ГОСТ или по требованиям МЭК, каждый трансформатор должен иметь табличку (таб- лички), на которой должны быть указаны: - товарный знак или наименование предприятия- изготовителя; - наименование «Трансформатор тока»; - тип трансформатора и климатическое исполне- ние; - порядковый номер по системе нумерации пред- приятия - изготовителя; - номинальное напряжение, кВ; - номинальная частота, Гц (при частоте 50 Гц до- пускается не указывать); - номер вторичной обмотки (только для трансфор- маторов с двумя или более вторичными обмот- ками); - номинальный коэффициент трансформации об- моток (в виде отношения номинальных токов пер- вичного и вторичного); - класс точности для вторичных обмоток. Для вторичных обмоток, предназначенных для из- мерений и защиты, следует указывать оба номи- нальных класса точности; - номинальный коэффициент безопасности прибо- ров (для вторичных обмоток, предназначенных для измерения и для учёта); - значение номинальной предельной кратности (для вторичных обмоток, предназначенных для за- щиты); - номинальная вторичная нагрузка, ВА; - масса трансформатора, кг; - обозначение документа на трансформаторы кон- кретных типов или обозначение настоящего стан- дарта; - год выпуска |  | да |  |  |  |
| 76. | Условия транспортирования: Требования к транспортированию в части воздей- ствия механических факторов по ГОСТ 23216 и климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 должны быть указаны в документации на трансформаторы конкретных типов. При транспортировании в транспортных контей- нерах трансформаторы без индивидуальной упа- ковки должны быть надёжно закреплены и предо- хранены от механических повреждений. Допускается транспортирование трансформаторов в пределах одного города без упаковки при усло- вии принятия необходимых мер, исключающих возможность их повреждения. Группа условия транспортирования «С» или «Ж» по ГОСТ 23216 |  | да |  |  |  |
| 77. | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упа- ковке для контроля условий транспортировки (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 78. | Растаможивание и доставка оборудования до ме- ста назначения |  | поставщик |  |  |  |
| 79. | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф- инженера фирмы-изготовителя (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 80. | Участие представителей Заказчика в заводских приемо-сдаточных испытаниях включено в стои- мость оборудования |  | да |  |  |  |
| 81. | Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы включены в стоимость оборудования |  | да |  |  |  |
| 82. | Условия хранения, срок хранения отдельно храня- щихся деталей, сборочных единиц |  | не менее гарантий- ного срока |  |  |  |
| 83. | Срок хранения в упаковке производителя (лет) не более |  | * |  |  |  |
| 84. | Все неокрашенные металлические части транс- форматора (включая запасные части, при их нали- чии), подверженные воздействию внешней среды в процессе транспортирования и хранения, должны быть законсервированы с помощью сма- зок или другим надёжным способом на срок хра- нения не менее трёх лет |  | да |  |  |  |
| 85. | Упаковка должна обеспечивать сохранность трансформаторов при их транспортировании. Вид упаковки должен быть предусмотрен в документа- ции на трансформаторы конкретных типов. |  | да |  |  |  |
| Требования к сервисным центрам производителя на территории РФ |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Наличие помещения, склада запасных частей, ре- монтной базы и разрешительной документации для осуществления гарантийного и послегаран- тийного обслуживания и ремонта (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 87. | Наличие аккредитации сервисного центра и доста- точного количества аттестованных предприятием – производителем специалистов для осуществле- ния технического обслуживания и ремонта обору- дования (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 88. | Организация обучения и периодическая аттеста- ция персонала эксплуатирующей организации с выдачей сертификатов (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 89. | Наличие в «горячем резерве» запчастей для опера- тивного устранения дефектов оборудования (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 90. | Наличие консультационного подразделения, рабо- тающего в режиме «on – line» (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 91. | Обеспечение срочного прибытия специалистов сервисного центра с необходимым оборудова- нием, инструментами и запасными частями на объекты для выполнения ремонтов на месте в те- чение не более 72 часов с момента вызова (да, нет) |  | да |  |  |  |
| ## Примечания: - Параметры, отмеченные *, должны быть представлены участником конкурса. - Во всем неоговоренном ТТ должны соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015 - Участник конкурса должен представить в составе конкурсного предложения сразу после таблицы технических требований к ТТ копии следующих документов: - - Сертификат соответствия (декларацию о соответствии) требованиям безопасно- сти в системе ГОСТ Р (весь документ); - - Свидетельство об утверждении типа средств измерения (с описанием типа, с информацией о внесении СИ в Госреестр РФ). |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 3.4 Требования к техническим характеристикам трансформатора напряжения 110 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 111 Изготовитель |  | * |  |  |  |
| 2. | Заводской тип (марка) |  | * |  |  |  |
| 3. | Ви Вид внутренней изоляции (маслонаполненный, элегазовый) |  | элегазовый |  |  |  |
| 4 4. | Ти Тип внешней изоляции (фарфор, полимер) |  | * |  |  |  |
| 5. | Цвет внешней изоляции |  | * |  |  |  |
| 6. | Но Номинальное рабочее фазное напряжение, кВ |  | 110√3 |  |  |  |
| 7. | На Наибольшее рабочее фазное напряжение, кВ |  | 126√3 |  |  |  |
| 8. | Но Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |  |  |
| 9. | Количество вторичных обмоток |  | 3 |  |  |  |
| 10. | Но Номинальные напряжения вторичных обмоток: |  |  |  |  |  |
|  | – основная (№1), В |  | 100/ √3 |  |  |  |
|  | – дополнительная (№2), В |  | 100 |  |  |  |
|  | – обмотка для измерения и учета электроэнергии (№3), В |  | 100/ √3 |  |  |  |
| 11. | Классы точности, % |  |  |  |  |  |
|  | Обмотка № 1 – основная |  | 0,2 |  |  |  |
|  | Обмотка № 2 – дополнительная |  | 3Р |  |  |  |
|  | Обмотка № 3 – учет электроэнергии |  | 0,2 |  |  |  |
| 12. | Номинальная нагрузка, ВА |  | 100 |  |  |  |
|  | Нагрузка для основных обмоток (№1, 3) с сохра- нением требуемых классов точности |  | 35 |  |  |  |
|  | Дополнительной №2 |  | 100 |  |  |  |
| 13. | Номинальная нагрузка основной обмотки, ВА, в классах точности: |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  | 30 |  |  |  |
|  | 0,5 |  | 30 |  |  |  |
|  | 1,0 |  | 30 |  |  |  |
|  | 3,0 |  | 30 |  |  |  |
| 14. | Допустимая суммарная нагрузка по термической стойкости, ВА, не менее |  | * |  |  |  |
| 15. | Обеспечение возможности (конструктивное ис- полнение) проведения поверки/калибровки в про- цессе эксплуатации |  | Да |  |  |  |
| 16. | Допустимая погрешность при включении транс- форматора под напряжение, %, не более: |  |  |  |  |  |
|  | при холостом ходе: - через 0,02 с - через 0,04 с |  | * * |  |  |  |
|  | при нагрузке 400 ВА: - через 0,02 с - через 0,04 с |  | * * |  |  |  |
| Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Единая конструкция емкостного модуля и элек- тромагнитного устройства (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 18. | Герметичность конструкции (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 19. | Емкость делителя напряжения, пФ, не менее |  | - |  |  |  |
| 20. | Наличие вывода для подключения аппаратуры ВЧ- связи, (да, нет) |  | Нет |  |  |  |
| 21. | Наличие вывода для измерения tgδ изоляции (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 22. | Наличие в электромагнитном блоке выключателя для измерения емкости блоков (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 23. | Наличие устройства для отбора проб масла (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 24. | Наличие крана для слива масла (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 25. | Антиферрорезонансные свойства (подтвержден- ные Протоколом испытаний) (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 26. | Допустимая величина механической нагрузки от горизонтального тяжения проводов, Н, не менее |  | 1000 |  |  |  |
| 27. | Предельно допустимая вертикальная нагрузка на каждый вывод от веса ошиновки, Н, не менее |  | * |  |  |  |
| 28. | Выводы вторичной обмотки, предназначенной для коммерческого учета электроэнергии, должны располагаться в отдельной коробке с возможно- стью ее опломбирования |  | Да |  |  |  |
| Массо-габаритные показатели |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Габаритные размеры, высота/диаметр, м |  | */* |  |  |  |
| 30. | Масса трансформатора без масла/транспортная, кг |  | */* |  |  |  |
| 31. | Масса масла (элегаза), кг |  | * |  |  |  |
| Климатическое исполнение и стойкость к воздействующим климатическим факторам по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Категория размещения и климатическое исполне- ние |  | УХЛ1 |  |  |  |
| 33. | Температура окружающего воздуха, °С - верхняя рабочая - нижняя рабочая |  | +40 -60 |  |  |  |
| 34. | Максимальная скорость ветра при отсутствии го- лоледа, м/с |  | 40 |  |  |  |
| 35. | Максимальная скорость ветра при наличии голо- леда, м/с |  | 15 |  |  |  |
| 36. | Толщина стенки гололеда, мм |  | 20 |  |  |  |
| 37. | Высота установки над уровнем моря, м |  | 1000 |  |  |  |
| 38. | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK |  | 7 |  |  |  |
| Требования к изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ |  | 480 |  |  |  |
| 40. | Испытательное напряжение коммутационного им- пульса, кВ |  | - |  |  |  |
| 41. | Одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ |  | 200 |  |  |  |
| 42. | Допустимые повышения напряжения по ГОСТ 1516.3 при разной длительности в соответствии с таблицей Б.1 |  | Да |  |  |  |
| 43. | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-го издания, см/кВ, не менее (указать мак- симальную длину утечки) |  | 2,25 |  |  |  |
| 44. | Уровень частичных разрядов, пКл, не более при 1.1Uнр/√3, не более |  | 10 |  |  |  |
| 45. | Требования к изоляции электромагнитного устройства (по ГОСТ 1516.3-96, раздел 6 (Кдел – коэффициент деления емкостного делителя). Изо- ляция вторичных обмоток должна выдерживать одноминутное испытательное напряжение, кВ |  | 3 |  |  |  |
| Требования по надежности: |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Срок службы до среднего ремонта, лет |  | * |  |  |  |
| 47. | Срок службы до списания, лет |  | 30 |  |  |  |
| 48. | Периодичность и объем технического обслужива- ния, не чаще раз/год |  | * |  |  |  |
| 49. | Вероятность безотказной работы за срок службы |  | * |  |  |  |
| 50. | α- доля (или %) от стоимости аппарата, которая необходима для обеспечения его работоспособно- сти в течение 1 года службы. |  | * |  |  |  |
|  | Подрядчик обязан указать величину α или ее со- ставляющие: - объем необходимых затрат на текущее (за 1 год) обслуживание; |  | * |  |  |  |
|  | - стоимость капитального ремонта, % от Цтр (стои- мости аппарата). |  | * |  |  |  |
| 51. | Взрывобезопасность (с подтверждением Сертифи- катом или Протоколом, аккредитованного испыта- тельного стенда) (да, нет) |  | * |  |  |  |
| 52. | Интервал между поверками, не менее (лет) |  | 8 |  |  |  |
| Гарантии изготовителя |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Гарантийный срок, месяцев, не менее |  | 60 |  |  |  |
| Требования по экологии |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более |  | 2500 |  |  |  |
| 55. | Изоляционная жидкость конденсаторов должна быть экологически безопасной (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Номер и дата выдачи сертификатов безопасности |  | * |  |  |  |
| Комплектность трансформатора напряжения |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Трансформатор в сборе (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 58. | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз./компл. |  | 3 |  |  |  |
| 59. | Наличие контактных клемм для крепления аппа- ратных зажимов (размеры согласовываются до- полнительно) (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 60. | Комплект приспособлений для сервисного обслу- живания (да, нет) |  | один на поставку |  |  |  |
| 61. | Наличие фильтра присоединения (полосы пропус- кания фильтра согласовываются дополнительно, после выбора частоты ВЧ оборудования) (да, нет) |  | Нет |  |  |  |
| 62. | Все металлические части ТН, шкафы и опорные металлоконструкции должны иметь стойкое анти- коррозионное покрытие или изготовлены из мате- риалов, не подверженных коррозии (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 63. | Наличие действующего свидетельства об утвер- ждении типа СИ с приложением (описание типа, методика поверки) |  | Да |  |  |  |
| 64. | Наличие заводского паспорта (формуляра), дей- ствующего свидетельства о поверке (с приложе- нием – протокол поверки). |  | Да |  |  |  |
| 65. | Трансформатор должен быть обеспечен первич- ной поверкой при выпуске из производства. К мо- менту установки на место постоянной эксплуата- ции срок истечения межповерочного интервала допускается не более его половины |  | Да |  |  |  |
| 66. | Устройство (а) для отбора проб/откачки/закачки масла/газа |  | Да |  |  |  |
| 67. | Металлоконструкция высотой 1900 2000 мм |  | Да |  |  |  |
| 68. | Комплект кабельных лотков |  | да |  |  |  |
| Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения по ГОСТ 1983-2001, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Маркировка, упаковка и консервация в соответ- ствии ГОСТ или по требованиям МЭК (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 70. | Условия транспортирования |  | * |  |  |  |
| 71. | Условия хранения, срок хранения, отдельно хра- нящихся деталей, сборочных единиц |  | * |  |  |  |
| 72. | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упа- ковке для контроля условий транспортировки (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 73. | Растаможивание и доставка оборудования до ме- ста назначения |  | Поставщик |  |  |  |
| 74. | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф- инженера фирмы изготовителя (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 75. | Участие представителей Заказчика в заводских приемо-сдаточных испытаниях включено в стои- мость оборудования |  | Да |  |  |  |
| 76. | Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы включены в стоимость оборудования |  | Да |  |  |  |
| 77. | Срок хранения в упаковке производителя (лет) не более |  | 2 |  |  |  |
| Соответствие требованиям НТД |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Измерительные трансформаторы должны иметь сертификаты об утверждении типа средств из- мерения (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и иметь действующие свидетель- ства о поверке |  | Да, обязательно на мо- мент поставки |  |  |  |
| Требования к сервисным центрам |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Наличие помещения, склада запасных частей и ре- монтной базы (приборы и соответствующие ин- струменты) для осуществления гарантийного и по- стгарантийного ремонтов, сервисного обслужива- ния |  | Да |  |  |  |
| 80. | Организация обучения и периодическая аттестация персонала эксплуатирующей организации, с выда- чей сертификатов. |  | Да |  |  |  |
| 81. | Наличие аттестованных производителем специали- стов для осуществления гарантийного и постгаран- тийного ремонтов. |  | Да |  |  |  |
| 82. | Наличие согласованного с эксплуатирующей организацией аварийного резерва запчастей. |  | Да |  |  |  |
| 83. | Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования специали- стами сервисного центра для потребителей закреп- лённого региона. |  | Да |  |  |  |
| 84. | Оперативное прибытие специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течение 72 ча- сов. |  | Да |  |  |  |
| 85. | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания гарантийного срока. |  | Да |  |  |  |
| 86. | Срок поставки запасных частей для оборудования, с момента подписания договора на их покупку не более 6 месяцев |  | Да |  |  |  |
| ## Примечания: * - состав ЗИП согласуется с Заказчиком; - Параметры, отмеченные *, должны быть представлены участником конкурса. - Во всем неоговоренном ТН должны соответствовать требованиям ГОСТ 1983- 2015 - Участник конкурса должен представить в составе конкурсного предложения сразу после таблицы технических требований к ТН копии следующих документов: - Сертификат соответствия (декларацию о соответствии) требованиям безопасности в системе ГОСТ Р (весь документ); - - Свидетельство об утверждении типа средств измерения (с описанием типа, с информацией о внесении СИ в Госреестр РФ). |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 3.5 Требования к техническим характеристикам ограничитель перенапряжения 110 кВ |  |  |  |  |  |  |
| Основные технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготовитель |  | * |  |  |  |
| 2. | Заводской тип (марка) |  | * |  |  |  |
| Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Номинальное напряжение сети, кВ |  | 110 |  |  |  |
| 4. | Наибольшее напряжение сети, кВ |  | 126 |  |  |  |
| 5. | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |  |  |
| 6. | Номинальный разрядный ток, кА |  | 10 |  |  |  |
| 7. | Номинальное напряжение ОПН не менее, кВ |  | 110 |  |  |  |
| 8. | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН, кВ, не менее |  | 88 |  |  |  |
| 9. | Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс с амплитудой: |  |  |  |  |  |
|  | - 250 А, не более, кВ |  | 215 |  |  |  |
|  | - 500 А, не более, кВ |  | 217 |  |  |  |
|  | - 1000 А, не более, кВ |  | 230 |  |  |  |
| 10. | Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой: |  |  |  |  |  |
|  | - 5 кА, не более, кВ |  | 265 |  |  |  |
|  | - 10 кА, не более, кВ |  | 280 |  |  |  |
|  | - 20 кА, не более, кВ |  | 315 |  |  |  |
| 11. | Допустимое повышение напряжения на нагретом до 600С ОПН после его «нагружения» расчетной удельной поглощаемой энергией двух импульсов тока 2000 мкс в течение времени: - 20 мин, кВ, не менее, - 10 с, кВ, не менее, - 1 с, кВ, не менее, |  | * |  |  |  |
| 12. | Удельная энергоемкость на 1 кВ наибольшего ра- бочего напряжения, кДж/кВ Uнр, не менее |  | 2,1 |  |  |  |
| 13. | Нейтраль (изолированная, разземляемая, глухоза- земленная) |  | Эффективно зазем- ленная |  |  |  |
| Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Допустимая величина горизонтальной механиче- ской нагрузки от горизонтального тяжения прово- дов, не менее |  | 500 |  |  |  |
| 15. | Наличие взрывопредохранительного клапана для сброса давления (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 16. | Ток срабатывания устройства взрывобезопасно- сти, кА, не менее |  | 40 |  |  |  |
| 17. | Конструктивное исполнение ОПН (опорное/под- весное) |  | опорное |  |  |  |
| 18. | Герметичность |  | обязательно |  |  |  |
| 19. | Тип внешней изоляции (фарфор/полимер) |  | * |  |  |  |
| 20. | Вибростойкость по ГОСТ Р 52725, ГОСТ 17516.1 (группа условий эксплуатации) |  | М1 |  |  |  |
| 21. | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK, не менее |  | 7 |  |  |  |
| 22. | Габаритные размеры, высота/диаметр, м |  | * |  |  |  |
| 23. | Масса, кг |  | * |  |  |  |
| Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Категория размещения и климатическое исполне- ние |  | ХЛ1 |  |  |  |
| 25. | Верхнее рабочее значение температуры окружаю- щего воздуха, оС |  | +40 |  |  |  |
| 26. | Нижнее рабочее значение температуры окружаю- щего воздуха, оС |  | -60 |  |  |  |
| Требования к внешней изоляции |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ – 7-е издание, см/кВ, не менее |  | 2,25 |  |  |  |
| 28. | Уровень частичных разрядов в ОПН, пКл, не выше |  | 10 |  |  |  |
| 29. | При полимерной покрышке испытания на тре- кинг-эрозионную стойкость |  | Обязательно |  |  |  |
| Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Гарантированный срок, месяцев, не менее |  | 60 |  |  |  |
| 31. | Срок службы до списания, лет |  | 30 |  |  |  |
| Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 32. | В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75 |  | Да |  |  |  |
| 33. | Наличие Российского Сертификата безопасности |  | Да |  |  |  |
| 34. | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1.1Uнр/√3, мкВ, не более (для ОПН 110 кВ и выше) |  | 2500 |  |  |  |
| Комплектность поставки |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Ограничитель перенапряжений с линейным вы- водным зажимом, заземляющим зажимом и изо- лирующим основанием |  | Да |  |  |  |
| 36. | Устройство для измерения тока проводимости под рабочим напряжением |  | Да |  |  |  |
| 37. | Комплект опорных металлоконструкций (габа- риты согласовываются дополнительно) |  | * |  |  |  |
| 38. | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) |  | 2 |  |  |  |
| 39. | Металлоконструкция 3500 мм |  | Да |  |  |  |
|  | ## Примечания: - 1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены участником конкурса. - 2. Во всем неоговоренном ОПН должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52725-2021. - 3. Участник конкурса должен представить в составе конкурсного предложения сразу после таблицы технических требований к ОПН копии следующих документов: - - Сертификат соответствия (декларацию о соответствии) требованиям безопасности в системе ГОСТ Р (весь документ); - - Свидетельство об утверждении типа средств измерения (с описанием типа, с информацией о внесении СИ в Госреестр РФ). |  |  |  |  |  |
| Таблица 3.6 Требования к техническим характеристикам заземляющего оборудования 110 кВ |  |  |  |  |  |  |
| Основные параметры |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготовитель |  | * |  |  |  |
| 2. | Заводской тип (марка) |  | * |  |  |  |
| 3. | Номинальное напряжение, кВ |  | 110 |  |  |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 126 |  |  |  |
| 5. | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |  |  |
| 6. | Номинальный ток, А |  | 400 |  |  |  |
| Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Климатическое исполнение и категория размеще- ния |  | ХЛ1 |  |  |  |
| 8. | Верхнее рабочее значение температуры окружаю- щего воздуха, С |  | +40 |  |  |  |
| 9. | Нижнее рабочее значение температуры окружаю- щего воздуха, С |  | -60 |  |  |  |
| 10. | Толщина стенки гололеда (1, 10, 20 мм), не менее |  | 20 |  |  |  |
| 11. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее |  | 15 |  |  |  |
| 12. | Допустимая скорость ветра при отсутствии голо- леда, м/с, не менее |  | 40 |  |  |  |
| 13. | Высота установки над уровнем моря, м, не более |  | 1000 |  |  |  |
| 14. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK–64, не менее |  | 7 |  |  |  |
| Требования к электрической прочности изоляции по ГОСТ 1516.3 – 96 (Таблица Г.7) |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ |  |  |  |  |  |
|  | – относительно земли |  | 450 |  |  |  |
|  | – между контактами |  | 570 |  |  |  |
| 16. | Испытательное напряжение коммутационного им- пульса, кВ |  |  |  |  |  |
|  | – относительно земли |  | - |  |  |  |
|  | – между контактами |  | - |  |  |  |
| 17. | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты, кВ |  |  |  |  |  |
|  | – относительно земли (в сухом состоянии/под до- ждем) |  | 230/230 |  |  |  |
|  | – между разомкнутыми контактами |  | 230 |  |  |  |
| 18. | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (по ГОСТ 9920–89 и ПУЭ 7-го издания), см/кВ, не менее |  | 2,25 |  |  |  |
| Требования к стойкости при сквозных токах КЗ |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Ток электродинамической стойкости, кА |  | 15,75 |  |  |  |
| 20. | Ток термической стойкости, кА |  | 6,3 |  |  |  |
| 21. | Допустимое время протекания тока термической стойкости для главной цепи, с |  | 3 |  |  |  |
| Требования к коммутационной способности |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Включение и отключение тока холостого хода трансформатора, А, не менее |  | * |  |  |  |
| 23. | Включение и отключение зарядных токов воздуш- ной и кабельной линии, А, не менее |  | * |  |  |  |
| Требования к конструкции |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Конструктивная схема исполнения (вертикально- рубящий, горизонтально-поворотный, полупанто- графный, пантографный) |  | Вертикально-рубящий |  |  |  |
| 25. | Управление разъединителем (пополюсное, трех- полюсное) |  | Пополюсное |  |  |  |
| 26. | Наличие и количество заземлителей на один по- люс (нет, 1, 2) |  | 1 |  |  |  |
| 27. | Время выполнения одной операции «В» или «О» главными ножами, с, не более |  | * |  |  |  |
| 28. | Время от момента размыкания контактов до пога- сания дуги при отключении, с |  | * |  |  |  |
| 29. | Время прохождения подвижным контактом участка предварительного пробоя при включении, с |  | * |  |  |  |
| 30. | Вид привода |  | Ручной |  |  |  |
| 31. | Напряжение питания цепей блокировки, В |  | Постоянное 220 |  |  |  |
| 32. | Число свободных нормально открытых (НО) блок–контактов главных ножей |  | 8 |  |  |  |
| 33. | Число свободных нормально закрытых (НЗ) блок– контактов главных ножей |  | 12 |  |  |  |
| 34. | Число свободных нормально открытых (НО) блок–контактов заземляющего ножа |  | 8 |  |  |  |
| 35. | Число свободных нормально закрытых (НЗ) блок– контактов заземляющего ножа |  | 8 |  |  |  |
| 36. | Все металлические части должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие или быть изготов- лены из материалов, не подверженных коррозии (Да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 37. | Цвет внешней изоляции |  | * |  |  |  |
| 38. | Допустимое значение механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости (продольная нагрузка), Н, не менее |  | 1000 |  |  |  |
| 39. | Габаритные размеры (длина / ширина / высота), м |  | */*/* |  |  |  |
| 40. | Масса разъединителя, кг |  | * |  |  |  |
| 41. | Масса привода, кг |  | * |  |  |  |
| Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Класс заземлителя нейтрали по механической из- носостойкости |  | М2 |  |  |  |
| 43. | Ресурс по механической стойкости, число циклов В–О, не менее |  | 10 000 |  |  |  |
| 44. | Гарантийный срок эксплуатации разъединителя с даты ввода в эксплуатацию, лет, не менее |  | 5 |  |  |  |
| 45. | Срок службы до среднего ремонта, лет |  | * |  |  |  |
| 46. | Срок службы, лет, не менее |  | 30 |  |  |  |
| 47. | Удельная стоимость сервисного послегарантий- ного обслуживания разъединителя изготовителем или авторизованным сервисным центром, руб/год |  | * |  |  |  |
| 48. | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания гарантийного срока (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 49. | Срок поставки запасных частей для оборудования не более 6 месяцев с момента подписания дого- вора на их покупку (да, нет) |  | да |  |  |  |
| Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Фиксация включенного и отключенного положе- ний (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 51. | Блокировка включения заземлителя при включен- ном положении разъединителя (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 52. | Блокировка включения разъединителя при вклю- ченном положении заземлителя (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 53. | Степень защиты оболочки |  | IP54 |  |  |  |
| 54. | Наличие cертификата соответствия (декларации о соответствии) требованиям безопасности в си- стеме ГОСТ Р (да, нет) |  | Да, обязательно на момент поставки |  |  |  |
| Требования по экологии |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Напряжение радиопомех, создаваемых разъедини- телем, при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более |  | 2500 |  |  |  |
| Комплектность разъединителя |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Разъединитель с заземляющими ножами, приво- дами, опорными металлоконструкциями и соеди- нительными элементами для монтажа (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 57. | Наличие контактных клемм для крепления аппа- ратных зажимов (размеры согласовываются до- полнительно) (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 58. | Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 59. | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров), не менее |  | 3 |  |  |  |
| 60. | Металлоконструкция высотой 3500 мм |  | Да |  |  |  |
| Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ Р 52726–2007, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 62. | Условия транспортирования |  | * |  |  |  |
| 63. | В процессе транспортирования и хранения обору- дование должно быть законсервировано и при- няты меры для его защиты от механических по- вреждений и воздействия факторов окружающей среды (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 64. | Условия хранения |  | * |  |  |  |
| 65. | Срок хранения разъединителя, отдельно храня- щихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упа- ковке изготовителя, лет, не менее |  | * |  |  |  |
| Приемка и шеф – монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Шеф–монтажные и пуско–наладочные работы с участием аттестованного заводом – изготовителем специалиста включены в стоимость оборудования (да, нет) |  | да |  |  |  |
| Требования к сервисным центрам производителя на территории РФ |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Наличие помещения, склада запасных частей, ре- монтной базы и разрешительной документации для осуществления гарантийного и послегаран- тийного обслуживания и ремонта (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 68. | Наличие аккредитации сервисного центра и доста- точного количества аттестованных предприятием – производителем специалистов для осуществле- ния технического обслуживания и ремонта обору- дования (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 69. | Организация обучения и периодическая аттеста- ция персонала эксплуатирующей организации с выдачей сертификатов (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 70. | Наличие в «горячем резерве» запчастей для опера- тивного устранения дефектов оборудования (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 71. | Наличие консультационного подразделения, рабо- тающего в режиме «on – line» (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 72. | Обеспечение срочного прибытия специалистов сервисного центра с необходимым оборудова- нием, инструментами и запасными частями на объекты для выполнения ремонтов на месте в те- чение не более 72 часов с момента вызова (да, нет) |  | да |  |  |  |
| ## Примечания: - 1. Во всем неоговоренном заземляющее устройство должно соответствовать требо- ваниям ГОСТ Р 58882-2020. - 2. Участник конкурса должен представить в составе конкурсного предложения сразу после таблицы технических требований к заземляющему устройству копии следующих документов: - - Сертификат соответствия (декларацию о соответствии)требованиям безопасности в системе ГОСТ Р (весь документ); - - Свидетельство об утверждении типа средств измерения (с описанием типа, с информацией о внесении СИ в Госреестр РФ) |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 3.7 Требования к техническим характеристикам ограничитель перенапряжения 110 кВ |  |  |  |  |  |  |
| Основные технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготовитель |  | * |  |  |  |
| 2. | Заводской тип (марка) |  | * |  |  |  |
| Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Номинальное напряжение сети, кВ |  | 110 |  |  |  |
| 4. | Наибольшее напряжение сети, кВ |  | 126 |  |  |  |
| 5. | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |  |  |
| 6. | Номинальный разрядный ток, кА |  | 10 |  |  |  |
| 7. | Номинальное напряжение ОПН не менее, кВ |  | 110 |  |  |  |
| 8. | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН, кВ, не менее |  | 56 |  |  |  |
| 9. | Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс с амплитудой: |  |  |  |  |  |
|  | - 250 А, не более, кВ |  | 215 |  |  |  |
|  | - 500 А, не более, кВ |  | 217 |  |  |  |
|  | - 1000 А, не более, кВ |  | 230 |  |  |  |
| 10. | Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой: |  |  |  |  |  |
|  | - 5 кА, не более, кВ |  | 265 |  |  |  |
|  | - 10 кА, не более, кВ |  | 280 |  |  |  |
|  | - 20 кА, не более, кВ |  | 315 |  |  |  |
| 11. | Допустимое повышение напряжения на нагретом до 600С ОПН после его «нагружения» расчетной удельной поглощаемой энергией двух импульсов тока 2000 мкс в течение времени: - 20 мин, кВ, не менее, - 10 с, кВ, не менее, - 1 с, кВ, не менее, |  | * |  |  |  |
| 12. | Удельная энергоемкость на 1 кВ наибольшего ра- бочего напряжения, кДж/кВ Uнр, не менее |  | 2,1 |  |  |  |
| 13. | Нейтраль (изолированная, разземляемая, глухоза- земленная) |  | разземляемая |  |  |  |
| Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Допустимая величина горизонтальной механиче- ской нагрузки от горизонтального тяжения прово- дов, не менее |  | 500 |  |  |  |
| 15. | Наличие взрывопредохранительного клапана для сброса давления (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 16. | Ток срабатывания устройства взрывобезопасно- сти, кА, не менее |  | 40 |  |  |  |
| 17. | Конструктивное исполнение ОПН (опорное/под- весное) |  | опорное |  |  |  |
| 18. | Герметичность |  | обязательно |  |  |  |
| 19. | Тип внешней изоляции (фарфор/полимер) |  | * |  |  |  |
| 20. | Вибростойкость по ГОСТ Р 52725, ГОСТ 17516.1 (группа условий эксплуатации) |  | М1 |  |  |  |
| 21. | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK, не менее |  | 7 |  |  |  |
| 22. | Габаритные размеры, высота/диаметр, м |  | * |  |  |  |
| 23. | Масса, кг |  | * |  |  |  |
| Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Категория размещения и климатическое исполне- ние |  | ХЛ1 |  |  |  |
| 25. | Верхнее рабочее значение температуры окружаю- щего воздуха, оС |  | +40 |  |  |  |
| 26. | Нижнее рабочее значение температуры окружаю- щего воздуха, оС |  | -60 |  |  |  |
| Требования к внешней изоляции |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ – 7-е издание, см/кВ, не менее |  | 2,25 |  |  |  |
| 28. | Уровень частичных разрядов в ОПН, пКл, не выше |  | 10 |  |  |  |
| 29. | При полимерной покрышке испытания на тре- кинг-эрозионную стойкость |  | Обязательно |  |  |  |
| Требования по надежности: |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Гарантированный срок, месяцев, не менее |  | 60 |  |  |  |
| 31. | Срок службы до списания, лет |  | 30 |  |  |  |
| Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 32. | В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75 |  | Да |  |  |  |
| 33. | Наличие Российского Сертификата безопасности |  | Да |  |  |  |
| 34. | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1.1Uнр/√3, мкВ, не более (для ОПН 110 кВ и выше) |  | 2500 |  |  |  |
| Комплектность поставки |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Ограничитель перенапряжений с линейным вы- водным зажимом, заземляющим зажимом и изо- лирующим основанием |  | Да |  |  |  |
| 36. | Устройство для измерения тока проводимости под рабочим напряжением |  | Да |  |  |  |
| 37. | Комплект опорных металлоконструкций (габа- риты согласовываются дополнительно) |  | * |  |  |  |
| 38. | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) |  | 2 |  |  |  |
| ## Примечания: - 1. Во всем неоговоренном ОПН должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52725-2021. - 2. Участник конкурса должен представить в составе конкурсного предложения сразу после таблицы технических требований к ОПН копии следующих документов: - - Сертификат соответствия (декларацию о соответствии)требованиям безопасности в системе ГОСТ Р (весь документ); - - Свидетельство об утверждении типа средств измерения (с описанием типа, с информацией о внесении СИ в Госреестр РФ) |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 3.8 Требования к техническим характеристикам трехполюсного разъединителя 35 кВ |  |  |  |  |  |  |
| Основные параметры |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготовитель |  | * |  |  |  |
| 2. | Заводской тип (марка) |  | * |  |  |  |
| 3. | Номинальное напряжение, кВ |  | 35 |  |  |  |
| 4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 40,5 |  |  |  |
| 5. | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |  |  |
| 6. | Номинальный ток, А |  | 1000 |  |  |  |
| Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения |  | ХЛ1 |  |  |  |
| 8. | Верхнее рабочее значение температуры окружаю- щего воздуха, С |  | +40 |  |  |  |
| 9. | Нижнее рабочее значение температуры окружаю- щего воздуха, С |  | -60 |  |  |  |
| 10. | Толщина стенки гололеда (1, 10, 20 мм), не менее |  | 20 |  |  |  |
| 11. | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее |  | 15 |  |  |  |
| 12. | Допустимая скорость ветра при отсутствии голо- леда, м/с, не менее |  | 40 |  |  |  |
| 13. | Высота установки над уровнем моря, м, не более |  | 1000 |  |  |  |
| 14. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK–64, не менее |  | 7 |  |  |  |
| Требования к электрической прочности изоляции по ГОСТ 1516.3 – 96 (Таблица Г.7) |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ |  |  |  |  |  |
|  | – относительно земли |  | 190 |  |  |  |
|  | – между контактами |  | 220 |  |  |  |
| 16. | Испытательное напряжение коммутационного им- пульса, кВ |  |  |  |  |  |
|  | – относительно земли |  | - |  |  |  |
|  | – между контактами |  | - |  |  |  |
| 17. | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты, кВ |  |  |  |  |  |
|  | – относительно земли (в сухом состоянии/под до- ждем) |  | 95/80 |  |  |  |
|  | – между разомкнутыми контактами |  | 120 |  |  |  |
| 18. | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (по ГОСТ 9920–89 и ПУЭ 7-го издания), см/кВ, не менее |  | 2,25 |  |  |  |
| Требования к стойкости при сквозных токах КЗ |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Ток электродинамической стойкости, кА |  | 51 |  |  |  |
| 20. | Ток термической стойкости, кА |  | 20 |  |  |  |
| 21. | Допустимое время протекания тока термической стойкости для главной цепи, с |  | 3 |  |  |  |
| 22. | Допустимое время протекания тока термической стойкости для цепи заземления, с |  | 1 |  |  |  |
| Требования к коммутационной способности |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Включение и отключение тока холостого хода трансформатора, А, не менее |  | * |  |  |  |
| 24. | Включение и отключение зарядных токов воздуш- ной и кабельной линии, А, не менее |  | * |  |  |  |
| Требования к конструкции |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Конструктивная схема исполнения (вертикально – рубящий, горизонтально – поворотный, полупан- тографный, пантографный) |  | горизонтально – по- воротный |  |  |  |
| 26. | Управление разъединителем (пополюсное, трех- полюсное) |  | трехполюсное |  |  |  |
| 27. | Наличие и количество заземлителей на один по- люс (нет, 1, 2) |  | 2 |  |  |  |
| 28. | Время выполнения одной операции «В» или «О» главными ножами, с, не более |  | * |  |  |  |
| 29. | Время от момента размыкания контактов до пога- сания дуги при отключении, с |  | * |  |  |  |
| 30. | Время прохождения подвижным контактом участка предварительного пробоя при включении, с |  | * |  |  |  |
| 31. | Вид привода разъединителя (электродвигатель- ный, ручной) |  |  |  |  |  |
|  | – для главной цепи |  | Электродви -гательный |  |  |  |
|  | – для цепи заземления |  | Электродви -гательный |  |  |  |
| 32. | Номинальное напряжение питания электропри- вода (~ 400, 220), В |  | ~ 400 |  |  |  |
| 33. | Диапазон изменения напряжения цепи электро- привода, % от номинального значения |  | 85–110 |  |  |  |
| 34. | Ток, потребляемый приводом полюса (пусковой / установившийся), А, не более |  | */* |  |  |  |
| 35. | Возможность ручного оперирования главными и заземляющими ножами (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 36. | Возможность дистанционного оперирования разъ- единителем из АСУ ТП (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 37. | Напряжение питания цепей блокировки, В |  | Постоянное 220 |  |  |  |
| 38. | Число свободных нормально открытых (НО) блок–контактов главных ножей |  | 8 |  |  |  |
| 39. | Число свободных нормально закрытых (НЗ) блок– контактов главных ножей |  | 12 |  |  |  |
| 40. | Число свободных нормально открытых (НО) блок–контактов заземляющего ножа |  | 8 |  |  |  |
| 41. | Число свободных нормально закрытых (НЗ) блок– контактов заземляющего ножа |  | 8 |  |  |  |
| 42. | Все металлические части разъединителя, включая шкафы приводов, шкафы управления и опорные металлоконструкции должны иметь стойкое анти- коррозионное покрытие или быть изготовлены из материалов, не подверженных коррозии, (Да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 43. | Материал изоляторов опорных и поворотных ко- лонн (фарфор, полимер) |  | * |  |  |  |
| 44. | Цвет внешней изоляции |  | * |  |  |  |
| 45. | Допустимое значение механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости (продольная нагрузка), Н, не менее |  | 500 |  |  |  |
| 46. | Габаритные размеры (длина / ширина / высота), м |  | */*/* |  |  |  |
| 47. | Масса разъединителя, кг |  | * |  |  |  |
| 48. | Масса привода, кг |  | * |  |  |  |
| 49. | При отсутствии управления разъединителем и за- земляющим ножом из АСУ ТП: наличие электро- магнитной блокировки (Да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 50. | При наличии управления разъединителем и зазем- ляющим ножом из АСУ ТП: возможность управ- ления реле блокировки из АСУ ТП (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 51. | Наличие защиты электродвигателей привода (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 52. | Наличие защиты вторичных цепей (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Класс разъединителя по механической износо- стойкости |  | М2 |  |  |  |
| 54. | Ресурс по механической стойкости, число циклов В–О, не менее |  | 10 000 |  |  |  |
| 55. | Гарантийный срок эксплуатации разъединителя с даты ввода в эксплуатацию, лет, не менее |  | 5 |  |  |  |
| 56. | Срок службы до среднего ремонта, лет |  | * |  |  |  |
| 57. | Срок службы, лет, не менее |  | 30 |  |  |  |
| 58. | Удельная стоимость сервисного послегарантий- ного обслуживания разъединителя изготовителем или авторизованным сервисным центром, руб/год |  | * |  |  |  |
| 59. | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания гарантийного срока (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 60. | Срок поставки запасных частей для оборудования не более 6 месяцев с момента подписания дого- вора на их покупку (да, нет) |  | да |  |  |  |
| Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Указатель включенного и отключенного положе- ний разъединителя в приводе (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 62. | Фиксация включенного и отключенного положе- ний (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 63. | Блокировка включения заземлителя при включен- ном положении разъединителя (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 64. | Блокировка включения разъединителя при вклю- ченном положении заземлителя (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 65. | Коэффициент запаса механической прочности изоляторов разъединителей, не менее |  |  |  |  |  |
|  | - для фарфоровой изоляции |  | 2 |  |  |  |
|  | - для полимерной изоляции |  | 1,5 |  |  |  |
| 66. | Степень защиты шкафа привода и шкафа управле- ния, не ниже |  | IP55 |  |  |  |
| 67. | Наличие cертификата соответствия (декларации о соответствии) требованиям безопасности в си- стеме ГОСТ Р (да, нет) |  | Да, обязательно на момент поставки |  |  |  |
| Требования по экологии |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Напряжение радиопомех, создаваемых разъедини- телем, при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более |  | 2500 |  |  |  |
| Комплектность разъединителя |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Разъединитель с заземляющими ножами, приво- дами, опорными металлоконструкциями и соеди- нительными элементами для монтажа (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 70. | Переключатель управления – местное/дистанци- онное (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 71. | Ключи местного управления разъединителем (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 72. | Наличие контактных клемм для крепления аппа- ратных зажимов (размеры согласовываются до- полнительно) (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 73. | Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 74. | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров), не менее |  | 3 |  |  |  |
| 75. | Металлоконструкция высотой 3400 мм |  | да |  |  |  |
| 76. | Шкаф дистанционного управления разъединителя 35 кВ |  | да |  |  |  |
| Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ Р 52726–2007, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 78. | Условия транспортирования |  | * |  |  |  |
| 79. | В процессе транспортирования и хранения обору- дование должно быть законсервировано и при- няты меры для его защиты от механических по- вреждений и воздействия факторов окружающей среды (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 80. | Условия хранения |  | * |  |  |  |
| 81. | Срок хранения разъединителя, отдельно храня- щихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упа- ковке изготовителя, лет, не менее |  | * |  |  |  |
| Приемка и шеф – монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Шеф–монтажные и пуско–наладочные работы с участием аттестованного заводом – изготовителем специалиста включены в стоимость оборудования (да, нет) |  | да |  |  |  |
| Требования к сервисным центрам производителя на территории РФ |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Наличие помещения, склада запасных частей, ре- монтной базы и разрешительной документации для осуществления гарантийного и послегаран- тийного обслуживания и ремонта (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 84. | Наличие аккредитации сервисного центра и доста- точного количества аттестованных предприятием – производителем специалистов для осуществле- ния технического обслуживания и ремонта обору- дования (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 85. | Организация обучения и периодическая аттеста- ция персонала эксплуатирующей организации с выдачей сертификатов (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 86. | Наличие в «горячем резерве» запчастей для опера- тивного устранения дефектов оборудования (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 87. | Наличие консультационного подразделения, рабо- тающего в режиме «on – line» (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 88. | Обеспечение срочного прибытия специалистов сервисного центра с необходимым оборудова- нием, инструментами и запасными частями на объекты для выполнения ремонтов на месте в те- чение не более 72 часов с момента вызова (да, нет) |  | да |  |  |  |
| ## Примечания: - 1.Параметры, отмеченные *, должны быть представлены участником конкурса. - 2. Во всем неоговоренном разъединители должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52726–2007. - - Участник конкурса должен представить в составе конкурсного предложения сразу после таблицы технических требований к разъединителям копии следующих докумен- тов: - Сертификат соответствия (декларацию о соответствии) требованиям безопасно- сти в системе ГОСТ Р (весь документ). |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 3.9 Требования к техническим характеристикам ограничитель перенапряжения 35 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготовитель |  | * |  |  |  |
| 2. | Заводской тип (марка) |  | * |  |  |  |
| Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Номинальное напряжение сети, кВ |  | 35 |  |  |  |
| 4. | Наибольшее напряжение сети, кВ |  | 40,5 |  |  |  |
| 5. | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |  |  |
| 6. | Номинальный разрядный ток, кА |  | 10 |  |  |  |
| 7. | Номинальное напряжение ОПН не менее, кВ |  | 110 |  |  |  |
| 8. | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН, кВ, не менее |  | 40,5 |  |  |  |
| 9. | Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс с амплитудой: |  |  |  |  |  |
|  | - 250 А, не более, кВ |  | 93 |  |  |  |
|  | - 500 А, не более, кВ |  | 95 |  |  |  |
|  | - 1000 А, не более, кВ |  | 100 |  |  |  |
| 10. | Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой: |  |  |  |  |  |
|  | - 5 кА, не более, кВ |  | 120 |  |  |  |
|  | - 10 кА, не более, кВ |  | 127 |  |  |  |
|  | - 20 кА, не более, кВ |  | 139 |  |  |  |
| 11. | Допустимое повышение напряжения на нагретом до 600С ОПН после его «нагружения» расчетной удельной поглощаемой энергией двух импульсов тока 2000 мкс в течение времени: - 20 мин, кВ, не менее, - 10 с, кВ, не менее, - 1 с, кВ, не менее, |  | * |  |  |  |
| 12. | Удельная энергоемкость на 1 кВ наибольшего ра- бочего напряжения, кДж/кВ Uнр, не менее |  | 2,1 |  |  |  |
| 13. | Нейтраль (изолированная, разземляемая, глухоза- земленная) |  | Эффективно- заземленная |  |  |  |
| Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Допустимая величина горизонтальной механиче- ской нагрузки от горизонтального тяжения прово- дов, не менее |  | 1000 |  |  |  |
| 15. | Наличие взрывопредохранительного клапана для сброса давления (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 16. | Ток срабатывания устройства взрывобезопасно- сти, кА, не менее |  | 20 |  |  |  |
| 17. | Конструктивное исполнение ОПН (опорное/под- весное) |  | опорное |  |  |  |
| 18. | Герметичность |  | обязательно |  |  |  |
| 19. | Тип внешней изоляции (фарфор/полимер) |  | * |  |  |  |
| 20. | Вибростойкость по ГОСТ Р 52725, ГОСТ 17516.1 (группа условий эксплуатации) |  | М6 |  |  |  |
| Массо-габаритные показатели |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Габаритные размеры, высота/диаметр, м |  | */* |  |  |  |
| 22. | Масса трансформатора без масла/транспортная, кг |  | */* |  |  |  |
| 23. | Масса масла (элегаза), кг |  | * |  |  |  |
| Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Категория размещения и климатическое исполне- ние |  | ХЛ1 |  |  |  |
| 25. | Температура окружающего воздуха, °С |  |  |  |  |  |
|  | - верхняя рабочая |  | +40 |  |  |  |
|  | - нижняя рабочая |  | -60 |  |  |  |
| 26. | Максимальная скорость ветра при отсутствии го- лоледа, м/с |  | 40 |  |  |  |
| 27. | Максимальная скорость ветра при наличии голо- леда, м/с |  | 15 |  |  |  |
| 28. | Толщина стенки гололеда, мм |  | 20 |  |  |  |
| 29. | Высота установки над уровнем моря, м |  | 1000 |  |  |  |
| 30. | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK |  | 7 |  |  |  |
| Требования к изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Уровень частичных разрядов в ОПН, пКл, не выше |  | 10 |  |  |  |
| 32. | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-го издания, см/кВ, не менее (указать мак- симальную длину утечки) |  | 2,25 |  |  |  |
| 33. | При полимерной покрышке испытания на тре- кинг-эрозионную стойкость |  | обязательно |  |  |  |
| Требования по надежности: |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Срок службы до среднего ремонта, лет |  | * |  |  |  |
| 35. | Срок службы до списания, лет |  | 30 |  |  |  |
| 36. | Периодичность и объем технического обслужива- ния, не чаще раз/год |  | * |  |  |  |
| 37. | Вероятность безотказной работы за срок службы |  | * |  |  |  |
| 38. | α- доля (или %) от стоимости аппарата, которая необходима для обеспечения его работоспособно- сти в течение 1 года службы. |  | * |  |  |  |
| 39. | Подрядчик обязан указать величину αили ее со- ставляющие: |  |  |  |  |  |
|  | - объем необходимых затрат на текущее (за 1 год) обслуживание; |  | * |  |  |  |
|  | - стоимость капитального ремонта, % от Цтр (сто- имости аппарата). |  | * |  |  |  |
| 40. | Взрывобезопасность (с подтверждением Серти- фикатом или Протоколом, аккредитованного ис- пытательного стенда) (да, нет) |  | * |  |  |  |
| 41. | Интервал между поверками, не менее (лет) |  | 8 |  |  |  |
| Требования по экологии |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более |  | 2500 |  |  |  |
| 44. | Изоляционная жидкость конденсаторов должна быть экологически безопасной (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Номер и дата выдачи сертификатов безопасности |  | * |  |  |  |
| Комплектность ограничителя перенапряжения |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Ограничитель перенапряжения в сборе (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 47. | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз./компл. |  | 3 |  |  |  |
| 48. | Наличие контактных клемм для крепления аппа- ратных зажимов (размеры согласовываются до- полнительно) (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 49. | Комплект опорных металлоконструкций (габа- риты и конструкция согласовываются дополни- тельно) (да, нет) |  | Нет |  |  |  |
| 50. | Комплект приспособлений для сервисного обслу- живания (да, нет) |  | один на поставку |  |  |  |
| 51. | Наличие фильтра присоединения (полосы пропус- кания фильтра согласовываются дополнительно, после выбора частоты ВЧ оборудования) (да, нет) |  | Нет |  |  |  |
| 52. | Все металлические части ОПН, шкафы и опорные металлоконструкции должны иметь стойкое анти- коррозионное покрытие или изготовлены из мате- риалов, не подверженных коррозии (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 53. | Наличие действующего свидетельства об утвер- ждении типа СИ с приложением (описание типа, методика поверки) |  | Да |  |  |  |
| 54. | Наличие заводского паспорта (формуляра), дей- ствующего свидетельства о поверке (с приложе- нием – протокол поверки). |  | Да |  |  |  |
| 55. | Трансформатор должен быть обеспечен первич- ной поверкой при выпуске из производства. К мо- менту установки на место постоянной эксплуата- ции срок истечения межповерочного интервала допускается не более его половины |  | Да |  |  |  |
| 56. | Устройство (а) для отбора проб/откачки/закачки масла/газа |  | Да |  |  |  |
| 57. | Металлоконструкция высотой 3400 3500 мм |  | Да |  |  |  |
| 58. | Опорные изоляторы 35 кВ совместно с опорным зажимом под один провод марки АС-500/27 |  |  | Да |  | -//- |
| 59. | Маркировка, упаковка и консервация в соответ- ствии ГОСТ или по требованиям МЭК (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 60. | Условия транспортирования |  | * |  |  |  |
| 61. | Условия хранения, срок хранения, отдельно хра- нящихся деталей, сборочных единиц |  | * |  |  |  |
| 62. | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упа- ковке для контроля условий транспортировки (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 63. | Растаможивание и доставка оборудования до ме- ста назначения |  | Поставщик |  |  |  |
| 64. | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф- инженера фирмы изготовителя (да, нет) |  | Да |  |  |  |
| 65. | Участие представителей Заказчика в заводских приемо-сдаточных испытаниях включено в стои- мость оборудования |  | Да |  |  |  |
| 66. | Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы включены в стоимость оборудования |  | Да |  |  |  |
| 67. | Срок хранения в упаковке производителя (лет) не более |  | 2 |  |  |  |
|  | Требования к сервисным центрам |  |  |  |  |  |
| 68. | Наличие помещения, склада запасных частей и ре- монтной базы (приборы и соответствующие ин- струменты) для осуществления гарантийного и по- стгарантийного ремонтов, сервисного обслужива- ния |  | Да |  |  |  |
| 69. | Организация обучения и периодическая аттеста- ция персонала эксплуатирующей организации, с выда- чей сертификатов. |  | Да |  |  |  |
| 70. | Наличие аттестованных производителем специали- стов для осуществления гарантийного и постгарантий- ного ремонтов. |  | Да |  |  |  |
| 71. | Наличие согласованного с эксплуатирующей организацией аварийного резерва запчастей. |  | Да |  |  |  |
| 72. | Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования специали- стами сервисного центра для потребителей закреп- лённого региона. |  | Да |  |  |  |
| 73. | Оперативное прибытие специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течение 72 ча- сов. |  | Да |  |  |  |
| 74. | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания гарантийного срока. |  | Да |  |  |  |
| 75. | Срок поставки запасных частей для оборудования, с момента подписания договора на их покупку не более 6 месяцев |  | Да |  |  |  |
| ## Примечания: - 1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены участником конкурса. - 2. Во всем неоговоренном ОПН должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52725-2021. - 3. Участник конкурса должен представить в составе конкурсного предложения сразу после таблицы технических требований к ОПН копии следующих документов: - - Сертификат соответствия (декларацию о соответствии)требованиям безопасности в системе ГОСТ Р (весь документ); |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 3.10 Требования к техническим характеристикам КРУ 35 кВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Условия эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 1. | Номинальные напряжения сети, кВ |  | 35 |  |  |  |
| 2. | Номинальная частота, ГЦ |  | 50 |  |  |  |
| 3. | Категория размещения и климатическое исполнение |  | У3 |  |  |  |
| 4. | Температура окружающего воздуха, °С |  |  |  |  |  |
| 5. | - верхняя рабочая |  | +40 |  |  |  |
|  | - нижняя рабочая |  | -25 |  |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, м, не более |  | 1000 |  |  |  |
| 6. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK–64, не менее |  | 7 |  |  |  |
| 7. | Требования к группе нормированных внешних механических воздействий |  | М6 |  |  |  |
| 8. | Степень защиты оболочек шкафов КРУ |  | IP20С |  |  |  |
|  | Номинальное параметры |  |  |  |  |  |
| 9. | Номинальное напряжение, кВ |  | 35 |  |  |  |
| 10. | Номинальное рабочее напряжение, кВ |  | 40,5 |  |  |  |
| 11. | Номинальный ток сборных шин, А |  | 1000 |  |  |  |
|  | Классификация |  |  |  |  |  |
| 12. | Изоляционная среда |  | воздушная |  |  |  |
| 13. | Условия обслуживания |  | одностороннее |  |  |  |
| 14. | Классификация исполнения |  | С выкатными элементами |  |  |  |
| 15. | Вид управления |  | местное и дистанционное |  |  |  |
| 16. | Требования к изоляции токоведущих шин главных цепей |  | С неизолированными шинами |  |  |  |
| 17. | Вид линейных высоковольтных подсоединений |  | шинные |  |  |  |
| 18. | Уровень изоляции |  | Нормальная изоляция |  |  |  |
|  | Требования к электрической прочности изоляции |  |  |  |  |  |
| 19. | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ: |  |  |  |  |  |
|  | - относительно земли между фазами (полюсами), между контактами выключателя и КРУ с одним разрывом на полюс; |  | 190 |  |  |  |
|  | - между контактами КРУ при контрольном и ремонтном положениях выкатных элементов |  | 220 |  |  |  |
| 20. | Испытательное переменное напряжение главных цепей в течение 1 мин, кВ: |  |  |  |  |  |
|  | - относительно земли, между фазами и между кон-тактами выключателя; |  | 95 |  |  |  |
|  | - между контактами КРУ с двумя разрывами на полюс |  | 120 |  |  |  |
| 21. | Испытательное переменное напряжение главных цепей в течение 1 мин, кВ: |  |  |  |  |  |
|  | - относительно земли, между фазами и между кон-тактами выключателя; |  | 95 |  |  |  |
|  | - между контактами КРУ с двумя разрывами на полюс |  | 120 |  |  |  |
| 22. | Испытательное переменное напряжение цепей управления и вспомогательных цепей в течение 1 мин, кВ |  | 2 |  |  |  |
| 23. | Сопротивление изоляции элементов из органических материалов, МОм, не менее |  | 3000 |  |  |  |
| 24. | Сопротивления изоляции вторичных цепей, МОм, не менее |  | 1 |  |  |  |
|  | Требования по нагреву при длительной работе и токах короткого замыкания |  |  |  |  |  |
| 25. | Температура нагрева частей оболочки, к которым можно прикасаться при эксплуатации, оС |  | 50 |  |  |  |
| 26. | Допустимое превышение температуры над температурой окружающего воздуха (верхнее значение температуры при эксплуатации), оС: |  |  |  |  |  |
|  | - контакты из меди с покрытием серебром; |  | 65 |  |  |  |
|  | - контакты из меди с покрытием серебром не менее 24 мкм; |  | 80 |  |  |  |
|  | - соединения из меди, алюминия и их сплавов без покрытия; |  | 50 |  |  |  |
|  | - соединения из меди с покрытием серебром; |  | 75 |  |  |  |
|  | - соединения из меди с покрытием оловом |  | 65 |  |  |  |
| 27. | Измерение сопротивления постоянному току Значение сопротивления разъемных контактных соединений, мкОм, не более: |  |  |  |  |  |
|  | - номинальный ток 1000 А; |  | 50 |  |  |  |
| 28. | Предельно допустимое значение температуры нагрева токоведущих частей КРУ, при воздействии сквозных токов короткого замыкания, оС: |  |  |  |  |  |
|  | - из металла, кроме алюминиевых, соприкасающиеся с органической изоляцией или маслом; |  | 250 |  |  |  |
|  | - из меди и ее сплавов, не соприкасающиеся с органической изоляцией или маслом; |  | 300 |  |  |  |
|  | - из алюминия, не соприкасающиеся с органической изоляцией или маслом; |  | 200 |  |  |  |
|  | - стальные, не соприкасающиеся с органической изоляцией или маслом |  | 400 |  |  |  |
|  | Требование к стойкости при сквозных токах короткого замыкания |  |  |  |  |  |
| 29. | Наибольший пик (тока электродинамической стойкости) iд, кА |  | 51 |  |  |  |
| 30. | Среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток термической стойкости) Iт, кА |  | 31,5 |  |  |  |
|  | Требование по стойкости к воздействию дуги при внутреннем коротком замыкании |  |  |  |  |  |
| 31. | - наличие датчиков дуговой защиты; |  | обязательно |  |  |  |
|  | - наличие клапанов сброса давления во всех высо-ковольтных отсеках; |  | обязательно |  |  |  |
|  | - значение тока, при котором обеспечивается чув-ствительность дуговой защиты, А, не менее; |  | 500 |  |  |  |
|  | - ток короткого замыкания, кА; |  | 20 |  |  |  |
|  | - время воздействия дуги, с, более |  | 0,12 |  |  |  |
|  | - предел локализации дуги |  | отсек |  |  |  |
|  | Требования к коммутационной способности (режимы испытания выключателя в составе КРУ) |  |  |  |  |  |
|  | Режим Т60 |  |  |  |  |  |
| 32. | - ток отключения |  | (0,48÷0,72) Io.ном |  |  |  |
|  | - операция или группа операций |  | «О-0,3с-ВО-180с-ВО» |  |  |  |
|  | - число опытов, не менее |  | 1 |  |  |  |
|  | Параметры ПВН |  |  |  |  |  |
|  | Uc, кВ |  | 74 |  |  |  |
|  | t3, мкс |  | 52 |  |  |  |
|  | S= Uc/ t3, кВ/мкс |  | 1,44 |  |  |  |
| 33. | Режим Т100а |  |  |  |  |  |
|  | - ток отключения, кА |  | (1,0÷1,05) Io.ном |  |  |  |
|  | - последовательность операций |  | «О» |  |  |  |
|  | - число опытов, не менее |  | 3 |  |  |  |
|  | - нормированное содержание апериодической составляющей, % |  | (1,0÷1,05) βн. |  |  |  |
|  | Параметры ПВН |  |  |  |  |  |
|  | Uc, кВ |  | 69,4 |  |  |  |
|  | t3, мкс |  | 122 |  |  |  |
|  | S= Uc/ t3, кВ/мкс |  | 0,57 |  |  |  |
| 34. | Режим Т100s |  |  |  |  |  |
|  | Ток отключения |  | (1,0÷1,1) Io.ном |  |  |  |
|  | Ток включения |  | (1,0÷1,1) Iв.н. |  |  |  |
|  | Пик тока включения |  | (1,0÷1,1) iв.н. |  |  |  |
|  | - операция или группа операций |  | «О-0,3с-ВО-20с-ВО» |  |  |  |
|  | - число опытов, не менее |  | 1 |  |  |  |
|  | Параметры ПВН |  |  |  |  |  |
|  | Uc, кВ |  | 69,4 |  |  |  |
|  | t3, мкс |  | 122 |  |  |  |
|  | S= Uc/ t3, кВ/мкс |  | 0,57 |  |  |  |
| 35. | Режим Тcr3 (критические токи) |  |  |  |  |  |
|  | Ток отключения |  | (0,047÷0,052) Io.ном |  |  |  |
|  | - операция или группа операций |  | «О-0,3с-ВО-180с-ВО» |  |  |  |
|  | - число опытов, не менее |  | 1 |  |  |  |
|  | Ток отключения |  | (0,19÷0,21) Io.ном |  |  |  |
|  | - операция или группа операций |  | «О-0,3с-ВО-180с-ВО» |  |  |  |
|  | - число опытов, не менее |  | 1 |  |  |  |
|  | Параметры ПВН |  |  |  |  |  |
|  | Uc, кВ |  | 74 |  |  |  |
|  | t3, мкс |  | 26 |  |  |  |
|  | S= Uc/ t3, кВ/мкс |  | 2,88 |  |  |  |
| 36. | Ток отключения холостого хода трансформатора разъемными контактами выкатных элементов, А |  | * |  |  |  |
|  | Требования к конструкции |  |  |  |  |  |
| 37. | Наличие дверей отсека кабельного и выкатного элемента |  | * |  |  |  |
| 38. | Требования к отсеку выкатного элемента |  | с отдельным доступом, с наличием фиксированных рабочего и контрольного положения выкатного элемента, с защитными шторками, с червячным механизмом выкатывания/вкатывания, с возможностью перемещения выкатного элемента из рабочего в контрольное положение при за-крытой двери и возможностью местного аварийного отключения выключателя при закрытой двери, с возможностью взаимозаменяе-мости выкатных эле-ментов шкафов КРУ одного типо исполнения. |  |  |  |
| 39. | Требования к отсеку кабельного присоединения |  | с отдельным доступом с фасадной, с подключением трех-фазных кабелей с возможностью установки трансформаторов тока защиты от замыканий на землю |  |  |  |
| 40. | Оснащение электродвигательными приводами выкатного элемента и заземлителя |  | * |  |  |  |
| 41. | Блокировки в шкафах КРУ (механические и/или электромагнитные) |  | Обязательно |  |  |  |
| 42. | Усилие на рукоятке механизма перемещения вы-катного элемента, Н, не более |  | 245 |  |  |  |
| 43. | Возможность оперирования высоковольтными выключателями при закрытой двери отсека выкатного элемента |  | Обязательно |  |  |  |
| 44. | Конструкция шкафов КРУ должна обеспечивать нормальное функционирование приборов измерения, управления и схем защиты |  | Обязательно |  |  |  |
| 45. | Винтовые соединения подвижных частей предо-хранены от самоотвинчивания |  | Обязательно |  |  |  |
| 46. | Средства (нагреватели), обеспечивающие условия работы КРУ при низких температурах |  | Обязательно |  |  |  |
| 47. | Мнемосхема на фасадной панели КРУ |  | Обязательно |  |  |  |
| 48. | Стационарный указатель напряжения |  | Обязательно |  |  |  |
| 49. | КРУ должны быть оборудованы заземляющими ножами и иметь смотровые окна для визуального определения положения заземляющих ножей |  | Обязательно |  |  |  |
| 50. | Изготовление корпуса КРУ из стального листа с антикоррозионным покрытием |  | Обязательно |  |  |  |
|  | Требования к вспомогательным цепям |  |  |  |  |  |
| 51. | Номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного тока, В, не более |  | 400 |  |  |  |
| 52. | Номинальное напряжение вспомогательных цепей постоянного (выпрямленного) тока, В, не более |  | 220 |  |  |  |
| 53. | Схемы вспомогательных соединений КРУ |  | На микроэлектронных и микропроцессорных реле На микропроцессорных устройствах защиты, управления, автоматики и сигнализации |  |  |  |
|  | Требования к механической стойкости |  |  |  |  |  |
| 54. | Шкафы КРУ должны выдерживать, циклов, не менее: |  |  |  |  |  |
|  | - включений и отключений разъемных контактных соединений главных цепей; |  | 2000 |  |  |  |
|  | - включений и отключений разъемных контактных соединений вспомогательных цепей; |  | 500 |  |  |  |
|  | - перемещений выкатного элемента из контрольного положения в рабочее и обратно; |  | 2000 |  |  |  |
|  | - открываний и закрываний дверей шкафов КРУ; |  | 2000 |  |  |  |
|  | - открываний и закрываний защитных шторок; |  | 2000 |  |  |  |
|  | - включений-отключений заземляющего разъеди-нителя |  | 1000 |  |  |  |
| 55. | Соосность и величина вхождения подвижных кон-тактов: |  |  |  |  |  |
|  | - несоосность контактов, мм, не более |  | 4÷5 |  |  |  |
|  | - вертикальный люфт ламелей разъединяющих контактов ВЭ, мм, в пределах |  | 8÷14 |  |  |  |
|  | - вхождение подвижных контактов в неподвиж-ные, мм, не менее |  | 15 |  |  |  |
|  | - запас хода, мм, не менее |  | 2 |  |  |  |
|  | Требования по надёжности |  |  |  |  |  |
| 56. | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее |  | 15 |  |  |  |
| 57. | Срок службы, лет, не менее |  | 30 |  |  |  |
| 58. | Вероятность безотказной работы шкафов КРУ за наработку 40000 часов, не менее |  | 0,985 |  |  |  |
| 59. | Ресурс встроенного выключателя по механиче-ской стойкости, цикл «ВО», не менее: - для вакуумного выключателя |  | 10000 |  |  |  |
| 60. | Ресурс по коммутационной стойкости вакуумного выключателя: |  |  |  |  |  |
|  | - количество операций «О» при номинальном токе отключения, кА: - 31,5 и менее |  | 25 |  |  |  |
|  | - количество операций «В» при токе включения (начальное действующее значение периодической составляющей), кА: - 31,5 и менее |  | 13 |  |  |  |
|  | Гарантия изготовителя |  |  |  |  |  |
| 61. | Гарантийный срок эксплуатации, лет |  | 5 лет, со дня ввода в эксплуатацию |  |  |  |
|  | Требования по безопасности |  |  |  |  |  |
| 62. | Наличие декларации или сертификата соответствия требованиям безопасности |  | Обязательно |  |  |  |
| 63. | Испытание электрической прочности изоляции вторичных цепей КРУ одноминутным напряжением 50 Гц, кВ |  | 2 |  |  |  |
| 64. | Значение сопротивления между доступными металлическими нетоковедущими частями КРУ, которые могут оказаться под напряжением и местом подключения шкафа к контуру заземления, Ом, не более |  | 0,1 |  |  |  |
| 65. | КРУ должны быть оборудованы автоматически закрывающимися защитными шторками с петлями для запирания механическим съёмным зам-ком |  | Обязательно |  |  |  |
|  | Требования к маркировке, упаковке, транспортированию, условиям хранения |  |  |  |  |  |
| 66. | Наличие таблички с данными: - - товарный знак предприятия-изготовителя; - - условное обозначение типа КРУ и (или) типоис-полнения шкафа; - - порядковый номер по системе нумерации пред-приятия-изготовителя; - - дату изготовления (год); - - номинальное напряжение в киловольтах; - - номинальный ток главных цепей шкафа в амперах; - - степень защиты по ГОСТ 14254; - - массу в килограммах; - - обозначение стандарта или технических условий |  | Обязательно |  |  |  |
| 67. | Табличка с указанием порядкового номера шкафа КРУ на выкатном элементе |  | Обязательно |  |  |  |
| 68. | Транспортная маркировка |  | Обязательно |  |  |  |
| 69. | Упаковка должна обеспечивать: - исключение механических повреждений, защиту изоляционных частей от воздействия внешней среды при транспортировании |  | Обязательно |  |  |  |
| 70. | Требования к упаковке |  | * |  |  |  |
| 71. | Требования к транспортированию и хранению КРУ |  | * |  |  |  |
|  | Требования к комплектности поставки |  |  |  |  |  |
| 72. | Комплект КРУ |  | шкаф; шины; состав-ные части; ЗИП; принадлежности и монтажные матери-алы |  |  |  |
| 73. | Эксплуатационная документация, выполненная по ГОСТ 2.610: |  |  |  |  |  |
|  | - паспорт; |  | 1 экз. |  |  |  |
|  | - руководство по эксплуатации; |  | 2 экз. |  |  |  |
|  | - электрические схемы главных цепей; |  | 1 экз. |  |  |  |
|  | - электрические схемы вспомогательных цепей; |  | 2 экз. |  |  |  |
|  | - эксплуатационная документация на комплектую-щие; |  | 1 экз. |  |  |  |
|  | - ведомость ЗИП |  | 1 экз. |  |  |  |
|  | Технические требования к элементам КРУ |  |  |  |  |  |
|  | Требования к техническим характеристикам выключателя |  |  |  |  |  |
|  | Основные параметры и технические характеристики |  |  |  |  |  |
| 74. | Дугогасящая среда |  | Вакуум |  |  |  |
| 75. | Номинальный ток отключения (периодическая составляющая), кА |  | 20 |  |  |  |
| 76. | Ток включения: |  |  |  |  |  |
|  | - наибольший пик, кА |  | 51 |  |  |  |
|  | - начальное действующее значение периодиче-ской составляющей, кА |  | 20 |  |  |  |
| 77. | Расчётное процентное содержание апериодиче-ской составляющей, % |  | * |  |  |  |
| 78. | Тип привода |  | электромагнитный |  |  |  |
|  | Требования к механической работоспособности |  |  |  |  |  |
| 79. | Собственное время отключения, мс, не более |  | * |  |  |  |
|  | Собственное время включения, мс, не более |  | * |  |  |  |
|  | Напряжение срабатывания включающих устройств, В, не более |  | 0,85 Uп.ном |  |  |  |
|  | Напряжение срабатывания отключающих устройств, В, не более: |  |  |  |  |  |
|  | - при питании постоянным током; |  | 0,7 Uп.ном |  |  |  |
|  | - при питании переменным током через выпрями-тельное устройство; |  | 0,65 Uп.ном |  |  |  |
|  | Разница между моментами замыкания контактов полюсов при включении, мс, не более |  | 5,0 |  |  |  |
|  | Разница между моментами размыкания контактов полюсов выключателей при отключении, мс, не более |  | 3,3 |  |  |  |
| 80. | Требование к ресурсу выключателя по механиче-ской стойкости N (число циклов «включение - па- уза - отключение» В - tп - О без тока в главной цепи). |  | 10000 |  |  |  |
|  | Объем испытаний, количество циклов: |  |  |  |  |  |
|  | «В-tп-О-tп» - при Uп= Umin; |  | 2500 |  |  |  |
|  | «В-tп-О-tп» - при Uп= Umax; |  | 2500 |  |  |  |
|  | «В-tп-О-tп» - при Uп= Uном; |  | 2500 |  |  |  |
|  | «О-tбп-ВО-tп-В-tп» - при Uп= Uном |  | 1250 |  |  |  |
| 81. | Номинальное напряжение цепей управления (по-стоянный ток), В |  | 220 |  |  |  |
| 82. | Диапазон изменения напряжения постоянного тока цепей отключения, % от номинального зна-чения |  | от 70 до 110 |  |  |  |
| 83. | Диапазон изменения напряжения цепей включе-ния, % от номинального значения |  | от 85 до 105 |  |  |  |
| 84. | Диапазон изменения напряжения цепи двигателя завода пружин, % от номинального значения |  | от 85 до 110 |  |  |  |
|  | Требования к коммутационной способности |  |  |  |  |  |
| 85. | Полное время отключения не более, мс |  | * |  |  |  |
| 86. | Режим Т10 |  |  |  |  |  |
|  | - ток отключения, кА |  | (0,08÷0,12) Io.ном |  |  |  |
|  | - последовательность операций |  | «О-0,3с-ВО-180с-ВО» |  |  |  |
|  | - число циклов |  | 1 |  |  |  |
|  | Параметры ПВН |  |  |  |  |  |
|  | Uс, кВ |  | 74 |  |  |  |
|  | t3, мкс |  | 26 |  |  |  |
|  | S, кВ/мкс |  | 2,88 |  |  |  |
| 87. | Режим Т30 |  |  |  |  |  |
|  | - ток отключения, кА |  | (0,24÷0,36) Io.ном |  |  |  |
|  | - последовательность операций |  | «О-0,3с-ВО-180с-ВО» |  |  |  |
|  | - число циклов |  | 1 |  |  |  |
|  | Параметры ПВН |  |  |  |  |  |
|  | Uс, кВ |  | 74 |  |  |  |
|  | t3, мкс |  | 26 |  |  |  |
|  | S, кВ/мкс |  | 2,88 |  |  |  |
| 88. | Режим Т60 |  |  |  |  |  |
|  | - ток отключения, кА |  | (0,54÷0,66) Io.ном |  |  |  |
|  | - последовательность операций |  | «О-0,3с-ВО-180с-ВО» |  |  |  |
|  | - число циклов |  | 1 |  |  |  |
|  | Параметры ПВН |  |  |  |  |  |
|  | Uс, кВ |  | 74 |  |  |  |
|  | t3, мкс |  | 52 |  |  |  |
|  | S, кВ/мкс |  | 1,44 |  |  |  |
| 89. | Режим Т100s |  |  |  |  |  |
|  | - ток отключения, кА |  | (1,0÷1,1) Io.ном |  |  |  |
|  | - ток включения, кА |  | (1,0÷1,1) Iв.н. |  |  |  |
|  | - пик тока включения |  | (1,0÷1,1) iв.н. |  |  |  |
|  | - последовательность операций |  | «О-0,3с-ВО-20с-ВО» |  |  |  |
|  | - число циклов |  | 1 |  |  |  |
|  | Параметры ПВН |  |  |  |  |  |
|  | Uс, кВ |  | 69,4 |  |  |  |
|  | t3, мкс |  | 122 |  |  |  |
|  | S, кВ/мкс |  | 0,57 |  |  |  |
| 90. | Режим Т100а |  |  |  |  |  |
|  | - ток отключения, кА |  | (1,0÷1,05) Io.ном |  |  |  |
|  | - последовательность операций |  | «О» |  |  |  |
|  | - число опытов, не менее |  | 3 |  |  |  |
|  | - нормированное содержание апериодической со-ставляющей, % |  | (1,0÷1,05) β н. |  |  |  |
|  | Параметры ПВН |  |  |  |  |  |
|  | Uс, кВ |  | 69,4 |  |  |  |
|  | t3, мкс |  | 122 |  |  |  |
|  | S, кВ/мкс |  | 0,57 |  |  |  |
| 91. | Режим Tcr1 |  |  |  |  |  |
|  | Iо, кА |  | (0,19÷0,21) Io.ном (0,047÷0,052) Io.ном |  |  |  |
|  | Последовательность операций |  | «О-0,3с-ВО-180с-ВО» |  |  |  |
|  | Количество циклов |  | 1 |  |  |  |
|  | Параметры ПВН |  |  |  |  |  |
|  | Uс, кВ |  | 74 |  |  |  |
|  | t3, мкс |  | 26 |  |  |  |
|  | S, кВ/мкс |  | 2,88 |  |  |  |
| 92. | Режим T2ph' (в условиях двойного КЗ на землю) |  |  |  |  |  |
|  | Iо, кА |  | (0,87÷0,91) Io.ном |  |  |  |
|  | Последовательность операций |  | «О» |  |  |  |
|  | Количество операций |  | 1 |  |  |  |
|  | Параметры ПВН: |  |  |  |  |  |
|  | Uс, кВ |  | 79,9 |  |  |  |
|  | t3, мкс |  | 140,5 |  |  |  |
|  | S, кВ/мкс |  | 0,57 |  |  |  |
|  | Коммутационная способность при отключении и включении емкостных токов конденсаторных батарей |  |  |  |  |  |
| 93. | Отключение конденсаторных батарей |  |  |  |  |  |
|  | Класс С1 |  |  |  |  |  |
|  | режим 1: |  |  |  |  |  |
|  | - ток отключения, А |  | (0,1÷0,4)Ic |  |  |  |
|  | - количество операций «О» |  | 24 |  |  |  |
|  | режим 2: |  |  |  |  |  |
|  | - ток отключения, А |  | Ic |  |  |  |
|  | - количество операций «ВО» |  | 24 |  |  |  |
|  | Класс С2 |  |  |  |  |  |
|  | режим 1: |  |  |  |  |  |
|  | - ток отключения, А |  | (0,1÷0,4)Ic |  |  |  |
|  | - количество операций «О» |  | 24 |  |  |  |
|  | режим 2: |  |  |  |  |  |
|  | - ток отключения, А |  | Ic |  |  |  |
|  | - количество операций «ВО» |  | 80 |  |  |  |
|  | Требования к техническим характеристикам трансформатора тока |  |  |  |  |  |
| 94. | Наличие декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р и свидетельства об утверждении типа средств измерений |  | Обязательно |  |  |  |
| 95. | Наличие Свидетельства о первичной поверке средств измерений |  | Обязательно |  |  |  |
| 96. | Наличие действующего заключения аттестацион-ной комиссии |  | Обязательно |  |  |  |
|  | Требования к техническим характеристикам трансформатора напряжения |  |  |  |  |  |
| 97. | Наличие декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р и свидетельства об утверждении типа средств измерений |  | Обязательно |  |  |  |
| 98. | Наличие Свидетельства о первичной поверке средств измерений |  | Обязательно |  |  |  |
| 99. | Наличие действующего заключения аттестацион-ной комиссии |  | Обязательно |  |  |  |
|  | Требования к техническим характеристикам ОПН |  |  |  |  |  |
| 100. | Применение аттестованных ОПН в установлен-ном порядке |  | Обязательно |  |  |  |
|  | Требования к сервисным службам |  |  |  |  |  |
| 101. | Наличие помещения, склада запасных частей и ре-монтной базы (приборы и соответствующие ин-струменты) для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонта |  | 1. Разрешительная документация на техническое обслуживание электротехнического оборудования. 2. Перечень и копии выполняемых договоров сервисного обслуживания. 3. Отзывы о проделанной ранее сервисным центром работе (референслист). 4. Перечень используемых приборов, с подтверждением их метрологической аттестации. 5. Свидетельства и сертификаты о про-хождении обучения персонала, подтверждающие право гарантийного обслуживания от имени завода-изготовителя. 6. Сертификаты, пас-порт и иные доку-менты, подтверждающие качество имеющихся в наличии запасных частей |  |  |  |
| 102. | Организация обучения и периодическая аттеста-ция персонала эксплуатирующей организации, с выдачей сертификатов. |  |  |  |  |  |
| 103. | Наличие аттестованных производителем специа- листов для осуществления гарантийного и постга-рантийного ремонта |  |  |  |  |  |
| 104. | Наличие достаточного для обеспечения своевре-менного (не более 5-ти суток) ремонта всего спек-тра поставляемого оборудования аварийного ре-зерва запчастей |  |  |  |  |  |
| 105. | Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования специали-стами сервисного Центра для потребителей закреплённого региона |  |  |  |  |  |
| 106. | Оперативное прибытие специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в те-чение 72 часов |  |  |  |  |  |
| 107. | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания гарантийного срока |  |  |  |  |  |
| 108. | Срок поставки запасных частей для оборудования, с момента подписания договора на их покупку, не более одного месяца |  |  |  |  |  |
|  | Требования к заводу-изготовителю |  |  |  |  |  |
| 109. | Наличие системы входного и промежуточного контроля качества |  | Акт о результатах анализа состояния производства по Р 50.3.004 Обязательно |  |  |  |
| 110. | Наличие выходного контроля качества готовой продукции |  |  |  |  |  |
| 111. | Сертификат системы управления и качества ISO 9001 |  |  |  |  |  |
| 112. | Наличие испытательной лаборатории |  |  |  |  |  |
| 113. | Система подготовки персонала |  |  |  |  |  |
| 114. | Наличие приспособленных и оснащенных техническими средствами помещений для изготовления, наладки и хранения готовой продукции и запасных частей |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены участником конкурса. 2. Во всем неоговоренном КРУ должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55190-2022. 3. Участник конкурса должен представить в составе конкурсного предложения сразу после таблицы технических требований к КРУ копии следующих документов: - Сертификат соответствия (декларацию о соответствии) требованиям безопасно-сти в системе ГОСТ Р (весь документ). |  |  |  |  |  |  |
| 4. Общие требования к основному электротехническому оборудованию |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Все виды основного электротехнического оборудования должны соответствовать ниже перечисленным общим требованиям (если в специальных технических требованиях не указано иное). Сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999.» Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, указанных в тексте. Все поставляемое оборудование должно быть ранее не использованным и обеспечивать выполнение настоящих требований, в том числе документ «Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро» 2.3.1 Комплектность запасных частей, расходных материал |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей. |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Подрядчик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей указан в перечнях с составом поставляемого оборудования и ЗИП в соответствующих разделах РД и картах заказа. |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Гарантийные обязательства |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования вэксплуатацию. Подрядчик должен бесплатно и в определенные сроки устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Подрядчик должен обеспечить послегарантийное обслуживание на весь период эксплуатации на заранее оговоренных условиях. Изоляция – в соответствии с требованиями ГОСТ 1516.3-96; Удельная длина пути утечки внешней изоляции - не менее 2,25 см/кВ; Категория размещения и климатическое исполнение по ГОСТ15150-69–У3; Диапазон рабочих температур: -60…+40С; Высота установки над уровнем моря – до 1000 м; Сейсмостойкость – 7 баллов по шкале MSK; Требования по экологии: Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения - не более 2500 мкВ. |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Состав технической и эксплуатационной документации |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить на момент поставки полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601, в составе, необходимом для проектирования, монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Предоставляемая Подрядчиком техническая и эксплуатационная документация должна включать: – техническое описание; – инструкция по монтажу, наладке, пуску и сдаче оборудования в эксплуатацию; – руководство по эксплуатации; – формуляр; – паспорт; – ведомость ЗИП; – ведомость эксплуатационных документов; – исполнительная документация в 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде Требования к заводским испытаниям основного электротехнического оборудования. Оформленные надлежащим образом: товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Требование к доставке |  |  |  |  |  |
|  | Место поставки | #### 678080, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, пгт. Нижний Бестях, ул. Ленина, 117 | Согласие с требованием |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4. Приложения

4.1 Приложение1  Рабочая документация ТЭП-28201/216-ПС-2025

4.2 Опросные листы и задания заводу изготовителю

4.3 Приложение 2 Требования к участникам закупки