Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления на объектах УФПС СПб и ЛО для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
| 2 | Подрядчик | Подрядчик – юридическое или физическое лицо, которое обязуется выполнить работы для Заказчика в соответствии с заключенным договором возмездного выполнения работ. |
| 3 | Стороны | Заказчик, поручающий оказание определённого вида работ, и Подрядчик, обязующийся выполнить эти работы. |
| 4 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 5 | Объект | Здания и помещения находящиеся по определённому адресу и числящиеся на балансе УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
| 6 | ТЗ | Техническое задание |

2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

2.1. Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления на объектах в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе:

Гидропневматическая промывка с оформлением акта

Гидравлические испытания систем отопления с оформлением акта

Прочистка грязевиков

Прочистка водонагревателей

Ремонт и замена пришедших в негодность запорной арматуры

Установка расчетных сужающих устройств

Предоставление Заказчику Акта промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения объекта, заверенный подписями представителей Заказчика, Подрядчика и ресурсоснабжающей организации.

Оформлением акта готовности системы отопления к отопительному сезону 2026-2027 гг.

2.2. Подрядчик должен выполнить Работы на объектах Заказчика, указанным в Приложении №1 к Техническому заданию.

3. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления на объектах в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, являющимся предприятием с непрерывным, круглосуточным производственным процессом, направлено на восстановление параметров инженерных систем объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, соблюдения нормальных санитарно-гигиенических условий, поддержание температурно-влажностного режима помещений, повышение степени благоустройства зданий.

3.2. Основной целью работ, является подготовка тепловых сетей к отопительному сезону.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Период выполнения работ: в течение 90 дней с момента подписания Договора.

4.2. Место выполнения работ: объекты УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

4.3. Перечень объектов указан в Приложении № 1 к техническому заданию.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1. Перечень выполняемых работ

Промывка системы отопления.

В процессе промывки выполняются следующие операции:

5.1.1. Визуальный осмотр всей системы и отдельных ее частей:

а) стыковые места соединения труб

б) труб с радиаторами

в) труб с бойлером и котлом

г) патрубков

д) проверяются стыки на предмет герметичности (если таковые обнаруживаются, то их обязательно ремонтируют или меняют на новые).

- Требование к оборудованию Исполнителя: для промывки системы должен использоваться передвижной компрессор с максимальной производительностью от 5 м3 воздуха в минуту и давлением от 10 кгс/см2. Передвижной компрессор должен удовлетворять СНиПам в области шума (уровень шума должен не превышать 70 дБ).

- Работы выполняются Исполнителем в полном соответствии с техническим заданием, действующими нормативно-правовыми актами, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ.

- Исполнитель выполняет работы из своего материала на своем оборудовании и своими инструментами. Материалы и конструкции должны соответствовать государственным стандартам и (или) техническим условиям.

- Перед началом работ Исполнитель согласовывает все отключения, связанные с выполнением работ с Заказчиком.

- Промывку отопительной системы проводим горячей теплофикационной водой или холодной водой.

- Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм действующих на территории РФ и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Всё оборудование системы отопления должно быть промыто и испытано гидравлическим давлением согласно «СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий», «СП 74.13330.2023. СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети». Испытания системы отопления необходимо производить по технологическим схемам с соблюдением техники безопасности проведения работ.

5.2	Заполнение системы водой.

5.2.1.	Присоединение к отопительной системе через обратный клапан воздушного компрессора Рраб=0,6МПа с целью проведения гидропневматической промывки системы отопления.

5.2.2.	Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3 - 5 раз, ежегодно после отопительного периода, при этом достигается полное осветление воды. При проведении гидропневматической промывки расход водо-воздушной смеси не должен превышать 3 - 5-кратного расчетного расхода теплоносителя.

Для промывки систем используется водопроводная или техническая вода. В открытых системах теплоснабжения окончательно промывка после дезинфекции производится водой, соответствующей требованиям действующего стандарта на питьевую воду, до достижения показателей сбрасываемой воды до требуемых санитарными нормами на питьевую воду.

5.3.	Гидравлические испытания на прочность и герметичность.

5.3.1.	Гидравлические испытания водяных систем проводятся пробным давлением, но не ниже:

- элеваторные узлы, водоподогреватели систем отопления, горячего водоснабжения - 1 МПа (10кгс/см2);

- системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами - 0,6 МПа (6 кгс/см2), системы панельного и конвекторного отопления - давлением 1 МПа (10 кгс/см2);

- системы горячего водоснабжения - давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2);

- для калориферов систем отопления и вентиляции - в зависимости от рабочего давления, устанавливаемого техническими условиями завода-изготовителя.

5.3.2.  испытание на прочность и плотность узла управления и системы теплопотребления производится при положительных температурах наружного воздуха. При температуре наружного воздуха ниже нуля проверка плотности возможна лишь в исключительных случаях. Температура внутри помещения при этом должна быть не ниже 5 град. С.

5.3.3.  Испытание на прочность и плотность проводится в следующем порядке:

- система теплопотребления заполняется водой с температурой не выше 45 град. С, полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках;

- давление доводится до рабочего и поддерживается в течение времени, необходимого для тщательного осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования и т.п., но не менее 10 мин.;

- давление доводится до пробного, если в течение 10 мин. не выявляются какие-либо дефекты (для пластмассовых труб время подъема давления до пробного должно быть не менее 30 мин.).

5.3.4.  Испытания на прочность и плотность систем проводятся раздельно.

5.4  Системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения:

- не обнаружены "потения" сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования;

- при испытаниях на прочность и плотность водяных и паровых систем теплопотребления в течение 5 мин. падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2);

- при испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления в течение 15 мин. не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см2);

- при испытаниях на прочность и плотность систем горячего водоснабжения падение давления в течение 10 мин. не превысило 0,05 МПа (0,5 кгс/см2); пластмассовых трубопроводов: при падении давления не более чем на 0,06 МПа (0,6 кгс/см2) в течение 30 мин. и при дальнейшем падении в течение 2 часов не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).

- для систем панельного отопления, совмещенных с отопительными приборами, величина пробного давления не должна превышать предельного пробного давления для установленных в системе отопительных приборов. Величина пробного давления систем панельного отопления, паровых систем отопления и трубопроводов к вентиляционным установкам при пневматических испытаниях должна составлять 0,1 МПа (1 кгс/см2). При этом падение давления не должно превышать 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) при выдерживании 5 мин.

5.5 Результаты проверки оформляются актом проведения испытаний на прочность и плотность.

Если результаты испытаний на прочность и плотность не отвечают указанным условиям, необходимо выявить и устранить утечки, после чего провести повторные испытания системы.

5.5.1 При испытании на прочность и плотность применяются пружинные манометры класса точности не ниже 1,5, с диаметром корпуса не менее 160 мм, шкалой на номинальное давление около 4/3 измеряемого, ценой деления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), прошедшие поверку и опломбированные госповерителем.

5.6.	Смена сальниковой набивки запорно-регулирующей арматуры при необходимости.

5.7.	Взаимодействие с теплоснабжающей организацией в ходе оказания услуг по подготовке тепловых сетей, элеваторных узлов, к отопительному сезону.

5.5.	После выполнения всех необходимых услуг произвести сдачу теплосетей представителям теплоснабжающей организации с последующим оформлением акта готовности системы отопления к отопительному сезону 2026-2027гг.

5.2. Обязанности подрядчика

Подрядчик обязан:

5.2.1. Осуществлять работы по промывке и опрессовке систем отопления на объектах в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области для поддержания их работоспособности в соответствии с требованиями нормативно- технической документации. При этом должны обеспечиваться, соблюдение нормальных санитарно-гигиенических условий, поддержание температурно-влажностного режима помещений, повышение степени благоустройства зданий. В стоимость работы входит стоимость использования специализированного инструмента, оборудования (в том числе вышки для работы на высоте), инвентаря, расходных и основных материалов строительных материалов и т.п.) и любые иные работы связанные с обеспечением выполнения работ, включая все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги и сборы.

5.2.2. Назначить уполномоченное лицо на Объекте, имеющее право отвечать за качество и своевременность выполнения, разрешения конфликтных ситуаций в случае их возникновения.

5.2.3. Осуществлять приобретение и доставку Заказчику комплектующих изделий и расходных материалов, необходимых для выполнения. При выполнении работ использовать только новые материалы, комплектующие изделия и расходные материалы, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, не бывшими восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства (стоимость материалов и комплектующих изделий входит в стоимость работ). При замене, ремонте конструкций или их элементов используются материалы аналогичные примененным на объекте или обладающие лучшими характеристиками.

5.2.4. Разгрузку приобретаемых материалов, инструментов, принадлежностей, оборудования проводить своими силами и средствами в специально отведенных Заказчиком местах.

5.2.5. Осуществлять сбор, хранение оборудования и упаковочной тары в специально отведенных Заказчиком для этого местах.

5.2.6. Обеспечить выполнение своими сотрудниками правил внутреннего распорядка, установленного на Объекте.

5.2.7. Письменно, не позднее 5 дней со дня заключения Договора представляет Заказчику структуру и персональный состав ремонтной службы, а также письменно назначает ответственных лиц.

5.3. Взаимодействие заказчика и подрядчика.

5.3.1. В целях осуществления взаимодействия с Подрядчиком Заказчик назначает лиц, которые полномочны от имени Заказчика осуществлять проверки и оценивать качество выполнения Подрядчиком своих обязательств и письменно сообщают об этом Подрядчику.

5.3.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и проверку выполнения Подрядчиком своих обязательств в любое время путем периодического осмотра Объектов.

5.3.3. В случае обнаружения каких-либо недостатков, нарушений, низкого качества выполнения работ, несоблюдения сроков выполнения работ, ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств Заказчик направляет Подрядчику требование об устранении и/или исправлении обнаруженных недостатков с указанием сроков их устранения и/или исправления.

5.3.4. Подрядчик обеспечивает соответствия вновь установленного оборудования элементов конструкций здания условиям эксплуатации и существующим нагрузкам Объекта.

5.3.5. Устранения недостатков, производится Подрядчиком в сроки, указанные в приложение № 3 Технического задания.

5.3.6. Во всех случаях, когда выполнение Подрядчиком каких-либо из своих обязательств обусловлено получением предварительного согласия или одобрения Заказчика, такое письменное согласие или отказ в его предоставлении должны быть даны Заказчиком в установленный срок.

5.3.7. Подрядчик обязуется письменно согласовывать с Заказчиком работы, связанные с необходимостью отключения каких-либо инженерных систем не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала выполнения этих работ, за исключением нештатных (аварийных) ситуаций. Отключение любых инженерных систем и оборудования Заказчика не должно препятствовать нормальной (обычной) работе Объекта (за исключением нештатных (аварийных) ситуаций).

5.3.8. Допуск персонала Подрядчика на Объект осуществлять в строгом соответствии с требованиями службы безопасности Заказчика.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Требования к качеству выполняемых работ

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями:

- Правил устройства электроустановок, утверждённые Приказом Минэнерго России от 08 июля 2002 г. № 204;

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённые Приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. №6;

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н;

- Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённые приказом Министерством Энергетики Российской Федерации от 24.03.2003г. №115;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862)

- Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880)

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477).

- СП 255.1325800.2016 Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения. Утверждены Приказом Минстроя России 24.08.2016 № 590/пр;

- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений, (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.1997 г. N 18-7) ;

- СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01-85. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий» (утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 951/пр);

- СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 968/пр.

6.2. Условия выполнения работ

Работы должны выполняться в рабочее время с 9:00 часов до 16:00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными. Исполнитель самостоятельно уведомляет Теплоснабжающую организацию о времени и месте проведении гидравлических испытаний, а также согласовывает с собственником либо Управляющей компанией объекта время проведения работ.

6.3. Требования к безопасности

6.3.1. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

6.3.2. Работы должны выполняться Подрядчиком при соблюдении:

- законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов РФ

- межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственных и национальных стандартов системы стандартов безопасности труда;

- правил безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности.

6.3.3. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, несет персонально руководитель организации, осуществляющей работы или лицо его заменяющее.

6.3.4. Перед началом выполнения работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, применения необходимых средствах индивидуальной защиты.

6.3.5. Безопасность выполняемых работ должна обеспечиваться согласно:

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862)

- Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880)

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 61477).

6.4. Требования к конфиденциальности

6.4.1. Стороны могут одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны.

6.4.2. Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.

6.4.3. Стороны не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам либо публичного распространения (неопределенному кругу лиц) информации, если на момент ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена либо открыта для доступа.

6.5. Требования по приёмке выполненных работ

Приёмка оказанных услуг Заказчиком происходит при предоставлении Исполнителем акта сдачи-приёмке услуг, совместно подписанный  с Теплоснабжающей организацией Акта промывки и гидроиспытаний системы теплоснабжения. с приложенному к нему отчёту об оказанных услугах. При этом принимается одно из решений, если:

- услуги оказаны в соответствии с условиями технического задания, Заказчик не имеет замечаний к оказанным услугам, факт оказания услуг оформляется Актом, подписываемым Сторонами;

- услуги оказаны с нарушением условий Технического задания. Заказчик направляет Исполнителю акт о выявленных недостатках и устанавливает срок для устранения Исполнителем выявленных замечаний/недостатков. Акт подписывается Сторонами после устранения Исполнителем замечаний, выявленных Заказчиком;

- услуги оказаны Исполнителем с ненадлежащим качеством с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. В указанном случае услуги не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта.

6.6. Требования по оформлению результатов выполненных работ

6.6.1. Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик оформляет, подписывает и удостоверяет печатью в двух экземплярах акт сдачи-приёмки выполненных работ вместе с приложенными к нему отчетными документами, указанными в п.6.5. технического задания.

6.6.2. Счета-фактуры предоставляются Подрядчиком Заказчику в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество выполнения работ определенного вида.

7.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к выполнению работ данного вида, а также в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к качеству работ данного вида.

7.3. Подрядчик гарантирует Заказчику своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

7.4. Срок действия гарантии на установленные в процессе ремонта материалы, оборудование и запасные части должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя материалов, оборудования и запасных частей, но не менее 12 месяцев.

7.5. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию на выполненные работы в течение трёх месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | Перечень объектов и объемов работ |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к техническому заданию

Перечень объектов и объемов работ

|  | Наименование работ |  | Ед. изм | Количество (метр) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЫБОРГСКИЙ ПОЧТАМТ |  |  |  |  |
| 1. ОПС 188800 и общежитие (ЛО, г. Выборг, ул. Крепостная, д. 30) |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм |  | м | 2600 |
|  | Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала |  | шт. | 6.0 |
|  | Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала |  | шт. | 2.0 |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра |  | шт. | 2 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 65 мм |  | м | 2600 |
| 2. ОПС Рощино 188820 (ЛО, г. Выборг, п. Рощино, ул. Шалавина, д. 50) |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм |  | м | 560 |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра |  | шт. | 2 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 65 мм |  | м | 560 |
| ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ |  |  |  |  |
| 3. Административное здание почтамта по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное поле, ул. Гагарина, д.5 |  |  |  |  |
|  |  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм | м | 350 |
|  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 250 |
|  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | м | 100 |
| 4. ОПС 187701, Ленинградская область, г. Лодейное поле, пр. Октябрьский, дом 40 |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм |  | м | 350 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  | м | 250 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм |  | м | 100 |
| 5. ОПС 187702, Ленинградская область, г. Лодейное поле, пр. Урицкого. д. 3-А |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм |  | м | 350 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм |  | м | 250 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм |  | м | 100 |
| ТИХВИНСКИЙ ПОЧТАМТ |  |  |  |  |
| 6. ОПС 187520, Ленинградская область, Тихвинский район, дер. Ганьково, Библиотечный пер. д.1 |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм |  | м | 21.2 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 65 мм |  | м | 21.2 |
| 7. ОПС 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, д. Шугозеро, ул. Советская, д.24 |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм |  | м | 238.2 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, ГВС диаметром до 50 мм |  | м | 238.2 |
| 8. ОПС 187509. Ленинградская область, Тихвинский район, п. Цвылево, д. 30. кв .1 |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм |  | м | 15,0 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 65 мм |  | м | 15.0 |
| 9. ОПС 187515, Ленинградская область, Тихвинский район, пос. Бор, д.24 |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм |  | м | 20,0 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 65 мм |  | м | 20.0 |
| 10. ОПС 187513 Ленинградская область, Тихвинский район, п. Горка, д.14, кв. 7 |  |  |  |  |
| . | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм |  | м | 15.40 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 65 мм |  | м | 15.40 |
| 11. ОПС 187513, Ленинградская область, Тихвинский район, д. Коськово, ул. Центральная, д.46 |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм |  | м | 22,0 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 65 мм |  | м | 22.0 |
| ПЕТРОГРАДСКИЙ ПОЧТАМТ |  |  |  |  |
| 12. ОПС 197760 , г. Кронштадт, ул. Ленина. дом № 37, литер А |  |  |  |  |
|  | Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала |  | шт. | 2.0 |
|  | Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала |  | шт. | 2.0 |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра |  | шт. | 1.0 |
|  | Регулировка предохранительного клапана |  | шт. | 1.0 |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 50 мм |  | м | 220,0 |
|  | Гидропневматические испытания трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм |  | м | 220,0 |
| ВОЛОСОВСКИЙ ПОЧТАМТ |  |  |  |  |
| 13. ОПС 188425, Ленинградская область, Волосовский район, д. Зимитицы, дом. 59 |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов системы отопления и ГВС |  | м | 64.5 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС диаметром 50 мм |  | м | 58.5 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС диаметром 100 мм |  | м | 6,0 |
| 14. ОПС 18853, Ленинградская область, Ломоносовский район, г. п. Большая Ижора, Приморское шоссе, дом. 17А |  |  |  |  |
|  | Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала |  | шт. | 4.0 |
|  | Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала |  | шт. | 2.0 |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов системы отопления диаметром до 65 мм |  | м | 200,0 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС диаметром 50 мм |  | м | 194,0 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС диаметром 100 мм |  | м | 6,0 |
| 15. ОПС188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, ул. Центральная, дом 56 |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов системы отопления диаметром до 65 мм |  | м | 180,0 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС диаметром 50 мм |  | м | 174,0 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС диаметром 100 мм |  | м | 6.0 |
| 16. ОПС 188507, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Малое Карлино |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов системы отопления и ГВС |  | м | 46.0 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС диаметром 50 мм |  | м | 38.5 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС диаметром 100 мм |  | м | 7,5 |
| 17. ОПС 188508, Ленинградская область Ломоносовский район, п. Виллози, д.8 |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов системы отопления и ГВС |  | м | 85.0 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС диаметром 50 мм |  | м | 75,5 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС диаметром 100 мм |  | м | 9,5 |
| КИРОВСКИЙ МРП |  |  |  |  |
| 18. ОПС 196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Оранжерейная, дом № 11/29 |  |  |  |  |
|  | Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала |  | шт. | 4.0 |
|  | Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала |  | шт. | 2.0 |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1.0 |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм |  | м | 240 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов отопления и ГВС диаметром до 65 мм |  | м | 240 |
| 19. ОПС 196654, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Труда, д.11 |  |  |  |  |
|  | Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала |  | шт. | 6.0 |
|  | Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала |  | шт. | 2.0 |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра |  | шт. | 1.0 |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1.0 |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм |  | м | 240 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов отопления и ГВС диаметром до 65 мм |  | м | 240 |
| 20. Гараж Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Пушкинская. Дом № 13 |  |  |  |  |
|  | Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала |  | шт. | 6.0 |
|  | Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала |  | шт. | 2.0 |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1.0 |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм |  | м | 240 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов отопления и ГВС диаметром до 65 мм |  | м | 240 |
| 21. ОПС 196657, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская. дом № 60А |  |  |  |  |
|  | Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала |  | шт. | 6.0 |
|  | Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала |  | шт. | 2.0 |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра |  | шт. | 1.0 |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1.0 |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм |  | м | 240 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов отопления и ГВС диаметром до 65 мм |  | м | 240 |
| 22. ОПС 198303, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек. дом № 105 |  |  |  |  |
|  | Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала |  | шт. | 6.0 |
|  | Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала |  | шт. | 2.0 |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра |  | шт. | 1.0 |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1.0 |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 65 мм |  | м | 240 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов отопления и ГВС диаметром до 65 мм |  | м | 240 |
| ГАТЧИНСКИЙ ПОЧТАМТ |  |  |  |  |
| 23. Гараж Гатчинского почтамта, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Хохлова, дом № 14 |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм |  | м | 500 |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра |  | шт. | 1.0 |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1.0 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм |  | м | 500 |
| 24. ОПС 188380, Ленинградская область, г. Гатчинский район, п. Вырица. ул. Почтовая. дом № 4 |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм |  | м | 280 |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра |  | шт. | 1.0 |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1.0 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм |  | м | 280,0 |
| 25. ОПС 188340, Ленинградская область, г. Гатчинский район, г. п. Тайцы, ул. Советская, д.12 |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм |  | м | 200,0 |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра |  | шт. | 1.0 |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1.0 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм |  | м | 200,0 |
| 26. ОПС 188336, Ленинградская область, г. Гатчинский район, г. п. Лампово, ул. Совхозная, д.20 |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм |  | м | 280 |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра |  | шт. | 1.0 |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1.0 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм |  | м | 280,0 |
| 27. ОПС 188310, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой. дом 20, корпус 3 |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм |  | м | 280,0 |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра |  | шт. | 1.0 |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1.0 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм |  | м | 280,0 |
| 28. ОПС 188302, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Киевская, дом 102 |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм |  | м | 280,0 |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра |  | шт. | 1.0 |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1.0 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм |  | м | 280,0 |
| 29. ОПС 188301, Ленинградская область, Гатчинский район, ул. Рысева, дом 7 |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм |  | м | 280,0 |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра |  | шт. | 1.0 |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1.0 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм |  | м | 280,0 |
| 30. ОПС 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, г. п. Сиверский, ул. Вокзальная, дом. 2 |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм |  | м | 280,0 |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра |  | шт. | 1.0 |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1.0 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм |  | м | 280,0 |
| 31. Бухгалтерия, 188399, Лен. обл., Гатчинский р-н , Константинова, д 2 |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм |  | м | 100,0 |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра |  | шт. | 1.0 |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1.0 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм |  | м | 100,0 |
| 32. ОПС 188360, Лен. обл., Гатчинский р-н, п. Войсковицы, Площадь Манина, д.17 б |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм |  | м | 100,0 |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра |  | шт. | 1.0 |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1.0 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм |  | м | 100,0 |
| 33. ОПС 188332, Лен. обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский-2, ул. Военный городок, д. 29 |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм |  | м | 280,0 |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра |  | шт. | 1.0 |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1.0 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм |  | м | 280,0 |
| 34. ОПС 188381, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица – 1. ул. Урицкого. дом № 94 |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка трубопроводов диаметром: до 50 мм |  | м | 35 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  | м | 35 |
| ВСЕВОЛОЖСКИЙ ПОЧТАМТ |  |  |  |  |
| 35. ОПС 188642, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Грибоедова, дом 7 |  |  |  |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления и водопровода диаметром до 76 мм |  | м | 112,0 |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 76 мм |  | м. | 82,0 |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 25 мм |  | м | 30,0 |
| 36. ОПС 188672, Ленинградская область, д. Борисова Грива, ул. Центральная, дом 115 |  |  |  |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления и водопровода диаметром до 76 мм |  | м | 130,0 |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 76 мм |  | м. | 95,0 |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 25 мм |  | м | 35,0 |
| 37. ОПС 188743, Ленинградская область, Приозерский р-н, п. Ромашки |  |  |  |  |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления и водопровода диаметром до 76 мм |  | м | 130,0 |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 76 мм |  | м. | 95,0 |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром до 25 мм |  | м | 35,0 |
| 38. ОПС188652, Ленинградская область, Всеволожский р-н, д Юкки, ул Школьная, д. 1 |  |  |  |  |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки |  | шт. | 1 |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1 |
|  | Гидропневматическая промывка трубопроводов системы отопления и ГВС |  | м | 44 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС диаметром до 50 мм |  | м | 44 |
| 39. ОПС188662, Ленинградская область г Мурино, ул. Оборонная д. 49 |  |  |  |  |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки |  | шт. | 1 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 76 мм |  | м. | 30 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 40 мм |  | м | 100 |
| ТОСНЕНСКИЙ ПОЧТАМТ |  |  |  |  |
| 40. Тосненский почтамт, Ленинградская область, пр. Ленина, дом 34 |  |  |  |  |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки |  | шт. | 2 |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1 |
|  | Промывка трубопроводов диаметром: до 65 мм |  | м | 517 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм |  | м | 517 |
| 41. ОПС 187110, Ленинградская область, г. Кириши, бул. Молодежный д.2 |  |  |  |  |
|  | Промывка без дезинфекции трубопроводов |  | м | 1230,00 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  | м | 1066,00 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм |  | м | 166,00 |
| 42. ОПС Кириши-4 187114 Ленинградская область, г. Кириши. Ул. Декабристов Бестужевых, дом 21 |  |  |  |  |
|  | Промывка без дезинфекции трубопроводов |  | м | 100 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  | м | 65 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм |  | м | 33 |
| 43. ОПС 187401, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Коммунаров, д.12 |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 65мм |  | м | 400 |
|  | Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала |  | шт. | 6.0 |
|  | Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала |  | шт. | 2.0 |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки фильтра |  | шт. | 1 |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления и водопровода |  | м | 440 |
| 44. Гараж , Ленинградская область, г. Тосно, ш. Барыбина . дом 37 |  |  |  |  |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1 |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки |  | шт. | 1 |
|  | Промывка трубопроводов диаметром: до 65 мм |  | м | 119 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм |  | м | 119 |
| 45. Гараж Лужского почтамта, Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 58/8 |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм |  | м | 500 |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1 |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки |  | шт. | 2 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм |  | м | 500 |
| 46. ОПС 188230, Ленинградская обл., Лужский р-н, г. Луга, пр. Кирова, дом 58 /8 |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм |  | м | 350,0 |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1.0 |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки |  | шт. | 2.0 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм |  | м | 350,0 |
| 47. ОПС 188255, Ленинградская обл., Лужский р-н, пгт Толмачево, Толмачева ул., дом 9 |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм |  | м | 280 |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1.0 |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки |  | шт. | 2.0 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм |  | м | 280,0 |
| 48. ОПС 188233, обл Ленинградская, р-н Лужский, г Луга, тер Луга-3, д. 3/48 |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм |  | м | 280 |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1.0 |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки |  | шт. | 2.0 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм |  | м | 280,0 |
| 49. ОПС 188289, г.Луга, Городок, д.5/321, Ленинградская обл., Лужский р-н, д. Городок |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм |  | м | 200,0 |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1.0 |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки |  | шт. | 2.0 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм |  | м | 200,0 |
| КИНГИСЕППСКИЙ ПОЧТАМТ |  |  |  |  |
| 50. ОПС 188524, Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Глобицы, ул. Октябрьская |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм |  | м | 220 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм |  | м | 220 |
| 51. ОПС 188420, Ленинградская область, Волосовский р-н, д. Торосово, д. 48 |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 50 мм |  | м | 122 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  | м | 122 |
| 52. ОПС 188577, Ленинградская область, Сланцевский р-н, дер. Загривье, д.1Б |  |  |  |  |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки |  | шт. | 2 |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1 |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 50 мм |  | м | 48 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС диаметром 50 мм |  | м | 48 |
| 53. ОПС 188490, Ленинградская область, Кингисеппский р-н, г. Ивангород, ул. Гагарина, д. 18 |  |  |  |  |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки |  | шт. | 2 |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1 |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 50 мм |  | м | 56 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС диаметром 50 мм |  | м | 56 |
| 54. ОПС 188482, Ленинградская область, г.Кингисепп, ул. Ковалевского, д.4 |  |  |  |  |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки |  | шт. | 2 |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1 |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 50 мм |  | м | 86 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС диаметром 50 мм |  | м | 86 |
| 55. ОПС 188560, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, д.49 |  |  |  |  |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1 |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки |  | шт. | 2 |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 65 мм |  | м | 420 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм |  | м | 420 |
| 56. ОПС 188561, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Свердлова, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Промывка трубопроводов диаметром: до 65 мм |  | м | 82 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 65 мм |  | м | 82 |
| 57. ОПС 187413, Ленинградская область, д. Кисельня, ул. Центральная, д.5а |  |  |  |  |
|  | Гидропневматическая промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: до 50 мм |  | м | 44 |
|  | Поверка манометров в связи с окончанием межповерочного интервала |  | шт. | 4.0 |
|  | Поверка термометров в связи с окончанием межповерочного интервала |  | шт. | 2.0 |
|  | Вскрытие фильтра грубой очистки, ревизия, чистка сетки |  | шт. | 1 |
|  | Регулировка предохранительных клапанов |  | шт. | 1 |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления и ГВС диаметром до 50 мм |  | м | 44 |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |