УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора УФПС Калининградской области

_____________________ И.А. Авдошина

«_____» _________________ 2026 г.

Техническое задание

на оказание услуг по ремонту инженерных систем и конструктивных элементов зданий

для нужд УФПС Калининградской области

2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | УФПС Калининградской области |
| 2. | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 3. | МСЦ | Магистрально сортировочный центр |
| 4. | Объект (объекты) | Объекты недвижимости, здания Заказчика, приведенные в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию, включая элементы благоустройства, в отношении которых оказываются Услуги. |
| 5. | Аварийная ситуация | Условия, отличные от условий нормальной эксплуатации конструктивных элементов зданий, при которых возможно возникновение или которые привели (могут привести) к причинению вреда жизни и здоровью людей, негативному воздействию на окружающую среду, повреждению имущества Заказчика и/или третьих лиц. |
| 6. | Заявка | Сообщение Заказчика Исполнителю о наличии потребности в оказании услуг по ремонту конструктивных элементов на объектах ОСП Калининградский почтамт и Калининградского МСЦ для нужд УФПС Калининградской области в соответствии с заключенным Договором, в приобретении материалов для выполнения ремонтно-восстановительных работ, и оказания услуг. Заявки подаются через систему создания заявок, телефонную связь или электронную почту. Учет и контроль выполнения заявок осуществляется в Журнале учета заявок. |
| 7. | ВРУ | Вводно-распределительное устройство |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

  - Оказание услуг по ремонту инженерных систем, конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

  - Исполнителю поручается оказать услуги по ремонту инженерных систем и конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области, в рамках которых проводится комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение сохранности Объектов и включающих материальные, трудовые ресурсы, а также всю необходимую нормативную и техническую документацию.

Цель: контроль технического состояния, поддержание работоспособности и исправности, наладка и регулировка, подготовка к сезонной эксплуатации Объектов, их элементов и систем, устранение мелких повреждений и неисправностей инженерных систем и конструктивных элементов, а также обеспечение санитарно-гигиенических требований к помещениям.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующей задачи: обеспечить поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов.

Перечень зданий, помещений и сооружений, подлежащих ремонту инженерных систем, конструктивных элементов зданий, приведен в Приложении №1 к Техническому заданию.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к срокам начала и окончания оказания услуг.

Начало оказания услуг – дата подписания договора.

Окончание оказания услуг – согласно договора.

  - Место оказания услуг: объекты, указанные в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

  - Обязательно соблюдение Исполнителем услуг правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ. Перед началом любых работ Исполнитель согласует с Заказчиком вид/время/место/характер работ.

  - Ежемесячный объём выполненных работ складывается из услуг (работ), выполненных по каждому объекту. Ежемесячный сводный акт выполненных работ (оказанных услуг) (Приложение № 5) должен содержать данные об объеме выполненных работ, рассчитанных в соответствии с Приложением № 2, № 3 к настоящему техническому заданию. Оплата оказанных услуг осуществляется исходя из объёма фактически оказанных услуг (выполненных работ), но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены Договора.

В цену Договора включено: стоимость работ, стоимость материалов и оборудования, транспортные расходы по доставке до места проведения Работ материалов и оборудования, погрузке, разгрузке с использованием перевозочного транспорта, погрузке и вывозу мусора, расходы в случае повреждения и потери, расходы по таможенному оформлению и страхованию, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, включая все расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора.

  - Сроки выполнения заявок (устранения неисправностей, аварий) в рамках ремонта инженерных систем и конструктивных элементов зданий не более 2-х рабочих дней с момента поступления заявки, исключения приведены в Таблице №1.

Таблица №1 Сроки выполнения заявок (устранения неисправностей, аварий).

| Элементы зданий и их неисправности |  | Предельный срок устранения неисправностей (с момента подачи заявки Заказчиком) |
| --- | --- | --- |
| Кровля |  |  |
| Протечки |  | 1 сутки |
| Мелкий ремонт кровельных покрытий |  | 5 рабочих дней |
| Стены |  |  |
| - утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая безопасности людей. |  | 1 сутки выполнение работ, с немедленным ограждением опасной зоны в течении 1 часа в пределах г. Калининграда/ время прибытия в областные филиалы не более 2 часов с момента поступления информации от Заказчика КРУГЛОСУТОЧНО |
| - утрата связи отдельных кирпичей с кладкой внутренних стен, угрожающая безопасности людей. |  | 1 сутки выполнение работ, с немедленным ограждением опасной зоны в течении 1 часа в пределах г. Калининграда/ время прибытия в областные филиалы не более 2 часов с момента поступления информации от Заказчика КРУГЛОСУТОЧНО |
| - протечки стыков панелей |  | 1 сутки |
| - неплотности в дымоходах и газоходах |  | Не более 2 часов с момента подачи заявки КРУГЛОСУТОЧНО |
| Внутренняя и наружная отделка |  |  |
| - отслоение штукатурки потолка или части стен, угрожающее ее обрушению; |  | 5 суток выполнение работ, с немедленным ограждением опасной зоны в течении 1 часа в пределах г. Калининграда/ время прибытия в областные филиалы не более 2 часов с момента поступления информации от Заказчика КРУГЛОСУТОЧНО |
| - отслоение штукатурки внутренних и наружных стен верхней части стен, угрожающая ее обрушению; |  | 5 суток выполнение работ, с немедленным ограждением опасной зоны в течении 1 часа в пределах г. Калининграда/ время прибытия в областные филиалы не более 2 часов с момента поступления информации от Заказчика КРУГЛОСУТОЧНО |
| - нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах, со стенами на высоте свыше 1.5 м; |  | Не более 2 часов с момента поступления заявки (с немедленным ограждением опасной зоны) КРУГЛОСУТОЧНО |
| - нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах, со стенами на цокольной части |  | 5 суток выполнение работ, с немедленным ограждением опасной зоны в течении 1 часа в пределах г. Калининграда/ время прибытия в областные филиалы не более 2 часов с момента поступления информации от Заказчика) КРУГЛОСУТОЧНО |
| Оконные и дверные заполнения |  |  |
| - разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, входных и межкомнатных дверей, форточек, балконных дверных полотен, витражей, витрин, стеклоблоков и т.п.: |  | 1 сутки выполнение работ с принятием мер по обеспечению безопасности в течении 1 часа в пределах г. Калининграда/ время прибытия в областные филиалы не более 2 часов с момента поступления информации от Заказчика КРУГЛОСУТОЧНО |
| Благоустройство |  |  |
| Уборка мусора после оказания работ по ремонту инженерных систем и конструктивных элементов зданий |  | 1 сутки |
| Фундамент |  |  |
| Ремонт отмостки здания |  | Не более 1 мес. (кроме аварийных ситуаций) |
| Ремонт штукатурки фундаментных стен |  | Не более 1 мес. (кроме аварийных ситуаций) |
| Перекрытия и полы |  |  |
| Заделка выбоин в цементных, бетонных и асфальтовых полах |  | 10 рабочих дней выполнение работ, с немедленным ограждением опасной зоны в течении 1 часа в пределах г. Калининграда/ время прибытия в областные филиалы не более 2 часов с момента поступления информации от Заказчика |
| Инженерные системы |  |  |
| Неисправности в вводно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников. |  | 1 час в пределах г. Калининграда/ время прибытия в областные филиалы при аварийных ситуациях не более 2 часов с момента поступления информации от Заказчика. КРУГЛОСУТОЧНО |
| Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий |  | 1 час в пределах г. Калининграда/ время прибытия в областные филиалы при аварийных ситуациях не более 2 часов с момента поступления информации от Заказчика. КРУГЛОСУТОЧНО |
| Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах электрической сети и т.п.) |  | 1 час в пределах г. Калининграда/ время прибытия в областные филиалы при аварийных ситуациях не более 2 часов с момента поступления информации от Заказчика. КРУГЛОСУТОЧНО |
| Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков унитазов |  | 1 час в пределах г. Калининграда/ время прибытия в областные филиалы при аварийных ситуациях не более 2 часов с момента поступления информации от Заказчика. КРУГЛОСУТОЧНО |
| Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления и иного оборудования) |  | 1 час в пределах г. Калининграда/ время прибытия в областные филиалы при аварийных ситуациях не более 2 часов с момента поступления информации от Заказчика. КРУГЛОСУТОЧНО |
| Неисправности в системе организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен и пр.) |  | Не более 5 суток с момента получения заявки. |
| Неисправности внутреннего водостока |  | Не более 2 суток с момента получения заявки. |
| Течи в трубопроводах и теплотрасс в пределах границ балансовой принадлежности |  | 1 час в пределах г. Калининграда/ время прибытия в областные филиалы при аварийных ситуациях не более 2 часов с момента поступления информации о Заказчика. КРУГЛОСУТОЧНО |
| Газоснабжение | Неисправности: Отключение системы газоснабжения (в т.ч. падение давления, повышение давления) | 1 час в пределах г. Калининграда/ время прибытия в областные филиалы при аварийных ситуациях не более 2 часов с момента поступления информации о Заказчика. КРУГЛОСУТОЧНО |

5.4 Исполнитель за свой счёт осуществляет приобретение и доставку Заказчику комплектующих изделий, запчастей и расходных материалов, необходимых для проведения ремонта инженерных систем и конструктивных элементов Объектов, а также осуществляет уборку и вывоз мусора. Комплектующие изделия, запчасти и расходные материалы входят в стоимость услуг по договору. Все необходимое для оказания услуг: материалы, комплектующие, запчасти, инвентарь, инструменты, оборудование приобретаются и доставляются Исполнителем своими силами и за свой счет. Исполнитель обязан следить за достаточностью инвентаря, оборудования и расходных материалов, их надлежащим состоянием (чистота, исправность, срок годности, условия хранения и транспортировки).

5.5 Исполнитель должен использовать материалы (детали, комплектующие, запчасти) с техническими параметрами/характеристиками аналогичными заменяемым, либо с улучшенными техническими параметрами/характеристиками. Технические параметры/характеристики используемых материалов (деталей, комплектующих, запчастей) должны полностью соответствовать требованиям соответствующего ГОСТа. На используемые материалы, оборудование, детали и комплектующие должны быть представлены Заказчику сертификаты или паспорта.

5.6 Разгрузку приобретенных материалов, инструментов, принадлежностей, оборудования Исполнитель проводит своими силами и средствами в местах, согласованных с Заказчиком. Ответственность за сохранность материалов, инструментов, принадлежностей, оборудования по месту оказания услуг несет Исполнитель.

5.7 Исполнитель немедленно сообщает в момент обнаружения Заказчику, а также соответствующим муниципальным службам (пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь, служба спасения, Россети и т.п. после уведомления руководства Заказчика) о возникновении (угрозе возникновения) нештатных аварийных ситуаций, противоправных действий, угрозы жизни и здоровью людей, сохранности имущества.

5.8 Для получения заявок от Заказчика на проведение необходимых работ, ремонтов, Исполнитель организовывает диспетчерскую службу с указанием контактных телефонов и электронной почты. После исполнения заявок Исполнитель, в указанное в заявке время исполнения, сообщает Заказчику об исполнении заявки в том виде, как она была получена (по телефону или в электронном виде).

5.9 В случае наличия материалов, пригодных для вторичного использования, передать их Заказчику по акту, составленному по типовой межотраслевой форме № М-35, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Оказание услуг по ремонту инженерных систем и конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области должно осуществляться в соответствии с нормативно-техническими требованиями действующих Правил, Наставлений, Стандартов, в том числе:

- Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88; “Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения” (утв. приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 2З ноября 1988 г. № 312);

- Правила противопожарной безопасности в Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479);

- ПУЭ - Правила устройства электроустановок; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утверждены Приказом Минэнерго России от 9 апреля 2003 г. N 150);

- ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Утверждено Минэнерго России №6 от 13.11.03 г., Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03 г.);

- ПТЭ ТЭ – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждено Минэнерго России № 115 от 24.03.2003 г., зарегистрировано Минюсте РФ№ 4358 от 02.04.03 г.);

- Регламент осуществления строительного производства (редакция №1) №1.9.3.1.2-05/60-нд от 19 мая 2017 г;

- СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий;

- СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 4 июня 2010 №229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Приказ Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду";

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ;

- Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

- ПОТЭУ «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.20 № 903Н.

  - Требования к персоналу Исполнителя.

    - Требования к персоналу Исполнителя, осуществляющего проведение работ/оказание услуг по ремонту инженерных систем и конструктивных элементов зданий:

Исполнитель в течении 1 (одного) рабочего дня после подписания договора, должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к оказанию услуг/работ на объектах, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения, а также марки транспортных средств с указанием государственных регистрационных номеров, необходимых Исполнителю для выполнения работ (направить сопроводительное письмо), с целью оформления пропуска на объекты.

Исполнитель назначает приказом ответственного за исполнение Договора. Работы должны выполняться под руководством представителя Исполнителя из числа инженерно-технических работников (далее - ИТР). Представитель Исполнителя из числа ИТР несет ответственность за дисциплину рабочих на объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ.

До начала работ/оказания услуг по договору персонал исполнителя обязан пройти инструктаж по охране труда и противопожарный инструктаж, с росписью в журнале регистрации.

Исполнитель за свой счет должен обеспечивать свой персонал средствами защиты, необходимыми спецодеждой, инструментом, измерительными приборами и эксплуатационно-расходными материалами для оказания услуг в действующих электроустановках.

Исполнитель перед проведением огневых работ на объекте обязан оформить наряд-допуск на выполнение огневых работ в Отделе безопасности УФПС Калининградской области.

К выполнению работ/оказания услуг должны быть допущены лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Сотрудники, привлекаемые Исполнителем к исполнению договора, в случае, если этого требует законодательство Российской Федерации, должны иметь разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы, определенные нормативными актами, позволяющие им осуществлять соответствующий вид деятельности (Удостоверения о проверке знаний по охране труда работников, контролирующих электроустановки (п. 1.4.39 ПТЭЭП), удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках (п. 1.4.39 ПТЭЭП), Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП); Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ)).

К выполнению работ в помещениях электроустановок допускаются лица, прошедшие обучение и проверку знаний квалификационной комиссией с присвоением группы по электробезопасности (не ниже II до 1000В) в соответствии с характером выполняемых работ (до начала работ/оказания услуг по договору предоставить Заказчику заверенные своей организацией копии удостоверений и протоколов.)

Для выполнения Работ Исполнитель должен иметь в штате следующих квалифицированных специалистов: каменщики, бетонщики, изолировщики, термисты, газорезчики, монтажники, слесари, и др.:

а) наличие квалификационного удостоверения.

б) наличие удостоверения по охране труда.

в) наличие квалификационного удостоверения стропальщика, работника с люльки (допускается 2-3 человека из бригады).

сварщики:

а) наличие квалификационного удостоверения сварщика (3,4,5,6 разряды).

б) наличие удостоверения Национальной ассоциации контроля и сварки I-го уровня с допусками к РД, МП или РАД сварке следующих технических устройств (в зависимости от выполняемых работ):

- КО п.1,2, материалы группы 1 (М01);

- ОХНВП п.1,8,16, материалы группы 1 (М01), 4 (М02), 5 (М05), 9 (М11);

- СК п.1,2,3, материалы группы 1 (М01)

в) наличие удостоверения по охране труда.

Административно-технический персонал – руководитель, ответственный за безопасное выполнение работ на Объектах:

- наличие действующего удостоверения установленной формы с отметкой о своевременной проверке знаний норм и правил работы в электроустановках напряжением до 1000В и выписок из журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках (протоколов проверки знаний норм и правил работы в электроустановках) в комиссии Ростехнадзора или комиссии Исполнителя с присвоенной группой по электробезопасности не ниже IV для руководителя работ и не ниже III для ответственного за безопасное выполнение работ в качестве административно-технического персонала;

- наличие действующего удостоверения установленной формы с отметкой о своевременной проверке знаний по программе подготовки по пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в организациях, подтверждающего квалификацию руководителя, ответственного за безопасное выполнение работ на Объектах, в области пожарной безопасности.

Ремонтный (оперативно-ремонтный) персонал:

- наличие действующих удостоверений установленной формы с отметкой о своевременной проверке знаний норм и правил работы в электроустановках напряжением до 1000В и выписок из журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках (протоколов проверки знаний норм и правил работы в электроустановках) в комиссии Ростехнадзора или комиссии Исполнителя с присвоенной группой по электробезопасности не ниже III в качестве ремонтного/оперативно-ремонтного персонала.

Без предъявления указанных документов сотрудники не будут допущены к работам.

6.2.2. Персонал Исполнителя в количестве не менее 3 (трех) человек должен быть аттестован в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, область аттестации Б9.32. Наличие аттестации подтверждается копиями документов (при задействовании работ на подъемниках и вышках):

- Копии протоколов проверки знаний руководителя и специалистов;

- Копия приказа о назначении ответственного за безопасное проведение работ автогидроподъемником;

-Копия приказа о назначении ответственного за содержание в исправном состоянии автогидроподъемника;

-Копия приказа о допуске к самостоятельной работе машиниста автогидроподъемника.

6.2.3. Исполнитель должен иметь:

- достаточное количество квалифицированных специалистов для оказания услуг;

- достаточное количество мобильных аварийных групп по месту удаленности филиала;

- все работы должны выполняться инструментом и оборудованием Исполнителя;

- Исполнитель вправе в соответствии с условиями договора привлекать к исполнению Договора субподрядчиков.

- До начала работ/оказания услуг по договору предоставить Заказчику заверенные, своей организацией копии удостоверений, приказов.

Необходимо наличие у Исполнителя транспортных средств:

- автотранспорта для мобильного перемещения и ремонта оборудования.

- автогидроподъемника с вылетом стрелы, достаточным для оказания необходимых услуг в соответствии с характером выполняемых работ, зарегистрированного в Государственном реестре опасных производственных объектов. Подтверждается копией свидетельства о регистрации, либо, возможно привлечение Исполнителем Субподрядной организации, имеющей в наличии автогидроподъемник.

6.2.4. Исполнителю запрещается:

- допускать к работе работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

-	 доставлять любым способом на территорию Заказчика посторонних лиц без соответствующего разрешения;

-	 самовольно изменять условия, последовательность и объем работ;

-	 отвлекать работников Заказчика во время проведения ими производственных работ;

-	 пользоваться оборудованием и механизмами Заказчика без согласования с ним;

-	 курить вне отведенных для этого мест;

-	 размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест;

-	 сбрасывать в поверхностные воды, сточные воды, на территорию Заказчика отходы производства, мусор, химические вещества, нефтепродукты и др. вне отведенных для этого мест;

  - Условия оказания услуг

6.3.1. Работы (услуги) выполняются в условиях действующей организации, при соблюдении правил действующего внутреннего распорядка и контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, а также требований Заказчика. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика без предварительного согласования, или представлять угрозу жизни и здоровью.

Работы (услуги) могут выполняться в стесненных условиях (при наличии оборудования в помещениях и в присутствии персонала) и должны производиться только в отведенной для этих работ зоне, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха. Оказание услуг должно осуществляться в следующем порядке:

- поступающие заявки не аварийного характера выполняются в рабочее время с 8-00 до 17-00 часов, кроме дней, официально объявленными нерабочими праздничными днями в соответствии с действующим законодательством РФ, ремонт отделений почтовой связи производить согласно режиму работы данных ОПС.

- ежедневно, после окончания работ, Исполнитель производит уборку на рабочем месте путем подметания и складирования строительного мусора в согласованном с Заказчиком месте и вывозит его с территории Заказчика после полного выполнения работ.

- все работы, которые могут прямо или косвенно повлиять (по решению Заказчика) на деятельность работы учреждения (шум, пыль, грязь, остановка/выключение инженерного оборудования и т.д.) должны производится с 17.00 до 8.00 и/или выходные дни, по предварительному согласованию с Заказчиком.

- аварийные заявки – круглосуточно.

6.3.2. Авариями по данному ТЗ считаются нештатные ситуации и/или события, связанные с нарушением работоспособности оборудования и/или инфраструктуры, угрожающие жизни и/или здоровью сотрудников и/или клиентов, приводящие к перерыву обслуживания внешних клиентов сроком более 2 (двух) часов и закрытию (к закрытию/не открытию объекта), в том числе включающие в себя следующие работы:

а) водопровод и канализация, горячее и холодное водоснабжение система отопления:

- локализация аварии закрытием запорной арматуры;

- ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры;

- вызов, при необходимости, городских аварийных служб;

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- установка бандажей на трубопроводе;

- смена небольших участков трубопровода (до 2 м);

- ликвидация засора канализации внутри строения;

- ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца;

- заделка свищей и зачеканка раструбов;

- замена неисправного сантехнического оборудования и небольших участков трубопроводов (до 2 м), связанная с устранением засора или течи;

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода.

б) электроснабжение:

- замена (восстановление) неисправных участков электрической сети;

- замена предохранителей, автоматических выключателей на вводных и распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах (замена выключателей автоматических, предохранителей производится на аналогичные с тем же номиналом и категорией. Замена элементов электроснабжения, находящихся под пломбой сетевой, энергоснабжающей или иной организации производится только после согласования с Заказчиком);

- ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей;

в) кровля:

- устранение свищей в отдельных местах кровли, укрепление сорванных ветром отдельных элементы кровли;

г) стены и фасады:

- удаление нависающих и теряющих связь со стенами отдельных кирпичей в кладке, отслаивающейся штукатурки и лепные элементы архитектурного оформления;

д) прочее:

-устранение дефектов, ограничивающих закрытие (открытие) дверей и оконных проемов при сдаче на охранную сигнализацию;

е) сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- рытье траншей;

- рытье стояков канализации;

- откачка воды из подвала;

- вскрытие полов, пробивка отверстий над скрытыми трубопроводами;

- отключение стояков на отдельных участках коммуникаций, опорожнение отключенных участков и обратное заполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Исполнитель обязан немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать выполнение работ при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения работ.

6.3.3. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Для предотвращения аварийных ситуаций при производстве работ Исполнитель обязан использовать машины, механизмы и оборудование, предназначенные для конкретных условий и допущенные к применению органами государственного надзора, в ходе выполнения работ соблюдать государственные нормативы, стандарты и правила, а также требования контролирующих органов.

6.3.4. Исполнитель должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ, а также представителей организации, ведущей технический надзор за проведением работ на Объекте, уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.

6.3.5. При выявлении обстоятельств в процессе проведения ремонта инженерных систем и конструктивных элементов зданий, которые могут привести к аварии, Исполнитель принимает все необходимые меры для их устранения после согласования видов и объёмов работ с Заказчиком.

6.3.6. 	Количество специалистов, привлеченных к оказанию услуг определяется Исполнителем и должно быть достаточным для своевременного выполнения текущих заявок,  и в аварийных ситуациях.

6.3.7. 	Осуществлять подготовку и организовывать совместно с ответственным представителем Заказчика сдачу и предъявление инженерных систем Объектов и инженерного оборудования государственным органам технического надзора, снабжающим организациям и получения актов допуска к эксплуатации.

6.3.8. Исполнитель должен вести журналы (в том числе электронные) о проделанной работе:

- Журнал заявок;

6.3.9. Исполнитель должен предоставить заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за работы на Объекте, приказ о назначении ответственного лица за технику безопасности и охраны труда, приказ о назначении ответственного за противопожарное состояние.

6.3.10. Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.

6.3.11. Исполнитель предоставляет свою круглосуточную диспетчерскую службу для оперативного приема текущих заявок, аварийных заявок и координации оперативных действий. В течении 1 (одних) суток с даты начала работ по Договору, Исполнитель предоставляет Заказчику номера телефонов диспетчерской службы.

6.3.12. Исполнитель должен обеспечить диспетчеризацию текущих и аварийных заявок для их последующего выполнения специалистами. Прием поступающих заявок, организация своевременного доведения до исполнителя поступивших заявок, контроль их выполнения. Вести учет выполненных и несвоевременно выполненных заявок, предоставлять по первому требованию Заказчику копию журнала Заявок.

Аварийные заявки направляются уполномоченным лицом Заказчика в адрес Исполнителя любым из способов: по электронной почте, по факсу, устным сообщением по телефону. Исполнитель в день поступления заявки обязан согласовать с Заказчиком дату, время прибытия специалистов Исполнителя на объект для выполнения работ.

6.3.13. Исполнитель должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.)  в Российской Федерации.

  - Требования к безопасности

6.4.1. Оказываемые услуги должны отвечать всем требованиям, предъявляемым нормативными и правовыми документами.

6.4.2. Исполнитель обязан соблюдать действующие, правила охраны труда и техники безопасности при производстве работ, предусмотренных настоящим Договором, нести ответственность за здоровье, жизнь своих работников. При возникновении несчастных случаев вся полнота ответственности ложится на Исполнителя, в том числе по уплате сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам всякого рода, расходов, связанных с несчастными случаями, и при несчастных случаях со смертельным исходом. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности в связи с несчастными случаями, произошедшими по вине Исполнителя в процессе оказания услуг по настоящему Договору, как в отношении персонала Заказчика, Исполнителя, так и сторонних лиц.

6.4.3. Работы должны производиться в соответствии со СНиП, ГОСТ, правоустанавливающими документами по охране труда РФ. При выполнении работ обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, обеспечить охрану труда. Исполнитель обязан обеспечить своих сотрудников, производящих работы на объектах Заказчика, спецодеждой с символикой Исполнителя, а также необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др., выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

6.4.4. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

6.4.5. Ответственность за пожарную безопасность на объекте при выполнении работ, несет персонал Исполнителя.

Огневые работы проводятся в соответствии с правилами пожарной безопасности при проведении огневых работ и выполнении инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Оснащение рабочего места первичными средствами пожаротушения осуществляется Исполнителем.

При проведении сварочных работ Исполнителю необходимо предупредить об отключении и отключить основные токоприемники, освещение. Освещение рабочего места осуществлять от переносного источника света.

Ответственному лицу от Исполнителя необходимо перед началом производства работ провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

  - Требования к конфиденциальности

Нет, если иное не предусмотрено условиями заключаемого Договора.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Все технические и иные документы, сформированные в результате оказания услуг по Договору, должны быть переданы Заказчику. Передача данных документов третьим лицам без письменного согласия Заказчика – запрещена.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

  - Все материалы, используемые при оказании услуг по ремонту инженерных систем и конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области должны быть новыми, ранее не использовавшимися.

  - Гарантия на выполненные работы составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента приемки Сторонами выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации объекта Заказчик обнаружит дефекты и недостатки выполненных работ, то Исполнитель обязан их устранить своими силами и за свой счет в десятидневный срок с момента предъявления претензии. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения выявленных дефектов и недостатков.

  - В случае выявления Заказчиком или представителем инспекции органов исполнительной власти несоответствия качества выполняемых работ требованиям, предъявляемым к данному виду работ, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет исправлять выявленные нарушения в течение 24 часов.

  - В случае аварийной ситуации, порчи имущества Заказчика и другого вреда, произошедших по вине Исполнителя, замена/устранение повреждений, восстановление внутреннего интерьера производится за счет Исполнителя, в сроки соразмерные аварийной ситуации.

  - Срок действия гарантии на установленные в процессе ремонта расходные материалы должны быть не менее чем срок действия гарантии производителя расходных материалов.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - При отсутствии у заказчика технической и исполнительной документации и схем инженерных сетей и коммуникаций Исполнитель должен самостоятельно определять места повреждения и места расположения запорно-регулировочной арматуры для устранения аварии.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения |
| --- | --- |
| №1 | Адресный список объектов Калининградский почтамт (КП) |
| №2 | Перечень работ и расходных материалов, используемых при оказании услуг с указанием их количества, стоимость которых включена в стоимость оказания Услуг по Договору |
| №3 | Перечень основных работ, производимых в рамках Договора |
| №4 | Форма Акта сдачи-приема оказанных услуг |
| №5 | Форма Сводного акта сдачи-приемки оказанных услуг |

Приложение № 1

к Техническому заданию

на оказание услуг по ремонту инженерных систем и

конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области

Адресный список объектов Калининградский почтамт (КП)

| № п/п | Наименование ОПС (индекс) | Адрес объекта | Площадь объекта, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Калининград |  |  |  |
| 1 | 236001 | г. Калининград, ул. Генерала Челнокова, д. 33; | 222,3 |
| 2 | 236003 | г. Калининград, Ялтинская ул., дом 65А | 178,4 |
| 3 | 236004 | г. Калининград, ул. З. Космодемьянской, 23 | 123,8 |
| 4 | 236005 | г. Калининград, ул. Киевская, д.82-84 | 185,1 |
| 5 | 236006 | г. Калининград, Московский пр-т, д.99-109 | 1061,6 |
| 6 | 236007 | г. Калининград, ул. Д. Донского, д.1 | 77,0 |
| 7 | 236008 | г. Калининград, ул. Тельмана, д.32 | 339,3 |
| 8 | 236009 | г. Калининград, ул. Д. Давыдова, д.22 | 155,2 |
| 9 | 236010 | г. Калининград, ул. Красносельская, д.21-31 | 211,3 |
| 10 | 236011 | г. Калининград, ул. Машиносторительная, д. 64 | 372,5 |
| 11 | 236013 | пос. Космодемьянского, ул. Лужская д.12 | 167,7 |
| 12 | 236014 | г. Калининград, ул. Полецкого д. 47 | 287,2 |
| 13 | 236016 | г. Калининград, ул. 9-го Апреля, д. 7 | 751,9 |
| 14 | 236017 | г. Калининград, пр. Победы, д. 77-79 | 88,3 |
| 15 | 236019 | г. Калининград, ул. Беланова, д. 29 | 302,7 |
| 16 | 236020 | г. Калининград, ул. Парковая, д. 1 | 93,8 |
| 17 | 236021 | г. Калининград, ул. Черняховского, д. 54-56 | 162,2 |
| 18 | 236023 | г. Калининград, ул. Маршала Борзова, 43-53 | 222 |
| 19 | 236024 | г. Калининград, ул. Багратиона, д. 98-104 | 348,6 |
| 20 | 236028 | г. Калининград, ул. Можайская д. 32-36 | 82,2 |
| 21 | 236029 | г. Калининград, ул. Горького, д. 148 | 695,3 |
| 22 | 236034 | г. Калининград, ул. Емельянова, д. 82-88 | 177,5 |
| 23 | 236036 | г. Калининград, Советский пр-т, д. 38 -38а | 126,8 |
| 24 | 236038 | г. Калининград, ул. Молодой Гвардии, 1/3 | 122,0 |
| 25 | 236039 | г. Калининград, ул. Краснооктябрьская, д. 6-12 | 505,4 |
| 26 | 236040 | г. Калининград, ул. Черняховского, д. 30-40 | 256,9 |
| 27 | 236041 | г. Калининград, ул. А.Невского, д. 31-37 | 121,5 |
| 28 | 236044 | г. Калининград, Бульвар Л.Шевцовой, д.42 | 118,8 |
| 29 | 236022 | г. Калининград, ул. Леонова, д. 22 | 2412,4 |
| 30 | КП, МСЦ, Автобаза, ОПС | г. Калининград, ул. Железнодорожная, 25-31 | 14206,4 |
| 31 | 236048 | г. Калининград, ул. Виктора Денисова, 16 | 131,7 |
| 32 | 236033 | г. Калининград, ул. Муромская, 19 | 85,2 |
| 33 | 236012 | г. Калининград, ул. Новинская, 12 | 169,3 |
| Гурьевский район |  |  |  |
| 34 | ОПС Гурьевск 238300 | г. Гурьевск, ул. Ленина д.2 | 650,3 |
| 35 | ОПС васильково 238310 | пос. Васильково, ул. Шатурская д. 8а | 89,6 |
| 36 | ОПС Большое Исаково 238311 | пос. Большое Исаково, ул. Геологическая д.11 | 58,6 |
| 37 | ОПС Луговое 238325 | пос. Луговое, ул. Центральная д.2 | 87,4 |
| 38 | ОПС Маршальское 238317 | пос. Маршальское, ул. Центральная д. 5 | 43 |
| 39 | ОПС Родники 238312 | пос. Родники, ул. Юбилейная д.4 | 49,7 |
| 40 | ОПС Низовье 238313 | пос. Низовье, ул. Калининградская д.3а | 76,2 |
| 41 | ОПС Храброво 238315 | пос. Храброво, ул. Гвардейская д.10 | 27,5 |
| 42 | Моргуново 238318 | пос. Моргуново, ул. Гурьева д.7а | 68,6 |
| 43 | ОПС Ушаково 238322 | пос. Ушаково, ул. Победы д. 7 | 23,9 |
| Зеленоградский район |  |  |  |
| 44 | ОПС Зеленоградск 238530 | г. Зеленоградск, ул. Победы д. 16 | 165,9 |
| 45 | ОПС Зеленоградск 238326 | г. Зеленоградск, Саратовская д.10 | 121,6 |
| 46 | ОПС Красноторовка 238545 | пос. Красноторовка, ул. Центральная б/н | 30 |
| 47 | ОПС Коврово 238553 | пос. Коврово, ул. Балтийская д. 49 | 47,5 |
| 48 | ОПС Колосовка 238543 | пос. Колосовка, ул. Центральная д. 3 | 37,5 |
| 49 | ОПС Лесной 238534 | пос. Лесной, ул. Центральная д. 32 | 87,3 |
| 50 | ОПС Мельниково 238541 | пос. Мельниково, Калининградское шоссе, 4 | 52,9 |
| 51 | ОПС Переславское 238542 | пос. Переславское, 20 км | 90,2 |
| 52 | ОПС Поваровка 238532 | пос. Поваровка, ул. Балтийская д.2 | 37,5 |
| 53 | ОПС Рыбачий 238535 | пос. Рыбачий, ул. Победы д. 29 | 47,4 |
| 54 | ОПС Романово 238552 | пос. Романово, ул. Советская д. 13 | 88,2 |
| 55 | ОПС Петрово 238546 | пос. Петрово, пер Строительный, д. 8 | 27,8 |
| 56 | ОПС Грачевка 238554 | пос. Грачевка, ул. Центральная д. 16 | 57,7 |
| 57 | ОПС Кострово 238548 | пос. Кострово, ул. Калининградское шоссе д. 2-а | 15,9 |
| Светлогорский район |  |  |  |
| 58 | ОПС Светлогорск 238560 | г. Светлогорск, ул. Островского д. 3 | 298,3 |
| 59 | ОПС Светлогорск 238561 | г. Светлогорск, Калининградский пр-т, 107 | 118,3 |
| 60 | ОПС Светлогорск 238563 | г. Светлогорск, ул. Пионерская, 30 | 159,4 |
| 61 | ОПС Донское 238570 | пос. Донское, ул. Степанова, 1 а | 131,1 |
| 62 | ОПС Пионерский 238590 | г. Пионерский, ул. Комсомольская д. 15 | 232,8 |
| 63 | ОПС Янтарный 238580 | пгт. Янтарный, ул. Советская д. 38 | 142,4 |
| 64 | ОПС Янтарный 238581 | пгт. Янтарный, ул. Советская д. 104 | 54,8 |
| 65 | ОПС Приморье 238575 | пос. Приморье, Балтийский пр-т д. 7а | 44,6 |
| Балтийский район |  |  |  |
| 66 | ОПС Балтийск 238520 | г. Балтийск, ул. Ленина д. 33А | 1736,6 |
| 67 | ОПС Балтийск 238521 | г. Балтийск, ул. Киркинесская д. 19 | 57,3 |
| 68 | ОПС Балтийск 238527 | г. Балтийск, ул. Ленина д. 89 | 72,2 |
| 69 | ОПС Приморск 238510 | г. Приморск, ул. Железнодорожная, 14 | 59,1 |
| Светловский городской округ |  |  |  |
| 70 | ОПС Светлый 238340 | г. Светлый, ул. Горького д. 18 | 371,7 |
| 71 | ОПС Светлый 238741 | г. Светлый, ул. Пионерская д. 14 | 80 |
| 72 | ОПС Взморье 238345 | пос. Взморье, ул. Советская д. 17 | 48,1 |
| 73 | ОПС Люблино 238347 | пос. Люблино, ул. Гарнизонная д. 2 | 27,5 |
| 74 | ОПС Черепаново 238346 | пос. Черепаново, ул. Братская д. 2 | 46,4 |
| Багратионовский район |  |  |  |
| 75 | ОПС Ладушкин 238460 | г. Ладушкин, пер. Железнодорожный д. 2 | 81,6 |
| 76 | ОПС Мамоново 238450 | г. Мамоново, ул. Центральная д. 6 | 483 |
| 77 | ОПС Багратионовск 238420 | г. Багратионовск, Калининградская, д. 25 | 545,7 |
| 78 | ОПС Березовка 238431 | пос. Березовка, пл. Победы, д.55 | 40,2 |
| 79 | ОПС Владимирово 238433 | пос. Владимирово, ул. Центральная, д.7 | 27,2 |
| 80 | ОПС Долгоруково 238430 | пос. Долгоруково, ул. Почтовая д.14 | 112 |
| 81 | ОПС Нивенское 238434 | пос. Нивенское, ул. Захарова д.1В | 147,3 |
| 82 | ОПС Партизанское 238424 | пос. Партизанское, ул. Центральная д. 11 | 31,2 |
| 83 | ОПС Тишино 238422 | пос. Тишино, ул. Центральная д. 4 | 24,9 |
| 84 | ОПС Чехово 238423 | пос. Чехово, ул. Школьная д.3 | 42,9 |
| 85 | ОПС Южный 238436 | пос. Южный-1, д.42 | 56,1 |
| 86 | ОПС Корнево 238441 | пос. Корнево, ул. Бассейная д. 4 | 100,3 |
| 87 | ОПС Пятидорожное 238442 | пос. Пятидорожное, ул. Советская 16 | 18,2 |
| 88 | ОПС Новоселово 238443 | пос. Новоселово, ул. Центральная, д. 12 | 8,75 |
| Правдинский район |  |  |  |
| 89 | ОПС Ермакова 238403 | пос. Ермаково, ул. Школьная, д 10 | 25,8 |
| 90 | ОПС Правдинск 238400 | г. Правдинск, ул. Кутузова, здание 10, пом. 2 | 280,9 |
| 91 | ОПС Севское 238402 | пос. Севское, ул. Центральная, здание 10, пом. 4 | 40,0 |
| 92 | ОПС Железнодорожный 238410 | пгт. Железнодорожный, ул. Коммунистическая, д. 54, пом. II | 271,7 |
| Гвардейский район |  |  |  |
| 93 | ОПС 238200 Знаменск | пос. Знаменск, ул. Советская, д. 5, кв. I | 73,3 |
| 94 | ОПС 238214 Талпаки | пос. Талпаки, ул. Советская, д. 1, пом. I | 23,1 |
| 95 | ОПС 238210 Гвардейск | г. Гвардейск, пл. Победы, д. 6 | 978,4 |
| 96 | ОПС 238220 Борское | пос. Борское, ул. Калининградская, д. 51, пом. I | 24,8 |
| 97 | ОПС 238225 Комсомольск | пос. Комсомольск, ул. Центральная, д. 68, пом. II | 25,8 |
| 98 | ОПС 238224 Озерки | пос. Озерки, ул. Железнодорожная, д №6 "А", помещение № 1 | 98,8 |
| 99 | ОПС 238222 Славинск | пос. Славинск, улица Центральная, дом. 35, помещение I | 42 |
| Полесский район |  |  |  |
| 100 | ОПС 238645 Новая Деревня | пос. Новая Деревня, ул. Гвардейская, д 31, пом. I из А | 28,9 |
| 101 | ОПС 238640 Саранское | пос. Саранское, ул. Центральная, д. 24, кв. I из А | 36,6 |
| 102 | ОПС 238632 Зеленое | пос. Зеленое, ул. Гвардейская, д 9, пом. 9-3 | 45,4 |
| 103 | ОПС 238630 Полесск | г. Полесск, ул. Калининградская, д. 16, пом. I | 192,8 |
| 104 | ОПС 238651 Славянское | пос. Славянское, ул. Советская, д. 15 | 116,9 |
| 105 | ОПС 238633 Заливино | пос. Заливино, пер Рыбачий, д. 4, пом. 1 | 36,9 |
| ИТОГО: |  |  | 34 386,55 |

Приложение №2

к Техническому заданию

на оказание услуг по ремонту инженерных систем и 
конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и расходных материалов, используемых при оказании услуг по ремонту инженерных

систем и конструктивных элементов зданий с указанием их количества, стоимость которых включена в стоимость оказания Услуг по Договору.

| № п/п | Наименование работ/услуг |
| --- | --- |
| 1 | Окраска стен и откосов водоэмульсионной краской за 2 раза с грунтовкой (работа и материалы) |
| 2 | Шпаклевка стен и откосов (финишная) с грунтовкой (работа и материалы) |
| 3 | Отделка стен декоративной штукатуркой с грунтовкой (работа и материалы) |
| 4 | Обшивка стен ГКЛ по металическому каркасу (1 слой) (работа и материалы) |
| 5 | Устройство перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу (1 слой) (работа и материалы) |
| 6 | Смена/поклейка обоев (виниловые на флизелиновой основе) с подготовкой основания (работа и материалы) |
| 7 | Установка ПВХ уголков на всех наружных углах стен, откосов, колонн (внутренние работы) (работа и материалы) |
| 8 | Устройство/ремонт керамической плитки на стены, с затиркой швов (работа и материалы) |
| 9 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами (работа и материалы) |
| 10 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов (работа и материалы) |
| 11 | Мелкие штукатурные работы внутренних конструкций (до 10 м2) (работа и материалы) |
| 12 | Мелкие штукатурные работы наружных конструкций (до 10 м2) (работа и материалы) |
| 13 | Демонтаж/монтаж радиатора отопления для покраски стен/поклейки обоев |
| 14 | Устройство/ремонт полов из керамогранита (300*300) российский производитель с затиркой швов (работа и материалы) |
| 15 | Устройство/ремонт полов из керамогранита (600*600) российский производитель с затиркой швов (работа и материалы) |
| 16 | Устройство/ремонт оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит (работа и материалы) |
| 17 | Ремонт/облицовка лестницы керамогранитом, российский производитель, с затиркой швов (работа и материалы) |
| 18 | Устройство/замена коммерческого линолеума (работа и материалы) |
| 19 | Устройство/замена плинтуса из ПВХ (работа и материалы) |
| 20 | Ремонт/замена ограждения лестницы из нержавеющей стали трубчатого сечения 50 мм со стойками и заполнением из 3-х ригелей (работа и материалы) |
| 21 | Ремонт/замена керамогранитных плиток крыльца (работа и материалы) |
| 22 | Ремонт потолка из ГКЛ по металлическому каркасу (работа и материалы) |
| 23 | Очистка потолка от старой шпаклевки и краски (работа и материалы) |
| 24 | Окраска потолка водоэмульсионной краской за 2 раза с грунтовкой (работа и материалы) |
| 25 | Замена потолочных плиток «Армстронг» 600*600 (работа и материалы) |
| 26 | Установка/замена межкомнатных дверей с наличниками, коробкой, доборами, регулируемыми петлями, механическим замком, ручкой и упором в дверной проем шириной от 600 мм до 1000 мм, высотой до 2100 мм (работа и материалы) |
| 27 | Установка/замена металлических наружных дверей с наличниками, коробкой, доборами, регулируемыми петлями, механическим замком, ручкой и упором в дверной проем шириной от 600 мм до 1000 мм, высотой до 2100 мм (работа и материалы) |
| 28 | Установка/замена дверного доводчика на межкомнатные двери (работа и материалы) |
| 29 | Установка/замена дверного доводчика на наружные двери (работа и материалы) |
| 30 | Установка/замена дверной ручки (нажимной) на внутренние и наружные двери (работа и материалы) |
| 31 | Установка/замена дверной ручки-скобы на внутренние и наружные двери (работа и материалы) |
| 32 | Установка/замена дверного блока двухстворчатого из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (с ударопрочной пленкой) (работа и материалы) |
| 33 | Установка/замена дверного блока одностворчатого из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах площадью проема менее 3 м2 (с ударопрочной пленкой) (работа и материалы) |
| 34 | Установка/замена оконного блока из ПВХ, сплошных и поворотных (откидных, поворотно-откидных) (с ударопрочной пленкой) (работа и материалы) |
| 35 | Установка/замена подоконников пластиковых (работа и материалы) |
| 36 | Замена стеклопакета оконных блоков сплошных и поворотных (откидных, поворотно-откидных) (работа и материалы) |
| 37 | Замена стеклопакета дверных блоков (работа и материалы) |
| 38 | Замена пластиковой ручки оконных блоков (работа и материалы) |
| 39 | Замена/установка замка входных и межкомнатных дверей (работа и материалы) |
| 40 | Замена вставки замка входных и межкомнатных дверей (работа и материалы) |
| 41 | Установка стопора максимального открывания двери, стопора двери в открытом состоянии (работа и материалы) |
| 42 | Осмотр, поиск причины неисправности и составление дефектной ведомости системы вентиляции |
| 43 | Штукатурка откосов дверных и оконных (работа и материалы) |
| 44 | Шпаклевка откосов дверных и оконных (работа и материалы) |
| 45 | Мелкий ремонт кровли с заменой отдельных элементов покрытия (рулонное покрытие) (работа и материалы) |
| 46 | Мелкий ремонт кровли со сменой отдельных листов металлических оцинкованных (работа и материалы) |
| 47 | Ремонт/утепление чердачных перекрытий (работа и материалы) |
| 48 | Ремонт/восстановление отмостки здания (до 5 м2) (работа и материалы) |
| 49 | Восстановление разрушенных участков тротуаров и проездов (тротуарная плитка) (работа и материалы) |
| 50 | Восстановление разрушенных участков тротуаров и проездов, дорожек и площадок (асфальтовое/бетонное покрытие) (работа и материалы) |
| 51 | Заделка и расшивка швов, трещин (до 5 п.м.) (работа и материалы) |
| 52 | Расчистка и заделка вертикальных и горизонтальных стыков крупноблочных и крупнопанельных стен (до 5 м2) (работа и материалы) |
| 53 | Восстановление защитного слоя арматуры (оштукатуривание) железобетонных колонн и панелей (работа и материалы) |
| 54 | Постановка на растворе отдельных ослабевших или выпавших кирпичей (работа и материалы) |
| 55 | Восстановление поврежденной кирпичной кладки (до 5 м2) (работа и материалы) |
| 56 | Установка/замена стыковочных планок напольных покрытий (работа и материалы) |
| 57 | Заделка выбоин в цементных, бетонных и асфальтовых полах (до 1 м2) (работа и материалы) |
| 58 | Замена/установка выключателя одноклавишного неутопленного типа (работа и материалы) |
| 59 | Замена/установка выключателя одноклавишного утопленного типа (работа и материалы) |
| 60 | Замена/установка выключателя двухклавишного неутопленного типа (работа и материалы) |
| 61 | Замена/установка розетки штепсельной неутопленного типа (работа и материалы) |
| 62 | Замена/установка розетки штепсельной утопленного типа (работа и материалы) |
| 63 | Замена/установка автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (работа и материалы) |
| 64 | Замена/установка автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (работа и материалы) |
| 65 | Замена/установка светильника (на светодиодный) в подвесных потолках (типа «Армстронг») (работа и материалы) |
| 66 | Монтаж 1 метра короба пластмассового: шириной до 40 мм (работа и материалы) |
| 67 | Монтаж 1 метра кабеля двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: сечением жилы до 10 мм2 (работа и материалы) |
| 68 | Затягивание 1 метра провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (работа и материалы) |
| 69 | Монтаж провода в коробах, сечением: до 6 мм2 (работа и материалы) |
| 70 | Монтаж провода в коробах, сечением: до 70 мм2 (работа и материалы) |
| 71 | Замена/установка прожектора, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции (работа и материалов) |
| 72 | Замена счетчика, устанавливаемого на готовом основании: однофазный |
| 73 | Замена счетчика, устанавливаемого на готовом основании: трехфазный |
| 74 | Монтаж/замена предохранителя, устанавливаемого на изоляционном основании, на ток: до 250 А (работа и материалы) |
| 75 | Монтаж разводки по устройствам и подключение 1 жилы кабеля или провода сечением: до 16 мм2 (работа и материалы) |
| 76 | Замена ламп: светодиодных (работа и материалы) |
| 77 | Замена ламп: люминесцентных (работа и материалы) |
| 78 | Замена/установка светильников: с лампами накаливания (работа и материалы) |
| 79 | Замена/установка светильников: с люминесцентными лампами (работа и материалы) |
| 80 | Замена/установка светильников: со светодиодными лампами (работа и материалы) |
| 81 | Ремонт групповых щитков без ремонта/замены автоматов (работа и материалы) |
| 82 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (работа и материалы) |
| 83 | Замена/установка запорных устройств электрических шкафов (замена навесного замка) |
| 84 | Замена стартеров люминесцентных светильников |
| 85 | Замена дросселей люминесцентных светильников |
| 86 | Укладка проводов в существующий кабель-канал |
| 87 | Ремонт силового предохранительного шкафа |
| 88 | Замена/установка кнопки вызова персонала (работа и материалы) |
| 89 | Замена/установка радиатора чугунного 6 секций (работа и материалы) |
| 90 | Замена/установка радиатора стального (до 900 Вт) и алюминиевого (6 секций) (работа и материалы) |
| 91 | Замена/установка смесителя (работа и материалы) |
| 92 | Ремонт смесителя (замена прокладок, кран-буксы и т.д.) (работа и материалы) |
| 93 | Замена/установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным (работа/материалы) |
| 94 | Замена/установка арматуры (комплект) сливного бачка унитаза (работа и материалы) |
| 95 | Замена/установка раковины эмалированной (работа и материалы) |
| 96 | Монтаж/замена 1 метра трубопровода водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм (работа и материалы) |
| 97 | Монтаж/замена 1 метра трубопровода водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм (работа и материалы) |
| 98 | Монтаж/замена 1 метра трубопровода водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм (работа и материалы) |
| 99 | Монтаж/замена 1 метра трубопровода водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм (работа и материалы) |
| 100 | Монтаж/замена 1 метра трубопровода водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (наружных) диаметром: до 150 мм (работа и материалы) |
| 101 | Монтаж/замена 1 метра трубопровода обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 40 мм (работа и материалы) |
| 102 | Монтаж/замена фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: до 50 мм (работа и материалы) |
| 103 | Монтаж/замена 1 метра трубопровода отопления при стояковой системе из многослойных металл полимерных труб диаметром: до 25 мм (работа и материалы) |
| 104 | Монтаж/замена 1 метра трубопровода водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: до 25 мм (работа и материалы) |
| 105 | Монтаж/замена 1 метра трубопровода водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: до 25 мм (работа и материалы) |
| 106 | Монтаж/замена 1 метра трубопровода водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: от 25 до 40 мм (работа и материалы) |
| 107 | Монтаж/замена 1 метра трубопровода водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром: от 40 до 65 мм (работа и материалы) |
| 108 | Монтаж/замена 1 метра трубопровода водоснабжения и канализации из многослойных металл полимерных труб (наружных) диаметром: до 150 мм (работа и материалы) |
| 109 | Монтаж изоляции наружного трубопровода до 150 мм (работа и материалы) |
| 110 | Монтаж/замена вентиля, задвижки, затвора, клапана обратного, крана проходного на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (работа и материалы) |
| 111 | Замена/установка счетчика (водомера) диаметром: до 40 мм (работа и материалы) |
| 112 | Замена/установка крана поливочного диаметром: 25 мм (работа и материалы) |
| 113 | Замена/установка вентиля и клапана обратного муфтового диаметром: до 20 мм (работа и материалы) |
| 114 | Замена/установка вентиля и клапана обратного муфтового диаметром: до 32 мм (работа и материалы) |
| 115 | Замена/установка крана: водоразборного и туалетного (работа и материалы) |
| 116 | Замена/установка задвижки диаметром: 50 мм (работа и материалы) |
| 117 | Замена/установка манжеты резиновой к унитазу (работа и материалы) |
| 118 | Замена/установка шарового крана смывного бачка (работа и материалы) |
| 119 | Замена/установка воздушного крана радиаторов диаметром 25 мм (работа и материалы) |
| 120 | Замена/установка пробко-спускного крана (работа и материалы) |
| 121 | Замена/установка гибкой армированной резиновой подводки (работа и материалы) |
| 122 | Замена/установка сифона сантехнического (работа и материалы) |
| 123 | Прочистка 1 метра канализационной трубы и устранение засоров |
| 124 | Откачивание стоков из подвала электрическими (механическими) насосами (работа и материалы) |
| 125 | Монтаж/замена термоголовки на радиаторе отопления (работа и материалы) |
| 126 | Проведение сварочных работ (работа и расходные материалы) |
| 127 | Устройство отверстий в стенах и перегородках (наружных и внутренних) до 40 мм. |
| 128 | Устройство штробы в потолке, полу и стенах под электрокабель |
| 129 | Устройство отверстий алмазным бурением толщиной стен и перекрытий до 250 мм |
| 130 | Прочистка желобов и водостоков |
| 131 | Аварийный выезд на объект |
| 132 | Осмотр, поиск причины неисправности и составление дефектной ведомости электрических сетей |
| 133 | Осмотр, поиск причины неисправности и составление дефектной ведомости системы отопления, водоснабжения и канализации |
| 134 | Осмотр, поиск причины неисправности и составление дефектной ведомости конструктивных элементов |

*расчетный период по условиям Договора

| № п/п | Наименование расходных материалов | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лампа люминесцентная линейная 18 Вт | Мощность лампы 18Вт., цветовая температура должна быть не менее 4000К и не более 6500К. Напряжение: 220В |
| 2 | Лампа люминесцентная линейная 36 Вт | Мощность лампы 36Вт., цветовая температура должна быть не менее 4000К и не более 6500К. Напряжение: 220В |
| 3 | Лампа светодиодная Е27 | Мощность лампы не менее 10Вт не более 15Вт; цоколь должен быть Е27; цветовая температура должна быть не менее 4000К и не более 6500К; форма колбы должна быть А60. Напряжение: 220В |
| 4 | Клеммник 2-х контактный | Зажим контактный винтовой ЗВИ-10 2,5-6мм2 IEK |
| 5 | Клеммник 3-х контактный | Зажим контактный винтовой ЗВИ-10 2,5-6мм2 IEK |
| 6 | Клеммник 4-х контактный | Зажим контактный винтовой ЗВИ-10 2,5-6мм2 IEK |
| 7 | Светильник светодиодный универсальный 595х595х19, 36 Вт | Мощность лампы 36Вт., цветовая температура должна быть не менее 4000К и не более 6500К. Напряжение: 220В |
| 8 | Светильник светодиодный (для подвесного потолка типа "Армстронг") | Мощность лампы 24Вт., цветовая температура должна быть не менее 4000К и не более 6500К. Напряжение: 220В |
| 9 | Замок навесной | Закаленная сталь, внешняя ширина скобы не менее 69 мм, количество ключей 3 шт. |
| 10 | Кнопка вызова персонала | Питание: автономное, тип элементов питания: щелочной элемент типа 23А, кол-во элементов питания: 1 шт., напряжение элемента питания: 12 В., потребляемый ток в активном режиме: не более 55 мА., потребляемый ток в режиме ожидания: не более 15 мкА |
| 11 | Кабель ВВГнг 3х1,5 мм | В исполнении ВВГнг-LS силовой кабель, сечением 3х1,5 мм² (ГОСТ). Цвет: черный |
| 12 | Кабель ВВГнг 3х2,5 мм | В исполнении ВВГнг-LS силовой кабель, сечением 3х2,5 мм² (ГОСТ). Цвет: черный |
| 13 | Кабель-канал 20х10 мм | Цвет белый (диапазон RAL 9003 / 9010), размер 20х10 мм., диапазон рабочей температуры от -25 °С до +60 °С |
| 14 | Кабель-канал 100х50 мм | Цвет белый (диапазон RAL 9003 / 9010), размер 100х50 мм., диапазон рабочей температуры от -25 °С до +60 °С |
| 15 | Магнитный пускатель 1 величины | Напряжение 380 В, степень защиты IP54, ток 9-18 А |
| 16 | Магнитный пускатель 2 величины | Напряжение 380 В, степень защиты IP54, ток 25-32 А |
| 17 | Магнитный пускатель 3 величины | Напряжение 380 В, степень защиты IP54, ток 32-50 А |
| 18 | Выключатель с заземляющим контактом для открытой проводки 1 клавишный | Установка внешняя, тип зажимов винтовой, степень защиты IР20, напряжение сети 220/250В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 10А, материал: корпус - полистирол, контакты - медь. |
| 19 | Выключатель с заземляющим контактом для открытой проводки 2-х клавишный | Установка внешняя, тип зажимов винтовой, степень защиты IР20, напряжение сети 220/250В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 10А, материал: корпус - полистирол, контакты - медь. |
| 20 | Выключатель с заземляющим контактом для скрытой проводки 1-о клавишный | Установка внутренняя, тип зажимов винтовой, степень защиты IР20, напряжение сети 220/250В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 10А, материал: корпус - полистирол, контакты - медь. |
| 21 | Изолента | Размер 0,15х25мм, длина 20м. Материал: ПВХ (поливинилхлорид). |
| 22 | Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки одинарная | Должна отвечать следующим требованиям: установка наружная, тип зажимов винтовой, степень защиты не менее IР20, напряжение сети 220/250В, частота тока 50 Гц, номинальный ток не менее 16А, наличие заземляющего контакта. Материал: корпус: пластик, контакты: медь. Зажимы должны позволять подключение проводов сечением до 2.5мм². Количество гнезд подключения 1 шт. Цвет: белый. |
| 23 | Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки двойная | Должна отвечать следующим требованиям: установка наружная, тип зажимов винтовой, степень защиты не менее IР20, напряжение сети 220/250В, частота тока 50 Гц, номинальный ток не менее 16А, наличие заземляющего контакта. Материал: корпус: пластик, контакты: медь. Зажимы должны позволять подключение проводов сечением до 2.5мм². Количество гнезд подключения 2 шт. Цвет: белый. |
| 24 | Розетка с заземляющим контактом для открытой проводки тройная | Должна отвечать следующим требованиям: установка наружная, тип зажимов винтовой, степень защиты не менее IР20, напряжение сети 220/250В, частота тока 50 Гц, номинальный ток не менее 16А, наличие заземляющего контакта. Материал: корпус: пластик, контакты: медь. Зажимы должны позволять подключение проводов сечением до 2.5мм². Количество гнезд подключения 3 шт. Цвет: белый. |
| 25 | Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки одинарная | Должна отвечать следующим требованиям: установка внутренняя, тип зажимов винтовой, степень защиты не менее IР20, напряжение сети 220/250В, частота тока 50 Гц, номинальный ток не менее 16А, наличие заземляющего контакта. Материал: корпус: пластик, контакты: медь. Зажимы должны позволять подключение проводов сечением до 2.5мм². Количество гнезд подключения 1 шт. Цвет: белый. |
| 26 | Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки двойная | Должна отвечать следующим требованиям: установка внутренняя, тип зажимов винтовой, степень защиты не менее IР20, напряжение сети 220/250В, частота тока 50 Гц, номинальный ток не менее 16А, наличие заземляющего контакта. Материал: корпус: пластик, контакты: медь. Зажимы должны позволять подключение проводов сечением до 2.5мм². Количество гнезд подключения 2 шт. Цвет: белый. |
| 27 | Розетка с заземляющим контактом для скрытой проводки тройная | Должна отвечать следующим требованиям: установка внутренняя, тип зажимов винтовой, степень защиты не менее IР20, напряжение сети 220/250В, частота тока 50 Гц, номинальный ток не менее 16А, наличие заземляющего контакта. Материал: корпус: пластик, контакты: медь. Зажимы должны позволять подключение проводов сечением до 2.5мм². Количество гнезд подключения 3 шт. Цвет: белый. |
| 28 | Автоматический выключатель однополюсный 16 А | номинальное напряжение 230/400В; номинальный ток 16 А; номинальная отключающая способность не менее 4-500 А; число полюсов: 1; степень защиты выключателя IP 20; характеристика «С», максимальное сечение присоединяемых проводов не более 25мм². |
| 29 | Автоматический выключатель однополюсный 25 А | номинальное напряжение 230/400В; номинальный ток 25 А; номинальная отключающая способность не менее 4-500 А; число полюсов: 1; степень защиты выключателя IP 20; характеристика «С», максимальное сечение присоединяемых проводов не более 25мм². |
| 30 | Автоматический выключатель однополюсный 32 А | номинальное напряжение 230/400В; номинальный ток 32 А; номинальная отключающая способность не менее 4-500 А; число полюсов: 1; степень защиты выключателя IP 20; характеристика «В», максимальное сечение присоединяемых проводов не более 25мм². |
| 31 | Автоматический выключатель однополюсный 50 А | номинальное напряжение 230/400В; номинальный ток 350 А; номинальная отключающая способность не менее 4-500 А; число полюсов: 1; степень защиты выключателя IP 20; характеристика «В», максимальное сечение присоединяемых проводов не более 25мм². |
| 32 | Автоматический выключатель однополюсный 10 А | номинальное напряжение 230/400В; номинальный ток 10 А; номинальная отключающая способность не менее 4-500 А; число полюсов: 1; степень защиты выключателя IP 20; характеристика «С», максимальное сечение присоединяемых проводов не более 25мм². |
| 33 | Автоматический выключатель трехфазный 20 А | номинальное напряжение 230/400В; номинальный ток 20 А; номинальная отключающая способность не менее 4-500 А; число полюсов: 3; степень защиты выключателя IP 20; характеристика «С», максимальное сечение присоединяемых проводов не более 25мм². |
| 34 | Автоматический выключатель трехфазный 16 А | номинальное напряжение 230/400В; номинальный ток 16 А; номинальная отключающая способность не менее 4-500 А; число полюсов: 3; степень защиты выключателя IP 20; характеристика «С», максимальное сечение присоединяемых проводов не более 25мм². |
| 35 | Автоматический выключатель трехфазный 63 А | номинальное напряжение 230/400В; номинальный ток 63 А; номинальная отключающая способность не менее 4-500 А; число полюсов: 3; степень защиты выключателя IP 20; характеристика «В», максимальное сечение присоединяемых проводов не более 25мм². |
| 36 | Автоматический выключатель трехфазный 40 А | номинальное напряжение 230/400В; номинальный ток 40 А; номинальная отключающая способность не менее 4-500 А; число полюсов: 3; степень защиты выключателя IP 20; характеристика «В», максимальное сечение присоединяемых проводов не более 25мм². |
| 37 | Стартер люминесцентных светильников | Двухштырьковое зажигающее устройство в пластиковом корпусе (из огнеупорного поликарбоната) и с помехоподавляющим конденсатором |
| 38 | Дроссель для люминесцентных светильников | Напряжение 220-240 Вольт, срок службы не менее 50 000 часов. |
| 39 | Патрон керамический цок. Е27 | Материал – керамика, крепежные элементы контактных групп позволяют подключать провод с сечением от 0,5 мм2 до 4,0 мм2 |
| 40 | Прожектор отдельно устанавливаемый | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на земле, с лампой (светодиодная) |
| 41 | Кран шаровой полнопроходной для воды Ø15мм | Наружный корпус изготовлен из никелированной латуни, внутренний корпус изготовлен из никелированной латуни; седло PTFE (Политетрафторэтилен); шар изготовлен из латуни; шток изготовлен из латуни; сальник PTFE; шток не вынимаемый, резьба РВ-РВ. Диаметр условного прохода (ДУ) 15мм. |
| 42 | Кран шаровой полнопроходной для воды Ø 20 мм | Наружный корпус изготовлен из никелированной латуни, внутренний корпус изготовлен из никелированной латуни; седло PTFE (Политетрафторэтилен); шар изготовлен из латуни; шток изготовлен из латуни; сальник PTFE; шток не вынимаемый, резьба РВ-РВ. Диаметр условного прохода (ДУ) 20мм. |
| 43 | Кран шаровой полно проходной для воды Ø 25 мм | Наружный корпус изготовлен из никелированной латуни, внутренний корпус изготовлен из никелированной латуни; седло PTFE (Политетрафторэтилен); шар изготовлен из латуни; шток изготовлен из латуни; сальник PTFE; шток не вынимаемый, резьба РВ-РВ. Диаметр условного прохода (ДУ) 25мм. |
| 44 | Кран шаровой полно проходной для воды Ø 32мм | Наружный корпус изготовлен из никелированной латуни, внутренний корпус изготовлен из никелированной латуни; седло PTFE (Политетрафторэтилен); шар изготовлен из латуни; шток изготовлен из латуни; сальник PTFE; шток не вынимаемый, резьба РВ-РВ. Диаметр условного прохода (ДУ) 32мм. |
| 45 | Кран шаровой полно проходной для воды Ø 40мм | Наружный корпус изготовлен из никелированной латуни, внутренний корпус изготовлен из никелированной латуни; седло PTFE (Политетрафторэтилен); шар изготовлен из латуни; шток изготовлен из латуни; сальник PTFE; шток не вынимаемый, резьба РВ-РВ. Диаметр условного прохода (ДУ) 40мм. |
| 46 | Кран шаровой полно проходной для воды Ø 50мм | Наружный корпус изготовлен из никелированной латуни, внутренний корпус изготовлен из никелированной латуни; седло PTFE (Политетрафторэтилен); шар изготовлен из латуни; шток изготовлен из латуни; сальник PTFE; шток не вынимаемый, резьба РВ-РВ. Диаметр условного прохода (ДУ) 50мм. |
| 47 | Кран шаровой с американкой полно проходной для воды Ø 15мм | Диаметр 15мм, PN 40 бар, присоединение ½ дюйма, максимальна температура. 110 °С, среда - вода |
| 48 | Кран шаровой с американкой полно проходной для воды Ø 20 мм | Диаметр 20мм, PN 40 бар, присоединение ½ дюйма, максимальна температура. 110 °С, среда - вода |
| 49 | Кран-букса резиновая 3/8 | - Диаметр, в миллиметрах: 15, максимальное давление, в барах: 20, максимальная температура 110 °С |
| 50 | Кран-букса керамика 1/2 | Материал керамика, ½, 180°, 20 зубцов, G 1/2", M24, h=46 мм |
| 51 | Смеситель для умывальников и моек | Низкий смеситель для раковины с поворотным изливом. Тип крепления: на мойку. Цвет: хром. Тип открытия: однозахватный. |
| 52 | Смеситель для душевых (одно рукояточный) | Тип крепления: на стену. Цвет: хром. Тип открытия: однозахватный. |
| 53 | Умывальник с пьедесталом (белый) | Размеры умывальника: 571x454x188 мм., размеры пьедестала: 840x205 мм., с отверстием под смеситель |
| 54 | Умывальная раковина | Настенная белая раковина с переливным отверстием, размеры: 50х41 см, отверстие для смесителя по центру, материал: керамика, в комплекте с крепежом. |
| 55 | Унитаз | Напольный унитаз с сиденьем из полипропилена, нижним подводом воды и горизонтальным или косым выпуском. Комплектация: унитаз, бачок, сливная и наливная арматура, сиденье с крышкой, крепления. Материал санитарная керамика |
| 56 | Комплект креплений для унитаза | Стандартный набор крепления, два болта (сталь), две гайки, резиновые кольца. |
| 57 | Комплект креплений для смывных бачков | Набор крепления, два удлиненных болта (пластик), две гайки (пластик), резиновые кольца-уплотнители. |
| 58 | Сифон для умывальников и моек (гофра) | Длина изделия меняется в зависимости от положения колец жесткости: от 23 до 50 см. Наружный и внутренний диаметры отличаются от стандартных размеров труб системы канализации, соответственно 134 и 75 мм. ОТорец гофры соответствует сечению выпуска канализационного стояка – 110 мм. |
| 59 | Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском боковым подводом воды | Универсальный спускной клапан для бачка, 2-режима слива |
| 60 | Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском, кнопочный боковым подводом воды | универсальная, механизм слива: кнопочный с функцией 'стоп поток', кнопка: гальваника хром 2-х режимная, ввод: боковая подводка, установочная высота: 280-350 мм, совместимость: любой тип бачка с верхним спуском, высотой от 325 до 420 мм, посадочный диаметр: 60 мм, присоединение штуцера: ½ дюйма |
| 61 | Арматура к керамическим смывным бачкам с верхним спуском, кнопочный с нижним подводом воды | универсальная, механизм слива: кнопочный с функцией 'стоп поток', кнопка: гальваника хром 2-х режимная, ввод: нижняя подводка, установочная высота: 280-350 мм, совместимость: любой тип бачка с нижней подводкой воды, высотой от 325 до 420 мм, посадочный диаметр: 60 мм, присоединение штуцера: ½ дюйма |
| 62 | Гибкая подводка (гайка-гайка) L-300 мм | Длина шланга – 300 мм., наружный диаметр – 12,5 мм., внутренний диаметр – 8,5 мм., оплетка- нержавеющая сталь, рабочее давление до 20 бар |
| 63 | Гибкая подводка (гайка-гайка) L -500 мм | Длина шланга – 500 мм., наружный диаметр – 12,5 мм., внутренний диаметр – 8,5 мм., оплетка- нержавеющая сталь, рабочее давление до 20 бар |
| 64 | Гибкая подводка (гайка-штуцер) L-300 мм | Длина шланга – 300 мм., наружный диаметр – 12,5 мм., внутренний диаметр – 8,5 мм., оплетка- нержавеющая сталь, рабочее давление до 20 бар |
| 65 | Гибкая подводка (гайка-штуцер) L- 500 мм | Длина шланга – 500 мм., наружный диаметр – 12,5 мм., внутренний диаметр – 8,5 мм., оплетка- нержавеющая сталь, рабочее давление до 20 бар |
| 66 | Соединитель металлопластик с наружной резьбой 16x1/2 | Для перехода с системы металлопластиковых труб диаметром 16 мм на другие системы с помощью резьбового соединения с наружной резьбой 1/2" (16 мм), материал – латунь. |
| 67 | Соединитель металлопластик с наружной резьбой 20x3/4 | Для перехода с системы металлопластиковых труб диаметром 20 мм на другие системы с помощью резьбового соединения с наружной резьбой 3/4" (20 мм), материал – латунь. |
| 68 | Тройник металлопластик 20x1/2x20 мм | Тип – тройник, материал – металлопластик, диаметр 20 мм. Максимально рабочее давление 20 бар, максимальная температура 110 °C |
| 69 | Тройник металлопластик 16x1/2x16мм | Тип – тройник, материал – металлопластик, диаметр 16 мм. Максимально рабочее давление 20 бар, максимальная температура 110 °C |
| 70 | Труба металлопластик 16x1/2 | Диаметр (мм) – 16, толщина (мм) – 2, длина (м) – 2, максимальное давление (бар) – 10, максимальная температура (°C) – 95. с промежуточным слоем из алюминия толщиной 0,3 мм |
| 71 | Труба металлопластик 20x3/4 | Диаметр (мм) – 20, толщина (мм) – 2, длина (м) – 2, максимальное давление (бар) – 10, максимальная температура (°C) – 95. с промежуточным слоем из алюминия толщиной 0,3 мм |
| 72 | Угольник настенный металлопластик 16x1/2″ | Мин. рабочая температура -25 (°C), максимальная 110 (°C), Материал изготовления – латунь, диаметр присоединения 16на1/2 |
| 73 | Угольник настенный металлопластик 20x3/4″ | Мин. рабочая температура -25 (°C), максимальная 110 (°C), Материал изготовления – латунь, диаметр присоединения 20на3/4 |
| 74 | Муфта металлопластик с наружной резьбой 16x1/2″ | Для создания неразъемного соединения металлополимерных труб с запорной арматурой или другими деталями трубопроводов с внутренней резьбой. Материал фитинга – латунь, 16на1/2 |
| 75 | Муфта металлопластик с внутренней резьбой 20x3/4″ | Для создания неразъемного соединения металлополимерных труб с запорной арматурой или другими деталями трубопроводов с внутренней резьбой. Материал фитинга – латунь, 20на3/4 |
| 76 | Труба из ПВХ (в комплекте. с кольцами серого цвета) L-1000мм Ø 50 мм | Труба ПВХ серая, канализационная, в комплекте с уплотнительным кольцом 50х1000мм |
| 77 | Труба из ПВХ (в комплекте. с кольцами серого цвета) L-1000мм Ø 110 мм | Труба ПВХ серая, канализационная, в комплекте с уплотнительным кольцом 110х1000мм |
| 78 | Отводы из ПВХ (в комп. с кольцами) Ø 50x45 мм | Отводы ПВХ, цвет - серый, канализационные, в комплекте с уплотнительным кольцом 50х45 мм |
| 79 | Отводы из ПВХ (в комп. с кольцами) Ø50x90 мм | Отводы ПВХ, цвет - серый, канализационные, в комплекте с уплотнительным кольцом 50х90 мм |
| 80 | Отводы из ПВХ (в комп. с кольцами) Ø 110x30 мм | Отводы ПВХ, цвет - серый, канализационные, в комплекте с уплотнительным кольцом 110х30 мм |
| 81 | Отводы из ПВХ (в комп. с кольцами) Ø 110x45 мм | Отводы ПВХ, цвет - серый, канализационные, в комплекте с уплотнительным кольцом 110х45 мм |
| 82 | Отводы из ПВХ (в комп. с кольцами) Ø110x90 мм | Отводы ПВХ, цвет - серый, канализационные, в комплекте с уплотнительным кольцом 110х90 мм |
| 83 | Тройник ПВХ (в комплекте с кольцами) Ø 50x50x90 мм | Тройник ПВХ, цвет - серый, канализационный, в комплекте с уплотнительным кольцом, диаметр 50х50х90 мм |
| 84 | Тройник ПВХ (в комплекте с кольцами) Ø 110x50x45 мм | Тройник ПВХ, цвет - серый, канализационный, в комплекте с уплотнительным кольцом, диаметр 110х50х45 мм |
| 85 | Тройник ПВХ (в комплекте с кольцами) Ø 110x50x90 мм | Тройник ПВХ, цвет - серый, канализационный, в комплекте с уплотнительным кольцом, диаметр 110х50х90 мм |
| 86 | Хомут одинарный для крепления труб ПВХ Ф Ø 50мм | Материал – пластик, с дюбелем для крепления труб ПВХ Ф Ø 50мм |
| 87 | Хомут одинарный для крепления труб ПВХ Ф Ø 110мм | Материал – пластик, с дюбелем для крепления труб ПВХ Ф Ø 110мм |
| 88 | Ревизия ПВХ с крышкой и кольцом Ф Ø 110 мм | Материал – пластик, цвет – серый, с крышкой и кольцом Ф Ø 110 мм., длина 230 мм. |
| 89 | Заглушка ПВХ Ø 50 мм | Материал – пластик, цвет – серый, крышка Ø 50 мм. |
| 90 | Заглушка ПВХ Ø 110 мм | Материал – пластик, цвет – серый, крышка Ø 110 мм. |
| 91 | Заглушки стальные с внутренней резьбой Ø 15 мм | Тип резьбы – гайка, диаметр 15 мм., материал – латунь, покрытие – никелированная, рабочее давление - 16 атм, температура – до 110 °C |
| 92 | Заглушки стальные с внутренней резьбой Ø 20 мм | Тип резьбы – гайка, диаметр 20 мм., материал – латунь, покрытие – никелированная, рабочее давление - 16 атм, температура – до 110 °C |
| 93 | Заглушки стальные с наружной резьбой Ø 15 мм | Тип резьбы – наружная, диаметр 15 мм., материал – латунь, покрытие – никелированная, рабочее давление - 16 атм, температура – до 110 °C |
| 94 | Заглушки стальные с наружной резьбой Ø 20 мм | Тип резьбы – наружная, диаметр 20 мм., материал – латунь, покрытие – никелированная, рабочее давление - 16 атм, температура – до 110 °C |
| 95 | Сгоны стальные в комплекте Ø 15 мм | Рабочая среда: вода, пар, газ; максимальная температура рабочей среды: 175 С°; материал: сталь; номинальный диаметр резьбы: 15 мм (1/2 дюйма); номинальное давление PN: 1,6 мПа (16 кгс/см2); длина меньшей резьбы: 9 мм; длина большей резьбы: 40 мм; общая длина сгона: 110 мм. |
| 96 | Сгоны стальные в комплекте Ø 20 мм | Рабочая среда: вода, пар, газ; максимальная температура рабочей среды: 175 С°; материал: сталь; номинальный диаметр резьбы: 20 мм. номинальное давление PN: 1,6 мПа (16 кгс/см2), длина меньшей резьбы: 10,5 мм; длина большей резьбы: 45 мм; общая длина сгона: 110 мм. |
| 97 | Бочата стальные Ø 15 мм | Материал – сталь, оцинкованные, условный диаметр: 15 мм., давление номинальное: 16 бар, максимальная температура 150 °C |
| 98 | Бочата стальные Ø 20 мм | Материал – сталь, оцинкованные, условный диаметр: 20 мм., давление номинальное: 16 бар, максимальная температура 150 °C |
| 99 | Труба стальная водогазопроводная Ø 15мм | Сортовой холоднокатаный или горячекатаный стальной прокат, производящийся только из низколегированных углеродистых сплавов с дополнительной обработкой шва для придания прочности и герметичности изделию, внутренний диаметр – 15 мм., толщина 2,8 мм. |
| 100 | Труба стальная водогазопроводная Ø 20мм | Сортовой холоднокатаный или горячекатаный стальной прокат, производящийся только из низколегированных углеродистых сплавов с дополнительной обработкой шва для придания прочности и герметичности изделию, внутренний диаметр – 20 мм., толщина 2,8 мм. |
| 101 | Труба стальная водогазопроводная Ø 25мм | Сортовой холоднокатаный или горячекатаный стальной прокат, производящийся только из низколегированных углеродистых сплавов с дополнительной обработкой шва для придания прочности и герметичности изделию, внутренний диаметр – 25 мм., толщина 2,8 мм. |
| 102 | Труба стальная водогазопроводная Ø 32мм | Сортовой холоднокатаный или горячекатаный стальной прокат, производящийся только из низколегированных углеродистых сплавов с дополнительной обработкой шва для придания прочности и герметичности изделию, внутренний диаметр – 32 мм., толщина 2,8 мм. |
| 103 | Труба стальная водогазопроводная Ø 40мм | Сортовой холоднокатаный или горячекатаный стальной прокат, производящийся только из низколегированных углеродистых сплавов с дополнительной обработкой шва для придания прочности и герметичности изделию, внутренний диаметр – 40 мм., толщина 2,8 мм. |
| 104 | Труба стальная водогазопроводная Ø 50мм | Сортовой холоднокатаный или горячекатаный стальной прокат, производящийся только из низколегированных углеродистых сплавов с дополнительной обработкой шва для придания прочности и герметичности изделию, внутренний диаметр – 50 мм., толщина 2,8 мм. |
| 105 | Сетка для излива смесителя (аэратор) | Резьба внутренняя, цвет – стальной. |
| 106 | Полипропиленовые трубы 20-1/2″ | Наружный диаметр - 20 мм. Номинальное давление - 25 атм. Толщина стенки - 3,4 мм, Длина трубы – 2-4 м. |
| 107 | Полипропиленовые трубы 20-3/4″ | Наружный диаметр - 20 мм. Номинальное давление - 25 атм. Толщина стенки - 3,4 мм. Длина трубы – 2-4 м. |
| 108 | Муфта соединительная полипропиленовая 20-1/2″ | Максимальное давление — 25 атм; максимальная рабочая температура — 95оС; размер муфты — 20 мм; размер резьбы — 1/2″; цвет — белый. |
| 109 | Муфта соединительная полипропиленовая 20-3/4″ | Максимальное давление — 25 атм; максимальная рабочая температура — 95оС; размер муфты — 20 мм; размер резьбы — 3/4″; цвет — белый. |
| 110 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой полипропиленовая 20-1/2″ | Диаметр резьбы (дюйм) - 1/2″, Тип резьбы – гайка (внутренняя), материал - полипропилен |
| 111 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой полипропиленовая 20-3/4″ | Диаметр резьбы (дюйм) - 3/4″, Тип резьбы – гайка (внутренняя), материал - полипропилен |
| 112 | Муфта комбинированная с наружной резьбой полипропиленовая 20-1/2″ | Диаметр резьбы (дюйм) - 1/2″, Тип резьбы – наружная, материал - полипропилен |
| 113 | Муфта комбинированная с наружной резьбой полипропиленовая 20-3/4″ | Диаметр резьбы (дюйм) - 3/4″, Тип резьбы – наружная, материал - полипропилен |
| 114 | Угольник полипропиленовый 20-1/2″ | Диаметр (дюйм) - 1/2″, материал - полипропилен |
| 115 | Угольник полипропиленовый 20-3/4″ | Диаметр (дюйм) - 3/4″, материал - полипропилен |
| 116 | Тройник полипропиленовый 20-1/2″ | Диаметр (дюйм) - 1/2″, материал - полипропилен |
| 117 | Тройник полипропиленовый 20-3/4″ | Диаметр (дюйм) - 3/4″, материал - полипропилен |
| 118 | Муфта полипропиленовая с внутренней резьбой 20-1/2″ | Диаметр резьбы (дюйм) - 1/2″, Тип резьбы – наружная, материал - полипропилен |
| 119 | Муфта полипропиленовая с внутренней резьбой 20-3/4″ | Диаметр резьбы (дюйм) - 3/4″, Тип резьбы – наружная, материал - полипропилен |
| 120 | Муфта комбинированная "американка" с внутренней резьбой 20-1/2″ | Диаметр резьбы (дюйм) - 1/2″, Тип резьбы – гайка (внутренняя), материал – полипропилен, с американской |
| 121 | Муфта комбинированная "американка" с внутренней резьбой 20-3/4″ | Диаметр резьбы (дюйм) - 3/4″, Тип резьбы – гайка (внутренняя), материал – полипропилен, с американской |
| 122 | Муфта комбинированная "американка" с наружной резьбой 20-1/2″ | Диаметр резьбы (дюйм) - 1/2″, Тип резьбы – наружная, материал – полипропилен, с американкой |
| 123 | Муфта комбинированная "американка" с наружной резьбой 20-3/4″ | Диаметр резьбы (дюйм) - 3/4″, Тип резьбы – наружная, материал – полипропилен, с американкой |
| 124 | Лен волокно №11 | 100% лен, чистые волокна без посторонних вкраплений и примесей, влажность не более 12%, устойчив к гниению, способность выдерживать температуру до 120 градусов, а с применением герметиков – до 140 градусов. |
| 125 | Радиатор бимиталический | Стальное трубчатое основание и алюминиевые внешние панели, рабочее давление биметаллического радиатора - 2,4 мПа, испытательное давление - 2,4 мПа, секций 6 шт. |
| 126 | Радиатор чугунный | Материал – чугун, секций 6 шт. |
| 127 | Краска эмаль, кг. | Пожаровзрывобезопастна, не токсична. Цвет: белый. Тара ёмкостью 10 кг |
| 128 | Цементная сухая смесь | Сухая смесь, морозостойкость, циклы – 50, фасовка 20 кг. |
| 129 | Шпаклёвочная смесь | Универсальная, на гипсовой основе. |
| 130 | Пена монтажная | Предназначена для установки и герметизации оконных и дверных блоков, подоконников, стеновых панелей, заполнение швов, пустот, отверстий, щелей, тепло и звукоизоляции помещений, для монтажа технических коммуникаций. t° эксплуатации: не менее -10°С не более +30°C. Объем баллона не менее 750мл и не более 870мл под пистолет для монтажной пены. |
| 131 | Краска масляная | Массовая доли нелетучих веществ – до 26%; время высыхания до степени 3 при средних температурах – час, не более 24 часов; эластичность красочной пленки при изгибах – не более 1 мм; ударная прочность – не менее 40 см; твердость пленки, по маятниковому прибору типа М-3 – 0,15-0,25 единиц; стойкость красочной пленки к жидкостному воздействию при средних температурах (20±0,5°С) – не менее 0,5 часа. |
| 132 | Краска водоэмульсионная | Краска белая водоэмульсионная должна быть без запаха, не токсичной, пожаровзрывобезопасной, безвредной для здоровья и окружающей среды. Качественное матовое покрытие, не создавать подтеков. Высыхание краски должно быть не более 1 часа при t=+20°С и влажности 65% |
| 133 | ГКЛ | Влагостойкий, ширина:1200 мм., длина:3000 мм., толщина:12,5 мм., прочность на изгиб не менее 5,5 |
| 134 | Лист оцинкованный | Толщину в диапазоне 0,2 – 3,0 мм., гладкий |
| 135 | Плитка керамическая | Для внутренних и внешних работ, цвет (любой), размер 30на30, 40на40, 60на60, покрытие ширшавое/глянцевое |
| 136 | Плитка керамогранит | Для внутренних и внешних работ, цвет (любой), размер 30на30, 40на40, 60на60, покрытие ширшавое/глянцевое |
| 137 | Материал кровельный (мягкий) | Полотна шириной 1 метров и длиной 10-15 метров, цвет - коричневый/красный |
| 138 | Материал кровельный (металлочерепица) | Полезная ширина – 1100 мм., длина листа от 0,5 до 8 м., высота ступени - 21 мм, цвет коричневый/красный, толщина 0,5 мм. |
| 139 | Клей плиточный | Универсальный, для внутренних и наружных работ. |
| 140 | Фурнитура оконная | Набор элементов и механизмов, собранных в единую систему, позволяющую управлять открыванием створок и фрамуг, без приложения значительных усилий, из одной точки |
| 141 | Фурнитура дверная | Петли, ручки, сердечники, накладки |
| 142 | Замки дверные | Материал - сталь, три ключа, два оборота, цвет – металлик/бронза |
| 143 | Линолеум | Гетерогенны, класс пожарной опасности КМ 1. |
| 144 | ПВХ уголки | Материал – пластик, цвет белый |
| 145 | Грунтовка | Массовая доля нелетучих веществ, % - 49-55, степень перетира, мкм – 40, Условная вязкость при температуре (20,0 ± 0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246, с, не менее - 35-65, Время высыхания до степени 3 при температуре (125±5) °С, мин, не более - 30 |
| 146 | Растворитель | Для разбавления нитроэмалей и нитро шпаклёвок в строительстве, а также в качестве промывочного растворителя. Расфасовка в тару 1л. |
| 147 | Обои | Виниловые на флизилиновой основе |
| 148 | Плиты ОСБ | Стандартные размеры листа: 1220х2440, 2500х1250; толщина листа: 8, 9, 10, 12, 15, 18, 22 мм; содержание влаги: менее 13%; плотность материала: 640-700 кг/м3 |
| 149 | Панели на потолок «Армстронг» (с элементами крепления) | Плита из минерального волокна, формат: 600х600 мм., толщина плиты: 15 мм., цвет: сероватый/белый, поверхность: рельефная, класс пожарной опасности: КМ0 (НГ), относительная влагоустойчивость: до 95% RH |
| 150 | Плинтус ПВХ | Материал – пластик, цвет древесный, длина 2,5 м. |
| 151 | Герметик универсальный | Удлинение при разрыве не менее 300% |
| 152 | Дверной доводчик | Прочный корпус прямоугольной формы, в котором располагается пружина и поршень, игольчатый подшипник и винты для регулировки скорости открытия двери. Поршень доводчика при закрывании двери возвращаться в первоначальное положение за счет продвижения масла по циркуляционным каналам. Материал: металл. Цвет: белый. Для двери весом до 100 кг. |
|  | * Стоимость расходных материалов входит в стоимость ремонта. |  |

Примечание:

- Материалы и работы должны соответствовать всем требованиям, действующим в РФ и прописанным в СНиПах, ГОСТах, технических регламентах и других нормативных документах, регламентирующих строительную деятельность.

- В расценках учтены все затраты (стоимость работ и материалов с транспортными расходами (за исключением аварийных выездов), расходные материалы, накладные расходы и сметная прибыль), а также НДС по действующей ставке, установленной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Приложение №3

к Техническому заданию

на оказание услуг по ремонту инженерных систем и 
конструктивных элементов зданий

для нужд УФПС Калининградской области

Перечень основных видов работ, производимых в рамках Договора

1. Ремонт конструктивных элементов:

а) фундаменты и полы:

- заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки;

- восстановление поврежденных участков гидроизоляции;

- замена или ремонт отмостки;

- восстановление приямков;

- замена отдельных участков полов и покрытия полов;

б) стены и фасады:

- восстановление штукатурки стен отдельными местами;

- замена поврежденных элементов облицовки поверхности наружных стен;

- снятие отслоившейся краски и восстановление малярных покрытий;

- снятие и укрепление домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации;

- укрепление и окраска ограждений и перил;

в) крыши и водосточные системы:

- уборка мусора и грязи с кровли;

- удаление с крыш снега и наледей;

- ремонт и частичная замена участков кровель по технологии заводов-изготовителей;

- ремонт выходов на крыши;

- изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, в подвалах;

- укрепление вентиляционных труб и металлических покрытий парапета;

- укрепление защитной решетки водоприемной воронки;

- прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока;

- прочистка внутреннего водостока;

- закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак;

- проверка исправности оголовков вентиляционных каналов;

- ремонт и утепление чердачных перекрытий;

- промазка замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.;

- укрепление и ремонт парапетных ограждений;

- укрепление и ремонт козырьков и ограждений крылец;

- укрепление и ремонт оголовков дымовых и вентиляционных труб;

г) оконные и дверные заполнения:

- установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол и стеклопакетов в дверных и оконных заполнениях;

- укрепление или регулировка доводчиков и амортизаторов на входных дверях;

- установка или укрепление ручек на оконных и дверных заполнениях;

- ремонт замков и петель на входных и поэтажных дверях;

- закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки;

- утепление оконных и дверных проемов;

- ремонт и укрепление входных дверей, дверей вспомогательных помещений, дверей и решеток чердачных и подвальных помещений, решеток;

- утепление оконных и дверных проемов;

д) внешнее благоустройство:

- ремонт и восстановление просевших отмосток, разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек и площадок;

- заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок;

- установка и окраска урн;

- замена отдельных участков и окраска ограждений, ворот, оград;

- погрузка и разгрузка травы, листьев, веток;

- погрузка и разгрузка крупногабаритных бытовых отходов;

е) плотницкие и столярные работы

- врезка/замена новых замков в дверные полотна.

- слесарные работы: рубка металла, резка металла, ручная правка и гибка деталей, опиливание, обработка отверстий (сверление, зенкерование, развертывание), нарезание резьб вручную, клепка, шабрение, притирка, паяние и лужение.

2. Ремонт инженерных систем здания:

а) системы отопления:

- ремонт ИТП;

- регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных;

- регулировка и набивка сальников;

- уплотнение сгонов;

- отключение радиаторов при их течи;

- разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек;

- регулировка и промывка системы центрального отопления и горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом;

- слив воды и наполнение водой системы отопления;

- ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках;

- утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях;

- мелкий ремонт теплоизоляции;

- укрепление трубопроводов;

- мелкий ремонт печей и котлов;

- мелкий ремонт конвекторов, тепловых пушек и инфракрасных обогревателей;

- мелкий ремонт циркуляционных насосов;

- ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры;

- ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов;

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- смена небольших участков трубопровода;

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода;

б) водопровод и канализация, горячее и холодное водоснабжение:

- смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных;

- уплотнение сгонов;

- устранение засоров;

- регулировка смывных бачков;

- укрепление санитарно-технических приборов;

- прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения;

- прочистка сифонов;

- притирка пробочных кранов в смесителях;

- набивка сальников;

- смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей – дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений;

- временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках;

- прочистка дренажных систем;

- проверка исправности канализационной вытяжки;

- прочистка канализационных стояков от жировых отложений;

- ремонт затворов канализации;

- прочистка люков и закрытие крышек канализационных колодцев;

- прочистка дворовой канализационной сети;

- устранение течи санитарно-технических приборов;

- утепление трубопроводов;

- ремонт и замена комплектующих бойлеров;

- локализация аварии закрытием запорной арматуры;

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- установка бандажей на трубопроводе;

- смена небольших участков трубопровода;

- заделка свищей и зачеканка раструбов;

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода;

б) центральное отопление:

- ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры;

- ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов;

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- смена небольших участков трубопровода;

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровод.

в) вентиляция:

- устранение не плотностей вентиляционных коробов, шахт и камер систем естественной вентиляции;

- содержание систем вентиляции для принудительной вентиляции;

- регулировка и наладка систем вентиляции;

- проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;

- проверка исправности канализационных вытяжек;

г) электроснабжение:

- содержание и ремонт ВРУ;

- замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей;

- замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования здания;

- замена неисправных участков электрической сети здания;

- замена вышедших из строя электроустановочных изделий;

- протирка и замена электроламп;

- укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки; прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах;

- ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов;

- проверка заземления электрокабеля;

- замеры сопротивления изоляции трубопроводов;

- проверка заземления оборудования;

- мелкий ремонт электропроводки;

- смена розеток и выключателей;

г) специальные технические устройства:

- ремонт и замена комплектующих тепловых завес;

- ремонт и замена комплектующих рольставень;

д) сопутствующие работы:

- отрывка траншей;

- откачка воды;

- отключение стояков на отдельных участках коммуникаций, опорожнение отключенных участков систем отопления и горячего водоснабжения и обратное заполнение их с пуском системы после устранения неисправности.

Приложение №4

к Техническому заданию

на оказание услуг по ремонту инженерных систем и

конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области

ФОРМА

Акт сдачи-приема оказанных услуг

Заявка №______

Адрес объекта: ______________________________________________________________

Дата________________________________________________________________________

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполняемые работы |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| Материалы исполнителя |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Сдал: _______________                                                              Принял_______________________

(Штамп отделения)

| заказчик: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 20__ г. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 20__ г. М.П. (при наличии печати) |
| --- | --- |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| заказчик: | исполнитель: |
| --- | --- |
| АО «Почта России» _______ УФПС Калининградской области – филиала АО «Почта России» __________________________ /_________ ___ ____________ 20_ г. | __________________________ |
|  | (должность) |
|  | __________________________ |
|  | (подпись, фамилия и инициалы) |
|  | ___ ____________ 20_ г. |
| подписано с применением ЭЦП | подписано с применением ЭЦП |

Приложение №5

к Техническому заданию

на оказание услуг по ремонту инженерных систем и 
конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области

ФОРМА

Сводный акт

сдачи-приемки оказанных услуг №____

к Договору на оказание услуг по ремонту инженерных систем и 
конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области

№ ____ от «___» _____________ 20__г.

| ___________ | «____» __________ 20__ г. |
| --- | --- |

АО «Почта России», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________действующего на основании __________________________________________________________________________, с одной стороны, и _______________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании )_________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Сводный акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – «Акт») о том, что Исполнителем  с _ по _ были оказаны услуги по ремонту инженерных систем и 
конструктивных элементов зданий для нужд УФПС Калининградской области:

| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуг без НДС, руб. | Сумма НДС___%, руб. | Стоимость услуг, в т.ч. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |

- Стоимость услуг составила: _________ (_________) руб. ________коп.

- Следует к перечислению ____________ (____________________) руб. ________коп

- Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой Стороны.

| заказчик: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 20__ г. | исполнитель: ____________________________ (должность) ____________________________ (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 20__ г. М.П. (при наличии печати) |
| --- | --- |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| заказчик: | исполнитель: |
| --- | --- |
| АО «Почта России» _______ УФПС Калининградской области – филиала АО «Почта России» __________________________ /_________ ___ ____________ 20_ г. | __________________________ |
|  | (должность) |
|  | __________________________ |
|  | (подпись, фамилия и инициалы) |
|  | ___ ____________ 20_ г. |
| подписано с применением ЭЦП | подписано с применением ЭЦП |