«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЦЭС

ПАО «Якутскэнерго»

________________ М.В. Варейкис

«____» ____________ 2026 г.

Технические требования

на поставку пожарных резервуаров

«ОКПД2 25.29.11.111  на объект «Реконструкция ПС 110/35/10кВ кВ Нижний Бестях (установка 3Т мощностью 40 МВА) для нужд

Центральных электрических сетей

в рамках выполнения инвестиционного проекта  Р_508-26732.1»

ЛОТ__________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	18

4.	Приложения	18

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |
| ТТ | Настоящие Технические требования |
| РГС | Резервуар горизонтальный стальной |
| СП | Свод правил |
| АКЗ | Антикоррозионная защита |

#### Наименование закупаемой продукции

Поставка резервуаров на  объект «ОКПД2 25.29.11.111 Реконструкция ПС 110/35/10кВ кВ Нижний Бестях (установка 3Т мощностью 40 МВА) для нужд Центральных электрических сетей в рамках выполнения инвестиционного проекта Р_508-26732.1»

#### Цель использования закупаемой продукции

Поставка пожарных резервуаров  в целях  реконструкция ПС 110/35/10кВ кВ Нижний Бестях (установка 3Т мощностью 40 МВА) для технологического присоединения   объектов Акционерного общества «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» (далее – АО «АК «ЖДЯ») к электрическим сетям Публичного акционерного общества «Якутскэнерго» (далее – ПАО «Якутскэнерго») и обеспечения надежности электроснабжения потребителей Мегино-Кангаласского  улуса.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип резервуара | Марка стали | Габариты, мм | Толщина, мм | Объем, м3 | ГОСТ/ТУ* | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Резервуар РГСН-100 | Горизонтальный стальной | 09Г2С | 3200х13100 | Стенка - 4 мм, Днище – 4 мм | 100 | ГОСТ 17032-2022 | шт. | 1 |
|  | Резервуар РГСН-100 | Горизонтальный стальной | 09Г2С | 3200х13100 | Стенка –4 мм, Днище – 4 мм | 100 | ГОСТ 17032-2022 | шт. | 1 |

* В случае, если какой-либо из указанных в ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | РГСН-100 | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
|  | РГСН-100 | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Наименование продукции (позиция № 6 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Резервуар РГСН-100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам*** (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Тип резервуара | Горизонтальный стальной, надземный | Согласие с требованием | Паспорт на этапе исполнения договора |  |  |
|  | Тип днища | Конусное | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Марка стали | 09Г2С | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Габариты, мм | 3200х13100 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Толщина, мм | Стенка – 4 мм, Днище – 4 мм | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Объем, м3 | 100 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Исполнение резервуара | Одностенный | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Количество отсеков | один | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Количество ложементов (опор) | 8 штук на резервуар | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Крепления заземления | 2 шт. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | ГОСТ/ТУ | ГОСТ 17032-2022 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Хранимая жидкость | вода | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Люк-лаз Ду800 с заглушкой | 1 шт. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Внутренняя лестница | нет | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Наружная лестница с ограждением и площадкой обслуживания | да | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Температура наиболее холодных суток с обесп.0,98 по СП 131.13330.2020 | -56 градусов Цельция | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Наличие теплоизоляции | Да Опросной лист ТЭП-28201/216-ПС-2025-113-КС.ОЛ | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Утеплитель | Минеральная вата | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Толщина теплоизоляции, мм | 100 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Гидроизоляция утеплителя | Оцинкованный гладкий лист 0,7 мм | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Система обогрева | Входит в поставку резервуаров ТЭП-28201/216-ПС-2025-113.КС.ОЛ | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Защита от замерзания | Минимальная температура включения системы электрообогрева 5град.С | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Размещение шкафа управления | Уличное | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Исполнение шкафа управления | общепромышленное | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Количество резервуаров подключаемых к шкафу управления | 2 | Согласие с требованием |  |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | Патрубок наполнения (диаметр) мм | ГМ-80 -фланцевое присоединение 1шт | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Патрубок выдачи (диаметр) мм | ГМ-80-фланцевое присоединение 1шт | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Предохранительный клапан | 1 шт. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Патрубок сливной (диаметр)мм | 1 шт | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Краны шаровые КШ80.16 с ответными фланцами | 3 шт. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Хомуты | 6 шт | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Наружное покрытие | Антикор ХИМ 2 слоя | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Внутреннее покрытие | Антикор БЭП-М 2 слоя | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к исполнению резервуаров |  | -//- | -//- | -//- |  |
| - 2.1 | Позиции №1,2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции | Резервуары стальные предназначены для приема, хранения, выдачи и измерения объема нефтепродуктов, воды соответствуют отдельным положениям ГОСТ 17032-2022 «Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Технические условия», ГОСТ 31385-2023 Сведения об утвержденном типе резервуара включены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, ГОСТ 8.346-2000 «Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки», ФЗ от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | Согласие с требованием | - |  |  |
| - 2.2 | Позиции №1,2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции | Продукция разработана и поставлена на производство в порядке, установленным ГОСТ Р 15.301-2016 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство» | Согласие с требованием | - |  |  |
| 2.3 | Позиции №1,2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции | Конструкция резервуара – горизонтальная одностенная однокамерная | Согласие с требованием | - |  |  |
| - 2.4 | Позиции №1,2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции | Сварочные материалы, используемые при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов аттестованы в соответствии с требованиями РД 03-613-03 "Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов" (с изменениями и дополнениями) | Согласие с требованием | - |  |  |
| - 2.5 | Позиции №1,2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции | Материал резервуара – сталь марки 09Г2С по ГОСТ 27772-2021 «Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия», по ГОСТ 19281-2014 «Прокат повышенной прочности. Общие технические условия» | Согласие с требованием | - |  |  |
| 2.6 | Позиции №1,2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции | При изготовлении резервуара используются аттестованные технологии сварки, для изготовления, монтажа и ремонта или реконструкции на опасных производственных объектах, в соответствии с требованиями РД 03-615-03 "Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов" (с изменениями и дополнениями). Сварщики, выполняющие работы при изготовлении (монтаже) резервуаров, аттестованы в установленном порядке. Контроль качества сварных соединений осуществляется по ГОСТ 14771-76 «Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры», РД 03-606-03 "Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов" (с изменениями и дополнениями), ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые» и других нормативных технических документов, регламентирующих данное направление деятельности | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Место поставки позиции №1-2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | 678080, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус пгт. Нижний Бестях ул.Ленина 117. | Согласие с требованием | - - |  |  |
|  | Маркировка, упаковка | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». Резервуары должны иметь табличку, содержащую следующие данные: - условное обозначение (индекс) изделия; - заводской номер и (или) дату изготовления; - наименование изделия (при необходимости); - обозначение стандартов или технических условий | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Маркировка, упаковка комплектующих резервуара | Все комплектующие на резервуары (клапана, запорная арматура, болтовые соединения, прокладки, лестницы, площадки и пр.) поставляются отдельно на каждый резервуар в упаковке, позволяющей идентифицировать принадлежность комплектующих к конкретному резервуару | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации резервуаров | Не менее 2 лет со дня ввода в эксплуатацию | Согласие с требованием | На этапе исполнения договора. Паспорт на резервуар. |  |  |
|  | Срок службы резервуара | Не менее 10 лет со дня ввода в эксплуатацию | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Наличие документации на позиции №1,2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Паспорт резервуара | Согласие с требованием | На этапе исполнения договора |  |  |
|  | Наличие документации на позиции №1,2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Руководство по эксплуатации | Согласие с требованием | На этапе исполнения договора |  |  |
|  | Наличие документации на позиции №1,2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Акты неразрушающего контроля | Согласие с требованием | На этапе исполнения договора |  |  |
|  | Наличие документации на позиции №1,2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Документация на комплектующие оборудования | Согласие с требованием | На этапе исполнения договора |  |  |
| - 6.5 | Наличие документации на позиции №1,2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Конструкторский проект на резервуар | Согласие с требованием | На этапе исполнения договора |  |  |
| - 6.6 | Наличие документации на позиции №1-2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Акты гидравлического испытания | Согласие с требованием | На этапе исполнения договора |  |  |
| - 6.7 | Наличие документации на позиции №1,2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Свидетельство технологии сварки НАКС в соответствии с требованиями РД-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» | Согласие с требованием | На этапе подачи заявки |  |  |
| - 6.8 | Наличие документации на позиции №1,2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности на емкостное оборудование, указанного в коммерческом предложении и Структуре НМЦ в составе заявки Участника | Согласие с требованием | На этапе подачи заявки |  |  |
| - 6.9 | Наличие документации на позиции №1,2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Сертификаты соответствия на резервуары стальные объёмом от 5м3 до 200 м3 и хранимой среде, указанной в Требованиях к техническим и функциональным характеристикам таблицы 3 «Требования к продукции» | Согласие с требованием | На этапе подачи заявки |  |  |
| - 7. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |  |
| - 7.1 | Резервуары должны быть изготовлены в соответствии с техническими условиями предприятия-изготовителя, ГОСТ 17032-2022 | Соответствие | Согласие с требованием | - |  |  |
| - 7.2 | Срок службы до ремонта (капитального) | Не менее 10 лет | Согласие с требованием | - |  |  |

** Участник должен предоставить подробное предложение по форме, заполненной в части столбца 6 «Предложения участника по характеристикам и параметрам» Таблицы 3 настоящих ТТ, без корректировки уже имеющейся в таблице информации и требований.

*** Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция1 требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований.

1Эквивалентная продукция (эквивалент) – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# Приложения

- Приложения 1 – Опросные листы 1,2

- Приложениен2 — Листы 12,13 ТЭП-28201/216-ПС-2025-113-КС Схема установки пожарных резервуаров.