«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
Центральных электрических сетей
ПАО «Якутскэнерго»

________________ М.В. Варейкис
«____» _________________ 2025 г.

Технические требования на выполнение работ

На поставку оборудования согласно ОКПД43.21.10.120 Установка системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Чурапча в рамках инвестиционного проекта N_508-2698

Лот №51201-ТПИР ОБСЛ-2026-ЯЭ

СОДЕРЖАНИЕ

# Общие сведения
#### Обозначения и сокращения

ДП	Диспетчерский пункт
ВНиР	Ведомственные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы
ГОСТ	Руководящие документы Государственный стандарт
ЕНиР	Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы
ЗРУ	Закрытое распределительное устройство
ИПЦ	Индекс потребительских цен
ИСМ	Интегрированная система менеджмента
ЛС	Локальная смета
МИП	(Шкаф) Многофункциональных измерительных преобразователей
МТР	Материально-технические ресурсы и Оборудование
НДС	Налог на добавленную стоимость
НТД	Нормативно-техническая документация
ОРУ	Открытое распределительное устройство
ПНР	Пусконаладочные работы
ППР	Проект производства работ
ПС	Подстанция
ПУЭ	Правила устройства электроустановок
СНиП	Строительные нормы и правила
СП	Свод правил
СРО	Саморегулируемая организация
ССР	Сводный сметный расчет
ТБ	Техника безопасности
ТТ	Техническое требование
ФЗ	Федеральный закон
ЦЭС	Центральные электрические сети (Филиал ПАО «Якутскэнерго»)
ШКТМ	Шкаф телемеханики
ШПК	Шкаф промежуточных клемм

#### Наименование закупаемой продукции:
ОКПД43.21.10.120 Установка системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Чурапча в рамках инвестиционного проекта N_508-2698
#### Цель выполнения работ
Модернизация системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110кВ Чурапча проводится с целью приведения в соответствие уровня телемеханизации объекта требованиям отраслевых и нормативных документов, передача технологической информации на все уровни принятия решений (ПАО «Якутскэнерго» ЦЭС Центральный РЭС, Филиал АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ).
#### Существующее положение
Необходимо выполнение работ по модернизации цифровой системы сбора и передачи информации, функционирующей по протоколам передачи данных МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104, Modbus RTU и обеспечивающей реализацию функций телеизмерения, телесигнализации и телеуправления.
#### Таблица 1. Перечень объектов заказчика
№п/п	Наименование объекта	Расположение объекта (место производства работ)	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)
1	2	3	4
1	ПС 110 кВ Чурапча	РС (Я) с. Чурапча, ЦЭС, Чурапчинский район электрических сетей	ОРУ, ЗРУ, ОПУ
2	ДП ЦЭС	РС (Я), г. Якутск, / пер. Энергетиков, 4	ДП ЦРЭС

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
### Заказчик обеспечивает Подрядчику возможность предоставления площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения закупаемого оборудования (шкафов). Содержание пожарной и сторожевой охраны.
###
# Требования к продукции и объёмам
#### Требования к продукции
### Вся поставляемая продукция должна быть российского происхождения - должна быть включена в реестры, предусмотренные пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» от 03 декабря 2020 г. № 2013, а именно:
### 1) реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации;
### 2) реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации;
### 3) единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
### Реестры (1) и (2) предусмотрены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, услуг, оказываемых иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»; реестр (3) предусмотрен постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»)
### Продукция не российского происхождения может предлагаться только при условии отсутствия в реестрах продукции данного класса (в соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОКПД2)
### Все поставляемое базовое и специализированное программное обеспечение должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
#### Требования к объемам и срокам поставки
Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

№ / п/п	Наименование	обозначение	Ед. изм.	Кол-во	Применение законодательства о национальном режиме
					Код по ОКПД2	Меры по предоставлению режима
1	2	3	4	5	6	7
1	Шкаф ШКТМ №1	55181848.423286.620.01-Т03.333	шт.	1	26.30.23.130	Установлен режим преимущества закупки российской продукции
2	Шкаф ШКТМ №2	55181848.423286.620.01-Т03.334	шт.	1	26.51.43.120	Установлен режим преимущества закупки российской продукции
3	Шкаф МИП №1	55181848.423286.620.01-Т03.331	шт.	1	26.51.43.110	Установлен режим преимущества закупки российской продукции
4	Шкаф МИП №2	55181848.423286.620.01-Т03.3312	шт.	1	26.51.43.110	Установлен режим преимущества закупки российской продукции
5	Шкаф МИП №3	55181848.423286.620.01-Т03.3313	шт.	1	26.51.43.110	Установлен режим преимущества закупки российской продукции
6	Шкаф ШКТМ ЗРУ	55181848.423286.620.01-Т03.332	шт.	1	26.30.23.130	Установлен режим преимущества закупки российской продукции
7	Шкаф ШПК №1	55181848.423286.620.01-Т03.335	шт.	1	26.30.30.000-00000011	Установлен режим преимущества закупки российской продукции
8	Шкаф ШПК №2	55181848.423286.620.01-Т03.336	шт.	1	26.30.30.000-00000011	Установлен режим преимущества закупки российской продукции
9	Шкаф ШПК №3	55181848.423286.620.01-Т03.337	шт.	1	26.30.30.000-00000011	Установлен режим преимущества закупки российской продукции
10	Шкаф ШПК №4	55181848.423286.620.01-Т03.338	шт.	1	26.30.30.000-00000011	Установлен режим преимущества закупки российской продукции
11	Шкаф ШПК №5	55181848.423286.620.01-Т03.339	шт.	1	26.30.30.000-00000011	Установлен режим преимущества закупки российской продукции
12	Шкаф связи №1	55181848.423286.620.01-Т03.3310	шт.	1	26.30.30.000-00000011	Установлен режим преимущества закупки российской продукции
13	Шкаф связи №2	55181848.423286.620.01-Т03.3311	шт.	1	26.30.30.000-00000011	Установлен режим преимущества закупки российской продукции

# Таблица 2.2. Требования по срокам поставки
№ п/п	Наименование работ/ этапа работ	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ
1	2	3	4
1	Поставка оборудования в соответствии с Приложением №1	С даты заключения договора	В течении 5 месяцев с даты заключения договора

#### Требования к качеству продукции
# Таблица 2.3. Требования к качеству продукции

№ п/п	Наименование параметра		Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
				Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
1	2		3	4	5	6
1	Требования к техническим и функциональным характеристикам* (включая гарантируемые показатели)			-//-	-//-	-//-
1.1.	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции № 1-13 продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям			Указание характеристик
2.	Требования к безопасности			-//-	-//-	-//-
2.1.	Поставщик гарантирует, что товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным в заявке.			Согласие с требованием
3.	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям			-//-	-//-	-//-
3.1.	Место поставки		Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: филиал Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго», 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр-т Михаила Николаева, д. 26.	Согласие с требованием
3.2.	Условия транспортирования		ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера	Согласие с требованием
4.	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации			-//-	-//-	-//-
4.1.	Поставщик обеспечивает упаковку (укладку) товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.			Согласие с требованием
5.	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию			-//-	-//-	-//-
5.1.	Срок гарантии	Гарантийный срок на продукцию: в течении 24 месяцев с момента поставки на склад Покупателя		Согласие с требованием	-//-	-//-

6.	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией		-//-	-//-	-//-
6.1.	Сертификаты / технический паспорт, инструкции по эксплуатации, упаковочный лист, иные документы		Согласие с требованием
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
6.2.	Поставка / Таблицы 2.1. «Перечень и объем закупаемого товара»	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок / - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
7.	Прочие (дополнительные) требования к продукции		-//-	-//-	-//-
7.1.	Товар должен быть новым (период изготовления: не ранее 2025), ранее не использованным.		Согласие с требованием

В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
*Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований.
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
#### В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).
#### Стоимость предложений участников определяется по формуле:
P=N∙k,
где P – стоимость предложения участника;
N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке;
k  – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.
#### Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Приложения:
Приложение № 1 к Техническим требованиям

Приложение №1 к Техническим требованиям
Технические требования к продукции

Таблица: Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции № 1-13 перечня продукции)
Наименование продукции: Поставка телекоммуникационных шкафов с оборудованием согласно ОКПД43.21.10.120 Установка системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Чурапча в рамках инвестиционного проекта N_508-2698

№ п/п	№ позиции Таблицы 2.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»	Наименование продукции	Требование заказчика	Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности)	Наименование продукции	ГОСТ	Технические и функциональные характеристики	Место поставки
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Позиция 1	Шкаф телемеханики (ШКТМ №1) / 55181848.423286.620.01-ТО3.ЗЗ3	Шкаф 2000x800x600 (ВхШхГ), цоколь 200 мм, общий вес 300 кг, напольного исполнения - 1 шт.: / Шина заземления -1 шт.; решетка вентиляционная -1 шт.; концевой выключатель двери (свет и ТС) -1 шт.; светильник -1 шт.; розетка (~230 В, 10 А) сервисная -1 шт.; панель вентиляторная с термостатом -1 шт.; контактор (=220 В, 25 А) - 2 шт.; реле 240В AC/DC, 1 контакт - 4 шт.; реле 240В AC/DC, 2 контакта -44 шт.; / выключатель автоматический 2п (~230 В, 10 А, хар. C, 10 кА) - 2 шт.; выключатель автоматический 2п (~230 В, 6 А, хар. C, 10 кА) - 1 шт.; выключатель автоматический 2п (=220 В, 4 А, хар. C, 6 кА) - 8 шт.; выключатель автоматический 2п (=220 В, 2 А, хар. C, 6 кА) — 2шт.; выключатель нагрузки 2п (=220 В, 25 А) - 2 шт.; контакт сигнализации положения коммутационного аппарата - 16 шт.; блок питания (=24 В, 120 Вт) - 2 шт.; модуль резервирования - 1 шт.; источник питания стабилизированный (Форпост) ИПС-500-220/220В-2А-D (AC(DC)/DC) - 1 шт.; реле контроля изоляции (Hakel) HIS 220V DC/N - 1 шт.; фильтр помехозащитный ООО "Прософт-системы" PF220 -1 шт.; контроллер (сборка, ООО "Прософт-системы") ARIS-2805 A2.4-B5.4-E1.4-Z-Z-P2500 - 2 шт.; антенна GNSS, GPS/GLONASS/GALILEO, от -60°C до +85°C HX-CT3602A (Harxon; на одну сборку) - 1 шт.; кронштейн антенны (на одну сборку) - 1 шт.; кабельная сборка, длина 33м (на одну сборку) - 1 шт.; / крейт расширения ARIS-2808E A4.4-D2.4-D2.4-D2.4-D2.4-D2.4-D2.4-D2.4 (ООО "Прософт-системы") — 1шт.; крейт расширения ARIS-2808E A4.4-C1.4-C1.4-C1.4-C1.4-C1.4-Z-Z (ООО "Прософт-системы") - 1 шт.; модуль ввода дискретных сигналов TS32 (ООО "Прософт-системы") - 1 шт.; преобразователь температуры измерительный в комплекте с датчиками температуры МС1218Ц (ООО "НПП Электромеханика") - 1 шт.; датчик температуры 15 м (ООО "НПП Электромеханика") - 1 шт.; Кейстоун KJ-RJ45-Cat.5E-SH-180-Toolless (сборка) - 4 шт.; Держатель LAN-DRF-10K-M (на однку сборку) - 1 шт.; ограничитель перенапряжения однофазный (~230 В) - 1 шт.; ограничитель перенапряжения (=24В) ГСД3-24 (Hakel) - 1 шт.; устройство защиты интерфейса RS-485 (Hakel) ГИС K2/6 - 9 шт.; резистор 120 Ом - 10 шт.; / Клеммный ряд в сборе XT1-XT3 (сборка) - 3 шт.: / - клемма проходная, 2-х конт., 16 кв.мм. (на одну сборку) - 3 шт.; / Клеммный ряд в сборе XT4 (сборка) - 1 шт.: / - клемма проходная, 2-х конт., 4 мм.кв. (на одну сборку) - 3 шт.; / Клеммный ряд в сборе XT51.1, XT51.2, XT501.1, XT501.2 (сборка) - 4 шт.: / - клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. (на одну сборку) - 1 шт.; / Клеммный ряд в сборе XT102.1, XT202.1 (сборка) - 2 шт.: / - клемма проходная двухъярусная, 2,5 кв.мм. (на одну сборку) - 2 шт.; / Клеммный ряд в сборе XT302-XT308, XT402-XT408 (сборка) - 14 шт.: / - клемма проходная двухъярусная, 2,5 кв.мм. (на одну сборку) - 16 шт.; / Клеммный ряд в сборе XT502, XT504(сборка) - 2 шт.: / - клемма проходная с размыкателем 2-х конт., 4 мм.кв. (на одну сборку) - 30 шт.; / Клеммный ряд в сборе XT503 (сборка) - 1 шт.: / - клемма проходная размыкателем 2-х конт., 4 мм.кв. (на одну сборку) - 26 шт.; / Клеммный ряд в сборе XT505, 506 (сборка) - 2 шт.: / - клемма проходная размыкателем 2-х конт., 4 мм.кв. (на одну сборку) - 24 шт.;
2	Позиция 2	Шкаф телемеханики (ШКТМ №2) / 55181848.423286.620.01-ТО3.ЗЗ4	Шкаф 2000x800x600 (ВхШхГ), цоколь 200 мм, общий вес 300 кг, напольного исполнения - 1 шт.: / Шина заземления -1 шт.; решетка вентиляционная -1 шт.; концевой выключатель двери (свет и ТС) -1 шт.; светильник -1 шт.; розетка (~230 В, 10 А) сервисная -1 шт.; панель вентиляторная с термостатом -1 шт.; контактор (=220 В, 25 А) - 2 шт.; реле 240В AC/DC, 1 контакт - 4 шт.; реле 240В AC/DC, 2 контакта - 16 шт.; выключатель автоматический 2п (~230 В, 10 А, хар. C, 10 кА) - 2 шт.; выключатель автоматический 2п (~230 В, 6 А, хар. C, 10 кА) - 1 шт.; выключатель автоматический 2п (=220 В, 4 А, хар. C, 6 кА) - 6 шт.; выключатель автоматический 2п (=220 В, 2 А, хар. C, 6 кА) - 4 шт.; выключатель нагрузки 2п (=220 В, 25 А) - 2 шт.; контакт сигнализации положения коммутационного аппарата - 15 шт.; Блок питания (=24 В, 60 Вт) - 2 шт.; модуль резервирования - 1 шт.; источник питания стабилизированный (Форпост) ИПС-500-220/220В-2А-D (AC(DC)/DC) - 2 шт.; / реле контроля изоляции (hakel) HIS 220V DC/N — 1шт.; фильтр помехозащитный PF220 (ООО "Прософт-системы") - 1 шт.; крейт расширения ARIS-2808E A4.4-D2.4-D2.4-D2.4-D2.4-D2.4-C1.4-C1.4 (ООО "Прософт-системы") - 2 шт.; крейт расширения / ARIS-2808E A4.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4 (ООО "Прософт-системы") — 1 шт.; крейт расширения ARIS-2808E A4.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-D1.4-Z-Z (ООО "Прософт-системы") - 1 шт.; Модуль ввода дискретных сигналов TS32 (ООО "Прософт-системы") - 1 шт.; Ограничитель перенапряжения однофазный ~230 В - 1 шт.; / Клеммный ряд в сборе XT1-XT3 (сборка) - 3 шт.: / - клемма проходная, 2-х конт., 16 кв.мм. (на одну сборку) - 3 шт.; / Клеммный ряд в сборе XT51.1, XT51.2, XT601.1, XT601.2 (сборка) - 4 шт.: / - клемма проходная трехъярусная, 2.5кв.мм. (на одну сборку) - 1 шт.; / Клеммный ряд в сборе XT602-XT606, XT702-XT707 (сборка) - 4 шт.: / - клемма проходная двухъярусная, 2.5кв.мм. (на одну сборку) - 16 шт.; / Клеммный ряд в сборе XT607 (сборка) -1 шт.: / - клемма проходная с размыкателем, 2-х конт., 4 мм.кв. (на одну сборку) - 36 шт.; / Клеммный ряд в сборе XT608 (сборка) -1 шт.: / - клемма проходная с размыкателем, 2-х конт., 4 мм.кв. (на одну сборку) - 28 шт.; / Клеммный ряд в сборе XT707, ХТ708 (сборка) -2 шт.: / - клемма проходная с размыкателем, 2-х конт., 4 мм.кв. (на одну сборку) - 24 шт.; / Клеммный ряд в сборе XT802-XT808, XT902-XT906 (сборка) - 4 шт.: / - клемма проходная двухъярусная, 2.5кв.мм. (на одну сборку) - 20 шт.
3	Позиция 3	Шкаф измерительных преобразователей (Шкаф МИП №1) / 55181848.423286.620.01-ТО3.ЗЗ1	Шкаф 2000x800x600 (ВхШхГ), цоколь 200 мм, двустороннего обслуживания, общий вес 250 кг, напольного исполнения - 1 шт.: / Шина заземления - 1 шт.; концевой выключатель (свет и ТС) - 2 шт.; светильник - 1 шт.; Розетка сервисная (~230 В, 10 А) - 1 шт.; Реле (240 В AC/DC, 1 контакт) - 2шт.; выключатель автоматический 2п (=220 В, 10 А, хар. С, 10 кА) - 1 шт.; выключатель автоматический 2п (~230 В, 10 А, хар. С, 10 кА) - 1 шт.; выключатель автоматический 2п (~230 В, 4 А, хар. С, 10 кА) - 1 шт.; Выключатель нагрузки 2п (=220 В, 25 А) - 2 шт.; Выключатель нагрузки 2п (~230 В, 25 А) - 2 шт.; Ограничитель перенапряжений однофазный (~230 В) - 2 шт.; Контакт сигнализации положения коммутационного аппарата - 6 шт.; Блок питания (=12 В, 120 Вт) - 2 шт.; Блок питания (=24 В, 60 Вт) - 2 шт.; Модуль резервный (=12 В, 10 A) - 1 шт.; Модуль резервный (=24 В, 10 A) - 1 шт.; Преобразователь измерительный многофункциональный (МИП) Меркурий 234 ARTM2-00 (D)PK2BR.RRE (Инткотекс) - 9 шт.; Модуль Keystone RJ45/8P8C, T568A/B, экранированный Cabeus (KJ-RJ45-Cat.5E-SH-180-Toolless) - 11 шт.; Рамка на DIN-рейку для установки модуля Keystone, металлическая Lanmaster (LAN-DRF-1OK-M) - 11 шт.; Контроллер ООО «Прософт-Системы» (ARIS-1103 A11.1-В1.1-Е1.1) - 1 шт.; Модуль дискретного ввода ООО «Прософт-Системы» (TS32) - 1 шт.; Разветвитель интерфейса ПР-3 - 9 шт.; / Резистор 120 Ом 5% 0,5 Вт (MF-0.5-120-5%) - 3 шт.; / Клеммный ряд (в сборе) - 2 шт.: / - клемма проходная 16мм.кв., 2-х конт. (на одну сборку) - 3 шт. / Клеммный ряд в сборе - 1 шт.: / - клемма проходная 4 мм.кв., 2-х конт. (на одну сборку) - 3 шт. / Клеммный ряд в сборе - 9 шт.: / - клемма измерительная 6 мм. кв., 2-х конт., винт (на одну сборку) — 12шт. / Перемычка скользящая (на одну сборку) - 4 шт.; / Устройство пломбировочное (на одну сборку) - 1 шт.; / Клеммный ряд в сборе - 1 шт.: / - клемма проходная двухъярусная, 2,5 мм.кв. (на одну сборку) - 6 шт.; / Клеммный ряд в сборе — 1 шт.: / - клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. (на одну сборку) - 2 шт.; / Клеммный ряд в сборе - 8 шт.: / - клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. (на одну сборку) - 1 шт.
4	Позиция 4	Шкаф измерительных преобразователей (Шкаф МИП №2) / 55181848.423286.620.01-ТО3.ЗЗ12	Шкаф 2000x800x600 (ВхШхГ), напольного исполнения, цоколь 200 мм, двустороннего обслуживания, 250 кг. - 1 шт.: / Шина заземления - 1 шт.; концевой выключатель (свет и ТС) - 2 шт.; светильник - 1 шт.; Розетка сервисная (~230 В, 10 А) - 1 шт.; Реле (240 В AC/DC, 1 контакт) - 2шт.; выключатель автоматический 2п (=220 В, 10 А, хар. С, 10 кА) - 1 шт.; выключатель автоматический 2п (~230 В, 10 А, хар. С, 10 кА) - 1 шт.; выключатель автоматический 2п (~230 В, 4 А, хар. С, 10 кА) - 1 шт.; Выключатель нагрузки 2п (=220 В, 25 А) - 2 шт.; Выключатель нагрузки 2п (~230 В, 25 А) - 2 шт.; Ограничитель перенапряжений однофазный (~230 В) - 2 шт.; Контакт сигнализации положения коммутационного аппарата - 6 шт.; Блок питания (=12 В, 120 Вт) - 2 шт.; Блок питания (=24 В, 60 Вт) - 2 шт.; Модуль резервный (=12 В, 10 A) - 1 шт.; Модуль резервный (=24 В, 10 A) - 1 шт.; Преобразователь измерительный многофункциональный (МИП) Меркурий 234 ARTM2-00 (D)PK2BR.RRE (Инткотекс) - 8 шт.; Модуль Keystone RJ45/8P8C, T568A/B, экранированный Cabeus (KJ-RJ45-Cat.5E-SH-180-Toolless) - 10 шт.; Рамка на DIN-рейку для установки модуля Keystone, металлическая Lanmaster (LAN-DRF-1OK-M) - 10 шт.; Контроллер ООО «Прософт-Системы» (ARIS-1103 A11.1-В1.1-Е1.1) - 1 шт.; Модуль дискретного ввода (ООО «Прософт-Системы») TS32 - 1 шт.; Разветвитель интерфейса ПР-3 - 8 шт.; / Резистор 120 Ом 5% 0,5 Вт (MF-0.5-120-5%) - 3 шт.; / Клеммный ряд (в сборе) - 2 шт.: / - клемма проходная 16мм.кв., 2-х конт. (на одну сборку) - 3 шт. / Клеммный ряд в сборе - 1 шт.: / - клемма проходная 4 мм.кв., 2-х конт. (на одну сборку) - 3 шт. / Клеммный ряд в сборе - 8 шт.: / - клемма измерительная 6 мм. кв., 2-х конт., винт (на одну сборку) - 12шт. / Перемычка скользящая (на одну сборку) - 4 шт.; / Устройство пломбировочное (на одну сборку) - 1 шт.; / Клеммный ряд в сборе - 1 шт.: / - клемма проходная двухъярусная, 2,5 мм.кв. (на одну сборку) - 6 шт.; / Клеммный ряд в сборе - 1 шт.: / - клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. (на одну сборку) - 2 шт.; / Клеммный ряд в сборе - 8 шт.: / - клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. (на одну сборку) - 2 шт.;
5	Позиция 5	Шкаф измерительных преобразователей (Шкаф МИП №3) 55181848.423286.620.01-ТО3.ЗЗ13	Шкаф 2000x800x600 (ВхШхГ), напольного исполнения, цоколь 200 мм, двустороннего обслуживания, 250 кг. - 1 шт.: / Шина заземления - 1 шт.; концевой выключатель (свет и ТС) - 2 шт.; светильник - 1 шт.; Розетка сервисная (~230 В, 10 А) - 1 шт.; Реле (240 В AC/DC, 1 контакт) - 3шт.; автоматический выключатель 2п (220 В DC, 10 А, хар. С, 10 кА) - 1 шт.; автоматический выключатель 2п (230 В AC, 10 А, хар. С, 10 кА) - 1 шт.; автоматический выключатель 2п (230 В AC, 4 А, хар. С, 10 кА) - 1 шт.; Ограничитель перенапряжений однофазный (~230 В) - 2 шт.; Контактор, 220 В AC/DC, 25A - 2 шт.; выключатель автоматический 2п (220 В AC/DC, 4 А, хар. С, 6 кА) - 6 шт.; Контакт сигнализации положения коммутационного аппарата (Перекидной контакт) - 10 шт.; Выключатель нагрузки 2п (220 В DC, 25 А) - 1 шт.; Выключатель нагрузки 2п (230 В AC, 25 А) - 1 шт.; Блок питания (=24 В, 600 Вт) - 2 шт.; Модуль резервирования - 1 шт.; / Модуль Keystone RJ45/8P8C, T568A/B, (Cabeus) экранированный KJ-RJ45-Cat.5E-SH-180-Toolless - 12 шт.; / Рамка на DIN-рейку для установки модуля Keystone, металлическая (Lanmaster) LAN-DRF-1OK-M - 12 шт.; / многофункциональный измерительный преобразователь (МИП) на базе контроллера (ООО «Прософт-Системы») ARIS-1103 A21.1-В1.1-M4.1 - 6 шт.; / модуль дискретного ввода (ООО «Прософт-Системы») TS32 - 1 шт.; / Клеммный ряд (в сборе) - 3 шт.: / - клемма проходная 16мм.кв., 2-х конт. (на одну сборку) - 3 шт. / Клеммный ряд в сборе - 2 шт.: / - клемма проходная 3-х ярусная 2.5 мм.кв. (на одну сборку) - 1 шт. / Клеммный ряд в сборе - 6 шт.: / - клемма измерительная 6 мм. кв., 2-х конт., винт (на одну сборку) — 16шт. / Перемычка скользящая (на одну сборку) - 4 шт.; / Устройство пломбировочное (на одну сборку) - 1 шт.
6	Позиция 6	Шкаф телемеханики (ШКТМ ЗРУ) / 55181848.423286.620.01-ТО3.ЗЗ2	Шкаф ШКТМ ЗРУ, навесного исполнения, 1400x800x400 (ВхШхГ), базовый в сборе, общий вес 300кг - 1 шт.: / Шина заземления - 2 шт.; Решетка вентиляционная (монтажный вырез 177х177 мм.) - 1 шт.; ввод кабельный (диаметр кабеля 6-14 мм.) - 15 шт.; ввод кабельный (диаметр кабеля 12-18 мм.) - 9 шт.; концевой выключатель двери - 1 шт.; светильник - 1 шт.; розетка (~230 В, 10 А) - 1 шт.; термостат (охлаждение) NO-контакт - 1 шт.; вентилятор дверной - 1 шт.; реле 240 В AC/DC, 1 контакт - 3 шт.; контроллер ООО "Прософт-Системы" ARIS-2814 (A6.4-B3.4-E1.4-D2.4-D2.4-D2.4-D1.4-D1.4-C1.4-C1.4-C1.4-Z-Z-A6.4) - 1 шт.; / модуль оптический (155Mb/s, 2km, Tx1310nm, LC, DDM, Industial) ООО "Прософт-Системы" (FT-SFP-LX-155-13-2-D-I) - 2 шт.; модуль ввода дискретных сигналов TS32 ООО "Прософт-Системы" - 1 шт.; фильтр помехозащитный PF220 ООО "Прософт-Системы" - 3 шт.; реле контроля изоляции (Hakel) HIS 220V DC/N - 1 шт.; выключатель автоматический 2п (=220 В, 10А, хар.C, 10 кА) - 2 шт.; выключатель автоматический 2п (~230 В, 6А, хар.C, 10 кА) - 1 шт.; выключатель автоматический 2п (=220 В, 4А, хар.C, 6 кА) - 6 шт.; выключатель автоматический 2п (=220 В, 2А, хар.C, 6 кА) - 2 шт.; выключатель нагрузки 2п (=220 В, 25А) - 2 шт.; контакт сигнализации положения коммутационного аппарата - 13 шт.; источник питания стабилизированный (Форпос) ИПС-500-220/220В-2А-D (AC(DC)/DC) - 2 шт.; блок питания (=24 В, 60 Вт) - 2 шт.; блок питания (=12 В, 75 Вт) - 2 шт.; модуль резервный (=24 В, 10 A) - 1 шт.; ограничитель перенапряжения однофазный - 1 шт.; / кросс оптический на din-рейку (8xLC duplex, SM) - 2 шт.; резистор 120 Ом 5% 0,5 Вт (MF-0.5-120-5%) - 10 шт.; / Клеммный ряд в сборе - 3 шт.: / - клемма проходная 2-х конт., 16 кв.мм. (на одну сборку) - 3 шт.; / Клеммный ряд в сборе - 3 шт.: / - клемма проходная, 2-х конт., 4 кв.мм. (на одну сборку) - 3 шт.; / Клеммный ряд в сборе (XT102.1) - 1 шт.: / - клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. (на одну сборку) - 2 шт.; / Клеммный ряд в сборе (XT51.3, XT102.2, XT102.3, XT103.1-XT103.9) - 12 шт.: / - клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. (на одну сборку) - 1 шт.; / Клеммный ряд в сборе (XT104-XT106) - 3 шт.: / - клемма проходная двухъярусная, 2,5 кв.мм. (на одну сборку) - 16 шт.; / Клеммный ряд в сборе (XT107, XT108) - 2 шт.: / - клемма проходная двухъярусная, 2,5 кв.мм. (на одну сборку) - 20 шт.; / Клеммный ряд в сборе (XT109-XT111) - 3 шт.: / - клемма проходная с размыкателем, 2-х конт., 4 кв.мм. (на одну сборку) - 24 шт.
7	Позиция 7	Шкаф промежуточных клемм (ШПК1) на 110 клемм. 55181848.423286.620.01-ТО3.ЗЗ5	Щит распределительный навесной 1000х800х300 (ВхШхГ), 40кг. в составе: / шина заземления - 1 шт.; ввод кабельный PG-16 - 30 шт.; ввод кабельный PG-21 - 16 шт.; экран - 1 шт.; выключатель автоматический 2п (~230 В, 6 А, хар. С, 10 кА) - 1 шт.; термостат - 1 шт.; нагреватель 150 Вт - 1 шт.; розетка (~230 В, 10 А) сервисная - 1 шт.; / Клеммный ряд в сборе (сборка) - 1 шт.: / - клемма 2-х конт., 4мм.кв. (на одну сборку) - 90 шт.; / Клеммный ряд в сборе (сборка) - 1 шт.: / - клемма 2-х конт., 4мм.кв. (на одну сборку) - 20 шт.; / Клеммный ряд в сборе (сборка) - 1 шт.: / - клемма 2-х конт., 4мм.кв. (на одну сборку) - 6 шт.
8	Позиция 8	Шкаф промежуточных клемм (ШПК2) на 110 клемм. 55181848.423286.620.01-ТО3.ЗЗ6	Щит распределительный навесной 1000х800х300 (ВхШхГ), 40кг. в составе: / шина заземления - 1 шт.; ввод кабельный PG-16 - 30 шт.; ввод кабельный PG-21 - 16 шт.; экран - 1 шт.; выключатель автоматический 2п (~230 В, 6 А, хар. С, 10 кА) - 1 шт.; термостат - 1 шт.; нагреватель 150 Вт - 1 шт.; розетка (~230 В, 10 А) сервисная - 1 шт.; / Клеммный ряд в сборе (сборка) - 1 шт.: / - клемма 2-х конт., 4мм.кв. (на одну сборку) - 90 шт.; / Клеммный ряд в сборе (сборка) - 1 шт.: / - клемма 2-х конт., 4мм.кв. (на одну сборку) - 20 шт. / Клеммный ряд в сборе (сборка) - 1 шт.: / - клемма 2-х конт., 4мм.кв. (на одну сборку) - 6 шт.
9	Позиция 9	Шкаф промежуточных клемм (ШПК3) на 110 клемм. 55181848.423286.620.01-ТО3.ЗЗ7	Щит распределительный навесной 1000х800х300 (ВхШхГ), 40кг. в составе: / шина заземления - 1 шт.; ввод кабельный PG-16 - 30 шт.; ввод кабельный PG-21 - 16 шт.; экран - 1 шт.; выключатель автоматический 2п (~230 В, 6 А, хар. С, 10 кА) - 1 шт.; термостат - 1 шт.; нагреватель 150 Вт - 1 шт.; розетка (~230 В, 10 А) сервисная - 1 шт.; / Клеммный ряд в сборе (сборка) - 1 шт.: / - клемма 2-х конт., 4мм.кв. (на одну сборку) - 90 шт.; / Клеммный ряд в сборе (сборка) - 1 шт.: / - клемма 2-х конт., 4мм.кв. (на одну сборку) - 20 шт. / Клеммный ряд в сборе (сборка) - 1 шт.: / - клемма 2-х конт., 4мм.кв. (на одну сборку) - 6 шт.
10	Позиция 10	Шкаф промежуточных клемм (ШПК4) на 110 клемм. 55181848.423286.620.01-ТО3.ЗЗ8	Щит распределительный навесной 1000х800х300 (ВхШхГ), 40кг. в составе: / шина заземления - 1 шт.; ввод кабельный PG-16 - 30 шт.; ввод кабельный PG-21 - 16 шт.; экран - 1 шт.; выключатель автоматический 2п (~230 В, 6 А, хар. С, 10 кА) - 1 шт.; термостат - 1 шт.; нагреватель 150 Вт - 1 шт.; розетка (~230 В, 10 А) сервисная - 1 шт.; / Клеммный ряд в сборе (сборка) - 1 шт.: / - клемма 2-х конт., 4мм.кв. (на одну сборку) - 90 шт.; / Клеммный ряд в сборе (сборка) - 1 шт.: / - клемма 2-х конт., 4мм.кв. (на одну сборку) - 20 шт. / Клеммный ряд в сборе (сборка) - 1 шт.: / - клемма 2-х конт., 4мм.кв. (на одну сборку) - 6 шт.
11	Позиция 11	Шкаф промежуточных клемм (ШПК5) на 110 клемм. 55181848.423286.620.01-ТО3.ЗЗ9	Щит распределительный навесной 1000х800х300 (ВхШхГ), 40кг. в составе: / шина заземления - 1 шт.; ввод кабельный PG-16 - 30 шт.; ввод кабельный PG-21 - 16 шт.; экран - 1 шт.; выключатель автоматический 2п (~230 В, 6 А, хар. С, 10 кА) - 1 шт.; термостат - 1 шт.; нагреватель 150 Вт - 1 шт.; розетка (~230 В, 10 А) сервисная - 1 шт.; / Клеммный ряд в сборе (сборка) - 1 шт.: / - клемма 2-х конт., 4мм.кв. (на одну сборку) - 90 шт.; / Клеммный ряд в сборе (сборка) - 1 шт.: / - клемма 2-х конт., 4мм.кв. (на одну сборку) - 20 шт. / Клеммный ряд в сборе (сборка) - 1 шт.: / - клемма 2-х конт., 4мм.кв. (на одну сборку) - 6 шт.
12	Позиция 12	Шкаф связи №1 55181848.423286.620.01-ТО3.ЗЗ10	Шкаф 2000x800x800 (ВхШхГ), цоколь 200 мм, двустороннего обслуживания, 300 кг., в составе: / Шина заземления - 1 шт.; / решетка вентиляционная (монтажный вырез 291х291 мм) - 1 шт.; / распределительная панель (полиамид) - 5 шт.; / панель глухая 19", 3U - 1 шт.; / панель крепления аппаратуры 19", 3U (2.200.068) - 1 шт.; / панель крепления модульной аппаратуры 19", 3U (2.200.067) - 1 шт.; / панель поворотная 19", 3U (3.211.012) - 1 шт.; Концевой выключатель двери - 2 шт.; / светильник - 2 шт.; / панель вентиляторная (с четырьмя дополнительными вентиляторами, с термостатом) - 1 шт.; / розетка (~230 В, 10 А) - 1 шт.; / реле 240 В AC/DC, 2 контакта - 1 шт.; / реле 240 В AC/DC, 1 контакт - 4 шт.; / контактор 240 В AC/DC 40A - 2 шт.; / автоматический ввод резерва ATS-3102: 5 DIN, 230V, 8А, in (2) Terminal, out (1) Terminal, Discrete output (Elemy) - 1 шт.; / коммутатор (Eltex) MES2300DI-28 - 1 шт.; / модуль питания PM160-220/12, 220 В AC, 160 Вт (Eltex) - PM160-220/12 — 2 шт.; / модуль SFP 1,25Гбит/с, 1310 нм, 2 км, 2xLC, SM (Future Technologies) FT-SFP-LX-1,25-13-2-D-I - 2 шт.; / коммутатор (Eltex) MES2300DI-28 - 1 шт.; / модуль питания PM160-220/12, 220 В AC, 160 Вт (Eltex) PM160-220/12 - 2 шт.; / модуль SFP 1,25 Гбит/с, 1310 нм, 2 км, 2xLC, SM (Future Technologies) FT-SFP-LX-1,25-13-2-D-I - 2 шт.; / модуль SFP 0,155 Гбит/с, 1310 нм, 2 км, 2xLC, SM (Future Technologies) FT-SFP-LX-155-13-2-D-I - 1 шт.; / Коммутатор (Eltex) MES2300DI-28 -1 шт.; / Модуль питания PM160-220/12, 220 В AC, 160 Вт / PM160-220/12 / Модуль SFP 1,25Гбит/с, 1310 нм, 2 км, 2xLC, SM (Future Technologies) FT-SFP-LX-1,25-13-2-D-I - 1 шт.; / Модуль SFP 2xLC - 1 шт.; / Сервисный маршрутизатор (Eltex) ESR-31 FSTEC - 1 шт.; / Модуль питания PM160-220/12, 220 В AC, 160 Вт (Eltex) PM160-220/12 - 1 шт.; / Модуль SFP 1,25Гбит/с, 1310 нм, 2 км, 2xLC, SM (Future Technologies) FT-SFP-LX-1,25-13-2-D-I — 1 шт.; / Сервер ARIS-6820 XC4 16G (ООО "Прософт-системы") XA2-XA2 Z-Z-Z-Z-Z-Z - 1 шт.; / Дисковый накопитель (ООО "Прософт-системы") SSD 1 ТБ, M.2 NVME, MLC NAND FLASH, коммерческий диапазон температур XNV_1TBM - 1 шт.; / Патч-панель 19", 24 порта RJ45 - 3 шт.; / Кросс оптический укомплектованный 19", SM, 16xLC/UPC - 1 шт.; / Консоль KVM с ЖК-дисплеем (КВМ технологии) KVM-LCD-1708-HD - 1 шт.; / Кабель KVM (Комплект KVM) - 1 шт.; / Переходник HDMI-VGA - 1 шт.; / Модуль ввода дискретных сигналов (ООО "Прософт-системы") TS32 - 1 шт.; / Выключатель автоматический 2п (=220 В, 16 А, хар. С, 10 кА) - 1 шт.; / Выключатель автоматический 2п (~230 В, 32 А, хар. С, 10 кА) - 2 шт.; / Выключатель автоматический 2п (~230 В, 16 А, хар. С, 10 кА) - 3 шт.; / Выключатель автоматический 2п (~230 В, 4 А, хар. С, 6 кА) - 11 шт.; / Выключатель автоматический 2п (~230 В, 10 А, хар. С, 10 кА) - 1 шт.; / Выключатель автоматический 2п (~230 В, 6 А, хар. С, 6 кА) - 1 шт.; / Контакт сигнализации положения коммутационного аппарата - 21 шт.; / Блок питания (=24В, 60 Вт) - 2 шт.; / Модуль резервный (=24 В, 10 A) - 1 шт.; / Система инверторная в составе - 1 шт.: / Инвертор 2000 ВА/1500 Вт (Штиль) PS220/2000К ver.2.1 (на одну сборку) - 1 шт.; / Каркас модульный (Штиль) PS2020КМ ver.2.3 (на одну сборку) - 1 шт.; / Контроллер (Штиль) PSC-300.03.02 (на одну сборку) - 1 шт.; / Стабилизатор напряжения 2000 ВА / 1500 Вт (Штиль) IS2000RT - 1 шт.; / Карта мониторинга (Штиль) IC-SNMP/WEB / Байпас электронный (Штиль) STS12000 (I) / Переключатель кулачковый 40А, открытое исполнение, рукоятка R214, 3 положения (1-0-2), 4 пакета (Апатор) / Ограничитель перенапряжений однофазный (~230 В) - 3 шт.; / Клеммный ряд в сборе (сборка) - 5 шт.: / - клемма проходная, 2-х конт., 16 кв.мм. (на одну сборку) - 3 шт.; / Клеммный ряд в сборе (сборка) - 2 шт.: / - клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. (на одну сборку) - 1 шт.; / Клеммный ряд в сборе (сборка) - 1 шт.: / - клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. (на одну сборку) - 1 шт.
13	Позиция 13	Шкаф связи №2 55181848.423286.620.01-ТО3.ЗЗ11	Шкаф 2000x800x800 (ВхШхГ), цоколь 200 мм, двустороннего обслуживания, 300 кг., в составе: / Шина заземления - 1 шт.; / решетка вентиляционная (монтажный вырез 291х291 мм) - 1 шт.; / распределительная панель (полиамид) - 5 шт.; / панель глухая 19", 3U - 1 шт.; / панель крепления аппаратуры 19", 3U (2.200.068) - 1 шт.; / панель крепления модульной аппаратуры 19", 3U (2.200.067) - 1 шт.; / панель поворотная 19", 3U (3.211.012) - 1 шт.; Концевой выключатель двери - 2 шт.; / светильник - 2 шт.; / панель вентиляторная (с четырьмя дополнительными вентиляторами, с термостатом) - 1 шт.; / розетка (~230 В, 10 А) - 1 шт.; / реле 240 В AC/DC, 2 контакта - 1 шт.; / реле 240 В AC/DC, 1 контакт - 4 шт.; / контактор 240 В AC/DC 40A - 2 шт.; / автоматический ввод резерва ATS-3102: 5 DIN, 230V, 8А, in (2) Terminal, out (1) Terminal, Discrete output (Elemy) - 1 шт.; / коммутатор (Eltex) MES2300DI-28 - 1 шт.; / модуль питания PM160-220/12, 220 В AC, 160 Вт (Eltex) - PM160-220/12 — 2 шт.; / модуль SFP 1,25Гбит/с, 1310 нм, 2 км, 2xLC, SM (Future Technologies) FT-SFP-LX-1,25-13-2-D-I - 2 шт.; / коммутатор (Eltex) MES2300DI-28 - 1 шт.; / модуль питания PM160-220/12, 220 В AC, 160 Вт (Eltex) PM160-220/12 - 2 шт.; / модуль SFP 1,25 Гбит/с, 1310 нм, 2 км, 2xLC, SM (Future Technologies) FT-SFP-LX-1,25-13-2-D-I -2 шт.; / модуль SFP 0,155 Гбит/с, 1310 нм, 2 км, 2xLC, SM (Future Technologies) FT-SFP-LX-155-13-2-D-I - 1 шт.; / Коммутатор (Eltex) MES2300DI-28 -1 шт.; / Модуль питания PM160-220/12, 220 В AC, 160 Вт / PM160-220/12 / Модуль SFP 1,25Гбит/с, 1310 нм, 2 км, 2xLC, SM (Future Technologies) FT-SFP-LX-1,25-13-2-D-I -1 шт.; / Модуль SFP 2xLC - 1 шт.; / Сервисный маршрутизатор (Eltex) ESR-31 FSTEC - 1 шт.; / Модуль питания PM160-220/12, 220 В AC, 160 Вт (Eltex) PM160-220/12 - 1 шт.; / Модуль SFP 1,25Гбит/с, 1310 нм, 2 км, 2xLC, SM (Future Technologies) FT-SFP-LX-1,25-13-2-D-I -1 шт.; / Сервер ARIS-6820 XC4 16G (ООО "Прософт-системы") XA2-XA2 Z-Z-Z-Z-Z-Z - 1 шт.; / Дисковый накопитель (ООО "Прософт-системы") SSD 1 ТБ, M.2 NVME, MLC NAND FLASH, коммерческий диапазон температур XNV_1TBM - 1 шт.; / Патч-панель 19", 24 порта RJ45 - 3 шт.; / Кросс оптический укомплектованный 19", SM, 16xLC/UPC - 1 шт.; / Консоль KVM с ЖК-дисплеем (КВМ технологии) KVM-LCD-1708-HD - 1 шт.; / Кабель KVM (Комплект KVM) - 1 шт.; / Переходник HDMI-VGA - 1 шт.; / Модуль ввода дискретных сигналов (ООО "Прософт-системы") TS32 - 1 шт.; / Выключатель автоматический 2п (=220 В, 16 А, хар. С, 10 кА) - 1 шт.; / Выключатель автоматический 2п (~230 В, 32 А, хар. С, 10 кА) - 2 шт.; / Выключатель автоматический 2п (~230 В, 16 А, хар. С, 10 кА) - 3 шт.; / Выключатель автоматический 2п (~230 В, 4 А, хар. С, 6 кА) - 11 шт.; / Выключатель автоматический 2п (~230 В, 6 А, хар. С, 6 кА) - 1 шт.; / Контакт сигнализации положения коммутационного аппарата - 20 шт.; / Блок питания (=24В, 60 Вт) - 2 шт.; / Модуль резервный (=24 В, 10 A) - 1 шт.; / Система инверторная в составе - 1 шт.: / Инвертор 2000 ВА/1500 Вт (Штиль) PS220/2000К ver.2.1 (на одну сборку) - 1 шт.; / Каркас модульный (Штиль) PS2020КМ ver.2.3 (на одну сборку) - 1 шт.; / Контроллер (Штиль) PSC-300.03.02 (на одну сборку) - 1 шт.; / Стабилизатор напряжения 2000 ВА / 1500 Вт (Штиль) IS2000RT - 1 шт.; / Карта мониторинга (Штиль) IC-SNMP/WEB / Байпас электронный (Штиль) STS12000 (I) / Переключатель кулачковый 40А, открытое исполнение, рукоятка R214, 3 положения (1-0-2), 4 пакета (Апатор) / Ограничитель перенапряжений однофазный (~230 В) - 3 шт.; / Клеммный ряд в сборе (сборка) - 4 шт.: / - клемма проходная, 2-х конт., 16 кв.мм. (на одну сборку) - 3 шт.; / Клеммный ряд в сборе (сборка) - 2 шт.: / - клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. (на одну сборку) - 1 шт.; / Клеммный ряд в сборе (сборка) - 1 шт.: / - клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. (на одну сборку) - 2 шт.