Приложение

к распоряжению АО «Почта России»

от ____________________ № ______

ТИПОВАЯ ФОРМА

технического задания на оказание услуг по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности ОхПС, СОУЭ на объектах УФПС Смоленской области

Смоленск, 2026

УТВЕРЖДАЮ

______________________

наименование должности

_______________________________

утверждающего лица

________  _____________

подпись             И. О. Фамилия

«___» ___________20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

технического задания на оказание услуг по техническому обслуживанию

и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности ОхПС, СОУЭ на объектах УФПС Смоленской области

Смоленск, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Термины/ сокращения | Расшифровка термина/сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | внеплановые, аварийно-восстановительные работы | Неплановый ремонт (организационно-технические мероприятия), выполняемый(-ые) по заявкам Заказчика при внезапных поломках оборудования (выявлении неисправности), аварийных ситуациях (режимах), потере целостности, нештатной работе (ложных или несанкционированных срабатываниях), не позволяющих оборудованию (системе, средствам) выполнять его (их) функции или контролировать состояние, выявленных визуально путем технического диагностирования, аппаратного или программного контроля, вызванных нарушением условий эксплуатации, перегрузками, физическим износом или другими причинами, осуществляемый(-ые) путем обследования (технического диагностирования), устранения причин неисправности (аварии), проведения замены и (или) восстановления составных частей (отдельных деталей или сборочных единиц) в целях восстановления работоспособности (целостности) объекта (системы) |
| 2. | ОхПС | Охранно-пожарная сигнализация (входит в состав КТСБ) |
| 3. | ГОСТ | Межгосударственный или национальный стандарт, устанавливающий требования к качеству товаров, работ и услуг, действующий на территории Евразийского экономического сообщества или Российской Федерации |
| 4. | диагностирование неисправности | Операции, выполняемые с целью идентификации неисправности и установления причин ее появления |
| 5. | Журнал эксплуатации СППЗ | Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты |
| 6. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 7. | запасные части, расходные материалы | Входящие в стоимость услуг по техническому обслуживанию отдельные элементы (детали или сборочные единицы), предназначенные для замены изношенных, неисправных или отказавших аналогичных частей с целью поддержания или восстановления работоспособного состояния системы |
| 8. | Заявка на внеплановые, аварийно-восстановительные работы | Заявка, в которой определяется перечень СОПБ по каждому объекту защиты, в отношении которых необходимо оказание услуг по ликвидации аварийных ситуаций или восстановлению работоспособности в случае отказа, ложного или несанкционированного срабатывания и других неполадок, не предусмотренных Регламентом |
| 9. | Заявка на ТР | Заявка, в которой определяются перечень и количество оборудования, необходимого для оказания услуг по ТР систем |
| 10. | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком |
| 11. | исполнительная документация | Комплект текстовых и графических материалов, отражающих фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта по мере завершения определенных в проектной документации работ, разработанный в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004», приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)», иными нормативными документами в том числе определяющими порядок оформления документов в процессе и по итогам проектирования, монтажа, приемо-сдаточных испытаний СОПБ, определенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия», приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ЛНА Общества, а также заданиями на проектирование и ТЗ |
| 12. | Испытания | Испытания СОПБ на работоспособность в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, нормативных документов по пожарной безопасности, технической документации, Регламента ТО СОПБ |
| 13. | конструкторская документация | Документация на продукцию, системы, средства, оборудование, приборы и т. п., в том числе СОПБ, определенная ГОСТ 2.102-2013 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов», ГОСТ Р 2.601-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», в том числе программы и методики испытаний, эксплуатационные документы (паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (включая порядок (регламент) технического обслуживания), инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке, утилизации, формуляры, этикетки, каталоги деталей и сборочных единиц, нормы расхода запасных частей и т. д.), регламентирующие порядок их эксплуатации, проведения технического обслуживания, ремонтов, проверок работоспособности, испытаний, контроля, осмотра и иные эксплуатационные процедуры на различных стадиях их жизненного цикла |
| 14. | контроль функционирования | Контроль выполнения объектом ТО или ремонта всех или части свойственных ему функций в ходе эксплуатации или после выполнения ремонта |
| 15. | ЛНА | Локальные нормативные акты |
| 16. | локализация неисправности | Действия, направленные на поиск неисправной составной части или нескольких составных частей на соответствующем уровне разукрупнения и предотвращение распространения неисправности и ее возможных последствий |
| 17. | НПВ | Наружный противопожарный водопровод |
| 18. | нормативные документы по пожарной безопасности | Национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований пожарной безопасности; стандарты организаций, содержащие требования пожарной безопасности, а также специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |
| 19. | обнаружение неисправности | Событие, при котором наличие неисправности становится очевидным, зафиксированное визуально путем технического диагностирования, аппаратного или программного контроля |
| 20. | объект | Объект защиты, который оборудован СОПБ |
| 21. | объект защиты | Собственное, арендованное, находящееся в пользовании или на ином законном основании имущество Общества, включая здания, сооружения, помещения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, офисную технику, агрегаты, изделия и иное имущество, а также прилегающая территория, к которым установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре. |
| 22. | ОРД | Организационно-распорядительные документы |
| 23. | ОСП | Обособленное структурное подразделение АО «Почта России» |
| 24. | Плановое ТО СОПБ | Комплекс технических операций и организационных мероприятий по ТО, ТР, внешнему осмотру, проверке работоспособности, Испытаниям, проверке установленных параметров и т.д. СОПБ и составляющих их элементов, предусмотренный нормативными правовыми актами, нормативными документами по пожарной безопасности, технической документацией изготовителей (проектировщиков), включенных в утвержденный(-ые) в организации регламент(ы) ТО, с установленной периодичностью |
| 25. | Плановый ремонт | Ремонт, постановка на который планируется в соответствии с требованиями документации |
| 26. | Правила противопожарного режима | Правила, устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности |
| 27. | Регламент, Регламент ТО СОПБ | Регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, регламентирующий порядок технического обслуживания СОПБ в соответствии с порядком, определенным изготовителем оборудования, входящего в его состав (приложение № 2 к ТЗ). |
| 28. | Регламентированное ТО СОПБ | Плановое ТО СОПБ, которое проводится независимо от состояния объекта на момент начала ТО в сроки, определённые договором |
| 29. | Регламентированный ремонт | Плановый ремонт, выполняемый независимо от технического состояния объекта в момент начала ремонта, в объеме и с периодичностью, установленными в нормативной и технической документации в срок установленный договором. |
| 30. | СОПБ, система(-ы) | Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения – согласно Техническому регламенту ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) средства, предназначенные для предотвращения, снижения риска возникновения, ограничения развития пожара и распространения его опасных факторов, тушения пожара, спасения людей, защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества и окружающей среды от пожара, а также для снижения риска причинения вреда и (или) нанесения ущерба вследствие пожара, требования к которым определены указанным регламентом. СОПБ согласно ТР ЕАЭС 043/2017 включают в себя системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, противодымной защиты (дымоудаления и компенсации), установки пожаротушения и иные средства пожарной автоматики, наружные и внутренние противопожарные водопроводы, первичные средства пожаротушения, средства огнезащиты, средства ограничивающие распространение пожара по зданию и внутри инженерного и технологического оборудования, средства обеспечивающие возможность тушения пожара пожарными и т. п. Данному назначению также соответствуют отдельные средства индивидуальной защиты работников (самоспасатели), требования к которым определены Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), а также наружные эвакуационные лестницы в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) и стационарные наружные пожарные лестницы и ограждения кровель в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 31. | СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре |
| 32. | СПДЗ | Система противодымной защиты (дымоудаления, противодымной вентиляции) |
| 33. | СППЗ | Система противопожарной защиты – в соответствии с Техническим регламентом комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию). Разновидность СОПБ, конкретные виды которых определены главой 14 Технического регламента |
| 34. | СПС | Система пожарной сигнализации |
| 35. | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 36. | Текущий ремонт (ТР) | Плановый ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности объекта (системы) и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных его (ее) частей |
| 37. | техническая документация | Проектная, рабочая, исполнительная и конструкторская документация на здания, сооружения, конструкции, системы, средства, оборудование, приборы и т.п., предусмотренная законодательством в области градостроительства и технического регулирования (стандартизации). Отдельные виды технической документации на СОПБ предусматриваются нормативными правовыми актами, а также нормативными документами по пожарной безопасности, перечень которых определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия», приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 38. | техническое обслуживание (ТО) | Комплекс организационных мероприятий и технических операций, направленных на поддержание работоспособности (исправности) объекта и снижение вероятности его отказов при использовании по назначению, при хранении и транспортировании |
| 39. | ТЗ | Техническое задание |
| 40. | требования пожарной безопасности | Специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством в области пожарной безопасности (решениями исполнительных органов Евразийского экономического (ранее – Таможенного) союза (техническими регламентами и др.), международными и межгосударственными стандартами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных органов власти, нормативными документами по пожарной безопасности). Требования пожарной безопасности могут быть обязательного или добровольного характера. Также частные требования пожарной безопасности к конкретным объектам защиты и оборудованию, включая СОПБ, определяют ЛНА и ОРД Общества и организаций-арендодателей, техническая документация на здания, сооружения, инженерные системы, оборудование, технику, в том числе на СОПБ, договоры аренды объектов защиты и иные гражданско-правовые договоры |
| 41. | УПА | Установка пожаротушения автоматическая – установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне, а также обеспечивающая передачу сигнала о пожаре во внешние цепи. Виды установок пожаротушения определены СП 485.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» |
| 42. | Услуги | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту СОПБ |
| 43. | устранение неисправности | Операции, выполняемые после диагностирования неисправности с целью восстановления работоспособного состояния объекта (системы) |
| 44. | УФПС, филиал | Управление федеральной почтовой связи – обособленное подразделение АО «Почта России», расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных АО «Почта России» положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной АО «Почта России» |
| 45. | КТСБ | Комплекс технических систем безопасности. |
| 46. | ППКП | Прибор приемно-контрольный пожарный |
| 47. | ИП | Извещатель пожарный |
| 48. | ИПР | Извещатель пожарный ручной |
| 49. | ЗО | Звуковой оповещатель |
| 50. | ДРС | Датчик разбития стекла |
| 51. | ДД | Датчик движения |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности ОхПС, СОУЭ на объектах УФПС Смоленской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УСЛУГИ

- Услуги по ТО и ТР установленных на объектах УФПС Смоленской области АО «Почта России» включают в себя:

ОхПС предназначена для оперативного, обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на объект, своевременного обнаружения очага возгорания и (или) задымления и передачи сигнала СОУЭ и на ПЦН для оповещения территориальных дежурных подразделений ГУ МЧС России и охранных структур;

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предназначена для   передачи тревожного извещения о пожаре (возгорании, задымлении) на ПЦН для дальнейшей передачи сигнала территориальным дежурным подразделениям ГУ МЧС России и охранным структурам;

- проведение первичного обследования объектов;

- регламентированное ТО СОПБ (в т. ч. Испытания) с периодичностью и объемом работ в соответствии с Регламентом;

- внеплановые, аварийно-восстановительные работы, выполняемые 
по Заявке на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Заказчика 
в соответствии с п. 5.4 ТЗ;

- ТР СОПБ, выполняемый по Заявкам на ТР Заказчика с предоставленной им информацией от управляющих элементов систем об их текущем состоянии и наличии неисправностей, а также по результатам проведения Исполнителем регламентированного ТО систем, с целью обеспечения или восстановления работоспособности СОПБ, состоящего в замене и (или) восстановлении работоспособности его отдельных частей. Сводный перечень оборудования 
и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР, указан в приложении № 3 к ТЗ.

- Цель закупки:

- обеспечение исправного состояния СОПБ;

- недопущение/минимизация негативных последствий от воздействий опасных факторов пожара;

- обеспечение безопасности работающего персонала и посетителей объектов Общества;

- обеспечение сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей;

- недопущения причинения материального ущерба Обществу.

3.3.	Задача закупки: качественное и своевременное оказание услуг 
по ТО и ТР СОПБ для обеспечения их работоспособного состояния.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Начало оказания Услуг: с даты заключения договора.

Окончание оказания Услуг: по истечении 36 месяцев с даты заключения договора.

  - Срок приема Исполнителем систем на ТО: в течение 2 рабочих дней с даты заключения договора. До принятия систем на ТО Исполнитель по согласованию с Заказчиком проводит их первичное обследование на объекте в соответствии с п. 5.2 ТЗ.

  - Место оказания Услуг: в соответствии с адресами, указанными 
в приложении № 1 к ТЗ.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- Исполнитель оказывает Услуги в строгом соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положений нормативных правовых актов, технических регламентов, технической (эксплуатационной) документации на системы и их составные части, национальных и внутренних стандартов, указанных в п. 6.1 ТЗ.

- В течение 2 рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель проводит первичное обследование систем по каждому объекту, по результатам которого составляет акт первичного обследования систем (по форме приложения № 8 к ТЗ), подписывает и направляет его на подписание Заказчику в течение 3 рабочих дней с даты проведения первичного обследования систем. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта первичного обследования систем от Исполнителя подписывает его или возвращает Исполнителю с мотивированным отказом и указанием замечаний для их устранения Исполнителем. Исполнитель устраняет полученные от Заказчика замечания не позднее   3 рабочих дней с даты их получения и повторно направляет Заказчику акт первичного обследования систем, подписанный со своей стороны.

- Регламентированное ТО СОПБ

Основными мероприятиями в рамках регламентированного ТО СОПБ, являются:

- осуществление постоянного контроля технического состояния 
и правильности функционирования систем в целом;

- периодическая проверка путем осмотров, проверок работоспособности, Испытаний, измерений, подтверждения соответствия параметров требованиям нормативной и технической документации;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм 
и правил;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности 
и расширению функциональных возможностей СОПБ, в том числе осуществление процедур по технической поддержке программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, входящих в состав систем СОПБ в течение всего срока эксплуатации;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, 
не требующих сложного ремонта, связанного с заменой оборудования;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

- проведение обобщения и анализа получаемой информации 
о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО;

- определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем, в т. ч. в соответствии с требованиями нормативных документов;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- разработка, ведение технической, отчетной, сопроводительной и иной документации, связанной напрямую с оказанием Услуг в соответствии 
с требованиями Заказчика в рамках и объеме ТЗ, а также определенной законодательством в отношении Заказчика (в т. ч. подтвержденной предписывающими или информационными документами надзорных 
или судебных органов);

- проверка наличия на объекте (в диспетчерской, пожарном посту, насосной станции, на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала и иных помещениях) предусмотренной нормами и технической документацией эксплуатационной документации, ведение (заполнение) данной эксплуатационной документации, ее восстановление или корректировка при отсутствии или несоответствии нормам или фактическим условиям эксплуатации, технической документации на здание или СОПБ и т. п.;

- осуществление информационной и технической поддержки 
по вопросам, связанным с эксплуатацией, частичной и полной модернизацией систем, исполнением или ведением нормативной, правовой и технической документации в сфере пожарной безопасности объектов.

    - В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания актов первичного обследования систем на объектах Заказчик формирует 
и направляет Исполнителю уведомление о необходимости проведения регламентированного ТО СОПБ (по форме приложения № 5 к ТЗ, далее также Уведомление) на основании текущей потребности в обслуживании конкретных систем на конкретных объектах.

    - В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Уведомления Исполнитель разрабатывает и представляет на утверждение Заказчику График проведения регламентированного ТО СОПБ (далее также График ТО) 
по каждому объекту филиала (по форме приложения № 12 к ТЗ) в соответствии с Регламентом и с учетом режима работы объектов Заказчика.

    - Исполнитель осуществляет регламентированное ТО СОПБ в строгом соответствии с договором, Регламентом и утвержденным Заказчиком Графиком ТО.

    - Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение регламентированного ТО СОПБ может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств, в объеме и с периодичностью установленных Регламентом.

    - В случае обнаружения неисправности оборудования или составных частей/элементов/компонентов систем, препятствующих их надлежащему функционированию, в рамках проведения регламентированного ТО СОПБ 
и невозможности их устранения в объеме регламентированного ТО СОПБ, Исполнитель составляет дефектную ведомость на неисправное оборудование систем в 2 (двух) экземплярах по форме приложения № 11 к ТЗ (далее – дефектная ведомость) и предоставляет ее на подписание Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Заказчик 
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ) в соответствии 
с дефектной ведомостью.

    - Исполнитель при организации проведения регламентированного ТО СОПБ в соответствии с приложением № 2 к ТЗ должен предусмотреть внесение в График ТО Испытания на предмет возможности их дальнейшего использования с разработкой соответствующих программ и методик испытаний по каждой из систем и сроком проведения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг в соответствии 
с требованиями, указанными в нормативных документах, перечисленных 
в п. 6.1 ТЗ.

    - Исполнитель в рамках регламентированного ТО СОПБ оказывает консультативные услуги по вопросам эксплуатации СОПБ, включая предоставление по запросу Заказчика аналитической информации о состоянии СОПБ на объектах, выписки (распечатки) из протоколов событий.

- Внеплановые, аварийно-восстановительные работы

5.4.1.	Основными работами (мероприятиями) в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ СОПБ являются:

- проверка технического состояния как СОПБ в целом, так и составных частей СОПБ, путем измерений технических параметров на соответствие требованиям нормативной (входящей в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов 
в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») и технической документации и проведение глубокой диагностики оборудования СОПБ с использованием специализированного тестового ПО и технических средств диагностики;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, 
не требующих капитального ремонта, связанного с заменой оборудования, 
но критичных к полноценной функциональной работоспособности СОПБ 
в целом;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм 
и правил;

- иные организационно-технические мероприятия, направленные 
на восстановление работоспособности (целостности) СОПБ и их элементов;

- ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг.

5.4.2.	При возникновении неисправностей в работе системы работник Заказчика направляет на указанный Исполнителем телефон или адрес 
(с учетом п. 6.2.2. ТЗ) Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы (по форме приложения № 6 к ТЗ) одним из нижеперечисленных способов:

- диспетчеру Исполнителя по телефону;

- по электронной почте диспетчерской службы Исполнителя;

- нарочно в бумажной форме.

Диспетчер Исполнителя, принимающий от Заказчика по телефону  Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы, сообщает ему свои Ф. И. О. и номер регистрации такой заявки. Независимо от способа поступления от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель обязан регистрировать ее в «Журнале учета вызовов».

5.4.3.	При получении от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель в течение 30 минут, увеличенное 
на время, необходимое для следования автотранспортом к объекту, на котором произошла авария, организует прибытие своего сотрудника(-ов) на объект 
для проведения внеплановых, аварийно-восстановительных работ, в т. ч.:

- для выявления и устранения неисправностей;

- восстановления работоспособности системы, состоящей в замене 
или восстановлении ее отдельных подсистем;

- ликвидации аварийных ситуаций СОПБ (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию СОПБ объекта).

5.4.4.	Восстановление работоспособности СОПБ после их срабатывания или отказа не должно превышать:

- для Москвы, Санкт-Петербурга, административных центров автономных образований в составе Российской Федерации – 6 часов;

- для остальных городов и населенных пунктов – 18 часов.

В случае невозможности восстановления работоспособности СОПБ 
по техническим причинам в установленное время Исполнитель должен немедленно уведомить Заказчика об этом с указанием обоснованной причины и обоснованного разумного времени необходимого для ремонта, которое 
не должно быть превышено. В случае, если время ремонта превышает (превысит) 2 (два) календарных дня, уведомление необходимо представить Заказчику в письменном виде.

5.4.5.	В случае невозможности устранения неисправности системы 
и восстановления ее полной функциональности в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ сотрудник(и) Исполнителя:

- в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прибытия на объект составляет дефектную ведомость в 2 (двух) экземплярах и направляет ее 
на утверждение Заказчику;

- в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия на объект устанавливает в необходимом количестве совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением № 3 к ТЗ.

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 6 
к ТЗ) согласно предоставленной Исполнителем дефектной ведомости.

5.4.6.	После восстановления работоспособности системы Исполнитель производит запись в «Журнале эксплуатации СППЗ», составляет и направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения 
к договору) в 2 (двух) экземплярах с указанием причин направления Заявки 
на внеплановые, аварийно-восстановительные работы и перечня проведенных работ (мероприятий) по ней.

- Текущий ремонт (ТР) СОПБ

5.5.1.	ТР СОПБ – ремонт, выполняемый Исполнителем по Заявке 
на ТР Заказчика на основании дефектной ведомости для обеспечения или восстановления работоспособности системы и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей.

Основными мероприятиями в рамках проведения Исполнителем ТР являются:

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, связанные 
с заменой оборудования или требующие сложного ремонта с использованием временно устанавливаемого подменного оборудования для восстановления работоспособности и полного функционала систем СОПБ;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- разборка и последующая сборка системы и (или) отдельных составных частей систем, ее регулировку и отладку с обязательной проверкой работоспособности системы;

- проверка функционирования СОПБ в составе комплекса систем;

- ввод системы в работу, в том числе в общий комплекс систем.

- ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО и ТР систем;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм 
и правил;

- осуществление иных организационно-технических мероприятий определяющих порядок ремонта и параметры систем, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности, входящих 
в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 
«Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5.5.2.	ТР выполняется на месте эксплуатации систем объекта 
для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) оборудования и комплектующих (составных частей), 
в объеме и в соответствии с номенклатурой оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих ТР (приложение № 3 к ТЗ).  Содержание части мероприятий ТР может совпадать с содержанием некоторых мероприятий регламентированного ТО СОПБ, такие мероприятия учитываются как ТР.

5.5.3.	Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления неисправностей системы или ее составных частей при проведении регламентированного ТО СОПБ формирует и направляет на подписание Заказчику дефектную ведомость. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней 
с даты получения от Исполнителя дефектной ведомости подписывает 
ее и оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ).

Исполнитель выполняет ТР в объеме и сроки, указанные в Заявке на ТР и подписанной Сторонами дефектной ведомости.

5.5.4.	При проведении замены оборудования и комплектующих (составных частей) систем в процессе выполнения ТР Исполнитель обязан соблюдать следующие требования:

- оборудование, комплектующие (составные части) систем должны быть новыми (которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременены требованиями третьих лиц);

- не допускать применения для замены неавторизованных (несовместимых с системой), оборудования, запасных частей и расходных материалов;

- осуществлять замену вышедших из строя составных частей системы на оригинальные или аналогичные (совместимые с системой) по согласованию с Заказчиком. Тип и модель оборудования для замены должны быть указаны 
в подписанной Сторонами дефектной ведомости согласно Сводному перечню оборудования и комплектующих (составных частей) систем (приложение № 3 к ТЗ).

При выявлении в процессе выполнения ТР дополнительных неисправностей составных частей системы, не предусмотренных дефектной ведомостью, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления таких неисправностей системы формирует и направляет 
на подписание Заказчику дополнительную дефектную ведомость. Заказчик подписывает дефектную ведомость в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
ее получения.

При невозможности устранить неисправность системы непосредственно при ее обнаружении Исполнитель в течение 24 (двадцати четырех) часов 
с момента получения Заявки на ТР устанавливает в необходимом количестве аналогичное совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением № 3 
к ТЗ.

Неисправное демонтированное оборудование подлежит передаче Заказчику на объекте по акту демонтажа (по форме приложения № 10 к ТЗ) при его замене на новое. Установка оборудования, взамен демонтированного выполняется с составлением акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 7 к ТЗ), оборудование должно быть новым (т. е. товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц).

По факту замены оборудования, комплектующих (составных частей) системы Исполнитель обязан своевременно вносить изменения/
корректировки в эксплуатационную документацию на данную систему 
с обязательным уведомлением Заказчика о внесенных им изменениях/
корректировках.

- На все оборудование и комплектующие (составные части), установленные при выполнении ТР систем, Исполнитель обязан предоставить копии документов (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии), подтверждающих качество оборудования и комплектующих (составных частей) и заверенные уполномоченным лицом Исполнителя.

- Исполнитель оказывает Услуги всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»;

- Постановление Правительства РФ от 8 июня 2023 г. N 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»;

- ГОСТ Р 52551-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 53704-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52435-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу

- и техническому обслуживанию;

- ГОСТ Р 51241-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51558-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52907-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины

- и определения»;

- ГОСТ Р 56102.1-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;

- ГОСТ Р 53195.2-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;

- ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- Приказом МЧС России от 08.07.2020 № 503 «Об утверждении форм документов, используемых Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры и деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

- РД 009-01-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

- РД 009-02-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

- техническая документация на СОПБ и их составные элементы;

- Методические рекомендации «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля.  (утверждены ВНИИПО МВД России 31.12.1998)» (в части времени приведения СОПБ в работоспособное состояние);

- другие нормативные документы Евразийского экономического союза (Таможенного союза), Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, регламентирующие правила обращения на рынке, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта 
и Испытаний и иные, связанные с ними операции.

Если положения подзаконных нормативных актов, стандартов, технической документации на СОПБ и т.п. будут противоречить требованиям федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, необходимо руководствоваться требованиями федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации.

Исполнитель при оказании Услуг обязан обеспечить техническое состояние СОПБ объектов и ведение документации в соответствии 
с положениями нормативных документов, которое не должно привести 
к предъявлению Заказчику замечаний, связанных с нарушением требований пожарной безопасности (зафиксированных в актах проверок, предписаниях, протоколах об административных правонарушениях, предостережениях 
о недопустимости нарушения закона, письмах) со стороны органов федерального Государственного пожарного надзора МЧС России.

В случае, если нормативные правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами 
и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены 
в действие вместо утративших силу.

  - Условия оказания услуг

- Исполнитель обязан иметь круглосуточную действующую диспетчерскую службу для принятия заявок от Заказчика и дежурный инженерный персонал для оказания Услуг в режиме 24/7 (часы/дни), включая выходные и праздничные дни.

- При заключении договора Исполнитель предоставляет посредством направления письма следующую контактную информацию:

- адрес официальной электронной почты;

- адрес электронной почты диспетчерской службы, действующий 
на постоянной основе и отслеживаемый в круглосуточном режиме;

- номер круглосуточного телефона диспетчерской службы;

- номер круглосуточного телефона дежурного инженера для оказания технической поддержки.

- При оказании Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика, а также осуществлять допуск к проведению ТО и ТР аттестованного персонала, имеющего профессиональную подготовку 
и квалификацию в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки 
(в т. ч. подтверждающие документы), разрешительные документы 
на осуществление данного вида Услуг (в случаях, когда это предусмотрено законодательством Российской Федерации).

- Время оказания Услуг: в соответствии с графиком и режимом работы объектов Заказчика. Заказчик предоставляет Исполнителю график 
и режим работы своих объектов  в течение 2 рабочих дней с даты заключения договора. Исполнитель обязан учитывать предоставленные сведения в целях планирования регламентированного ТО СОПБ и ТР систем.

Иное время оказания Услуг Исполнитель согласовывает с Заказчиком 
по электронной почте, указанной в договоре.

Время оказания услуг, в случае практического испытания системы оповещения и управления эвакуацией (со звуковым оповещением, срабатыванием иных инженерных систем (оборудования, механизмов) Исполнитель согласовывает с Заказчиком по электронной почте, указанной 
в договоре.

Время приема Исполнителем заявок Заказчика – круглосуточно.

- Исполнитель оказывает Услуги только в присутствии уполномоченного работника Заказчика (ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты) или по предварительному согласованию с Заказчиком.

- Результаты оказания Услуг подлежат обязательной документальной фиксации (записи, оформлению) в Журнале эксплуатации СППЗ и в иных документах (актах, протоколах, формулярах и т. п.) в случаях, предусмотренных нормативными документами или эксплуатационной документацией на СОПБ.

После оказания Услуг записи, выполненные в Журнале эксплуатации СППЗ, в резюмированной части должны содержать фразу: «Система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».

- Журнал эксплуатации СППЗ и иные документы, связанные 
с СОПБ, ТО, в т. ч. Испытаниями, ТР СОПБ, оформляются работниками Исполнителя.

Страницы Журнала эксплуатации СППЗ должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Исполнителя и содержать 
в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО и ТР, защищаемый объект и место ее установки на объекте.

Исполнитель осуществляет планирование и оказание услуг по ТО и ТР, контролирует содержание и качество оказанных Услуг, а также накапливает статистический материал о функционировании системы и проведении ТО и ТР для его использования в целях совершенствования СОПБ и порядка проведения ТО и ТР.

Исполнитель осуществляет ведение Журналов эксплуатации СППЗ 
на каждом объекте и на каждое из обслуживаемых СОПБ, указанных 
в приложении № 1 к ТЗ, по форме согласно приложению № 9 к ТЗ.

Исполнитель осуществляет на каждом объекте и на каждое 
из обслуживаемых СОПБ оформление иных, установленных нормативной 
и эксплуатационной документацией документов по форме, определенной нормативными документами или эксплуатационной документацией, в т.ч. эксплуатационных журналов СОУЭ, протоколов об оценке работоспособности СОУЭ (пп. 6.3.2, 7.1 ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность).

Если требование к оформлению документов определено, а их форма не установлена, их оформление по согласованию с Заказчиком осуществляется в произвольной форме.

- При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности входящего в СОПБ оборудования, Исполнитель принимает меры к их устранению.

Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности СОПБ подлежат немедленному устранению Исполнителем.

В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации 
и оказывает консультационные услуги Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования систем, в том числе и по телефону.

- После проведения ТО проверяется работоспособность всех систем СОПБ.

  - Требования к безопасности

В процессе оказания Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны обеспечивать их соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объектах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем. Работники Исполнителя (соисполнителей) при необходимости должны быть обеспечены Исполнителем (за его счет) необходимыми 
для ТО и ТР средствами индивидуальной защиты.

  - Требования к конфиденциальности

Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, относящихся 
к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.

Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового 
и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, защищает ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это 
со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, 
или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.

Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией 
и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.

Стороны соблюдают требования Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке 
и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.

  - Требования по приемке услуг

Отчетный период составляет календарный квартал. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с приложением отчетных документов в соответствии с п. 6.6.2 ТЗ. Заказчик осуществляет приемку Услуг на соответствие объему и качеству требованиям, установленным в ТЗ. Порядок и условия сдачи-приемки Услуг устанавливаются договором.

В акте сдачи-приемки оказанных Услуг указывается следующая информация об оказанных Услугах в данный отчетный период:

- мероприятия по регламентированному ТО СОПБ;

- выполненный ТР СОПБ;

- внеплановые, аварийно-восстановительные работы (мероприятия) 
с приложением акта сдачи-приемки оказанных услуг

с приложением документов, указанных в п. 6.6.2 ТЗ.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

6.6.1.	До начала оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

- Журнал эксплуатации СППЗ индивидуально по каждому объекту – 
1 (один) экземпляр;

- График проведения регламентированного ТО СОПБ в соответствии с п. 5.3.1 ТЗ и Регламентом – 2 (два) экземпляра.

6.6.2.	В процессе оказания Услуг за отчетный период Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы в бумажном виде:

- акт(-ы) демонтажа – не менее 2 (двух) экземпляров;

- акт(-ы) сдачи демонтированного оборудования по ТР – не менее 
2 (двух) экземпляров;

- акт(-ы) установки оборудования по ТР – 2 (два) экземпляра;

- утвержденную(-ые) Заказчиком дефектную(-ые) ведомость(-и) – 
2 (два) экземпляра;

- техническую документацию на установленное оборудование 
(в т. ч. исполнительные схемы, паспорта на оборудование, инструкции 
по эксплуатации) – 1 (один) экземпляр;

- иные документы, подготовленные (разработанные) в рамках ТЗ.

Если для какого-либо документа срок разработки ТЗ не установлен, 
то документ разрабатывается Исполнителем и предоставляется Заказчику 
в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения соответствующего мероприятия в рамках оказания Услуг.

Если в процессе оказания Услуг в отношении документального оформления выполненных мероприятий по ТО и ТР систем / отдельных элементов систем будут приняты нормативные правовые акты / нормативные документы, содержащие обязательные требования, Исполнитель разрабатывает и представляет Заказчику документы, установленные данными требованиями.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

7.1.	Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг 
в соответствии с настоящим ТЗ.

7.2.	Оказанные Услуги должны соответствовать действующим 
в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

7.3.	Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные Услуги в течение 6 месяцев с даты подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период. Гарантия на установленное при ремонте оборудование – в течение срока, установленного изготовителем данного оборудования, но не менее 2 (двух) месяцев с даты подписания сторонами акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 7 к ТЗ) при ТР.

7.4.	Если в течение гарантийного срока (в т. ч. по окончании действия договора) будут выявлены недостатки в оказанных Услугах, Исполнитель устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 
3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления 
от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных Услугах.

7.5.	Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя.

7.6.	Если Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней не устранит выявленные неисправности, то Заказчик, уведомив Исполнителя, вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан в этом случае оплатить Заказчику сумму фактических расходов 
за оказанные Услуги.

7.7.	Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и/или сторонней организацией ремонта.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Оказываемые Услуги должны соответствовать действующим 
в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

- Исполнитель должен иметь действующую лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности  по монтажу, техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» на период исполнения договора и весь срок действия гарантийных обязательств. Наличие действующей лицензии подтверждается копией лицензии или путем предоставления выписки из реестра лицензий, 
в том числе в электронной форме, по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий 
и типовой формы выписки из реестра лицензий».

- Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей 
в обслуживаемых СОПБ вследствие некачественного или несвоевременного оказания услуг на основании действующего законодательства Российской Федерации.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРЕЧЕНЬ И СОСТАВ СОПБ ПО ОБЪЕКТАМ | 26-35 |
| 2 | РЕГЛАМЕНТ ТО СОПБ | 36 |
| 3 | Сводный перечень оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР | 37-38 |
| 4 | ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ | 39 |
| 5 | УВЕДОМЛЕНИЕ | 40 |
| 6 | ЗАЯВКА | 41-42 |
| 7 | Акт установки оборудования по ТР | 43 |
| 8 | Акт первичного обследования систем | 44-45 |
| 9 | ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ | 46-50 |
| 10 | Акт демонтажа | 51 |
| 11 | Дефектная ведомость на неисправное оборудование систем(-ы) | 52 |
| 12 | ГРАФИК проведения регламентированного технического обслуживания СОПБ по объектам | 53 |

Приложение № 1 к ТЗ

ПЕРЕЧЕНЬ И СОСТАВ СОПБ ПО ОБЪЕКТАМ

| № | Наименование объекта | Адрес объекта | Перечень технических систем безопасности | Наименование и количество оборудования |  |  |  |  |  |  | Периодичность проведения ТО-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ППК | ИП | ИПР | СОУЭ | ДРС | ДД/ДМ | КТС |  |
| 1 | Административное здание аппарата управления и Смоленский почтамт УФПС Смоленской области | г. Смоленск ул. Октябрьской революции, д. 6 | ОхПС, СОУЭ | 36 | 242 | 42 | 18 | 14 | 65/33 | 14 | 1 раз в квартал |
| 2 | Информационно-выплатной центр УФПС Смоленской области | г. Смоленск ул. Нахимова д. 12 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 6 | 1 | 4 | - | 3/3 | - | 1 раз в квартал |
| 3 | ОПС 214004 | г. Смоленск, ул. Николаева, д.25 | ОхПС, СОУЭ | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 5/2 | 2 | 1 раз в квартал |
| 4 | ОПС 214006 | г. Смоленск, ул. Кутузова, д.4 | ОхПС, СОУЭ | 2 | 12 | 3 | 4 | 4 | 7/26 | 4 | 1 раз в квартал |
| 5 | ОПС 214009 | г. Смоленск, микрорайон Южный, д.29б | ОхПС, СОУЭ | 1 | 25 | 3 | 4 | 2 | 5/2 | 2 | 1 раз в квартал |
| 6 | ОПС 214010 | г. Смоленск, ул. Седова, д.35 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6/2 | 2 | 1 раз в квартал |
| 7 | ОПС 214011 | г. Смоленск, ул. Автозаводская, д.29 | ОхПС, СОУЭ | 2 | 13 | 2 | 4 | 2 | 6/2 | 2 | 1 раз в квартал |
| 8 | ОПС 214012 | г. Смоленск, ул. Витебское шоссе, д.36 | ОхПС, СОУЭ | 2 | 18 | 2 | 4 | 2 | 5/3 | 2 | 1 раз в квартал |
| 9 | ОПС 214013 | г. Смоленск, ул. Кирова, д.6 | ОхПС, СОУЭ | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4/10 | 4 | 1 раз в квартал |
| 10 | ОПС 214014 | г. Смоленск, ул. Твардовского, д.5/11 | ОхПС, СОУЭ | 2 | 12 | 1 | 4 | 2 | 4/4 | 2 | 1 раз в квартал |
| 11 | ОПС 214015 | г. Смоленск, ул. М. Краснофлотская, д.4а | ОхПС, СОУЭ | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 6/4 | 2 | 1 раз в квартал |
| 12 | ОПС 214018 | г. Смоленск, проспект Гагарина, д.19 | ОхПС, СОУЭ | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 12/14 | 2 | 1 раз в квартал |
| 13 | ОПС 214019 | г. Смоленск, ул. ул. Крупской, д.34А | ОхПС, СОУЭ | 1 | 16 | 3 | 4 | - | 3/4 | - | 1 раз в квартал |
| 14 | ОПС 214020 | г. Смоленск, ул. Ломоносова, д.17б | ОхПС, СОУЭ | 2 | 28 | 4 | 4 | 2 | 11/46 | 2 | 1 раз в квартал |
| 15 | ОПС 214023 | г. Смоленск п. Миловидово | ОхПС, СОУЭ | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5/4 | 2 | 1 раз в квартал |
| 16 | ОПС 214025 | г. Смоленск, ул. Нахимова, д.12 | ОхПС, СОУЭ | 2 | 32 | 3 | 4 | 2 | 27/4 | 2 | 1 раз в квартал |
| 17 | ОПС 214031 | г. Смоленск, проспект Строителей, д.7 | ОхПС, СОУЭ | 2 | 58 | 5 | 4 | 2 | 5/5 | 2 | 1 раз в квартал |
| 18 | ОПС 214032 | г. Смоленск, ул. Маршала Ерёменко, д.26 | ОхПС, СОУЭ | 3 | 34 | 3 | 4 | 2 | 5/3 | 2 | 1 раз в квартал |
| 19 | ОПС 214036 | г. Смоленск, ул. Петра Алексеева, д.16 | ОхПС, СОУЭ | 2 | 20 | 2 | 6 | 2 | 3/2 | 2 | 1 раз в квартал |
| 20 | ОПС Жуково | Смоленская обл. Смоленский р-н, д. Жуково | ОхПС, СОУЭ | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3/5 | 1 | 1 раз в квартал |
| 21 | ОПС 214016 | г. Смоленск, ул. Соболева, д.99 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 14 | 2 | 4 | - | - | - | 1 раз в квартал |
| 22 | ОПС 214022 | г. Смоленск, ул. Поселок Красный Бор, д.5 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 12 | 2 | 4 | - | - | - | 1 раз в квартал |
| 23 | ОПС 214033 | г. Смоленск, ул. Московский большак, д.26А | ОхПС, СОУЭ | 1 | 26 | 4 | 8 | - | - | - | 1 раз в квартал |
| 24 | ОПС 214030 | г. Смоленск, ул. З. Космодемьянской, д.4 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 12 | 2 | 4 | - | - | - | 1 раз в квартал |
| 25 | ОПС 214039 | г. Смоленск, мкр. Королевка, 2 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 14 | 5 | 4 | 2 | 20/46 | 2 | 1 раз в квартал |
| 26 | ОПС Талашкино | с. Талашкино, ул. Ленина, 4 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 14 | 3 | 4 | 2 | 4/2 | 2 | 1 раз в квартал |
| 27 | ОПС Катынь | с. Катынь, Витебское шоссе, 5А | ОхПС, СОУЭ | 1 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2/2 | 2 | 1 раз в квартал |
| 28 | Вяземский почтамт | г. Вязьма ул. 25 Октября д. 13 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 62 | 5 | 8 | - | 5/8 | - | 1 раз в квартал |
| 29 | ОПС 215116 | г. Вязьма ул. Пушкина д. 23 | ОхПС, СОУЭ | 2 | 14 | 1 | 4 | - | 3/4 | - | 1 раз в квартал |
| 30 | ОПС 215113 | г. Вязьма ул. Московская д. 25 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 12 | 2 | 4 | 4 | 24/18 | 4 | 1 раз в квартал |
| 31 | ОПС Вязьма-Брянская | г. Вязьма ул. Авиационная д.1 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 36/38 | 4 | 1 раз в квартал |
| 32 | ОПС Семлево | Смоленская обл. Вяземский р-н ст. Семлево | ОхПС, СОУЭ | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 28/2 | 4 | 1 раз в квартал |
| 33 | ОПС Карманово | Смоленская обл. Гагаринский район, д. Карманово, Ул. Пролетарская, 5А | ОхПС, СОУЭ | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 25/23 | 4 | 1 раз в квартал |
| 34 | ОПС Кайдаково | Смоленская обл. Вяземский район, д. Кайдаково, ул. Парковая, 23 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5/10 | 2 | 1 раз в квартал |
| 35 | ОПС Темкино | Смоленская обл. Темкинский район, п. Темкино, ул. Советская, 21 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3/2 | 2 | 1 раз в квартал |
| 36 | ОПС Гагарин | г. Гагарин ул. Советская д. 1 | ОхПС, СОУЭ | 7 | 174 | 17 | 12 | 4 | 28/2 | 4 | 1 раз в квартал |
| 37 | Демидовский почтамт | г. Демидов ул. Советская д. 5 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 57 | 6 | 16 | 8 | 11/26 | 2 | 1 раз в квартал |
| 38 | ОПС Велиж | г. Велиж ул. Советская д. 38 | ОхПС, СОУЭ | 4 | 98 | 12 | 12 | 8 | 37/28 | 8 | 1 раз в квартал |
| 39 | ОПС Монастырщина | Смоленская область, п. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д. 19 | ОхПС, СОУЭ | 6 | 76 | 10 | 24 | 2 | 14/23 | 2 | 1 раз в квартал |
| 40 | Монастырщинские гаражные боксы – хранение автомобильной техники | Смоленская область, п. Монастырщина, ул. 1-я Краснинская, д. 19 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 12 | 2 | 4 | 2 | 10/12 | 2 | 1 раз в квартал |
| 41 | ОПС Хиславичи | Смоленская область, п. Хиславичи, ул. Советская, д. 24 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 52 | 5 | 4 | 2 | 4/11 | 2 | 1 раз в квартал |
| 42 | Починковский почтамт | Смоленская обл. г. Починок, ул. Кирова д. 10 | ОхПС, СОУЭ | 9 | 190 | 21 | 36 | 1 | 5/3 | 1 | 1 раз в квартал |
| 43 | ОПС Стодолище | Смоленская обл. Починковский район, д. Стодолище, ул. Ленина, 3 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4/13 | 4 | 1 раз в квартал |
| 44 | ОПС Глинка | Смоленская область, Глинковский район, п. Глинки, ул. Ленина, д. 19 | ОхПС, СОУЭ | 2 | 42 | 5 | 4 | 4 | 7/8 | 4 | 1 раз в квартал |
| 45 | Рославльский почтамт | Смоленская обл. г. Рославль ул. Красина д. 1 | ОхПС, СОУЭ | 9 | 198 | 24 | 28 | 2 | 7/2 | 2 | 1 раз в квартал |
| 46 | ОПС 216509 | Смоленская обл. г. Рославль, 16 МКР д. 10 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 24 | 5 | 8 | 2 | 5/2 | 2 | 1 раз в квартал |
| 47 | ОПС Десногорск | Смоленская обл. г. Десногорск, 1 МКР | ОхПС, СОУЭ | 1 | 11 | 2 | 8 | 2 | 7/4 | 2 | 1 раз в квартал |
| 48 | ОПС Малые Кириллы | Смоленская обл. Рославльский р-н д. М. Кириллы ул. Головлева | ОхПС, СОУЭ | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5/4 | 1 | 1 раз в квартал |
| 49 | ОПС-6 | Смоленская обл. г. Рославль ул. Б. Смоленская д.164 | ОхПС, СОУЭ | 2 | 14 | 2 | 4 | 2 | 4/2 | 1 | 1 раз в квартал |
| 50 | ОПС-7 | Смоленская обл. г. Рославль 15 МКР д. 14 | ОхПС, СОУЭ | 2 | 10 | 2 | 4 | - | 11/4 | - | 1 раз в квартал |
| 51 | ОПС-5 | Смоленская обл. г. Рославль ул. Н. Зайцевой д.50 | ОхПС, СОУЭ | 2 | 8 | 1 | 4 | - | 7/17 | - | 1 раз в квартал |
| 52 | ОПС-2 | Смоленская обл. г. Рославль ул. Пушкина д. 64 | ОхПС, СОУЭ | 2 | 12 | 2 | 4 | - | 19/10 | - | 1 раз в квартал |
| 53 | ОПС-4 | Смоленская обл. г. Рославль ул. Чехова д. 2 | ОхПС, СОУЭ | 2 | 10 | 3 | 4 | - | 11/7 | - | 1 раз в квартал |
| 54 | ОПС-1 | Смоленская обл. г. Рославль ул. Пролетарская д. 81 | ОхПС, СОУЭ | 2 | 12 | 2 | 4 | - | 8/6 | - | 1 раз в квартал |
| 55 | ОПС Ершичи | Смоленская обл. п. Ершичи, ул. Ленина д.41 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 30 | 3 | 4 | - | 19/4 | - | 1 раз в квартал |
| 56 | ОПС Хорошово | Смоленская обл. Рославльский р-н д. Хорошово | ОхПС, СОУЭ | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 34/40 | 4 | 1 раз в квартал |
| 57 | ОПС Рухань | Смоленская обл. Ершичский р-н д. Рухань | ОхПС, СОУЭ | 1 | 10 | 2 | 4 | 5 | 38/64 | 5 | 1 раз в квартал |
| 58 | ОПС Екимовичи | Смоленская обл. Рославльский р-н д. Екимовичи, ул. Школьная д.7 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 14 | 1 | 4 | - | 6/3 | - | 1 раз в квартал |
| 59 | ОПС Грязенять | Смоленская обл. Рославльский р-н д. Грязенять, ул. Центральная д.15 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 12 | 2 | 4 | 2 | 5/12 | 2 | 1 раз в квартал |
| 60 | ОПС Астапковичи | Смоленская обл. Рославльский р-н д. Астапковичи | ОхПС, СОУЭ | 1 | 12 | 2 | 4 | 2 | 19/10 | 2 | 1 раз в квартал |
| 61 | ОПС Крапивенская | Смоленская обл. Рославльский р-н п. Крапивенский-2 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 8 | 2 | 4 | - | 13/26 | - | 1 раз в квартал |
| 62 | ОПС Ворга | Смоленская обл. Ершичский р-н с. Ворга, ул. Ленина д.20 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 42/23 | 2 | 1 раз в квартал |
| 63 | ОПС Шумячи | Смоленская обл. Шумячский район п. Шумячи, ул. Советская, 76 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 12 | 2 | 8 | 2 | 8/10 | 2 | 1 раз в квартал |
| 64 | ОПС Надейковичи | Смоленская обл. Шумячский район, д. Надейковичи, 96 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9/19 | 2 | 1 раз в квартал |
| 65 | ОПС Остер | Смоленская обл. Рославльский р-н, с. Остер, ул. Советская, 2 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7/7 | 2 | 1 раз в квартал |
| 66 | ОПС Рудня | Смоленская обл., г. Рудня, ул. Киреева д. 66 | ОхПС, СОУЭ | 4 | 52 | 6 | 12 | 6 | 4/4 | 2 | 1 раз в квартал |
| 67 | Сафоновский почтамт | Смоленская обл. г. Сафоново, ул. Свободы д.6 | ОхПС, СОУЭ | 4 | 50 | 6 | 16 | 12 | 46/80 | 12 | 1 раз в квартал |
| 68 | ОПС Ельня | Смоленская обл., г. Ельня ул. Первомайская д.14а | ОхПС, СОУЭ | 2 | 80 | 7 | 6 | 4 | 4/4 | 2 | 1 раз в квартал |
| 69 | ОПС Верхнеднепровский | Смоленская обл., п.Верхнеднепровский ул. Комсомольская д.17 | ОхПС, СОУЭ | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6/4 | 2 | 1 раз в квартал |
| 70 | ОПС Издешково | Смоленская обл., Сафоновский район, пгт. Издешково, ул. Свободы, 5 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4/4 | 2 | 1 раз в квартал |
| 71 | ОПС Сычевка | Смоленская обл., г. Сычевка, ул. К. Маркса д. 8 | ОхПС, СОУЭ | 4 | 40 | 6 | 6 | 12 | 6/6 | 2 | 1 раз в квартал |
| 72 | ОПС Новодугино | Смоленская обл., п. Новодугино, ул. Советская д. 12 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 60 | 6 | 10 | 4 | 4/4 | - | 1 раз в квартал |
| 73 | Ярцевский почтамт | Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Советская 15-А | ОхПС, СОУЭ | 3 | 140 | 17 | 18 | 12 | 8/6 | 2 | 1 раз в квартал |
| 74 | ОПС-1 | Смоленская обл. г. Ярцево ул. Революционная д. 33 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4/4 | - | 1 раз в квартал |
| 75 | ОПС-5 | Смоленская обл. г. Ярцево ул. Автозаводская д. 38 | ОхПС, СОУЭ | 2 | 24 | 3 | 6 | 2 | 4/4 | - | 1 раз в квартал |
| 76 | ОПС Капыревщина | Смоленская область, Ярцевский район, д. Капыревщина | ОхПС, СОУЭ | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4/4 | - | 1 раз в квартал |
| 77 | ОПС Духовщина | Смоленская область, г. Духовщина, ул. Советская, д. 69 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 61 | 5 | 6 | 12 | 6/4 | - | 1 раз в квартал |
| 78 | Автотранспортное предприятие | г. Смоленск Тихвинка 62 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 115 | 7 | 42 | 18 | 4/4 | 1 | 1 раз в квартал |
| 79 | МСЦ | г. Смоленск, ул. Вокзальная, д.2 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 89 | 8 | 22 | - | - | - | 1 раз в квартал |
| 80 | МСЦ | г. Смоленск, Тихвинка, д.62 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 95 | 10 | 16 | - | - | - | 1 раз в квартал |
| 81 | ОПС Даньково | Смоленская область, Починковский район, д. Даньково, д.92 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 1 | 1 раз в квартал |
| 82 | ОПС Рябцево | Смоленская область, Починковский район, д. Рябцево, д.68 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 4 | 2 | 3 | - | 4/3 | 1 | 1 раз в квартал |
| 83 | ОПС Пригорское | Смоленская область, Смоленский район, с. Пригорское, ул. Спортивная, д.6 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 15 | 3 | 11 | 12 | 11/10 | 1 | 1 раз в квартал |
| 84 | ОПС Рыбки | Смоленская область, Сафоновский район, д. Рыбки, ул. Центральная, д.5 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | 1 раз в квартал |
| 85 | ОПС Токарево | Смоленская область, Гагаринский район, с. Токарево, ул. Административная, д.2 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4/3 | 1 | 1 раз в квартал |
| 86 | ОПС Понизовье | Смоленская область, Руднянский район, с. Понизовье, ул. Чибисова, д.1 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5/9 | 1 | 1 раз в квартал |
| 87 | ОПС Пречистое | Смоленская область, Духовщинский район, с. Пречистое, ул. Большая Советская, д.19 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 10/13 | 1 | 1 раз в квартал |
| 88 | ОПС Угра | Смоленская область, с. Угра, ул. Ленина, д.33 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 12 | 2 | 8 | 7 | 9/3 | 3 | 1 раз в квартал |
| 89 | ОПС Кощино | Смоленская область, Смоленский район, д. Кощино, ул. Дружбы, д.31 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 14 | 2 | 3 | 5 | 4/9 | 1 | 1 раз в квартал |
| 90 | ОПС Екимовичи | Смоленская область, Рославльский район, с. Екимовичи, ул. Большая Смоленская | ОхПС, СОУЭ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3/5 | 1 | 1 раз в квартал |
| 91 | ОПС Павловка | Смоленская область, Рославльский район, д. Павловка, ул. Рославльская | ОхПС, СОУЭ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3/5 | 1 | 1 раз в квартал |
| 92 | ОПС Шокино | Смоленская область, Кардымовский район, с.п. Шокино, ул. Центральная | ОхПС, СОУЭ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3/5 | 1 | 1 раз в квартал |
| 93 | ОПС Касня | Смоленская область, Вяземский район, д. Касня, ул. Ленина, зд. 2В, пом 6 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2/2 | 1 | 1 раз в квартал |
| 94 | ОПС Мольково | Смоленская область, Кардымовский район, д. Мольково, ул. Центральная, д.2 | ОхПС, СОУЭ | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2/2 | 1 | 1 раз в квартал |

Приложение № 2 к ТЗ

РЕГЛАМЕНТ ТО СОПБ

| № | Мероприятия регламентированного ТО | Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТО | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка функционирования узлов системы охранной и пожарной сигнализации | ОхПС, ТС, СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 2 | Проверка функционирования охранных и пожарных извещателей | ОхПС, ТС, СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 3 | Проверка функционирования автономных источников питания | ОхПС,ТС, СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 4 | Проверка функционирования каждой группы обнаружения оптических и акустических сигнальных устройств во всех режимах (нормальный режим, режим неисправности, режим тревоги, режим изолирования) | ОхПС,ТС, СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 5 | Тестирование центрального оборудования | ОхПС,ТС СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 6 | Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе | ОхПС,ТС, СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 7 | Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами | ОхПС,ТС, СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 8 | Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев | ОхПС,ТС, СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 9 | Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке | ОхПС,ТС СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 10 | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | ОхПС,ТС СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 11 | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления | ОхПС,ТС СОУЭ | 1 раз в квартал |
| 12 | Профилактическая чистка системных блоков и узлов | ОхПС,ТС СОУЭ | 1 раз в квартал |

Приложение № 3 к ТЗ

Сводный перечень оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР

| № п/п | Наименование оборудования и комплектующих (составных частей) систем | Единица измерения | Прогнозное количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Извещатель пожарный дымовой | усл.ед. | 30 |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит -3 | усл.ед. | 2 |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит -5 | усл.ед. | 1 |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит -8 | усл.ед. | 1 |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит -12 | усл.ед. | 1 |
|  | ЩУ-П «НИКОМ» | усл.ед. | 3 |
|  | Блок контрольно-пусковой | усл.ед. | 4 |
|  | Блок индикации управления | усл.ед. | 2 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный | усл.ед. | 10 |
|  | Блок резервного питания | усл.ед. | 12 |
|  | Оповещатель звуковой | усл.ед. | 23 |
|  | Шкаф пожарной сигнализации | усл.ед. | 1 |
|  | Оповещатель световой табло «Выход» | усл.ед. | 8 |
|  | АКБ (Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный) | усл.ед. | 27 |
|  | Оповещатель световой табло «Направление к эвакуационному выходу» | усл.ед. | 10 |
|  | Извещатель охранный ручной радиоканальный | усл.ед. | 25 |
|  | Извещатель охранный оптико-электронный поверхностный адресный | усл.ед. | 15 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный | усл.ед. | 10 |
|  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой | усл.ед. | 12 |
|  | Извещатель охранный вибрационный адресный | усл.ед. | 20 |
|  | Извещатель охранный поверхностный звуковой | усл.ед. | 15 |
|  | Расширитель адресный | усл.ед. | 2 |
|  | Шкаф телекоммуникационный | усл.ед. | 1 |
|  | Пульт управления и программирования радиоканальный | усл.ед. | 1 |

Приложение № 4 к ТЗ

ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

| № | Вид услуги | Количество объектов | Единица измерения | Прогнозное количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка функционирования узлов системы охранной и пожарной сигнализации | 94 | 1 раз в квартал | 12 |
| 2 | Проверка функционирования охранных и пожарных извещателей | 94 | 1 раз в квартал | 12 |
| 3 | Проверка функционирования автономных источников питания | 94 | 1 раз в квартал | 12 |
| 4 | Проверка функционирования каждой группы обнаружения оптических и акустических сигнальных устройств во всех режимах (нормальный режим, режим неисправности, режим тревоги, режим изолирования) | 94 | 1 раз в квартал | 12 |
| 5 | Тестирование центрального оборудования | 94 | 1 раз в квартал | 12 |
| 6 | Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе | 94 | 1 раз в квартал | 12 |
| 7 | Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами | 94 | 1 раз в квартал | 12 |
| 8 | Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев | 94 | 1 раз в квартал | 12 |
| 9 | Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке | 94 | 1 раз в квартал | 12 |
| 10 | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | 94 | 1 раз в квартал | 12 |
| 11 | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления | 94 | 1 раз в квартал | 12 |
| 12 | Профилактическая чистка системных блоков и узлов | 94 | 1 раз в квартал | 12 |

Приложение № 5 к ТЗ

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ

№_____ от «____» _________ 20___ г.

о проведении регламентированного ТО СОПБ объектов

к договору № _________ от «____» _____________20___ г.

Настоящим Заказчик уведомляет о необходимости _____________________ проведения регламентированного ТО СОПБ в период с «___» _________ 20___ г. по «____» __________ 20___ г. на следующих объектах Заказчика:

| № | Наименование, адрес объекта | Системы СОПБ, подлежащие ТО |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объект: ___________________ |  |
| 2. | Объект: ___________________ |  |
| … |  |  |
| n | Объект: ___________________ |  |

| Представитель ЗАКАЗЧИКА: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |

Приложение № 6 к ТЗ

ФОРМА

ЗАЯВКА № ___от «____» ______________20___г.

к договору № _________ от «____» _____________20___ г.

| ЗАКАЗЧИК: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  |
| Адрес: |  |

На основании договора №_________ от "____"_____________ г. Заказчик просит осуществить оказание Услуг:

| № | Наименование объекта |  |  | Адрес объекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объект_________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование Услуги | Единица измерения | Количество услуг | Цена за единицу, без НДС, руб. | Сумма, без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Всего, с учетом НДС, руб. |

Срок оказания Услуг: ____ (указать количество) дней с момента подачи Заказчиком настоящей Заявки Исполнителю.

Заявка направлена на авторизованный адрес Исполнителя____________________, а также продублирована сообщением 
на электронный адрес (e-mail) с уведомлением по контактному телефонному номеру _____________________, с требованием  
об обязательном   подтверждении о принятии Заявки.

Примечание: отдельным приложением к настоящей Заявке прикладывается дефектная ведомость по форме приложения № 11 к ТЗ.

| Подписи Сторон: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель ЗАКАЗЧИКА: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |
| Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |

М. П.

Приложение № 7 к ТЗ

ФОРМА

Акт установки оборудования по ТР

| г. __________ |  | «____» __________ 20__ г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| В результате проведенных работ установлено |  |  |  |
|  |  | (указывается установленное оборудование, |  |
| его наименование, марка, модель, инв. №) |  |  |  |
| Дата начала работ: |  |  |  |
| Дата окончания работ: |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |
| (подпись) | (Ф. И. О.) |  |
| Принял: |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |
| (подпись) | М. П. (Ф. И. О.) |  |

Приложение № 8 к ТЗ

ФОРМА

Акт первичного обследования систем

| Комиссия в составе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представителя Заказчика: |  |  |  |  |  |
|  | Наименование организации |  |  | Должность, фамилия, имя, отчество |  |
| Представителя Исполнителя: |  |  |  |  |  |
| Произвели осмотр помещений: |  |  |  |  |  |
| наименование объекта |  |  |  |  |  |
| адрес объекта |  |  |  |  |  |
| В процессе обследования объекта, установлено наличие следующих СОПБ |  |  |  |  |  |

| Наименование системы |  | Срок эксплуатации | №/ шифр проектной документации | Наименование проектной организации | Наименование монтажной организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |
| СПС |  |  |  |  |  |
| Система оповещения управления эвакуацией при пожаре |  |  |  |  |  |
| СОУЭ |  |  |  |  |  |
| Внутренний противопожарный водопровод |  |  |  |  |  |
| ВПВ |  |  |  |  |  |
| Техническое состояние/ замечания к системам: |  |  |  |  |  |
| Рекомендации: |  |  |  |  |  |

| Заключение: | по факту осмотра объекта и смонтированных на нем СОПБ составляется паспорт технической безопасности с полной детализацией составных частей и элементов систем. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Решение: | СОПБ объекта принимаются на техническое обслуживание с "_____"___________ 20____ г. |  |  |  |  |
| Подписи Сторон: |  |  |  |  |  |
| Представитель ЗАКАЗЧИКА: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |
| Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |
|  |  |  |  | М. П. |  |

Приложение № 9 к ТЗ

ФОРМА (Титульный лист)

|  | ЖУРНАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Журнал эксплуатации СППЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЪЕКТ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АДРЕС ОБЪЕКТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Журнал начат: |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ___________ 202___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Журнал окончен: |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ___________ 202___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал ведется в количестве 2 (двух) экземпляров (один у Исполнителя, второй у Заказчика). Листы журнала необходимо пронумеровать, прошнуровать, скрепить печатью и подписью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал пронумерован в количестве: _________ листов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ФОРМА Листа СППЗ)

| 1 | Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование СОПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | № договора на ТО и ТР и дата заключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Условия выполнения работ: |  |  |  |  |  |  | Указать необходимое: (в рабочее время, в нерабочее время: с привлечением персонале других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Особые условия выполнения работ: |  |  |  |  |  |  | Указать необходимое (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте. конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ответственные лица Организации: (Ф. И. О., контактный № телефона, образец подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ответственные лица Исполнителя, Ф. И. О., контактный № телефона, образец подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

| ПЕРЕЧЕНЬ СОПБ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| установленных (выполненных) на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование системы |  |  |  |  | Наименование оборудования (средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  | Количество |  |

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

| Сведения о выполненных работах по техническому обслуживанию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример заполнения (количество листов с информацией о проведенных работах по ТО определяется самостоятельно, но не менее 10) |  |  |  |  |
| Дата проведения | Наименование СОПБ / Элементов СОПБ | Описание оказанных услуг (операций) по ТО, ТР, Испытанию и др. услуги, или № пункта регламентированного ТО СОПБ в соответствии с Регламентом/Графиком ТО Заключение о результатах работ | Подпись Исполнителя | Подпись отв. лица Заказчика |

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

| Сведения о проведенных заменах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (количество листов с информацией о проведенных работах самостоятельно, но не менее 10) |  |  |  |  |  |  |
| Дата проведения |  | Тип системы | Наименование оборудования | Неисправность, Заключение | Подпись Исполнителя | Подпись отв. лица Заказчика |

Приложение № 10 к ТЗ

ФОРМА

Акт демонтажа

| г. Москва |  | «____» _________ 20__г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |
| В результате проведенных работ демонтировано |  |  |  |  |
|  |  |  | (указывается демонтированное оборудование, |  |
| его наименование, марка, модель, инв. №) |  |  |  |  |
| Демонтированное оборудование передано: |  |  |  |  |
| (указывается кому передано оборудование) |  |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |  |
| (подпись) | (Ф. И. О.) |  |  |
| Принял: |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| (подпись) | М. П. (Ф. И. О.) |  |  |

Приложение № 11 к ТЗ

ФОРМА

Дефектная ведомость на неисправное оборудование систем(-ы)

| ____________________________________ (наименование населенного пункта) | «_____»________________20_____г. |
| --- | --- |
| __________________________________________________________________________ (наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система) |  |
| Наименование системы______________________________________________________ Место установки системы ____________________________________________________ № п/п; Наименование систем и средств, их состояние; Неисправный узел, деталь, элемент, средство; Проявление дефекта. Заключение и рекомендации: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Представитель Исполнителя _________________________________________________ (должность, Ф. И.О., подпись) Представитель Заказчика ____________________________________________________ (должность, Ф. И.О., подпись) |

Представитель Заказчика:

______________________________________

должность

____________________________Ф.И.О.

подпись

«_____» ____________20___ г.

Представитель Исполнителя:

______________________________________

должность

____________________________Ф. И.О.

подпись

«_____» ____________20___ г.

Приложение № 12 к ТЗ

ФОРМА

ГРАФИК

проведения регламентированного технического обслуживания СОПБ по объектам

| № п/п | Наименование объекта Адрес объекта | Наименование СОПБ | Наименование мероприятий по ТО и ТР или номер пункта согласно Регламенту | Планируемая дата проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: ____________________________________________________ |  |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф. И. О) |
| ЗАКАЗЧИК: ________________________ |  |
| (подпись) | М. П. (Ф. И. О) |