Приложение № 1

к Договору на оказание услуг по круглосуточной эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту грузовых лифтов по адресу г. Уфа ул. Привокзальная пл. 1 для нужд УФПС Республики Башкортостан

от «__» ______ 20_г.

№________________

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по круглосуточной эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту грузовых лифтов по адресу г. Уфа ул. Привокзальная пл. 1 для нужд УФПС Республики Башкортостан.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 2 | СП | Свод правил |
| 3 | Исполнитель | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором. |
| 4 | ЧОП | Частное охранное предприятие |
| 5 | КПП | Контрольно-пропускной пункт |
| 6 | ОДС | Объединённая диспетчерская система |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Предмет закупки: оказание услуг по круглосуточной эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту грузовых лифтов по г. Уфа Ул. Привокзальная пл. 1 для нужд УФПС Республики Башкортостан.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Оказание услуг по круглосуточной межэтажной перевозке почтовых отправлений обученными сотрудниками, а также проведение технического обслуживания и текущего ремонта грузовых лифтов.

Цель оказываемых услуг: Осуществлять круглосуточную эксплуатацию 3-х грузовых лифтов.

Задачи: содержать лифтовое оборудование в рабочем состоянии.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Требования к срокам:

4.1 Срок оказания услуг: 24 (Двадцать четыре) месяца.

4.2 Начало оказания услуг: с момента заключения договора.

4.3 Окончание оказания услуг: по истечении 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты начала оказания услуг.

Место оказания услуг:

450015, г. Уфа, ул. Привокзальная пл. 1

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Таблица №1

| № п/п | Место установки лифта | Рег. № лифта | Инвентарный номер лифта | Тип лифта | Кол-во остановок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Уфа, ул. Привокзальная пл. 1 | 69305 | 8300001032171 | ГЛ-2000 | 5 |
| 2 | г. Уфа, ул. Привокзальная пл. 1 | 98135 | 00706100000002 | ПГ-2005-01 | 5 |
| 3 | г. Уфа, ул. Привокзальная пл. 1 | 97728 | 08317001052429 | ПГ-2005 | 5 |

  - Перечень оказываемых услуг:

Таблица №2

| № п/п | Наименование услуги | Описание услуги | Периодичность услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание | Периодические осмотры лифтов электромехаником, осуществляющим техническое обслуживание. Результаты технического обслуживания лифтов электромеханик должен заносить в журнал технического обслуживания лифта (журнал должен быть пронумерован, прошнурован). При проведении технического обслуживания лифтов электромеханик должен руководствоваться указаниями и сведениями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей для конкретных моделей лифтов; 1. Перед началом работ в шахте лифта электромеханик должен: а) проверить наличие связи с лифтером, оператором диспетчерского пульта (при ее наличии); б) проверить исправность действия замков и выключателей безопасности дверей шахты. На лифтах с распашными дверями проверить действие кнопок "приказа" и кнопки "стоп"; в) проверить путем внешнего осмотра целостность крыши кабины и люка, включить переносную лампу с напряжением не более 42 В, если освещения недостаточно; г) проверить исправность действия выключателей безопасности, ловителей и контроля слабины тяговых канатов; д) переключить электросхему лифта в режим управления с крыши кабины, если на лифте предусмотрен такой режим управления, убедиться, что в этом режиме наружные вызовы бездействуют, а кабина движется со скоростью ревизии. 2. При проведении технического обслуживания оборудования, установленного в машинном помещении, электромеханик должен проверить состояние и исправность работы: а) вводного устройства (главного рубильника), а при наличии и автоматического включателя резерва; б) панели управления; в) подъемного механизма; г) концевых выключателей; д) ограничителя скорости. 3. При проведении технического обслуживания оборудования, установленного в шахте, приямке и кабине лифта, электромеханик должен проверить состояние и исправность работы: а) автоматических и неавтоматических замков, блокировочных контактов дверей шахты и кабины; б) этажных переключателей (датчиков); в) аппаратов управления, сигнализации, связи и наличие освещения в шахте, приямке и кабине; г) подвижного пола кабины; д) ловителей кабины и противовеса; е) буферных и натяжных устройств; ж) контактов: ограничителя скорости, ловителей, натяжных и буферных устройств, контроля слабины тяговых канатов и др. 4. При проведении технического обслуживания оборудования, установленного в блочном помещении, электромеханик должен проверить состояние и исправность работы: а) блоков; б) ограничителя скорости; в) выключателя блочного помещения; г) наличие электрического освещения. 5. Дополнительно электромеханик должен проверить состояние: а) тяговых и уравновешивающих канатов, каната ограничителя скорости и концевого выключателя; б) кабины и противовеса; в) направляющих и башмаков кабины и противовеса; г) ограждения шахты; д) заземления электрооборудования. 6. При обслуживании гидравлических лифтов проверить состояние аппаратов и узлов гидропривода. | Ежемесячно |
| 2 | Услуги по круглосуточной эксплуатации. | Осмотры лифтов с целью выявления и устранения неисправностей квалифицированным электромехаником, прошедшим аттестацию и имеющим соответствующее удостоверение. В услуги по эксплуатации грузовых лифтов входит: 1. Круглосуточная эксплуатация производится путем межэтажной перевозки почтовых отправлений, в укороченных большегрузных телегах. Межэтажную перевозку производят сотрудники(лифтеры) Исполнителя, прошедших аттестацию и имеющие удостоверения полученные в органах Ростехнадзора РФ. Обязанность лифтера постоянно находится в кабине лифта при подъеме и спуске, направлять кабину к месту вызова (загрузки/разгрузки почтовых отправлений). 2. Сопровождение почтовых отправлений (далее – груз). 3. Осуществление погрузки груза: равномерная загрузка груза в кабину лифта, крепление груза, не допущение перегрузки лифта. Оказание данных услуг должно производиться с соблюдением норм охраны труда. 4. Перевозка груза между этажами с соблюдением поэтапных сроков обработки груза. 5. Выгрузка груза. 6. Соблюдение номинальной грузоподъемности. 7. Остановка лифта при обнаружении неисправностей 8. Содержание в чистоте кабины лифта, этажных площадок на всех остановочных пунктах. Заполнение журнала приема и сдачи смены. 9. Недопущение к управлению лифтов посторонних лиц и наличия пассажиров в кабине лифта. | Круглосуточно |
| 3 | Текущие ремонты | В состав текущего ремонта ТР-1 входит: - ремонт тормозного устройства; - ремонт автоматических и неавтоматических замков дверей шахты лифта; - ремонт оборудования, установленного на верхней балке двери шахты и кабины лифта с автоматическими дверями; - ремонт распашной двери кабины; - ремонт подвижного пола кабины; - ремонт освещения и сигнализации; - ремонт ограждения шахты. | Ежемесячно |
|  |  | В состав текущего ремонта ТР-2 входит: - ремонт аппаратуры автоматического включения резерва; - ремонт панели управления; - ремонт канатоведущего шкива; - ремонт электродвигателя; - ремонт конечных выключателей; - ремонт несущих канатов; - ремонт штихмасса направляющих кабины и противовеса; - ремонт башмаков кабины и противовеса; - ремонт этажных переключателей; - ремонт индуктивных датчиков; - ремонт распашных дверей шахты; - ремонт приказного аппарата; - ремонт вызывных аппаратов; - ремонт подвески кабины и противовеса; - ремонт противовеса; - ремонт купе кабины; - ремонт натяжного устройства ограничителя скорости; - ремонт герконовых датчиков. | Ежеквартально |
|  |  | В состав текущего ремонта ТР-3 входит: - ремонт вводного устройства; - ремонт редуктора лебедки; - ремонт ограничителя скорости; - ремонт ловителей; - ремонт отводных блоков; - ремонт буферных устройств; - ремонт заземления электрооборудования и электропроводки | 2 раза в год |
| 4 | Аварийно-техническое обслуживание лифтов | Включает выполнение услуг по безопасной эвакуации пассажиров из кабин остановившихся лифтов и пуск остановившихся лифтов в работу, в том числе в выходные и праздничные дни, не зависимо от времени суток. | Количество вызовов в месяц не ограничено. |
| 5 | Ежегодное освидетельствование лифтов | При проведении освидетельствования лифтов, исполнитель обязан предоставить разрешающие документы (лицензии) о проведении им освидетельствования. При необходимости исполнитель имеет право привлекать третьих лиц, имеющих право оказывать вышеуказанные услуги с предоставлением договора с указанием в нем технических данных лифтового оборудования. Освидетельствование лифтов производится в соответствии с датой, указанной в паспортах. По итогам проведения освидетельствования лифтов, Исполнитель обязан предоставить Заказчику Акт о проведении освидетельствования лифтов, с внесением информации в паспорта лифтового оборудования. Все расчеты с привлеченными Исполнителем третьими лицами Исполнитель осуществляет самостоятельно. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлеченных им третьих лиц. | 1 раз в год(ежегодно) |

5.2. При оказании услуг, Исполнитель использует запасные части Заказчика, за исключением нижеследующих материалов требуемые для рабочего технического состояния:

| 1 | Смазывающий материал Литол-24 |
| --- | --- |
| 2 | Вкладыш кабины |
| 3 | Вкладыши противовеса |
| 4 | Светодиодная лампа освещения кабин, лифтовых шахт и машинных помещений |
| 5 | Концевой выключатель приямка |
| 6 | Концевой выключатель натяжного устройства |
| 7 | Концевой выключатель дверей шахты |
| 8 | Кнопка приказа и вызовов |
| 9 | Контактор большой малой скорости |
| 10 | Контактор направления вверх и низ |
| 11 | Реле контроля дверей и замков |
| 12 | Шкив ограничителя скорости |
| 13 | Канатоведущий шкив лебедки главного привода |
| 14 | Электродвигатель главного привода |
| 15 | Металлический трос диаметром 7 мм(ограничителя скорости) |
| 16 | Конечной выключатель дверей кабины и дверей шахты |
| 17 | Электромагнитная отводка |
| 18 | Преобразователь частоты и его составные части |
| 19 | Барабан трения и отводные блоки |
| 20 | Разводка проводов по машинному помещению, шахте и кабине |
| 21 | Подвесной кабель |
| 22 | Пульт ОДС, компьютер, магистральные устройства, устройства бесперебойного питания |
| 23 | Приказные и вызывные посты управления, этажные индикаторы и гонги |
| 24 | Натяжное устройство уравновешивающих канатов |

Единица измерения: Условная единица (круглосуточная эксплуатация, техническое обслуживание, текущий ремонт 1 (одного) лифта в течение месяца).

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1 Требования к качеству оказываемых услуг.

Оказание услуг должны проводиться в соответствии с требованиями:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного решением Комиссии таможенного союза от 18.10.2011 № 824;

- ГОСТ Р 55964-2022 Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.10.2022 N 1114-ст);

- ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- ГОСТ 34583-2019. Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации"(введен в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2019 N 1040-ст);

- ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности»;

-  ПУЭ, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) утвержденные Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811,

- СП 2.13130.2020. Системы противопожарной защиты;

- нормативных документов по охране труда и техники безопасности Российской федерации.

- Приказом Госстроя РФ от 30.06.1999 N 158 "Об утверждении Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации" (вместе с "Положением о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов").

Контроль за безопасностью при выполнении работ осуществляется согласно:

- Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ;

- Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования».

  - Условия оказания услуг.

6.2.1. Периодические (сменные) осмотры производятся в круглосуточном режиме согласно графику работы персонала (лифтеры), эксплуатирующего лифты. Осмотр производится не менее 1 раза в сутки.

6.2.2. Техническое обслуживание производится Исполнителем 1 раз в месяц по графику, с возможностью остановки лифта на период не более 3-х часов. При ситуациях, требующих увеличения временного периода по проведению технического обслуживания, Исполнитель направляет заявку на согласование представителю Заказчика на объекте.

6.2.3. Текущий ремонт производится Исполнителем 1 раз в квартал по графику, с возможностью остановки не более 8-ми часов. В случае необходимости увеличения временного периода по проведению текущего ремонта, Исполнитель направляет заявку на согласование представителю Заказчика на объекте в течении часа.

6.2.2. Порядок проведения технического обслуживания и ремонта грузовых лифтов, технические решения, применяемые материалы и оборудование, в процессе производства работ согласовывать с Заказчиком. График проведения технического обслуживания и текущего ремонта грузовых лифтов утверждается ответственным лицом по промышленной безопасности (лифтовое хозяйство), со стороны Заказчика в течении 10 календарных дней, после его предоставления со стороны Исполнителя.

6.2.3. Технология и методы производства работ – в полном соответствии с техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами. Услуги должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

6.2.4. Аварийно-техническое обслуживание лифтов осуществляется в случае непредвиденной остановки лифта с находящимися в нем лифтеров, Исполнитель осуществляет эвакуацию пассажиров(лифтеров) из кабины лифта в течение 60 минут, после получения Заявки от представителя Заказчика. Заявка направляется от Начальника смены объекта с электронной почты msc-450960-ns@russianpost.ru на электронную почту Исполнителя. После проведения эвакуации пассажиров из кабины лифта, Исполнитель незамедлительно устраняет недостатки, повлекшие к незапланированной остановки лифта.

6.2.5. В случае получения сообщения от Заказчика заявки (Приложение №1 к ТЗ), Исполнитель обеспечивает прибытие специалиста:

в течение 30 минут круглосуточно, эвакуации пассажиров(лифтеров) из кабины лифта;

в течение 1 часа круглосуточно в рабочие дни, а также в выходные и праздничные дни для устранения неисправностей лифтов;

Фиксация времени прибытия специалиста на объект является запись в журнале ЧОП (частное охранное предприятие) на КПП поста охраны №1, а также запись в Журнале регистрации заявок о неисправности лифтов. Время устранения неисправности Оборудования зависит от ее типа и причины. Исполнитель информирует Заказчика о сроке выполнения, если на устранение неисправности требуется более 24 часов

6.3 Требования безопасности.

6.3.1 Требуемое качество и надежность услуг должны обеспечиваться Исполнителем путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях оказания услуг.

6.3.2 Организовать систему технического обслуживания лифтов, состоящего из: периодических осмотров, в объеме и с периодичностью, установленными в Таблице № 2 Технического задания, текущих ремонтов, а также эксплуатацию лифтов, при этом руководствоваться Техническим регламентом и иными нормативными документами, действующими в РФ, иметь в наличие нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила ведения работ персоналом.

6.3.3 Исполнитель приказом назначает специалиста, ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию Оборудования, прошедшего подготовку и аттестованного по промышленной безопасности, имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности (Технический регламент, ГОСТ).

6.3.4 Исполнитель приказом назначает электромехаников и электромонтеров диспетчерского оборудования, диспетчеров (операторов), лифтеров закрепляет за ними соответствующее Оборудование и возлагает на них выполнение соответствующих работ на оборудовании (Технический регламент, ГОСТ).

6.3.5 Обеспечить персонал производственными, должностными инструкциями и по технике безопасности и нести ответственность за соблюдение указанным персоналом соответствующих инструкций. Технический персонал должен иметь соответствующую квалификацию и не иметь медицинских противопоказаний к указанной работе.

6.3.6 Принимать участие в проверках, проводимых инспекциях Ростехнадзора и другими уполномоченными организациями.

6.3.7 Обеспечить устранение неисправностей оборудования и аппаратуры лифтов, возникающих по техническим причинам.

6.3.8 Участвовать в составлении акта на вывод оборудования лифтов из строя.

6.3.9 Обеспечить порядок хранения и учета выдачи ключей от машинных помещений и шкафов, в которых размещено оборудование лифтов.

  - Требования к конфиденциальности

6.4.1 Обеспечить сохранность конфиденциальной информации Заказчика, полученной в ходе оказания Услуг, и не разглашать данную информацию без письменного согласия Заказчика независимо от продолжения или прекращения правоотношений с Заказчиком, без ограничения сроков действия данной обязанности;

6.4.2 Сторона, получившая от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

6.4.3 Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения Договора;

6.5.4 Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон в ходе исполнения обязательств по Договору.

6.5. Требования к сдаче-приемке работ.

Сдача-приемка оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов производится ежемесячно.

  - Требования по передаче Заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

6.6.1 Исполнитель своевременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения капитального ремонта, модернизации или замены морально и физически устаревшего Оборудования с целью обеспечения их дальнейшей эксплуатации в соответствии с Техническим регламентом, ГОСТ.

6.6.2 Исполнитель в течение 3 (трех) дней с момента подписания договора, направляет Заказчику перечень лиц, для организации данным лицам доступа на объект с целью предоставления услуг.

6.6.3 Определен следующий порядок обмена документами или юридически значимыми сообщениями:

-	нарочно (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

-	заказным письмом с уведомлением о вручении;

-	электронной почтой, с последующим направлением сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении;

-	в электронном виде с использованием телекоммуникационных каналов связи, при наличии взаимного согласия Сторон и совместных технических средств и возможностей для приемки и обработки.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев. Выявленные недостатки устраняются Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в оказанных Услугах.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Специальные требования не предъявляются.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

| № | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1 | ФОРМА. Заявка |

| заказчик: | исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор УФПС Республики Башкортостан | __________________________ |
| (должность) | (должность) |
| _____________/Л.Р. Шафиков/ | __________________________ |
| (подпись, фамилия и инициалы) | (подпись, фамилия и инициалы) |
| ___ ____________ 20_ г. | ___ ____________ 20_ г. |

Приложение №1 к ТЗ

по договору №____________

от «___» _____________ 202__г.

ФОРМА

Заявка

№ _________ от __________

### Марка и модель Лифтового оборудования: ______________________________________

Регистрационный номер: ______________________________________________________

Время отправки заявки исполнителю: ___часов____ минут_________________________

Место (адрес) эксплуатации: 450015, г. Уфа, ул. привокзальная пл. 1______________

Описание характера неисправности____________________________________________

___________________________________________________________________________

# ___________________________________________________________________________

# ___________________________________________________________________________

# ___________________________________________________________________________

Наличие пассажиров(лифтер) в кабине: ДА_______                        НЕТ ________

Заявку составил:

## ответственный представитель АО «Почта России» _____________________________

Отметка об исполнение заявки

| № | Дата | Время | Выполнение выполнено/не выполнено | Подпись, расшифровка представителя Заказчика | Подпись, расшифровка представителя Исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| заказчик: | исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор УФПС Республики Башкортостан | __________________________ |
| (должность) | (должность) |
| _____________/Л.Р. Шафиков/ | __________________________ |
| (подпись, фамилия и инициалы) | (подпись, фамилия и инициалы) |
| ___ ____________ 20_ г. | ___ ____________ 20_ г. |

При проведении ТР-2, подрядчик не освобождается от обязанностей в выполнении перечня работ указанные в ТР-1

При проведении ТР-3, подрядчик не освобождается от обязанностей в выполнении перечня работ указанные в ТР-1 и ТР-2

В случае наличия пассажиров(лиферов) в кабине лифтового оборудования

Указывается точное время отправки заявки представителю на электронный адрес Исполнителя

Указывается наличие пассажиров в кабине лифта