| Номер ТЗ | 2 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2326106 |
| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| ОКПД 2 | 27.11.42.000 |
| Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) | Ограничение |

”УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора –

главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр» -

«Смоленскэнерго»

_________________/ А.А. Колдунов /

«19» марта 2026 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку измерительных трансформаторов тока до 20 кВ

(ТТИ ТОЛ-10-8 У2 200/5 0,5 или эквивалент)

Лот №301A

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр» - филиал «Смоленскэнерго» (Покупатель) производит закупку измерительных трансформаторов тока типа ТОЛ-10-8 для техперевооружения ПС 35/10 кВ Ольша в целях исполнения обязательств по договору технологического присоединения №42701822.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Точка поставки | Срок поставки | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Смоленскэнерго | РФ, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5 | В течение 45 календарных дней с момента заключения договора | 2 |

- Технические требования к оборудованию.

Технические данные трансформаторов тока должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

| Наименование параметра |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Тип трансформатора |  | Опорный |
| Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |
| Номинальный первичный ток, А |  | 200 |
| Номинальный вторичный ток, А |  | 5 |
| Ток термической стойкости, кА, 1с, не менее |  | 20 |
| Ток электродинамической стойкости, кА не менее |  | 51 |
| Частота, Гц |  | 50 |
| Межповерочный интервал, лет, не менее |  | 8 |
| Число вторичных обмоток | учета и измерений, шт. | 1 |
|  | защиты, шт. | 1 |
| Мощность вторичных обмоток, ВА, не менее | учета и измерений | 10 |
|  | защиты | 15 |
| Класс точности вторичных обмоток, не ниже | учета и измерений | 0,5 |
|  | защиты | 10Р |
| Коэффициент безопасности приборов в цепи измерительной обмотки, не более |  | 10 |
| Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее |  | 10 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150, не менее |  | У2 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ с шиной, мм, в пределах |  | 350 х 165 х 212 +/- 3 (мах. высота 224) |
| Установочные размеры, мм |  | 160 х 50 +/- 1 |
| Вид внутренней изоляции |  | литая |
| Тип внешней изоляции |  | эпоксидный компаунд |
| Требования к изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  | нормальная |
| Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865-93, не менее |  | «В» |
| Дополнительные условия (требования) |  |  |
| Выводы вторичных обмоток ТТ |  | с торца трансформатора |
| Наличие защитных прозрачных крышек для раздельного пломбирования вторичных выводов |  | + |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- продукция должна пройти аттестацию в ПАО «Россети» (Порядок проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети», размещен на официальном сайте ПАО «Россети» http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/);

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети» https://www.rosseti.ru/suppliers/technical-policy/.

- измерительные трансформаторы должны быть утверждены как тип, иметь действующую поверку на момент поставки (с давностью не более 6 месяцев).

  - В комплект поставки оборудования и материалов должны входить документы, подтверждающие технические характеристики материалов и оборудования, паспорт, технические условия, руководство по эксплуатации, сертификат качества.

  - Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Дата изготовления производителем должна быть не более полугода до даты поставки.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853, ГОСТ 34.201, ГОСТ 27300, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Дополнительные требования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

Начальник УРС 	В.В. Никитин