Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 27.12.32.000 Устройство управления дугогасящими реакторами для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»

Лот № 3501-РЕМ ПРОД-2026-ПЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к качеству продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |

Наименование закупаемой продукции

«Устройство управления дугогасящими реакторами»

Цель использования закупаемой продукции

Выполнение работ на объектах электростанции и электросетевого комплекса филиала ПЭС "Лабытнанги".

На электростанции ПЭС г. Лабытнанги введен в работу дугогасящий реактор предназначенный, для защиты от однофазных замыканий на землю в электросетях. Дугогасящий реактор обеспечивает самогашение дуговых замыканий и снижает последствия прямого контакта фазного проводника с землей, которое позволяет сохранить электрооборудование электростанции от выхода из строя. Дугогасящим реактором управляет автоматика микропроцессорный терминал «Бреслер 0107.060», находящийся в единичном экземпляре, резерв отсутствует.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Устройство управления дугогасящими реакторами | Бреслер 0107.060 | шт | 1 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство управления дугогасящими реакторами | С даты подписания договора | Не позднее 60 календарных дней с даты подписания договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции: Устройство управления дугогасящими реакторами

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальное напряжение оперативного переменного/постоянного тока U пит, 220В. Номинальный переменный ток вторичной обмотки первичного трансформатора тока, I ном, 5А. Номинальное напряжение переменного тока вторичной обмотки первичного трансформатора напряжения, U ном, 100В. Номинальная частота, Гц 50 или 60. Относительные погрешности измерения для диапазонов измерений: 0,02…2,0 Iном - 1,5%; 0,025…1,2 Uном - 1,5%; 2,0…40,0 Iном - 5%; 1,2…1,6 Uном - 5%. Рабочий диапазон по цепям: переменного тока в пределах 0,1…40 Iном; переменного напряжения в пределах 0,1…1,5 Uном. Точность измерений расстройки, % ±0,5. Диапазон измерения расстройки, % -400…+85. Цепи переменного напряжения выдерживают 2,5 Uном в течении 10с. Элементы устройства, обтекаемые током в нормальном режиме, длительно выдерживают не менее 200% номинальной величины переменного тока, 120% номинальной величины напряжения оперативного тока, 130% номинальной величины переменного напряжения. Электромагнитная совместимость: устойчивость к повторяющимся затухающим колебаниям частотой 1 МГц по ГОСТ Р 51317.412 (МЭК 61000-4-12); устойчивость к наносекундным импульсным помехам по ГОСТ 30804.4.4 (IEC 61000-4-4); устойчивость к электростатическим разрядам по ГОСТ 30804.4.2 (IEC 61000-4-2); устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты по ГОСТ Р 50648 (МЭК 1000-4-8): -100А/м для непрерывного магнитного поля; - 1000 А/м для кратковременного магнитного поля. Устойчивость к воздействию импульсного магнитного поля 300 А/м по ГОСТ Р 50649 (МЭК 1000-4-9). Порог срабатывания дискретных входов 0,65-0,7 Uном . Контакты выходных реле допускают включение цепей с током: - до 10А в течении 1,0с; - до 15А в течении 0,3с; - до 30А в течении 0,2с; - до 40А в течении 0,03с. Коммутационная износостойкость контактов выходных реле не менее: - 10000 циклов при Т = 0,02с; - 2000 циклов при Т = 0,05с. Максимальная потребляемая мощность при номинальных значениях напряжения и тока: измерительных цепей переменного тока, ВА/фазу …. 0,15; измерительных цепей переменного напряжения, ВА/фазу …. 0,02. Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 198х266х203. Количество управляемых одним терминалом плунжерных ДГР, шт до 2. Степень защиты IP20 с лицевой стороны и IP40 сторона подключения внешних проводников. Средняя наработка на отказ не менее 125000ч. Средний срок службы не менее 25 лет. Гарантийный срок – 60 месяцев. Параметры эквивалентности |  |  | Указание характеристик | - | - |
|  | Устройство управления дугогасящими реакторами Бреслер 0107.060 не может быть заменено на аналог, так как приобретается для формирования аварийного запаса. Согласно пункту 41 Приказа Минэнерго России от 25.10.2017 №1013, субъекты электроэнергетики обязаны создавать, поддерживать и содержать в исправном состоянии аварийный запас оборудования, запасных частей и материалов для устранения последствий аварий и технологических нарушений. Аварийный запас формируется с целью минимизации материального ущерба за счёт сокращения времени обеспечения материально-техническими ресурсами (МТР), необходимыми для восстановительных работ. Замена устройства управления дугогасящими реакторами Бреслер 0107.060 на аналог приведет к несовместимости с существующими системами, оборудованием и программно-аппаратным комплексом, задержке ликвидации аварии или снижению надёжности работы электростанции, что противоречит основной цели создания аварийного запаса — обеспечению оперативной и эффективной ликвидации аварийных ситуаций. Кроме того, при применении аналога потребуется: - выполнения комплекса монтажных и пусконаладочных работ для интеграции устройства управления дугогасящими реакторами Бреслер 0107.060 в действующую систему; - обучения персонала работе с новым оборудованием; - разработки новых производственных инструкций; - закупки дополнительных единиц эквивалентного оборудования в качестве аварийного запаса. |  |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности товара | Качество поставляемого товара должны удовлетворять требованиям, соответствующим государственным стандартам |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 629404, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62 |  | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к упаковке | Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок и длительного хранения |  | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к доставке | Поставка Товара осуществляется одной партией в Место поставки |  | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к приемке | При приемке товара, входной контроль будет выполнятся Покупателем с целью оценки их соответствия настоящим ТТ. |  | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к сроку гарантий качества товара | Гарантийный срок на поставленный товар составляет 60 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12, или универсального передаточного документа (УПД). |  | Согласие с требованием | - | ### - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с товаром | Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - руководство по эксплуатации; - товарно-транспортную накладную в соответствие с приложением № 4 Постановления Правительства РФ от 21.12.2020г. № 2200; - накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к поставляемым товарам | Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению. |  | Согласие с требованием | - | - |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Форма коммерческого предложения

| № п/п | Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги) | Страна происхождения товара | Производитель продукции | Наименование реестра и номер реестровой записи(если применимо) | Ед. изм. | Количество | Цена одной единицы продукции, руб. без НДС | Итоговая стоимость позиции, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Итого без НДС: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кроме того, НДС: ___% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого с НДС: |  |  |

- _________________________________                         _________________                ____________________________________________________

(должность подписавшего)	 (подпись)	                        (И.О. Фамилия)

Приложение №1:

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: Устройство управления дугогасящими реакторами

| № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика |  |  | Предложения участника |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Позиция 1 | Устройство управления дугогасящими реакторами Бреслер 0107.060 |  | Номинальное напряжение оперативного переменного/постоянного тока U пит, 220В. Номинальный переменный ток вторичной обмотки первичного трансформатора тока, I ном, 5А. Номинальное напряжение переменного тока вторичной обмотки первичного трансформатора напряжения, U ном, 100В. Номинальная частота, Гц 50 или 60. Относительные погрешности измерения для диапазонов измерений: 0,02…2,0 Iном - 1,5%; 0,025…1,2 Uном - 1,5%; 2,0…40,0 Iном - 5%; 1,2…1,6 Uном - 5%. Рабочий диапазон по цепям: переменного тока в пределах 0,1…40 Iном; переменного напряжения в пределах 0,1…1,5 Uном. Точность измерений расстройки, % ±0,5. Диапазон измерения расстройки, % -400…+85. Цепи переменного напряжения выдерживают 2,5 Uном в течении 10с. Элементы устройства, обтекаемые током в нормальном режиме, длительно выдерживают не менее 200% номинальной величины переменного тока, 120% номинальной величины напряжения оперативного тока, 130% номинальной величины переменного напряжения. Электромагнитная совместимость: устойчивость к повторяющимся затухающим колебаниям частотой 1 МГц по ГОСТ Р 51317.412 (МЭК 61000-4-12); устойчивость к наносекундным импульсным помехам по ГОСТ 30804.4.4 (IEC 61000-4-4); устойчивость к электростатическим разрядам по ГОСТ 30804.4.2 (IEC 61000-4-2); устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты по ГОСТ Р 50648 (МЭК 1000-4-8): -100А/м для непрерывного магнитного поля; - 1000 А/м для кратковременного магнитного поля. Устойчивость к воздействию импульсного магнитного поля 300 А/м по ГОСТ Р 50649 (МЭК 1000-4-9). Порог срабатывания дискретных входов 0,65-0,7 Uном . Контакты выходных реле допускают включение цепей с током: - до 10А в течении 1,0с; - до 15А в течении 0,3с; - до 30А в течении 0,2с; - до 40А в течении 0,03с. Коммутационная износостойкость контактов выходных реле не менее: - 10000 циклов при Т = 0,02с; - 2000 циклов при Т = 0,05с. Максимальная потребляемая мощность при номинальных значениях напряжения и тока: измерительных цепей переменного тока, ВА/фазу …. 0,15; измерительных цепей переменного напряжения, ВА/фазу …. 0,02. Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 198х266х203. Количество управляемых одним терминалом плунжерных ДГР, шт до 2. Степень защиты IP20 с лицевой стороны и IP40 сторона подключения внешних проводников. Средняя наработка на отказ не менее 125000ч. Средний срок службы не менее 25 лет. Гарантийный срок – 60 месяцев. | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |