Технические требования на поставку оборудования.

«ОКПД2 27.11.31. Поставка дизель-генераторных установок с комплектующими»

Лот №_________-ТПИР ОТМ-2027-СахаЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

2.2.1. Требования к закупаемой продукции:	18

2.2.2. В составе заявки необходимо предоставить:	18

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	18

4. Приложение к техническим требованиям: Приложение №1 - Опросный лист.	19

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ЭГ | Электрический генератор |
| АПС | Аварийно-предупредительная сигнализация |
| ТЗ | Технологическая защита |
| ЩАУ | Щит автоматического управления |
| ДГА | Дизель – генераторный агрегат |
| БУТ | Блок утилизациии тепла |

#### Наименование закупаемой продукции

«Дизель-генераторные установки»

#### 1.3. Цель использования закупаемой продукции

Выполнение Плана замены основного оборудования на 2026 г.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Валоповоротник 3824591/3377371 для спецтехники | шт | 32 |
| 2 | Генератор дизельный АД-100С-Т400-50-3РPX-G3-O0-УХЛ3 100кВт | шт | 8 |
| 3 | Генератор дизельный АД-120С-Т400-50-3РPX-G3-O0-УХЛ3 120кВт 400В 1500об/мин | шт | 5 |
| 4 | Генератор дизельный АД-130С-Т400-50-3РPX-G3-O0-УХЛ3 130кВт 1500об/мин | шт | 2 |
| 5 | Генератор дизельный АД-200С-Т400-50-3РPX-G3-O0-УХЛ3 200кВт | шт | 7 |
| 6 | Генератор дизельный АД-30С-Т400-50-3РPX-G3-O0-УХЛ3 30кВт 400В 1500об/мин | шт | 1 |
| 7 | Генератор дизельный АД-315С-Т400-50-3РPX-G3-O0-УХЛ3 315кВт 400В 1500об/мин | шт | 2 |
| 8 | Генератор дизельный АД-50С-Т400-50-3РPX-G3-O0-УХЛ3 50кВт 400В 3 фазы 1500об/мин | шт | 3 |
| 9 | Генератор дизельный АД-60С-Т400-50-3РPX-G3-O0-УХЛ3 60кВт | шт | 1 |
| 10 | Генератор дизельный АД-80С-Т400-50-3РPX-G3-O0-УХЛ3 80кВт 400В 1500об/мин | шт | 3 |
| 11 | Датчик давления и температуры воздуха 651.1130548 | шт | 38 |
| 12 | Датчик давления масла ММ355-382910 ММЗ | шт | 8 |
| 13 | Датчик давления масла ММ370 КамАЗ,МАЗ | шт | 14 |
| 14 | Датчик давления масла С3967251 Cummins | шт | 4 |
| 15 | Датчик положения коленчатого вала 0231-00-3847000-00 Автоприбор | шт | 22 |
| 16 | Датчик скорости 3034572 Cummins | шт | 4 |
| 17 | Датчик температуры 650.1130556-01 | шт | 38 |
| 18 | Датчик температуры и давления топлива и масла 5340-1130552 ЯМЗ | шт | 76 |
| 19 | Датчик температуры охлаждающей жидкости C3967250 Cummins | шт | 4 |
| 20 | Датчик температуры охлаждающей жидкости ТМ100 | шт | 44 |
| 21 | Датчик частоты вращения двигателя 5340.1130544 ЯМЗ | шт | 76 |
| 22 | Контроллер ComAp InteliGen 200 для генераторной установки | шт | 9 |
| 23 | Набор выколоток 380960 Дело Техники 6 предметов | шт | 32 |
| 24 | Набор инструмента автомобильного 1/2", 1/4", 4-32мм 71108 Сервис Ключ 108 предметов в чемодане | шт | 32 |
| 25 | Оправка поршневых колец 53-175мм Автодело 40054 | шт | 31 |
| 26 | Подшипник шариковый 6-180312 (6312 2RS) 60х130х31мм | шт | 4 |
| 27 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 62182RSC3 (180218) 90х160х30мм MBY | шт | 7 |
| 28 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6308-2RS C3 40х90х23мм | шт | 4 |
| 29 | Подшипник шариковый радиальный однорядный 6322 110х240х50мм | шт | 4 |
| 30 | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 6310-RS 50х110х27мм | шт | 26 |
| 31 | Подшипник шариковый радиальный однорядный закрытый 6315RS 75х160х37мм | шт | 19 |
| 32 | Прибор автомобильный диагностический Сканматик 3 базовый комплект | шт | 6 |
| 33 | Регулятор оборотов программируемый GAC ESD5500 для дизельного генератора | шт | 9 |
| 34 | Ремень генератора 6РК860 | шт | 14 |
| 35 | Ремень привода водяного насоса двигателя OAVх13-1045 ЯМЗ | шт | 14 |
| 36 | Ремень привода генератора 5413029 Cummins | шт | 2 |
| 37 | Ремень привода генератора 6РК1371 | шт | 38 |
| 38 | Ремень приводной вентилятора 5340.1308170-10 (6PK1371) Урал | шт | 38 |
| 39 | Ремень приводной клиновой двигателя дизельного МТЗ 11х10х1250 | шт | 8 |
| 40 | Счетчик электроэнергии Мир С-07.05S-230-5(10)-G2R-S2T2HQ-G-D 3 фазы 230/400В 5/10А 0.5S/1 | шт | 32 |
| 41 | Съемник масляного фильтра АвтоDело 40537 30-160мм | шт | 32 |
| 42 | Фильтр воздушный AF872 | шт | 5 |
| 43 | Фильтр грубой очистки топлива PL-420-У-СПЕЦМАШ-24V (насос) | шт | 35 |
| 44 | Фильтр двигателя масляный 5340-1012075 | шт | 380 |
| 45 | Фильтр масляный LF670 | шт | 40 |
| 46 | Фильтр масляный LF777 | шт | 40 |
| 47 | Фильтр масляный ФМ 009-1012005 | шт | 80 |
| 48 | Фильтр топливный грубой очистки PL270 с колбой | шт | 95 |
| 49 | Фильтр топливный тонкой очистки 020-1117010 | шт | 20 |
| 50 | Фильтр топливный тонкой очистки WDK962/1 5340.1117075 для спецтехники | шт | 130 |
| 51 | Форсунка 0445120178 5340-1112010 ЯМЗ | шт | 82 |
| 52 | Форсунка 3095773 Cummins | шт | 12 |
| 53 | Форсунка топливная 172.1112010-11.01 АЗПИ | шт | 16 |
| 54 | Форсунка топливная 267.1112010-01 | шт | 56 |
| 55 | Элемент фильтрующий воздушный 238Н-1109080/В-4301М8/EFV225/ДФВ5912 | шт | 130 |
| 56 | Элемент фильтрующий масляный 840-1012040-12 | шт | 40 |
| 57 | Элемент фильтрующий очистки масла 840.1012040-14/EFM625 ТМЗ,ЯМЗ | шт | 100 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Дизель-генераторные установки с комплектующими в соответствии с таблицей (62 поз.) | С даты подписания договора | Не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции «Дизель-генераторные установки»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции | Представлены в Приложении № 1 (опросный лист) к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием | Заполненный Опросный лист ( Приложение № 1 к ТТ) |  |
| 1.2. | 1.2. | Требования к оформлению Опросного листа (Приложение № 1 к ТТ) |  | Если по тем позициям Опросного листа (Приложение № 1 к ТТ), по которым требовалось подтверждение в форме согласия («Согласны с требованием»), Участник предоставит свои подробные предложения в отношении поставляемой продукции (то есть отличные от простого согласия) вместе с требуемым согласием, такие подробные предложения будут расцениваться как двусмысленное толкование. Данная заявка Участника подлежит отклонению | Согласие с требованием |  |
| 1.3. | Требования к ДГА и ГПУ | ДГА "длительной мощностью" (СОР) 50, 80, 120, 160, 400 кВт., и ГПУ "длительной мощностью" (СОР) 400 кВт по ГОСТ 10150-2014, открытого исполнения на раме, с возможностью параллельной работы на единую нагрузку. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Основные требования к системе управления и контроля |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Требование к автоматизации ДГА и ГПУ | ДГА и ГПУ должны соответствовать нормам ГОСТ Р 55437-2013 (кроме пункта 4.5. вышеуказанного ГОСТа) «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Классификация по объёму автоматизации и тех. требования к автоматизации» и автоматизированы в объеме не ниже 3-й степени автоматизации. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.1.2. | Требование к параллельному режиму работы ДГА и ГПУ | Параллельный режим работы ДГА и ГПУ, должен обеспечивать выполнение следующих операций: - автоматическую синхронизацию при включении в параллель и автоматический прием нагрузки при параллельной работе ДГА и ГПУ между собой. - автоматическое, пропорциональное распределение активной нагрузки между ДГА и ГПУ различной мощности с точностью 10 % номинальной мощности меньшего по мощности агрегата. При этом системы возбуждения электрогенераторов (далее ЭГ) должны обеспечивать распределение реактивной мощности с точностью 10 % при изменении суммарной нагрузки от 25 % и выше. - автоматическую поддержку номинальной частоты вращения и выходного напряжения ЭГ во всем диапазоне нагрузок. - плавную разгрузку ДГА и ГПУ при выходе с параллели. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.1.3. |  | Аварийно-предупредительная сигнализация (далее АПС) и технологическая защита (далее ТЗ) ЭГ должна иметь две ступени – предупреждение и авария по следующим параметрам: - низкое/высокое напряжение ЭГ - низкая/высокая частота ЭГ, вращение двигателя внутреннего сгорания (далее ДВС) - короткое замыкание - перегруз по току, мощности - перекос по току - обратная мощность - низкое/высокое напряжение сети 24 В |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.1.4. | Требование к АПС и ТЗ | Система АПС и ТЗ ДВС должна соответствовать ГОСТ 11928-83 и обеспечивать сигнализацию и технологическую защиту по нижеперечисленным параметрам: - температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения более допустимой (АПС и ТЗ); - температура масла в системе смазки более допустимой (АПС и ТЗ); - температура выпускных газов на выходе по цилиндрам или перед турбокомпрессором (при наличии), более допустимой (только АПС); - давление масла в системе смазки менее допустимого (АПС и ТЗ); - превышение номинальной частоты вращения коленчатого вала более 15% (АПС и ТЗ); - сопротивление воздуха во впускном коллекторе после воздушного фильтра более 5 кПа, (только АПС) : - неудавшийся пуск (только АПС); - незавершенный останов (АПС и ТЗ); - минимальный уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения (АПС и ТЗ); - превышение «длительной мощности» более 10% (только АПС). При достижении аварийных (предупредительных) значений контролируемых параметров должен выдаваться звуковой и световой сигналы, указывающие режим неисправности на дисплее ДГА и ГПУ. При срабатывании защиты по любому из аварийных режимов, должно обеспечиваться своевременное снятие нагрузки с ЭГ, с последующим остановом ДВС ДГА и ГПУ и осуществлением блокировки повторного пуска. Останов ДГА и ГПУ, при перегреве ДВС, должен осуществляться после предварительного снятия нагрузки с ЭГ и последующей работы ДГА и ГПУ "длительной мощностью" (СОР)на холостом ходу до окончания аварийной ситуации (кроме аварийных ситуаций требующих экстренной остановки). Предусмотреть датчики температуры подшипников генератора. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.1.5. | Требование к контроллеру | При недостаточном количестве встроенных аналоговых входов предусмотреть установку модуля (ей) расширения с дополнительными аналоговыми входами. Контроллер должен быть оснащен системой удаленной связи и визуализации по интерфейсу RS-485 и должен быть укомплектован: - преобразователем связи RS-485 для подключения к компьютеру. Разъем для подключения к интерфейсу RS-485 должен быть выведен к клеммной колодке ЩАУ. В ЩАУ (box A) предусмотреть защиту от неправильной полюсовки питания контроллера. В ЩАУ (boxA) предусмотреть защиту цепи управления контроллером регулятора напряжения генератора от замыкания на корпус. |  | Указание характеристик в Приложении № 1 к ТТ (Опросный лист) | Заполненный Опросный лист (Приложение № 1 к ТТ) |  |
| 2.1.6. | Требование к силовому коммутационному аппарату | Силовой коммутационный аппарат (устанавливается в ЩАУ) должен быть следующей комплектации: - В качестве коммутационных аппаратов для ЩАУ использовать последовательно соединенные автоматический выключатель (типа фирмы КЭАЗ или эквивалент с наличием теплового и электромагнитного расцепителей, дополнительного блока контактов положения, задействованного для индикации срабатывания защит) и вакуумный контактор серии КВТ-1,14XXX производства ОАО «НПП Контакт» или эквивалент. Номинальный ток автоматического выключателя и вакуумного контактора подобрать по мощности ДГА. Укомплектовать вакуумный контактор: блоком управления, ограничителем перенапряжения ОПН380В, блок-контакт ЛБК1.660=2шт (1н.о.+1н.з.) на 660В. Напряжение цепи управления ~220В/380В. Эксплуатация при температуре воздуха ±60С, по питающему напряжению «провал» ±30% от Uном, с увеличенным диапазоном отклонения напряжения цепи управления. - дистанционное/ручное управление. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.1.7. | Требование к комплектующим системам управления | Комплектующие системы управления: - Щит автоматического управления (box A); - Щит клеммный (box B); - Контрольный кабель щита управления до щита клеммного (от box A до box B). - Силовой кабель от генератора до щита управления. - МТР согласно пункта 6 опросного листа |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.1.8. | Требование к жгуту контрольного кабеля | Количество и сечение жил проводов жгута контрольного кабеля должно обеспечивать выполнение требований п.2 Система управления и контроля данного технического задания: - Жгут контрольного кабеля должен быть экранирован и защищен от проникновения влаги, с маркировкой и наконечниками. Подключение жгута к щиту автоматического управления выполнить через разъемы марки Phoenix contact серии HEAVYCON EVO с защитной крышкой, которые должны быть установлены на боковых стенках щита; - контрольный кабель должен быть выполнен гибкими проводами типа ПВ-3; Предусмотреть в общем жгуте 4 резервных провода. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.1.9. |  | Пуск ДГА и ГПУ на номинальные обороты (1500об/мин) должен производиться через промежуточные обороты (1000 об/мин) для прогрева ДВС. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.1.10. | Требование к управлению Управление реактивной (возбуждением ЭГ) и активной мощностью при параллельной работе | Управление реактивной (возбуждением ЭГ) и активной мощностью (регулятором оборотов) при параллельной работе должно производиться контроллером системы управления. |  | Согласие с требованием | - |  |
| 2.1.11. | Требование к щиту автоматического управления | Щит автоматического управления (box A) выполнить настенного, одностороннего, переднего обслуживания с габаритами не более ШхГхВ - 750мм х 300мм х 1200мм, со степенью защиты IP55, со съемными монтажными панелями. В нижней части щита box А предусмотреть технологические отверстия с габаритами 150х100мм со съемными крышками. Для агрегатов мощностью 500 кВт щит автоматизированного управления выполнить напольного исполнения с габаритами, достаточными для установки силового коммутационного аппарата. Электронный регулятор скорости установить в щите управления (box A). Для агрегатов с системой впрыска топлива типа Common Rail System предусмотреть разъём OBD-2 для подключения к электронному блоку управления двигателем (с подключением необходимых проводов). Измерительные трансформаторы тока установить в щите управления (box A). Разделить цепи 220 В и 24 В, выполнив монтаж группы клеммных колодок переменного напряжения 220В отдельно от группы колодок постоянного напряжения 24В. |  | Указание характеристик | - |  |
| 2.1.12. | Требование к щиту клеммному | Щит клеммный (box B) предназначен для установки на ДГА и ГПУ. С габаритами не более ШхГхВ (300мм х 120мм х 300мм) степень защиты IP55 со съемной монтажной панелью. Щит должен быть закреплен на жесткой конструкции, приваренной к раме ДГА с резиновыми амортизаторами, расположенный сбоку от генератора. В составе щита: клеммная колодка для подключения проводов всех датчиков, актуатора, питания 24В, зарядного генератора, управления АРН, стоп-устройства и т.п. |  | Указание характеристик | - |  |
| 2.1.13. | Требование к монтажу силовых и контрольных кабелей | Монтаж силовых и контрольных кабелей произвести с помощью сальниковых вводов. Силовой кабель с опрессованными наконечниками ТМЛ, должен быть защищен от механических воздействий, воздействий масла и солнечных лучей. Силовые кабеля с сечением согласно номинальной нагрузки PRIME должны быть подключены к клеммам генератора и выведены через проходные сальники. Обвязку регулятора оборотов, корректора напряжения, всех датчиков выполнить экранированным проводом. |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Основные требования к утилизационному блоку тепла антифриза (далее — БУТ) |  |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектности БУТ |  | В состав БУТ должны входить все узлы для подключения блока к трубопроводам жидкостного охлаждения ДГА и ГПУ (согласно Приложения № 1 Опросного листа). | Согласие с требованием | Заполненный Опросный лист ( Приложение № 1 к ТТ) |  |
|  | Требования к монтажу БУТ |  | На трубопроводах охлаждения между ДГА и ГПУ и воздушным радиатором должны быть выведены фланцы для монтажа БУТ при установке ДГА и ГПУ на энергообъекте. Диаметры трубопроводов и запорной арматуры БУТ должны быть подобраны с учетом технических расчетов производителя, в зависимости от мощности ДГА и ГПУ, при этом не должно создавать дополнительный подпор во время работы ДВС. | Согласие с требованием | Заполненный Опросный лист ( Приложение № 1 к ТТ) |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 677004 Республика Саха (Якутия) г.Якутск, ул. Беринга, д.42 |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Предоставление гарантии | Гарантийный срок эксплуатации ДГА и ГПУ должен быть не менее - 18 месяцев с момента ввода его в эксплуатацию, при гарантийной наработке не более значений назначенных ресурсов до первой (полной) переборки, установленных в технических условиях на двигатели конкретного типа (ГОСТ 10150-2014, п.9.2.). |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к комплектации и приемосдаточным испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | ДГА и ГПУ должны сопровождаться следующими документами: - Паспорт на ДГА и ГПУ; - Паспорт на ДВС; - Паспорта теплообменного оборудования (БУТ); - Документы, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции требованиям Заказчика (ГОСТам, ТУ) - Формуляр (с записью проведенных, заводских испытаний); - Каталог деталей и сборочных единиц ДВС(на бумажном и электронном носителе); - Руководство по эксплуатации дизельного двигателя (на бумажном и электронном носителе); - Руководство по ремонту дизельного двигателя (ТУ на ремонт) (на бумажном и электронном носителе); - Технические условия на эксплуатационные материалы (рекомендации по выбору рабочих жидкостей) (на бумажном и электронном носителе); - Схема щита управления (дополнительно в электронном виде на диске либо по электронной почте); - Протокол испытаний под нагрузкой; - Руководство по эксплуатации ДГА и ГПУ(на бумажном и электронном носителе). - Руководство по эксплуатации силового генератора (на бумажном и электронном носителе) - Руководство по эксплуатации щита управления (на бумажном и электронном носителе); - Упаковочные листы на каждый дизель-генератор (с указанием количества транспортных мест). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Проведение приемосдаточных испытаний | После изготовления продукции, провести заводские приемосдаточные испытания на аттестованном стенде с участием представителя Заказчика. Согласование ПМИ с Заказчиком в объеме предусмотренном ГОСТ 31540-2012 |  | Согласие с требованием |  |  |
| - . | Требования к безопасности |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Требования к наличию и предоставлению документов, подтверждающих безопасность оборудования | В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" дизель-генераторные установки должны иметь декларацию о соответствии согласно Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011). Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/( требование п.6 ст.24 ФЗ-184, статус действующего документа) Требование применимо ко всему мощностному ряду дизель-генераторов. |  | Согласие с требованием | Предоставить регистрационные номера деклараций о соответствии или копии деклараций о соответствии на дизель-генераторные установки |  |

* Примечание: «Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.»

#### Требования к закупаемой продукции:

2.2.1.1 В случае расхождения информации, указанной в настоящих Технических требованиях и опросных листах (Приложение №1 к настоящим техническим требованиям), считать основным документом настоящие Технические требования.

2.2.1.2 В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

#### В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленное в документации о закупке.

2. Заполненный опросный лист (Приложение № 1 к ТТ);

3. Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”;

4. Копии деклараций о соответствии на дизель-генераторные установки в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". Требование применимо ко всему мощностному ряду дизель-генераторов.

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются

# 4. Приложение к техническим требованиям: Приложение №1 - Опросный лист.