Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»

| УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» __________________ Д.А. Анищенко «_____» ____________________2026 г |  | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» ____________________ М.В. Голубев «_____» ____________________2026 г |
| --- | --- | --- |

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2_33_45

на поставку телекоммуникационного оборудования MC04-PLC

для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»

| СОГЛАСОВАНО: И.о. начальника департамента РиЭ АСДУ ПАО «Россети Центр» ________________ А.Н. Дубенцов «_____» ____________________2026 г. |
| --- |
| СОГЛАСОВАНО: Начальник отдела ТКС департамента РиЭ АСДУ ПАО «Россети Центр» ________________ А.А. Степин «_____» ____________________2026 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник департамента КиТАСУ филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» __________________А.А. Мальщуков «_____» ____________________2026 г |

г. Владимир, 2026 г.

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала/окончания поставки	3

3.	Технические требования к оборудованию.	3

4.	Гарантийные обязательства	3

5.	Условия и требования к поставке	4

6.	Меры по предоставлению национального режима	4

7.	Правила приёмки оборудования	4

Приложение №1	6

- Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку телекоммуникационного оборудования MC04-PLC для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго».

Заказчик:

ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33

ИНН 5260200603, КПП 526001001

Грузополучатель:

Филиал  ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»

Местонахождение и почтовый адрес:

600016, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 106

ИНН/КПП грузополучателя: 5260200603/332902001

Платежные реквизиты:

ИНН 5260200603, КПП 332902001

р/счет 40702810800000051153

Банк ГПБ (АО), г. Москва БИК 044525823

к/счет 30101810200000000823

Заказчик проводит закупочную процедуру приобретения оборудования MC04-PLC и модулей к нему (производства ООО «АДС») для осуществления возможности выполнения аварийно-восстановительных работ. Указанное оборудование приобретается согласно Приложению №1 настоящего технического задания, включено в Перечень оборудования, допущенного к применению на объектах ПАО "Россети" (Раздел II. Вторичное оборудование) и рекомендовано для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» в качестве оборудования для организации каналов телемеханики, передачи данных и телефонных каналов по высоковольтным линиям электропередачи распределительной сети 35/110 кВ, подключение ВЧ окончания аппаратуры к фильтру присоединения несимметричное по схеме «фаза-земля» и выполняется одним коаксиальным кабелем.

Оборудование закупается в дополнение к существующей системе. В соответствии с п.3 ч.6.1 ст.3 223-ФЗ поставка эквивалентов не допускается.

- Сроки начала/окончания поставки

Начало: с даты заключения договора;

- Окончание: не позднее 31.08.2026.

- Технические требования к оборудованию.

Закупаемое оборудование должно быть новым и ранее не используемым. Количество и состав оборудования указан в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

Общие требования к поставляемому оборудованию:

- оборудование должно быть сертифицировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- оборудование должно соответствовать требованиям Госстандарта России, и стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов;

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев, но не должна быть меньше срока, установленного производителем.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра и обратно осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго».

- Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть заводской, обеспечивать сохранность и безопасность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки и транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемого оборудования и материалов.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

- Меры по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | ОКПД 2 | Меры применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| Телекоммуникационное оборудование MC04-PLC | 26.30.30.190 | ограничение |

- Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» при получении оборудования на складе филиала, расположенного по адресу: 601270, Владимирская область, Суздальский район, пос. Боголюбово, ул. Пушкина, д.З-а.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан представить Заказчику оригиналы следующих документов:

•	счет на оплату товара;

•	универсальный передаточный документ (УПД);

•	гарантийный талон на каждую единицу товара.

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной или иного документа, предусмотренного договором поставки. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

СОСТАВЛЕНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Владимирэнерго» | Начальник отдела контроллинга ИТиТК | Е.А. Чухнина |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» | Начальник службы эксплуатации СДТУ и ИТ | А.С. Власов |  |  |

Приложение №1

к техническому заданию № 2_33_45

Перечень оборудования и материалов

| № п/п | Наименование материала (полное указание типа, марки, размеров) | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Базовый блок МС04-PLC (кассета с кроссплатой для плат) | Габаритные размеры блока в евроконструктиве 3U: −485*135*215мм. |
| 2. | Плата МП02 (мультиплексор каналов FXO/FXS/E&M/RS-232/Eth) | Мультиплексирование каналов ТМ, ПД и ТФ в базовый ВЧ канал: – прием/передача данных ЦП по шине TDM с платой модема МД02; − прием/передача сигналов ТМ и ПД через стыки RS-232C и Ethernet; − аналого-цифровое преобразование НЧ сигналов ТФ на скорости 64 кбит/c; – сжатие ТЧ каналов кодеком G.729 до скорости 6,4 / 8 кбит/c; ‒ цифровая эхокомпенсация 2‒х проводных ТЧ каналов; – конфигурирование канальных окончаний; ‒ формирование выделенных каналов сигнализации и сигнализации АДАСЭ; – организация общего канала сигнализации ТФ каналов и мониторинга в ЦП. Мониторинг и управление платы МП02 должно осуществляться c помощью существующей программы MC04-PLC Monitor. |
| 3. | Плата MД02 (модулятор OFDM, демодулятор OFDM) | – Модуляция цифрового низкочастотного (НЧ) потока: QAM с разделением на 89 поднесущих OFDM; ‒ модуляция в полосе ВЧ канала: амплитудная с передачей одной боковой полосы частот АМ ОБП; – рабочий диапазон частот: 16 – 1000 кГц; – ширина рабочей полосы: 4 кГц; – чувствительность приемника: ‒26 дБм; – динамический диапазон АРУ: не менее 40 дБ; – допустимое затухание в разнесенном режиме (с учетом помех): 40 дБ; – допустимое затухание в смежном режиме: 20 дБ; – уровень внеполосных излучений при отходе от полосы на 8 кГц: не более ‒24 дБм; – допустимый уровень мешающего внеполосного сигнала на ВЧ входе при отступе 8 кГц от границы полосы частот приема: 40 дБм; – затухание, вносимое в тракт параллельно включенной аппаратуры при отходеот полосы частот передачи/приема аппаратуры:8 кГц не более 1,5 дБ 12 кГц не более 1,0 дБ; – максимальная задержка цифрового потока (ЦП): 150 мс; – выходное сопротивление передатчика (несимметричная линия) : 75 Ом; – входное сопротивление приемника: несогласованное высокоомное (по умолчанию): 1 кОм; согласованное (по заказу): 75 Ом; – битовая скорость ЦП c вероятностью ошибок не более 10‒6 при соотношении сигнал/шум: не менее 16 дБ: 14 кбит/с не менее 24 дБ: 23,4 кбит/с Мониторинг и управление платы MД02 должно осуществляться c помощью существующей программы MC04-PLC Monitor. |
| 4. | Плата ФПРМ (линейный трансформатор, фильтр приёмника, развязка сигналов ПРМ/ПРД) | Предназначена для приема линейного ВЧ сигнала и передачи ВЧ сигнала в линию. Плата обеспечивает подавление собственного сигнала передатчика, а также сигналов передатчиков параллельно подключенной аппаратуры. Плата поставляется в 2‒х исполнениях по входному сопротивлению в полосе приема: ‒ ФПРМ ‒ высокоомное несогласованное входное сопротивление. |
| 5. | Плата УМ02 (широкополосный усилитель мощности, 20 Вт) | Усиление по мощности модулированного сигнала передачи от платы МД02 и выход на плату передающего фильтра ФПРД. Плата обеспечивает цифровую индикацию уровней передачи ВЧ сигнала, уровней приема ВЧ сигнала поканально и индикацию аварий. Широкополосный усилитель мощности 20 Вт. Мониторинг и управление платы УМ02 должно осуществляться c помощью существующей программы MC04-PLC Monitor. |
| 6. | Плата ФПРД (фильтр передатчика) | Плата ФПРД является фильтром передатчика и выполняет следующие функции: ‒обеспечение высокого импеданса фильтра вне полосы передаваемых сигналов, что исключает шунтирование сигналов другой параллельно подключенной аппаратуры ВЧ связи; ‒ уменьшение внеполосных излучений, вносимых нелинейностью усилителя мощности; ‒ защита усилителя мощности от импульсных перенапряжений на ЛЭП, вызванных работой коммутационного оборудования, короткими замыканиями и грозовыми разрядами. |
| 7. | Плата ИП01 (блок питания AC/DC: вход ~220В/50Гц, выход +48В, -48В, +12В) | Потребляемая мощность: − от сети питания 220 В не более 100 Вт. |
| 8. | Субмодуль FO01 (1 канал станционного окончания абонентской линии) | 2–х проводный стык с абонентским комплектом АТС типа FXO. Мониторинг и управление субмодулем FO01 должно осуществляться c помощью существующей программы MC04-PLC Monitor. |
| 9. | Субмодуль FS01 (1 канал абонентского окончания для телефонного аппарата) | 2–х проводный стык с телефонным аппаратом типа FXS. - Мониторинг и управление субмодулем FS01 должно осуществляться c помощью существующей программы MC04-PLC Monitor. |

Перечень и объемы поставки

| № п/п | Наименование материала | Наличие в реестре минпромторга пп 719 | Предоставление национального режима в соответствии с пп 1875 |  | Технические характеристики | Ед. изм. | Телекоммуникационное оборудование MC04-PLC (комплект №1) в составе: | Телекоммуникационное оборудование MC04-PLC (комплект №2) в составе: | Телекоммуникационное оборудование MC04-PLC (комплект №3) в составе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |  |  |  |  |  |
| 1. | Базовый блок МС04-PLC | нет | 26.30.30.190 | ограничение | В соответствии с Приложением №1 к ТЗ | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Плата ИП01 | нет | 26.30.30.190 | ограничение | В соответствии с Приложением №1 к ТЗ | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Плата МП02 | нет | 26.30.30.190 | ограничение | В соответствии с Приложением №1 к ТЗ | шт. | 1 | 2 | 1 |
| 4. | Плата MД02 | нет | 26.30.30.190 | ограничение | В соответствии с Приложением №1 к ТЗ | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Плата ФПРМ | нет | 26.30.30.190 | ограничение | В соответствии с Приложением №1 к ТЗ | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Плата УМ02 | нет | 26.30.30.190 | ограничение | В соответствии с Приложением №1 к ТЗ | шт. | 1 | 2 | 1 |
| 7. | Плата ФПРД | нет | 26.30.30.190 | ограничение | В соответствии с Приложением №1 к ТЗ | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Субмодуль FS01 | нет | 26.30.30.190 | ограничение | В соответствии с Приложением №1 к ТЗ | шт. | - | - | 2 |
| 9. | Субмодуль FO01 | нет | 26.30.30.190 | ограничение | В соответствии с Приложением №1 к ТЗ | шт. | 2 | 4 | - |
| Количество комплектов к поставке: |  |  |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 3 |