ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОКПД2 71.12.13 Проектно-изыскательские работы по объекту

«Реконструкция ПС 110 кВ Шахта-7

с заменой силовых трансформаторов в количестве 2 шт»

- Основание для проектирования:

  - Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2024-2029 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 12 декабря 20204 г. № 34@

  - Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ДРСК» энергопринимающих устройств ООО «ДНС СИТИ» от 31.08.2022 № 15-02/22-15.

  - Утвержденная внестадийная работа «Схема выдачи мощности Артёмовской ТЭЦ-2».

Перечень инвестиционных проектов, работ и программ, с которыми требуется координация решений проектной документации, разрабатываемой по данному техническому заданию:

- Реконструкция ПС 110 кВ Шахта-7 с монтажом секционного выключателя 110 кВ и оснащением устройствами РЗА.

- Внестадийная работа «Схема выдачи мощности Артёмовской ТЭЦ-2»;

- Проектная и рабочая документация «Строительство Артёмовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной инфраструктурой»;

- Инвестиционный проект P_25-ПЭС-5378 ТП «Разработка проектной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Шахта-7 с заменой провода марки АСКП-240/32 и АССС-150 на провод с ДДТН не менее 734/778 А при температуре наружного воздуха +20 ℃  (ООО "ДНС СИТИ")»;

- Инвестиционный проект L_25-ПЭС-1677 M «Разработка проектной документации реконструкции ВЛ 110 кВ Западная - Шахта 7 с заменой провода протяженностью 3,11 км, переводом в кабельное исполнение - 3,1 км (МиРЭК)»;

- Инвестиционный проект «Реконструкция ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Шахта-7 со строительством заходов на РУ 110 кВ Шкотовской ТЭЦ ориентировочной протяженностью 3,5 км каждый, с образованием ВЛ 110 кВ Шкотовская ТЭЦ – Шахта-7 и ВЛ 110 кВ Шкотовская ТЭЦ – Артёмовская ТЭЦ №1, реконструкция ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Муравейка со строительством заходов на РУ 110 кВ Шкотовской ТЭЦ ориентировочной протяженностью 0,5 км каждый, с образованием ВЛ 110 кВ Шкотовская ТЭЦ – Муравейка и ВЛ 110 кВ Шкотовская ТЭЦ – Артёмовская ТЭЦ №2, реконструкция ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел со строительством заходов на РУ 110 кВ Шкотовской ТЭЦ ориентировочной протяженностью 2,5 км каждый, с образованием ЛЭП 110 кВ Шкотовская ТЭЦ – Промузел и ЛЭП 110 кВ Шкотовская ТЭЦ – Артёмовская ТЭЦ №3, реконструкция ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная со строительством заходов на РУ 110 кВ ПС 220 кВ Гродеков, ориентировочной протяженностью по 1 км каждый с образованием ЛЭП 110 кВ Гродеков – Надеждинская/т и ЛЭП 110 кВ Гродеков – Западная»;

- Инвестиционный проект «Реконструкция ВЛ 220 кВ Зеленый угол – Суходол со строительством заходов на Шкотовскую ТЭЦ, ориентировочной протяженностью 2х0,5 км, с образованием ВЛ 220 кВ Шкотовская ТЭЦ – Суходол и ВЛ 220 кВ Шкотовская ТЭЦ – Зеленый угол, реконструкция ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна с отпайкой на ПС Западная со строительством заходов на ПС 220 кВ Гродеков, ориентировочной протяженностью 2х2,0 км, с образованием ВЛ 220 кВ Владивосток – Гродеков и ВЛ 220 кВ Волна – Гродеков с отпайкой на ПС Западная, строительство ПС 220 кВ Гродеков трансформаторной мощностью 125 МВА (для ТП объектов по производству электрической энергии ПАО «РусГидро»)».

2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной документации, - указаны в Приложении 1 к настоящему ТЗ.

3 Основные характеристики и технические требования к проектируемому объекту:Реконструкция ПС 110 кВ Шахта-7 с заменой силовых трансформаторов в количестве 2 шт., оснащением устройствами РЗА и созданием сети связи для ПС 110 кВ Шахта-7.

Основные характеристики и технические требования к проектируемому объекту:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Место расположение объекта | Ул. Лобачевского, г. Артем, Приморский край |
| Номинальные напряжения | 110/6 кВ |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | РУ 110 кВ – открытое; РУ 6 кВ – КРУН. |
| Количество линий, подключенных к подстанции, по каждому РУ | ЛЭП 110 кВ – 2 линии; |
| Количество и мощность силовых трансформаторов и автотрансформаторов | Т-1, Т-2: ТДН-16000/110/6 |
| Заменяемое оборудование | Силовые трансформаторы: Т-1, Т-2 Разъединители 110 кВ с двигательным приводом главных и заземляющих ножей, трехполюсные горизонтально-поворотного типа УРЗА в количестве 4 шт: Защиты Т – ШТ2108.14, автоматика |
| Технические требования к заменяемому оборудованию | - Силовые трансформаторы должны иметь обоснованно сниженные величины потерь ХХ, КЗ и на охлаждение, необходимую динамическую стойкость к токам КЗ, должны быть оснащены РПН и необслуживаемыми воздухоосушительными фильтрами. Все характеристики трансформаторов должны удовлетворять условиям параллельной работы. - Тип, мощность и количество силовых трансформаторов определить проектом (не менее 2х25 МВА). - Силовые и контрольные кабели должны удовлетворять условиям невозгораемости с (индексом НГ). - Прокладку кабельных сетей осуществить наземным способом. - Все применяемые металлоконструкции на ОРУ должны быть защищены от коррозии методом горячего оцинкования, выполненного в заводских условиях. - Для вновь устанавливаемого оборудования предусмотреть поверхностные фундаменты лежневого типа, либо иные по согласованию. - Типы и марки выбираемого оборудования согласовать с заказчиком. - Определить необходимость замены ошиновки, первичного оборудования РУ 110 кВ, РУ 6 кВ в связи с увеличением трансформаторной мощности. |
| Организация системы связи и ССПИ | - Проектом предусмотреть создание/расширение системы сбора и передачи информации (далее – ССПИ) на ПС 110 кВ Шахта-7, организацию каналов передачи телеметрической информации и каналов телефонной связи для оперативных переговоров с ПС 110 кВ Шахта-7 в направлении Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ, ЦУС филиала «ДРСК» «Приморские электрические сети» по двум независимым каналам связи, организация которых исключает возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине. Основное направление через ПС 220 кВ Западная, резервное направление через Артёмовскую ТЭЦ. Протокол передачи телеметрической информации должен соответствовать ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. - предусматривать исключительно цифровые измерительные преобразователи, совместимые (однотипные) с преобразователями, использующимися на подстанциях филиала, класс точности не хуже 0,5; - в качестве устройств, обеспечивающих передачу телеинформации в Филиал АО «СО ЕС» Приморское РДУ, должны использоваться резервированные устройства телемеханики, работающие в режиме «горячего» резервирования как в части сбора информации от датчиков (измерительных преобразователей, контроллеров) в составе ССПИ, так и информационного взаимодействия с Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ, при этом должна быть обеспечена передача телеинформации с каждого устройства телемеханики одновременно по двум каналам передачи данных с поддержкой двух активных соединений с активного устройства телемеханики (контроллера, сервера) ССПИ; - передача в Филиал АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ ТС положения коммутационного аппарата (КА) должна осуществляться одним обобщенным сигналом положения КА, формируемым методом одновременного получения двух сигналов от одного КА: «включен» и «отключен» соответственно, получаемых с помощью нормально замкнутого и нормального разомкнутого контактов, отнесенных к одному 144 положению КА. При этом передача обобщенного параметра ТС должна выполняться с использованием идентификаторов типа информации в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006. Объём телемеханизации ПС необходимо предусмотреть не менее следующего: - телесигнализация (ТС) положения выключателей главной электрической схемы подстанции - телеуправление (ТУ) приводами выключателей главной электрической схемы подстанции. - аварийно-предупредительная телесигнализация (АПТС) с устройств РЗА; - телеизмерения текущие (ТИТ): мощность (суммарная активная, суммарная реактивная), ток для каждого присоединения ВЛ, секционных выключателей, фидеров; напряжение линейное раздельно на каждой секции для всех напряжений, частота сети, температуру наружного воздуха на подстанции. В составе проекта выполнить: - структурную схему системы сбора телеинформации подстанции; - схему организации каналов связи, с указанием пропускной способности каждого канала, всех промежуточных узлов связи (включая узлы связи сетевой компании и узлы доступа операторов связи, через которые проходят данные каналы) протоколов и интерфейсов сопряжения, кратких характеристик основного каналообразующего оборудования - схему передачи информации на сетевом уровне с указанием информации об IP-адресации, организации маршрутизации и использовании сетевой трансляции IP-адресов (NAT), - матрицу каналов связи с указанием направлений передачи информации, промежуточных узлов связи, протоколов и скорости передачи данных; - схему подключения измерительных преобразователей с указанием класса точности и коэффициента трансформации измерительных обмоток ТТ и ТН; - схемы подключения цепей телесигнализации и телеуправления; - кабельные трассы; - кабельный журнал подключения УСПИ к контактным группам ТС, ТИ, ТУ; - схему электропитания устройств УСПИ и связи на подстанции с ИБП двойного преобразования с внешними АКБ и РЩ с АВР. - Устройство УСПИ должно обеспечивать связь с ПУ по основному и резервному каналу для каждого направления. - При проектировании предусмотреть дооснащение панелей управления и защит, релейных шкафов, приводов коммутационных аппаратов средствами сбора технологической информации. - Для формирования телеизмерений применить многофункциональные измерительные преобразователи (далее – МИП), обеспечивающие следующие требования: - измерение параметров электрического напряжения, тока, частоты, углов фазовых сдвигов, электрической мощности в трехфазных трехпроводных и четырехпроводных электрических сетях переменного тока с номинальной частотой 50 Гц; - протоколы передачи: МЭК 60870-5-101, Modbus RTU; - передача измеренных параметров по цифровым интерфейсам RS-485 - Перечень сигналов ТС, ТУ, ТИ согласовать с филиалом АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» и Приморским РДУ. При наличии исполнительных устройств проектом предусмотреть передачу дополнительной телесигнализации: - состоянии (исправности, неисправности) схемы управления коммутационным аппаратом; состоянии (готовности, неготовности) привода коммутационного аппарата; - срабатывании устройств РЗА (по каждому устройству РЗА и сработавшей защите или автоматике); - неисправности устройств РЗА (по каждому комплекту, устройству РЗА); - потере собственных нужд и оперативного тока подстанции; - недопустимом повышении температуры верхних слоев масла трансформатора; - недопустимом уровне масла трансформатора; - нарушении работы системы охлаждения трансформатора; - неисправности РПН; -неисправности (отказе) устройств инженерных и вспомогательных систем подстанции (обобщенные сигналы по каждой системе); - срабатывании охранной сигнализации зданий, сооружений и территории подстанции (обобщенный сигнал); - работе автоматической установки пожаротушения (обобщенные сигналы); - работе пожарной сигнализации подстанции (обобщенные сигналы по отдельным компонентам оборудования и/или пожароопасным помещениям); - обнаружении гололедообразования на проводах и тросах ВЛ, о наличии гололеда (работа соответствующих систем обнаружения гололеда); - неисправности в системе телемеханики, связи. - Объем кабельно-проводниковой продукции определяется РД. - Предусмотреть дистанционное управление всеми коммутационными аппаратами главной электрической схемы из ЦУС ПЭС АО «ДРСК». - Предусмотреть передачу телеметрической информации в направлении Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ, ОИК «Диспетчер» ОДГ АРЭС СП ПЮЭС, ЦУС ПЭС по двум независимым каналам связи, организация которых исключает возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине. Протокол передачи телеметрической информации должен соответствовать ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, со скоростью передачи данных не ниже 128 Кбит/с. - Предусмотреть расширение ПО сервера ОИК «Диспетчер» ОДГ АРЭС, ОИК ВРЭС на количество телепараметров, передаваемых с ПС 110 кВ Шахта-7. - Для построения каналов передачи данных и каналов диспетчерской связи на ПС 110 кВ Шахта-7 предусмотреть сетевые маршрутизаторы производства Eltex. - Телефонную связь для оперативных переговоров в направлении Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ организовать по технологии VoIPSIP) с регистрацией SIP абонентов на IP АТС OpenScape Branch (основной и резервной) Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ. На ПС 110 кВ Шахта-7 предусмотреть установку IP телефонов в качестве абонентских устройств телефонной связи для оперативных переговоров. - Технические характеристики каналов связи, точки измерения и объем передаваемой информации согласовывать на этапе проектирования с Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ и филиалом АО «ДРСК» «Приморские электрические сети». - Предусмотреть двухпозиционные телесигналы для выключателей, разъединителей, заземляющих ножей. - Передача телеизмерений должна быть предусмотрена в инженерных единицах. Суммарное время на измерение и передачу телеметрической информации (телеизмерений, телесигнализации) с объекта диспетчеризации в диспетчерский центр устанавливается требованиями подсистем автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления, использующих эту информацию, и должно лежать в пределах не более 2 секунд. - Предусмотреть решения по организации передачи аварийно-предупредительной сигнализации (АПТС) в Филиал АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ от ПС 110 кВ Шахта-7. - Для резервирования электропитания аппаратуры телемеханики на подстанции предусмотреть два ИБП (основной, резервный) с технологией двойного преобразования (On-line) 19” исполнения с коэффициентом мощности не менее 90%, с внешними аккумуляторными батареями, рассчитанными на время автономной работы не менее 6 часов. Систему мониторинга ИБП осуществить по протоколу SNMP; - Аппаратное обеспечение (включая автоматизированные рабочие места, телекоммуникационное оборудование), осуществляющее обработку и/или передачу информации, должно входить в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 № 878). - Применяемые программные или программно-аппаратные средства защиты информации должны иметь действующие сертификаты соответствия ФСТЭК/ФСБ России. - Все используемое программное обеспечение (включая системное и прикладное) должно входить в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Федеральный Закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ). - Автоматизированные рабочие места и сервера должны настраиваться с учетом требования нормативных документов АО «ДРСК» по информационной безопасности. На АРМ и серверах в обязательном порядке должно быть предусмотрено наличие средства антивирусной защиты. На АРМ и серверах в обязательном порядке должно быть предусмотрено использование сертифицированной ФСТЭК операционной системы, либо сертифицированных ФСТЭК средств защиты информации - Предусмотреть защиту всей передаваемой по каналам связи информации путем использования сертифицированных средств криптографической защиты информации и сертифицированных межсетевых экранов. - Предусмотреть систему поддержания микроклимата в помещении ОПУ ПС 110 кВ Шахта-7: - для обеспечения стабильного температурного режима помещения в круглогодичном режиме предусмотреть установку двух сплит систем, оснащенных зимним комплектом, и системы отопления на базе обогревателей конвекционного типа. - управление системой поддержания микроклимата выполнить на базе контроллера СРК-М2 с функциями управления как устройствами кондиционирования, так и отопления, ротации устройств кондиционирования, автоматического переключения между режимами кондиционирования и отопления, поддержкой протокола SNMP и web-интерфейсом для дистанционного мониторинга и управления. - для резервирования электропитания аппаратуры связи на ПС предусмотреть установку дополнительного ИБП с технологией двойного преобразования (On-line) 19” исполнения с коэффициентом мощности не менее 90%, с внешними аккумуляторными батареями, рассчитанными на время автономной работы не менее 6 часов. Систему мониторинга ИБП осуществить по протоколу SNMP. В объеме работ по ПС 110 кВ Шахта-7 необходимо: - Выполнить прокладку, подключение контрольных и сигнальных кабелей на ОРУ 110 кВ, ОПУ (панели управления и защит), КРУ-6 кВ (релейные шкафы) для подключения ТС, ТИ, ТУ; - Выполнить дооснащение ОРУ 110 кВ, ОПУ (панели управления и защит), ЗРУ кВ (релейные шкафы), комплектами клеммников ТС, ТИ, ТУ для вывода технологической информации; - Выполнить монтаж МИП в панелях управления и защит (ОПУ), релейных шкафах (ЗРУ-6 кВ), выполнить подключение МИП к измерительным цепям ТТ, ТН, интерфейсному кабелю, цепям электропитания; - Выполнить подключение цепей ТС, ТИ, ТУ, цепей электропитания к устройству УСПИ, шкафам приводов В 110, панелям управления и защит, релейным шкафам; - Выполнить настройку, конфигурацию УСПИ, МИП, ОИК ВРЭС, ЦУС ПЭС; - Выполнить монтаж и подключение антенны ГЛОНАСС/GPS, настройку синхронизации времени УСПИ; - Выполнить монтаж и подключение на панелях ОПУ пакетных переключателей режима ТУ «Местный/Дистанционный». - Выполнить монтаж и подключение на релейных шкафах ЗРУ-6кВ пакетных переключателей режима ТУ «Местный/Дистанционный». - Выполнить установку и настройку измерительного преобразователя температуры (в комплекте с 2-мя датчиками); - Предусмотреть установку температурного датчика в защитном гофре на внешней стороне ОПУ для мониторинга наружной температуры воздуха (длина провода с термодатчиком для наружной установки необходима не менее 20 метров). Температурный датчик установить с теневой стороны здания, на высоте 2 м над землёй, над газоном (не над асфальтом). При этом не рекомендуется установка температурного датчика поблизости от сильно нагревающихся поверхностей (крыш, вытяжных воздуховодов или других источников тепла). - Выполнить установить в отдельном шкафу 2-х стоечных ИБП по 1500 ВА двойного преобразования с зарядным током не менее 12 А, системой мониторинга, комплектом внешних АКБ емкостью 100 А/ч и смонтировать стоечный переключатель резервного питания; - Выполнить комплекс пусконаладочных работ системы сбора и передачи технологической информации и на устройствах верхнего уровня ОИК АРЭС, ОИК ВРЭС, ЦУС ПЭС. Маршрутизаторы ПС 110 кВ Шахта-7 включить по ВОЛС по отдельным оптическим волокнам между ПС 220 кВ Западная и Артёмовской ТЭЦ. На ПС 110 кВ Шахта-7 запроектировать два маршрутизатора Eltex ESR-31, два Ethernet-коммутатор MES2324P (соединения между собой организовать по оптическим портам). Один маршрутизатор Eltex ESR-31 соединить с существующим маршрутизатором Eltex ESR-1500 на ПС 220 кВ Западная, другой соединить с существующим маршрутизатором Eltex ESR-1500 на Артёмовской ТЭЦ. - Для защиты всей передаваемой по каналам связи информации должны быть применены АПКШ «Континент IPC-R50». |
| Оснащение устройствами Релейной защиты и автоматики | - При выполнении проектных работ в части реконструкции ПС 110 кВ Шахта-7, необходимо учитывать требования приказа №101 Минэнерго РФ, требования Технической политики группы РусГидро 2020 к оснащению защитами силовых трансформаторов 110 кВ и выше. РЗА должна обеспечивать быстрое и селективное отключение поврежденных элементов и их обратное включение устройствами АПВ и АВР и удовлетворять требованиям ближнего и дальнего резервирования. Учесть требования к импортозамещению. - Учесть требования к реализации ДЗТ, ГЗ согласно НТД. - Предусмотреть замену шкафа ЦС. Применить МП шкаф. - Предусмотреть проектом установку шкафа РАС с подключением всех присоединений 110 кВ и вводов 6 кВ. - Предусмотреть модернизацию панелей управления с установкой нового оборудования. При необходимости выполнить перенос или замену панелей и оборудования. - Обеспечить совместимости устройств РЗА с ПО «EKRASCADA» для интеграции в сеть РЗА ПЭС и выполнения синхронизации времени с сервером. Предусмотреть локальную сеть РЗА на ПС с доступом от сервера на ПС 110 кВ А СП ПЮЭС. - Разработать решения по ОБР 110. Предусмотреть установку шкафа ОБР. - Разработать решения по ТН 110 кВ. Установить шкаф автоматика ТН 110 кВ с приборами. - Выполнить расчет параметров срабатывания всех устройств РЗА на ПС 110 Шахта-7, подлежащих замене или требующих изменение параметров по результатам реконструкции. Также, оценить необходимость изменения параметров в прилегающей сети. Результаты расчетов оформить на заводских бланках устройств РЗА. - Измерение параметров электрической энергии осуществлять приборами с цифровой индикацией с возможностью ручного программирования коэффициентов трансформации. Предусмотреть наличие ЗИПа на приборы с цифровой индикацией и возможностью ручного программирования коэффициентов трансформации не менее 20% от общего количества аналогичных СИ устанавливаемых на объекте. - Класс точности трансформаторов тока применить 10 PR. Выполнить расчет насыщения трансформаторов, согласно действующих НТД. |
| Дополнительные требования | Проектом предусмотреть : - замену силовых трансформаторов; - замену секционных разъединителей 110 кВ; - фундаменты лежневого типа (для устанавливаемого оборудования); - заземляющее устройство, систему уравнивания потенциалов, устройства молниезащиты в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003, ПУЭ (для устанавливаемого оборудования); - выполнить проверку существующей ошинковки и секций шин 110 кВ на соответствие рабочим токам и токам КЗ в т.ч. перспективным; - замену ошиновки и шин в ячейке ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Шахта-7; - замену высокочастотных заградителей и разъединителей в ячейке ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Шахта-7; - замену ошиновки и шин в ячейке ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7; - замену разъединителей и высокочастотных заградителей в ячейке ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7; - выполнить расчет параметров ЭМС объекта. |

4. Этапы разработки проектной документации и состав работ:

4.1. I этап. Обследование технического состояния существующего оборудования, сбор исходных данных. Инженерные изыскания

4.1.1. Выполнить обследование строительных конструкций существующего оборудования, подлежащих замене, согласно настоящих технических требований. Обследование выполнить методом инструментального контроля с определением прочностных характеристик конструкций, по результатам обследования представить заключение.

4.1.2. Перед началом выполнения работ подготовить и согласовать с Заказчиком Задание на проведение изысканий.

4.1.3. Инженерные изыскания для проектирования объекта следует выполнять в соответствии с требованиями действующих технических регламентов и сводов правил по видам инженерных изысканий:

4.1.4. Выполнить комплекс инженерных изысканий необходимых для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, в том числе:

•инженерно-геодезические изыскания;

•инженерно-геологические изыскания:

•инженерно-метеорологические изыскания;

•инженерно-экологические изыскания в объеме, необходимом для разработки и обоснования проектных решений;

4.1.5. Подготовить программу инженерных изысканий, устанавливающую состав и объем инженерных изысканий и метод их выполнения. Представить Программу инженерных изысканий Заказчику для утверждения в срок не менее чем за 10 рабочих дней, до начала работ по выполнению инженерных изысканий.

4.1.6. Результаты инженерных изысканий должны отвечать установленным требованиям и оформляться в виде технического отчета в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

4.2. II этап. Разработка основных технических решений (ОТР)

4.2.1. Выполнить предпроектное обследование подстанции, в объеме оборудования ССПИ и связи, в том числе на смежных подстанциях, а также с описанием метрологических характеристик существующих измерительных обмоток трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, с описанием наличия свободных блок-контактов для подключения цепей телесигнализации положения выключателей, разъединителей 110 кВ, заземляющих ножей 110 кВ. Отчет с результатами предпроектного обследования выполнить отдельным томом.

4.2.2. ОТР согласовать с АО «ДРСК», Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования.

4.3. III этап. Разработка, согласование с Заказчиком проектной документации:

4.3.1. Разработать раздел «Расчеты установившихся электроэнергетических режимов»:

В разделе должны быть приведены описание и результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов для нормальной и основных ремонтных схем, а также при нормативных возмущениях в указанных схемах, в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок - «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго России от 03.08.2018 № 630 и «Методические указания по проектированию развития энергосистем», утвержденные Приказом Минэнерго РФ  от 06.12.2022 № 1286 (далее – Методические указания)  - на ввод объекта в эксплуатацию (окончания реконструкции) и на перспективу 5 лет после окончания реконструкции в случае, если указанный пятилетний период не превышает период, на который разработана схема и программа развития электроэнергетических систем, являющаяся актуальной на момент разработки проектной документации, либо на последний год расчетного периода СиПР ЭЭС России, актуальной на момент разработки проектной документации в случае, если 5 летний период после окончания реконструкции выходит за пределы Расчетного периода, с учетом этапности реконструкции существующих и ввода/вывода электросетевых объектов, объектов генерации и динамики изменения электрических нагрузок.

При проведении расчетов электроэнергетических режимов необходимо учитывать существующие устройства сетевой автоматики и устройства (комплексы) противоаварийной автоматики (далее – ПА), установленные на объектах электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше.

В работе необходимо представить описание логики работы и объем управляющих воздействий существующих устройств сетевой автоматики (далее - СА) и ПА, установленных на объектах электроэнергетики классом напряжения 110 кВ, учитываемых при проведении расчетов.

При анализе перспективных режимов работы электрической сети 110 кВ и выше, прилегающей к объектам проектирования, необходимо рассматривать режимы зимних максимальных нагрузок рабочего дня, летних минимальных нагрузок выходного дня, летних максимальных нагрузок рабочего дня.

Результаты расчетов должны быть представлены в табличной и графической формах. Результаты расчетов должны включать в себя токовые нагрузки ЛЭП, (авто-) трансформаторов, потокораспределение активной и реактивной мощности, уровни напряжения в электрической сети 110 кВ и выше, представленные в табличном виде и нанесенные на однолинейную схему замещения сети.

На основании результатов расчетов должен быть проведен выбор оборудования, оценен объем необходимого электросетевого строительства, очередность ввода элементов электрической сети, определены мероприятия по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима. В целях выбора параметров основного электротехнического оборудования и элементов РУ результаты расчетов установившихся режимов должны быть представлены по форме таблицы Приложения 2 к настоящему ТЗ.

В случае превышения расчетными величинами допустимых значений параметров существующего оборудования электрической сети (провода ЛЭП, выключатели, разъединители, ТТ, ВЧ-заградители, ошиновка и т.д.) предусмотреть усиление сети, а также замену оборудования вне зависимости от принадлежности объектов.

Для этапа I использовать результаты расчетов, выполненных во внестадийной работе «Схема выдачи мощности Артёмовской ТЭЦ-2».

4.3.2. Разработать раздел «Расчет токов короткого замыкания»:

В составе раздела должны быть выполнены расчеты токов КЗ на шинах объектов проектирования, а также на шинах энергообъектов прилегающей электрической сети 110 кВ и выше на год ввода объекта в эксплуатацию (окончания реконструкции) и Расчетный период.

По результатам расчетов должны быть определены требования к отключающей способности устанавливаемых выключателей (в том числе с учетом параметров восстанавливающегося напряжения на контактах выключателя), термической и динамической стойкости выключателей и иного оборудования, выполнена проверка соответствия существующего оборудования расчетным токам КЗ (в том числе оборудования кабельных систем 110 кВ и выше по термической стойкости и напряжению на экране кабеля), обеспечения требуемой погрешности измерительных трансформаторов тока по условиям надежной работы устройств РЗ и СИ и, при необходимости, разработаны рекомендации по замене оборудования на объектах проектирования и объектах прилегающей электрической сети 110 кВ и выше и/или разработаны мероприятия по ограничению токов КЗ (секционирование, применение токоограничивающих реакторов, разземление нейтрали части трансформаторов, опережающее деление сети и т.д.).

4.3.3. Расчеты установившихся режимов, токов короткого замыкания, выполняемые в соответствии с требованиями пунктов 4.3.1, 4.3.2 настоящего технического задания, должны осуществляться с использованием перспективных расчетных моделей (далее – расчетные модели) электроэнергетической системы для расчетов установившихся электроэнергетических режимов и действующего значения основной гармоники периодической составляющей тока в начальный момент короткого замыкания в сети напряжением 110 кВ и выше, представленных Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока в соответствии с Порядком раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и предоставления системным оператором иным субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии и проектным организациям перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей для целей перспективного развития электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 17.02.2023 № 82.

Расчетные модели, используемые при проведении соответствующих расчетов, формируются Заказчиком либо привлеченной им проектной организацией на год ввода объекта в эксплуатацию и на Расчетный период.

При направлении материалов с результатами расчетов установившихся электроэнергетических режимов, действующего значения основной гармоники периодической составляющей тока в начальный момент короткого замыкания в сети напряжением 110 кВ и выше на согласование в адрес Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ и АО «ДРСК», должны быть приложены расчетные модели с учетом определенных в работе технических решений по строительству (реконструкции) объекта и технических решений по развитию электрических сетей (при первичном направлении результатов расчетов и при внесении изменений в направленные ранее расчетные модели).

4.3.4. Получение технических условий специализированных организаций и балансодержателей инженерных сетей и коммуникаций, необходимых для проведения работ по разработке проектно-сметной документации.

4.3.5. Разработать и выдать проектную документацию в объеме, достаточном для прохождения экспертизы и ценовой экспертизы, организации закупок подрядных работ и оборудования, разработки рабочей документации.

4.3.6. Разработать принципиальные конструктивные и компоновочные решения по оборудованию (электрические и строительные решения):

- главную электрическую схему подстанции с пояснительной запиской;

- принципиальные конструктивные и компоновочные решения по оборудованию, сооружениям и линейным заходам (электрические и строительные решения).

4.3.7. Технические решения подключения к устройствам РЗ и противоаварийной автоматике с указанием мест их размещения выполнить отдельным томом (разделом):

4.3.7.1. Схему распределения устройств РЗА по ТТ и ТН.

4.3.7.2. Ориентировочный расчёт параметров срабатывания РЗА.

4.3.7.3. Проверка времени до насыщения ТТ по условиям работы РЗА.

4.3.7.4. Схему организации передачи сигналов и команд РЗА (ВОЛС, ВЧ каналы, другое) с учетом резервирования каналов, а также схему организации передачи доаварийной информации для ПА с учетом резервирования каналов.

4.3.7.5. Состав предоставляемых на согласование в Филиал АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ материалов (оформляются отдельным(ми) томом(ами)):

б) функциональные блок схемы взаимодействия устройств РЗА между собой и с внешними устройствами, на которых в графическом виде должны быть представлены все коммуникации между устройствами РЗА, преобразователями аналоговых сигналов и преобразователями дискретных сигналов;

в) принципиальные, функционально-логические схемы и схемы программируемой логики устройств РЗА;

г) схемы организации передачи сигналов и команд РЗА (ВОЛС, ВЧ каналы, другое) с учетом резервирования каналов, а также схему организации передачи доаварийной информации для ПА с учетом резервирования каналов.

4.3.8. Технические решения по релейной защите и линейной автоматике выполнить с использованием микропроцессорных устройств. Проектируемые к установке микропроцессорные устройства РЗА устанавливаемого оборудования и питающих линий 110 кВ должны соответствовать Требованиям к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 101. Каналы связи устройств и/или комплексов РЗА должны соответствовать Требованиям к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 97.

4.3.9. Технические решения по созданию автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на проектируемом объекте выполнить отдельным томом (разделом).

4.3.10. Технические решения по организации ССПИ и систем связи выполнить отдельными томами (разделами) с организацией каналов связи.

В составе тома по ССПИ разработать решения по обмену оперативной технологической информацией с Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморским РДУ на базе стандартных коммуникационных протоколов МЭК: выбор направления обмена, определение состава и объема информации, обобщенный расчет данных каждого типа для каждого направления обмена по вновь вводимому оборудованию, расчет требуемой пропускной способности каналов связи.

В составе проекта по ССПИ и системам связи выполнить:

- структурную схему системы сбора телеинформации подстанции;

- схему организации каналов связи, с указанием пропускной способности каждого канала, всех промежуточных узлов связи (включая узлы связи сетевой компании и узлы доступа операторов связи, через которые проходят данные каналы) протоколов и интерфейсов сопряжения, кратких характеристик основного каналообразующего оборудования;

- схему передачи информации на сетевом уровне с указанием информации об IP-адресации, организации маршрутизации и использовании сетевой трансляции IP-адресов (NAT),

матрицу каналов связи с указанием направлений передачи информации, промежуточных узлов связи, протоколов и скорости передачи данных;

- схему подключения измерительных преобразователей с указанием класса точности и коэффициента трансформации измерительных обмоток ТТ и ТН;

- схемы подключения цепей телесигнализации и телеуправления;

- кабельные трассы;

- кабельный журнал подключения УСПИ к контактным группам ТС, ТИТ, ТУ;

- схему электропитания устройств УСПИ и связи на подстанции с ИБП двойного преобразования с внешними АКБ и настенного РЩ с АВР.

Перечень сигналов ТИ, ТС, АПТС передаваемых в Филиал АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ, представить в виде таблицы, которая должна содержать:

-	диспетчерское наименование присоединения, системы (секции) шин;

-	перечень сигналов ТИ, ТС, АПТС передаваемых в Филиал АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ.

Решения по обмену технологической информацией с Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ должны соответствовать требованиям Соглашения о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России между АО «СО ЕЭС» и АО «ДРСК».

Протокол обмена телеинформацией с Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ по двум независимым каналам связи, обеспечивающим организацию отказоустойчивой структуры обмена информацией, должен соответствовать ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004. Реализация протокола и организация обмена должна соответствовать «Методическим рекомендациям по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой ОАО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104».

4.3.10.1. ССПИ и система связи должны обеспечивать возможность эксплуатации подстанции без постоянного обслуживающего оперативного персонала, а также контроля и управления оборудованием с удаленных диспетчерских центров. Должны быть выполнены требования обеспечения надежности, живучести системы, готовности, ремонтопригодности, а также самодиагностика и резервирование оборудования связи.

– наблюдаемость схемы, режима, технического и оперативного состояния оборудования, включая системы шин, ЩПТ, АБ и пр.;

– телеуправление всеми устройствами с удаленного диспетчерского пункта или АРМ ОВБ с квитированием действий оператора и блокированием недопустимой команды.

4.3.10.2. Устройство ССПИ должно быть совместимым (однотипным) с большей частью устройств телемеханики, использующимися на подстанциях соответствующего филиала и обеспечивать:

– порты для связи с устройствами верхнего уровня (для двух направлений по основному и резервному каналу);

– исполнение в напольном шкафу. В КП должен быть предусмотрен модуль синхронизации времени по GPS/ГЛОНАСС. Для КП предусмотреть источник гарантированного электропитания. Предусмотреть исключительно цифровые измерительные преобразователи, совместимые (однотипные) с преобразователями, использующимися на подстанциях соответствующего филиала.

4.3.10.3. Объём телемеханизации ПС необходимо предусмотреть не менее следующего:

– Телесигнализация (ТС) положения всех коммутационных аппаратов (КА) главной электрической схемы подстанции, включая разъединители, заземляющие ножи, выкаченное положение тележек КРУН.

–   Телеуправление (ТУ) приводами КА главной электрической схемы подстанции.

– Телесигнализация событий: раздельный контроль снижения изоляции для всех напряжений; АЧР 1, АЧР 2; аварийно-предупредительная сигнализация, контроль напряжения АБ;

–    Передача положения РПН трансформаторов, телеуправление приводами РПН.

–  Телеизмерения текущие (ТИТ): активная мощность, реактивная мощность и ток для каждого присоединения ВЛ, секционных выключателей, обходных выключателей, вводов трансформаторов со стороны всех напряжений; напряжение раздельно на каждой секции для всех напряжений; ток по всем отходящим фидерам; температура окружающей среды на подстанции;

– телеизмерения активной мощности по ЛЭП 6 кВ отключаемым от ПА (кроме АЧР)

–   Все передаваемые параметры сопровождаются метками времени.

4.3.10.4. ССПИ предусмотреть на аппаратуре типа КП «Исеть» с МИП отечественного производства, которая будет полностью совместима с существующей на уровне аппаратного и программного обеспечения, мониторинга и управления, с использованием микропроцессорных измерительных преобразователей.

4.3.10.5. В составе ССПИ предусмотреть установку резервируемых управляющих контроллеров, работающих в режиме «горячего» резервирования как в части сбора информации от датчиков (измерительных преобразователей, контроллеров) в составе ССПИ, так и информационного взаимодействия с Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ, при этом должна быть обеспечена передача телеинформации с каждого устройства телемеханики одновременно по двум каналам передачи данных с поддержкой двух активных соединений с активного устройства телемеханики (контроллера, сервера) ССПИ; Контроллеры должны быть полностью совместимых с существующей системой на уровне аппаратного и программного обеспечения, мониторинга и управления. Перечень сигналов ТС, ТУ, ТИ согласовать с филиалом АО «ДРСК» - «Приморские ЭС» и Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ.

4.3.10.6. Система связи, в дополнение к действующим требованиям ПУЭ, должна в отсутствие постоянного оперативного персонала на подстанции обеспечить следующие требования:

–  обеспечить организацию независимых отказоустойчивых каналов телефонной связи для оперативных переговоров, основного и резервного, в направлении диспетчерского пункта Артемовскогоского РЭС, исключающих возможность одновременного отказа (вывода из строя) по общей причине;

-  обеспечить организацию передачи телеинформации в Филиал АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ и в филиал АО «ДРСК» «ПЭС» по двум независимым каналам связи в каждом направлении, исключающим возможность одновременного отказа (вывода из строя) по общей причине;

–  скорость передачи информации по каналам ТМ должна обеспечивать технологические потребности функционирования устройств ССПИ, но не менее 64 Кбит/с по интерфейсу Ethernet в протоколе МЭК 60870-5-104;

–  обеспечить применение оборудования связи с учетом существующего в филиале;

–  перечень проектируемых систем связи и укрупненный состав каждой из проектируемых систем связи, направления организации каналов связи (в форме таблицы информационных потоков) с указанием типа, емкости и назначения организуемых каналов связи и устройств связи, по которым организуются основные и резервные каналы;

4.3.10.7.  Решения по организации электропитания систем ССПИ, систем связи и ТМ.

4.3.11. В целях бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией разработать и согласовывать с Заказчиком технические решения по электроснабжению потребителей на время реконструкции объекта.

4.3.12. В составе разрабатываемой документации должна содержаться информации о технических параметрах и характеристиках перспективных линий электропередачи и оборудования объектов электросетевого хозяйства, планируемых к строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению) в соответствии с документацией, в объеме, предусмотренном приложением № 3 к Правилам предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденным приказом Минэнерго России от 20.12.2022 № 1340.

4.3.13. Проектную документацию согласовать с АО «ДРСК», Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования.

4.3.14. Итогом этапа является согласованная Заказчиком проектная документация.

IV этап. Проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

4.4.1. Подрядчик от лица Заказчика (на основании доверенности) обеспечивает проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверку достоверности определения сметной стоимости строительства.

4.4.2. Подрядчик обеспечивает получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства.

4.4.3. Подрядчик устраняет за свой счет все замечания к проектной документации, полученные от Заказчика, экспертизы или организации, аккредитованной на право проведения негосударственной экспертизы, в течении 7 (семи) рабочих дней после их получения, но не позднее срока окончания экспертизы, установленного в договоре на проведение экспертизы.

4.4.4. При повторном обращении в экспертизу или организацию, аккредитованную на право проведения негосударственной экспертизы, необходимость которого возникла вследствие не устранения или ненадлежащего устранения Подрядчиком замечаний при проведении экспертизы, расходы по проведению повторной и последующих экспертиз проектной документации компенсируется Подрядчиком.

4.4.5. Работы по проектированию считаются выполненными после получения положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства.

4.4.6. Оплата экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства осуществляется Подрядчиком.

V этап. Разработка рабочей документации.

4.5.1. Разработать рабочую документацию, обеспечивающую реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений по объекту, необходимых для производства строительно-монтажных работ.

4.5.2. Рабочую документацию согласовать с АО «ДРСК», Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования.

4.5.3. Разработанную рабочую документацию от лица Заказчика согласовать со всеми сторонними организациями, чьи интересы затрагиваются в части пересечений, сближений и параллельных следований с инженерными коммуникациями и сетями.

5. Особые условия.

5.1. В проекте организации строительства разработать технические решения, последовательность и технологии работ, связанных с обеспечением бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией прилегающей сети на время подключения питающих линий.

5.2. В разделах «Инженерные изыскания» картографический материал предоставить в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях.

5.3. Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

5.4. В случае наличия выявленного объекта культурного наследия разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия, либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия и обеспечить получение по указанной документации заключение историко-культурной экспертизы, а так же её согласование в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченном в области охраны объектов культурного наследия;»;

5.5. В случае размещения объекта либо его части на ранее необследованных земельных участках, подвергающихся воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ, обеспечить проведение историко-культурной экспертизы земельного участка, путем проведения археологической разведки, в порядке, установленным Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" с подготовкой научного отчета о выполненных археологических полевых работах, а так же обеспечить получение по указанной документации заключения историко-культурной экспертизы;»;

5.6. Археологические полевые работы осуществить на основании Разрешения (открытого листа), выдаваемого физическим лицам - гражданам Российской Федерации, обладающим научными и практическими познаниями, необходимыми для проведения археологических полевых работ и подготовки научного отчета о выполненных археологических полевых работах, и состоящим в трудовых отношениях с юридическими лицами, уставными целями деятельности которых являются проведение археологических полевых работ, в соответствии с частью 4 статьи 45.1. Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

5.7. Предусмотреть мероприятия, направленные на выполнение требований при строительстве объектов, размещаемых в приаэродромных зонах, в соответствии с воздушным законодательством РФ;

5.8. В случае размещения объектов строительства на землях особо охраняемых природных территорий Проектировщик в рамках договорной цены проходит необходимую процедуру согласований в рамках действующего законодательства.

5.9. В случае необходимости обеспечить прохождения экологической экспертизы. При разработке раздела ОВОС и прохождения экологической экспертизы срок разработки проектной документации увеличивается на 3 месяца от срока окончания разработки проектной документации (Этап III), представленного в календарном плане.

5.10. Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном плане, направляет в филиал АО «ДРСК» «Приморские ЭС» Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) экземпляров ПСД в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD).

5.11. Использование форматов при передаче документации в электронном виде:

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc. pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls.pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls. pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. | .xls .gsf |

*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле

5.12. Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

5.13. Исключительные права на разработанную в рамках договора проектную документацию и на результаты выполнения инженерных изысканий принадлежат Заказчику с момента приемки проектной документации и результатов выполненных инженерных изысканий. Заказчик вправе использовать разработанную Подрядчиком в рамках договора проектную документацию и результат выполнения изыскательских работ без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика неограниченное число раз. Подрядчик не вправе требовать предоставления права на участие в реализации проекта, предусмотренного документацией.

5.14. Проектная организация и осуществляет от лица Заказчика получение по проекту всех необходимых согласований и заключений, положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства.

5.15. Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ, АО «ДРСК», собственников объектов, технологически связанных с объектами проектирования, и собственниками объектов, на которых предусматривается выполнение работ.

5.16. В случае выявления на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ ошибок, допущенных Подрядчиком при выполнении работ, Подрядчик обязуется обеспечить безвозмездную корректировку технических решений с устранением несоответствий. Доработка технических решений не должна приводить к переносу срока ввода в эксплуатацию объекта.

5.17. Подрядчик обеспечивает:

- получение всех необходимых согласований, заключений, технических условий;

- внесение изменений в разрабатываемую документацию по требованию Заказчика на всех этапах разработки документации;

5.18. Подрядчик разрабатывает документацию по обеспечению сохранности ОКН (при необходимости).

6. Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ.

6.1. Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Требованиями к оформлению и составлению документации по ценообразованию (Приложение 3 к настоящему ТЗ).

7. Исходные данные для проектирования.

Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проекта и календарным графиком.

Приложения:

1. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной документации.

2. Форма представления результатов расчетов установившихся режимов в целях выбора параметров основного электротехнического оборудования и элементов РУ

3. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение 1 к ТЗ

Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной документации

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Лесной кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи";

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды;

- Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», в актуальной редакции;

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов";

- Постановление Правительства РФ от 26.08.2020 N 1285 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564 и признании утратившим силу абзаца шестого подпункта "г" пункта 2 изменений, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 564, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2020 г. N 586";

- Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 N 485 "О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

- Приказ Росреестра от 13.01.2021 N П/0004 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения";

- Поправка к ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации";

- ГОСТ Р 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

- МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;

- МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;

- Приказ №421/пр от 04.08.2020 об утверждении «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;

- Приказ Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- РД 153-34.0-20.409-99 «Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению»;

- СТО 56947007-29.240.10.248-2017.Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ;

- СТО 56947007-29.240.55.192-2014. Нормы технологического проектирования ВЛ электропередачи напряжением 35-750 кВ;

- СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция;

- Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 101;

- Требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики;

- Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 03.08.2018 № 630;

- «Методические указания по проектированию развития энергосистем», утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 06.12.2022 № 1286;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070;

- Порядок раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и предоставления системным оператором иным субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии и проектным организациям перспективных расчётных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей для целей перспективного развития электроэнергетики, утверждённый приказом Минэнерго России от 17.02.2023 № 82;

- Правила предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утверждённые приказом Минэнерго России от 20.12.2022 № 1340;

- Требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утверждённые приказом Министерства энергетики РФ от 13 февраля 2019 г. № 97;

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55105-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования», утвержденный приказом Росстандарта от 26.12.2019 № 1484-ст;

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования», утвержденный приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 1983-ст;

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57114-2022 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения», утвержденный приказом Росстандарта от 29.12.2022 №1683-ст;

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59909-2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Классификация», утвержденный приказом Росстандарта от 30.11.2021 №1649-ст;

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59550-2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Сбор, хранение и передача в диспетчерские центры в автоматическом режиме файлов с данными регистрации аварийных событий. Нормы и требования», утвержденный приказом Росстандарта от 03.06.2021 № 504-ст.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 34045-2017 «Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования», утвержденный в качестве национального стандарта приказом Росстандарта от 09.03.2017 № 103-ст;

- Правила создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме, утвержденные приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 556;

- Требования к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы, утверждённые приказом Минэнерго РФ от 10.07.2020 № 546;

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937;

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58982-2020 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Направленная высокочастотная защита линий электропередачи классом напряжения 110–220 кВ. Функциональные требования», утвержденный приказом Росстандарта от 27.08.2020 № 574-ст;

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58981-2020 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Дифференциально-фазная защита линий электропередачи классом напряжения 110–220 кВ. Функциональные требования», утвержденный приказом Росстандарта от 27.08.2020 № 573-ст;

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58979-2020 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Дифференциальная защита линий электропередачи классом напряжения 110–220 кВ. Функциональные требования», утвержденный приказом Росстандарта от 27.08.2020 № 571-ст;

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58887-2020 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Дистанционная и токовые защиты линий электропередачи и оборудования классом напряжения 110–220 кВ. Функциональные требования», утвержденный приказом Росстандарта от 27.08.2020 № 569-ст;

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58601-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования», утвержденный приказом Росстандарта от 15.10.2019 № 995-ст;

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58057-2018 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Планирование развития энергосистем. Общие требования», утвержденный приказом Росстандарта от 13.03.2018 № 128-ст.

- Техническая политика Группы РусГидро;

- Региональная карта климатического районирования Приморского края по максимальной ветровой нагрузке при гололеде с вероятностью не превышения 0,96 (повторяемостью 1 раз в 25 лет) и региональная карта климатического районирования Приморского края по максимальной толщине стенки гололеда с вероятностью не превышения 0,96 (повторяемостью 1 раз в 25 лет), введенных в действие приказом АО «ДРСК» от 15.04.2021 № 163 «О вводе в действие региональных карт климатического районирования Приморского края»

- Правила организации учета электрической энергии на розничных рынках, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 29.12.2020) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии") (с изм. и доп., вступ. в силу с 07.01.2021).

- Постановление Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ. N 14278ТМ-Т1 (утв. Минтопэнерго 20.05.1994);

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон";

- Приказ Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 "Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства";

- Постановление Администрации Приморского края от 09.09.2015 N 336-па «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края»;

- Административные регламенты Администрации г. Владивостока

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ, необходимых и действующих на момент разработки проектной документации.

Приложение 2 к ТЗ

Форма представления результатов расчетов установившихся режимов в целях выбора параметров основного электротехнического оборудования и элементов РУ

| Элемент РУ | Оборудование 1 | Максимальный расчетный ток в нормальной схеме или схеме с отключением одного электросетевого элемента, А |  | Максимальный расчетный ток в схеме с отключением двух электросетевых элементов, А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зима | лето | зима | лето |
| Наименование присоединения | в цепи ЛЭП ((А)Т, СКРМ) |  |  |  |  |
|  | в цепях выключателей |  |  |  |  |
| Наименование системы или секции шин | шины (ошиновка) |  |  |  |  |

Примечания:

1 - для схем с подключением оборудования через развилку из выключателей значения указываются отдельно для линейного оборудования и оборудования в цепи выключателей.

Приложение 3 к ТЗ

Требования к оформлению и составлению

сметной документации на выполнение проектных и изыскательских работ.

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к определению стоимости проектных и изыскательских работ (далее - ПИР).

- Затраты на проведение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации определяются расчетами на основании сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН.

- Сметы на ПИР составлять (форма 2п – Приложение 1.1) на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков производства работ, программы изысканий.

- Сметный расчет стоимости изыскательских работ составляется в соответствии с прилагаемой к сметному расчету программой изысканий. Программа изысканий составляется исполнителем на основе технического задания заказчика с учетом требований соответствующих нормативных документов, регламентирующих состав и объем изыскательских работ. По окончании изысканий составляется сметный расчет – исполнительная смета (необходимо предусмотреть условиями договора) на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ с учетом категории сложности их выполнения.

- Стоимость проектных работ на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения определяется на основе Справочников базовых цен на соответствующие работы, входящих в ФРСН, «Методических указаний по применению Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 № 620 (далее-МУ) или иных актуальных методических указаний.

- Стоимость изыскательских работ определять на основе «Методического пособия по определению стоимости инженерных изысканий для строительства», утвержденного письмом Госстроя России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10 и внесенного в ФРСН нормативов или иного актуального документа.

- При определении стоимости изыскательских работ по согласованию с Заказчиком возможно применять следующие коэффициенты в соответствии с письмом ПАО «ПНИИИС» от 03.04.2014 №11/298:

- 1,75 – «выполнение картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях» (п. 15 е Общих указаний) - при наличии в технических требованиях указания о необходимости составления инженерно-топографических планов (продольных профилей) в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе), либо при выявлении данных требований в процессе выполнения изысканий;

- 1,2 – «выполнение камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий» (п. 15 д Общих указаний) – применяется при условии, что топографические планы выполняются только в электронном виде (распечатка является вариантом электронной версии);

- 1,25 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на станциях Северного Кавказа и Амурской области;

- 1,15 – «при выполнении полевых работ на территориях гидроэлектростанций» (п. 8 в Общих указаний) – на всех гидроэлектростанциях, кроме станций Северного Кавказа и Амурской области

- Применение расценки, предусмотренной § 4 таблицы 73 «Изготовление копии профиля на кальке с оригинала, вычерченного в карандаше» обоснованно, если такой вид работ в действительности выполнялся (был предусмотрен заданием и/или программой работ).

- При определении стоимости ПИР в сметных расчетах указывать полное наименование нормативного документа, на основании, которого составляется сметная документация с указанием всех реквизитов документа.

- При использовании в сметах коэффициентов (доплат, процентов и т.д.) в графе «Номер частей, глав, таблиц, процентов…» указывать обоснование из методических указаний, общих положений сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Проектная документация отдельных этапов строительства, реконструкции и различных видов объектов капитального строительства должна быть выполнена в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

- Пересчет сметной стоимости проектных (изыскательских) работ по состоянию на 01.01.2001г, 01.01.1995г. (1991г.) следует производить согласно индексам на указанные (проектные или изыскательские) работы, рекомендованным к применению письмом соответствующего органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

- При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства, разработанным в уровне цен 2001 года необходимо руководствоваться пунктом 2.2 раздела II МУ. При определении стоимости проектных работ от стоимости строительства по сборникам базовых цен на проектные работы для строительства (изд. 1994-1999 гг.) стоимость строительства следует приводить к уровню цен по состоянию на 01.01.1991. Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ и прочих затрат из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию 01.01.1991 и обратно использовать соответствующее отношение индексов пересчета из уровня цен 1991-го и 2000 года в уровень цен I квартала 2010 года, опубликованных в последней официальной публикации индексов Министерства регионального развития Российской Федерации к уровню цен 1991 года (письмо от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08). При отсутствии разделения стоимости строительства на «Строительно-монтажные работы», «Оборудование» и «Прочие затраты» применяется индекс на строительно-монтажные работы».

- Решение о стоимости работ принимать коллегиально на уровне Департамента закупок и Департамента капитального строительства (в лице Управления организации проектной деятельности) с учетом индивидуального подхода по каждому объекту.

- При определении стоимости ПИР, затраты проектной организации, расположенной в районах, в которых, в соответствии с действующим законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки за непрерывный стаж и других льгот, предусмотренных законодательством в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям на основании: «Рекомендаций по определению коэффициента к базовым ценам на проектные работы, учитывающего дополнительные затраты организаций на льготные выплаты по заработной плате», одобренных и рекомендованных к применению письмом Госстроя России от 30.06.98 N 9-10-17/40 учитываются путем введения к итогу базовой цены повышающих коэффициентов. Размер примененных коэффициентов, доплат и т.д. указывать с обоснованиями из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов

- Стоимость разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» принимается в размере не более 4% от общей стоимости проектных работ.

- В случае отсутствия в сметных нормативах, сведения о которых включены в ФРСН, показателей и нормативов цены проектных работ, стоимость работ по подготовке проектной документации определяется в соответствии с положениями МУ, либо по нормативному акту, пришедшему на смену данному документу.

- Стоимость работ, цены на которые отсутствуют в СБЦ и СЦ, внесенных в ФРСН, возможно определять сметным расчетом по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности (форма 3п) в соответствии с требованиями Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.10.2021 N 707/пр.

- Стоимость проведения государственной экспертизы проектных работ определяется согласно Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

- Сметы на ПИР предоставляются в форматах: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью). Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

- Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в ЛСР (ЛС), приводятся в рублях,

- при базисно-индексном методе, с округлением до двух знаков после запятой (до копеек);

- при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также сметных расчетах на отдельные виды затрат - с округлением до целых единиц;

- в сводной смете (Приложение 1.2) - в рублях с округлением до целых единиц.

- Командировочные расходы (форма 4п - Приложение 1.3), учтенные в смете, подтверждаются отдельным расчетом. Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР:

- суточные - 500 руб./сутки;

- проживание – 400 руб./сутки, Постановление №729 от 02.10.2002 г.

- проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

- При одновременной разработке проектной и полной или частичной разработке рабочей документации, суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации и степени их детализации.

- Выполнение обследований и обмерных работ на объектах, подлежащих реконструкции, расширению и техническому перевооружению рассчитывается по соответствующим Справочникам и относится в главу 1 ССРСС. Стоимость данных работ не включается в расчет стоимости проведения государственной экспертизы.