Первый заместитель директора / – главный инженер / филиала АО «ДРСК» / «Приморские электрические сети» / ______________ Старовойтов В.Н. / «_____» __________________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ
ОКПД2 84.25.11.120 Услуги по вынесению сигнала пожарной сигнализации, испытания пожарных лестниц, кранов, гидрантов на водоотдачу для нужд филиала филиале АО «ДРСК» «Приморские электрические сети»
ЛОТ 120901-ПРО ДЭК-2026-ДРСК-ПЭС ОКПД2 84.25.11.120

1. Исполнитель проводит испытание пожарных и эвакуационных лестниц, проверку пожарных гидрантов и пожарных кранов на водоотдачу в следующем объёме и с предоставлением следующих подтверждающих документов, помимо Акта об оказании услуг предусмотренного договором:
№ п.п	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения	Формы выходного документа, передаваемого Исполнителем Заказчику / (на бумажном и электронном носителе)
1	2	3
СП ПСЭС
1	Испытание эвакуационных лестниц (здание 2 этажа) СМТ, / по адресу: Кавалеровский район, п. Горнореченский, / ул. Советская, 11-1 шт	Протокол (акт) испытаний
2	Испытание эвакуационных лестниц (здание 2 этажа) Здание Управления , / по адресу: Кавалеровский район, п. Горнореченский, / ул. Советская, 11-1 шт	Протокол (акт) испытаний
3	Испытание эвакуационных лестниц (здание 2 этажа) Здание ЦРО , / по адресу: Кавалеровский район, п. Горнореченский, / ул. Советская, 11-2 шт	Протокол (акт) испытаний
4	Испытание эвакуационных лестниц (здание 2 этажа) ,ЦЕХ РЭУ / по адресу: Кавалеровский район, п. Горнореченский, / ул. Советская, 11-1 шт	Протокол (акт) испытаний
5	Испытание эвакуационных лестниц (здание 2 этажа) СМТ гаражи, / по адресу: Кавалеровский район, п. Горнореченский, / ул. Советская, 11-1 шт	Протокол (акт) испытаний
6	Испытание эвакуационных лестниц (здание 2 этажа) Кавалеровский РЭС , / по адресу: Кавалеровский район, п. Горнореченский, / ул. Советская, 36 -1шт.	Протокол (акт) испытаний
7	Испытание пожарных гидрантов Арсеньевского РЭС, / по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Смирнова, 9 -1 шт	Протокол (акт) испытаний
8	Испытание пожарных гидрантов Кавалеровский / участок по адресу: Кавалеровский район, п. Горнореченский, / ул. Советская, 11-1 шт	Протокол (акт) испытаний
9	Испытание пожарных кранов на водоотдачу по адресу: Здание склада по адресу: Приморский край, Кавалеровский район, п. Горнореченский, / ул.Советская, 11 — 3шт.	Протокол (акт) испытаний
СП ПЗЭС
10	Испытание пожарных гидрантов по адресу: / г. Лесозаводск ул. Григоренко д. 17- 1 шт. / г. Спасск-Дальний ул. Ангарская д. 1/1- 2 шт.	Протокол (акт) испытаний
12	Испытание пожарных кранов на водоотдачу по адресу: г. Спасск-Дальний ул. Ангарская д. 1/1- 3 шт.	Протокол (акт) испытаний
СП ПЦЭС
13	Испытание пожарного гидранта на водоотдачу по адресу: (База г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе 28В ) – 1 шт.	Протокол (акт) испытаний
14	Испытание пожарных кранов на водоотдачу по адресу: (г. Уссурийск, здание Управления / г. Уссурийск ул. Володарского 86) – 4 шт.	Протокол (акт) испытаний
Аппарат управления ПЭС
27	Испытание пожарных кранов на водоотдачу по адресу: г. Владивосток ул. Командорская, д. 13а / – 22 шт.	Протокол (акт) испытаний
28	Испытание пожарных гидрантов по адресу: / г. Владивосток ул. Командорская, д. 13а / – 3 шт.	Протокол (акт) испытаний
СП ПЮЭС
29	Испытание эвакуационных лестниц ПС «Бурная» г. Владивосток, ул. Бестужева, 23 (здание 2 этажа) — 3 шт.	Протокол (акт) испытаний
30	Испытание эвакуационных лестниц ПС «КЭТ» о. Русский, ориентир пос. КЭТ, 6 (здание 2 этажа) — 1 шт.	Протокол (акт) испытаний
31	Испытание эвакуационных лестниц АБК Шкотовский РЭС, г. Большой камень, ул. Подгорная, 3 (здание 2 этажа) — 1 шт.	Протокол (акт) испытаний
32	Испытание пожарных гидрантов по адресу: г. Артем, ул. Красногвардейская, 15 ПС «Западная» - 2 шт.	Протокол (акт) испытаний
33	Испытание пожарных кранов на водоотдачу по адресу: г. Артем, ул. Красногвардейская, 15 ПС «Западная» - 2 шт.	Протокол (акт) испытаний
34	Испытание пожарных кранов на водоотдачу по адресу: г. Владивосток, ул. Срелковая, 19 здание РЭУ - 2 шт.	Протокол (акт) испытаний

Итого:
Испытание пожарных кранов на водоотдачу – 36 шт. ( 2 раза в год).
Испытание пожарных гидрантов – 9 шт. ( 2 раза в год).
Испытания эвакуационных лестниц (2 этажа) – 13 шт.
1.1. Исполнитель проводит испытания в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
1.2. Затраты на испытания, в том числе командировочные расходы, возлагаются на исполнителя.
1.3. Начало выполнения работ: с момента заключения договора;
1.4. Окончание выполнения работ: до 20 октября 2026 года. 1 — этап до 30.06.2026, 2 — этап до 20.10.2026.
1.5. У организации, выполняющей работы, должна быть лицензия МЧС России на основании Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ на соответствующий вид деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
1.6. Исполнитель гарантирует качество предоставленных услуг.
1.7. Порядок оплаты определяется договором.

2.Исполнитель проводит монтаж оборудования для передачи сигнала АУПС с объектов на диспетчерский пункт:
Наименование ПС	Место расположение ПС	Место установки оборудования на пс	Наименование пункта вывода	Примечание
СП ПЗЭС
ПС Губерово	п.Губерово	ОПУ, ЗРУ	РДП ПС Лучегорск	Оборудование имеется, не настроено
ПС Разрез	Лучегорск	ОПУ, ЗРУ	РДП ПС Лучегорск	Оборудование имеется, не настроено
ПС Ключи	с. Прохоры, ул. Ленинская	ОПУ, ЗРУ	РДП Спасского РЭС	Оборудование имеется, не настроено
ПС Заря	с.Буссевка, ул.Весенняя, 14Б	ДЭМ	РДП Спасского РЭС	Оборудование имеется, не настроено
СП ПЮЭС
ПС 35/6 Сахарный ключ	г. Владивосток, ул. Маковского (напротив АЗС — остановка Сахарный ключ)	Сигнал выведен в служебное помещение	ОДС ЦУС	Командорская 13А
ПС 110/35/6 Спутник	г. Владивосток, ул. Минеральная, 6А	Сигнал выведен в служебное помещение	ОДС ЦУС	Командорская 13А
ПС 110/35/6 Орлиная	г. Владивосток, ул. Нерчинская, 42	Сигнал выведен в служебное помещение	ОДС ЦУС	Командорская 13А
ПС 110/35/6 Бурная	г. Владивосток, ул. Бестужева, 23	Сигнал выведен Бывший пост дежурного	ОДС ЦУС	Командорская 13А
ПС 110/35/6 ВТЭЦ-1	г. Владивосток, ул. Западная, 29	Сигнал выведен в служебное помещение	ОДС ЦУС	Командорская 13А
ПС 110/35/6 Голдобин	г. Владивосток, ул. Гастелло, 20	Сигнал выведен в служебное помещение	ОДС ЦУС	Командорская 13А
ПС 110/35/6 Улисс	г. Владивосток, ул. Вязовая, 10	Сигнал выведен в служебное помещение	ОДС ЦУС	Командорская 13А
ПС 110/35/6 Залив	г. Владивосток	Сигнал выведен в служебное помещение	ОДС ЦУС	Командорская 13А
ПС 110/35/6 Чайка	г. Владивосток, ул. Айвазовского, 77	Сигнал выведен в служебное помещение	ОДС ЦУС	Командорская 13А
ПС 110/35/6 Раздольное-1	Надеждинский район, пос. Раздольное, ул. Котовского, 1д	Сигнал выведен в служебное помещение	ОДС ЦУС	Командорская 13А
ПС 35 Дачная	п. Соловей ключ, ориентир СНТ Черемушки-3	Сигнал выведен в служебное помещение	ОДС ЦУС	Командорская 13А
ПС 35 Вираж	п. Соловей ключ, ориентир СНТ Серебрянка	Сигнал выведен в служебное помещение	ОДС ЦУС	Командорская 13А

2.1. Система должна обеспечивать автоматическую и/или ручную передачу сигнала "Пожар" с пожарной сигнализации, установленной на подстанции, на центральный диспетчерский пункт.
2.2.. Передача сигнала должна быть организована с учетом необходимости своевременного реагирования персонала, а также требований действующих нормативных документов СП 484.1311500.2020
2.3. Передаваемый сигнал должен однозначно идентифицировать источник (адрес, номер подстанции).
2.4. Передача сигнала может осуществляться по выделенной линии связи, по резервированному цифровому каналу, через модем (GSM/3G/4G) или другими согласованными способами, разрешенными законодательством РФ.
2.5. Оборудование передачи и приема сигнала должно быть запитано от основного электропитания с обязательным резервированием (аккумулятор/ИБП).

Начальник СОТ	О.А. Печатнов

Кожанов А.В.
8 (423) 22-13-915