УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по логистике

__________________ Небелюк А.Н.

«_____» _________________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних и наружных инженерных систем Новосибирского ЛПЦ УФПС Новосибирской области

Новосибирск, 2026 г.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Почта России» в лице УФПС Новосибирской области |
| 2 | Исполнитель | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, оказывающий услуги в соответствии с заключенным договором |
| 3 | Стороны | Заказчик и Исполнитель. |
| 4 | Услуга | Техническое обслуживание внутренних и наружных инженерных систем, конструктивных элементов зданий и сооружений на объектах Новосибирского ЛПЦ УФПС Новосибирской области |
| 5 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 6 | СП | Структурное подразделение |
| 7 | ЛПЦ | Логистический Почтовый Центр |
| 8 | НЛПЦ | Новосибирский ЛПЦ |
| 9 | Объект (-ы) | Здания и сооружения, находящиеся по адресу: 630300, Новосибирская область, г. Обь, Омский тракт, д.15 |
| 10 | ИТС | Инженерно-технические системы |
| 11 | ТО | Техническое обслуживание |
| 12 | ТР | Текущий ремонт |
| 13 | ТЗ | Техническое задание |
| 14 | АСДУ | Автоматизированная Система Диспетчерского Управления объектами недвижимости |
| 15 | ТО | Техническое обслуживание |
| 16 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 17 | ПБ | Промышленная безопасность |
| 18 | ОТ | Охрана труда |
| 19 | ООС | Охрана окружающей среды |
| 20 | ЛСК | Логистический складской комплекс |
| 21 | ПТО | Плановое техническое обслуживание |
| 22 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание |
| 23 | СПО | Строительно-подрядная организация |
| 24 | ЭП | Электронная почта |
| 25 | Расходные материалы | Сопутствующие материалы, необходимые для оказания услуг, которые включаются в их стоимость |

2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних и наружных инженерных систем Новосибирского ЛПЦ УФПС Новосибирской области

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних и наружных инженерных систем Новосибирского ЛПЦ УФПС Новосибирской области, являющимся предприятием с непрерывным, круглосуточным производственным процессом, направлено на поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправности оборудования, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, для обеспечения бесперебойной работы энергетического оборудования, соблюдение нормальных санитарно-гигиенических условий, поддержание температурно-влажностного режима помещений, повышение степени благоустройства зданий.

3.2. Техническое обслуживание – мероприятия профилактического характера, включающие комплекс услуг по поддержанию исправного состояния конструктивных элементов здания, заданных параметров и режимов работы его инженерно-технических систем, сетей и оборудования, проводимые систематически, принудительно через установленные периоды. Перечень внутренних и наружных инженерных систем конструктивных элементов зданий и сооружений, подлежащих техническому обслуживанию, приведен в Приложении № 1 к Техническому заданию, -

включают в себя:

- ПТО проводится через установленные интервалы времени, в соответствии с требованиями технических регламентов, независимо от состояния установки или инженерной системы с осуществлением настройки и регулировки, текущего ремонта, ремонта или замены пришедших в негодность элементов, которые имеют признаки повреждения или рассматриваются как исчерпавшие предусмотренный срок службы;

- ЕТО предусматривает визуальный осмотр, чистку, обтяжку, регулировку, добавление смазки и др. расходных материалов, замену быстроизнашивающихся и легкозаменяемых деталей, и т.п., комплектующих изделий, проведение ремонтно-восстановительных работ.

Потребность в ремонтно-восстановительных работах выявляется при проведении периодических осмотров, мониторинга технического состояния с помощью диагностических систем и средств технической диагностики, а также по отдельным заявкам Заказчика. В заявке Заказчика указывается срок устранения неисправности или выполнения ремонтно-восстановительных работ, направляется на почту Исполнителя.

Порядок проведения ремонтно-восстановительных работ по заявкам Заказчика приведен в п. 6.2.14 Технического задания.

Максимально-допустимые сроки исполнения заявок Заказчика на ремонтно-восстановительные работы приведен в Приложении № 3 к Техническому заданию.

Исполнитель ответным письмом подтверждает дату устранения неисправности (кроме аварийных случаев), в случае необходимости переноса срока устранения или выполнения ремонтно-восстановительных работ Исполнитель ответным письмом указывает причины переноса срока и время устранения неисправностей. Устраняются выявленные дефекты во время технологических перерывов, переходов и обычно без остановки технологического процесса, или с кратковременной остановкой.

В состав ЕТО входят также аварийное обслуживание (согласно п. 5 Технического задания, состав ЕТО по каждому разделу), проводится круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций на оборудовании и трубопроводах, системах теплового, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, трансформаторов силовых масляных, систем вентиляции и кондиционирования, ворот, архитектурно-конструктивных элементов зданий и сооружений. Максимально-допустимые сроки исполнения заявок Заказчика на ремонтно-восстановительные и аварийные работы приведен в Приложении № 3 к Техническому заданию.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Начало оказания услуг: с даты заключения договора.

4.2. Срок оказания услуг: в течение 3 (Трех) месяцев с даты заключения договора.

4.3. Место оказания услуг: 630300, Новосибирская область, г. Обь, Омский тракт, д.15,

4.4. Характеристика объекта указана в Приложении 11 к Техническому заданию.

4.4.1. Единовременная электрическая мощность Объекта - 3000 кВА.

4.4.2. Общая площадь Объекта – 46 249,2 м².

4.4.3. Индивидуальный тепловой пункт в составе здания: Новосибирская область, г. Обь, Омский тракт, д.15. Тепловая нагрузка (проектная) здания – 5,35 Гкал/час.

4.4.4. Год постройки здания и сооружений - 2019 г.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1. Перечень оказываемых услуг

5.1.1. Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию систем и сетей отопления, узла ввода, теплового узла, внутреннего водопровода и канализации включает в себя:

При проведении ЕТО:

- содержание и обслуживание индивидуального теплового пункта;

- ежедневный осмотр систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и устранение выявленных при осмотре или по полученным заявкам неисправностей (порядок направления и исполнения заявок указан в п. 3.2. Технического задания), устранение засоров, обтяжку, устранение протечек и разгерметизации стыков трубопроводов, регулировку инженерных систем и оборудования, набивка сальников, притирка, замена быстроизнашивающихся и легкозаменяемых деталей и оборудования;

- круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций на оборудовании систем отопления, узла ввода, теплового узла, внутреннего водопровода и канализации;

- ежемесячное снятие показаний приборов учета ГВС и ХВС, передача их Заказчику;

- стоимость оборудования и расходных материалов при проведении ЕТО входит в стоимость договора, перечень оборудования и расходных материалов указан в Приложении № 2 к Техническому заданию.

При проведении ПТО в соответствии с утверждённым графиком:

- устранение протечек на трубопроводах при помощи сварки или установки хомутов;

- устранение разгерметизации стыков трубопроводов канализации;

- ремонт запорной арматуры на трубопроводах;

- замена вышедшей из строя запорной арматуры на системах теплового, горячего и холодного водоснабжения;

- мелкий ремонт изоляции трубопроводов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения;

- крепление кронштейнов, крючков и подвески трубопроводов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения;

- замена отдельных участков трубопроводов (по мере необходимости длиной до 2 п.м. в одном месте) хозяйственно-пожарного водопровода, горячего и холодного водоснабжения при помощи сварки;

- покраска запорной арматуры при замене и отдельных участков трубопроводов (по мере необходимости, длиной до 2 п.м. в одном месте) хозяйственно-пожарного водопровода, горячего и холодного водоснабжения;

- ремонт вышедших из строя обратных клапанов на трубопроводах систем горячего и холодного водоснабжения, хозяйственно-пожарного водопровода, при необходимости их замена;

- ремонт смесителей, водоразборных кранов и душевых установок;

- замена вышедших из строя смесителей на умывальниках и в душевых кабинах;

- ремонт гибкой подводки к водоразборной арматуре и сифонов на умывальниках и душевых поддонах (замена прокладок и др.);

- замена вышедшей из строя гибкой подводки к смесителям и бачкам для унитазов;

- ремонт умывальников, унитазов и сливных бачков для унитазов;

- замена расколотых умывальников, унитазов, сливных бачков;

- очистка водоприемных решеток ливневой канализации от грязи;

- промывка ливневых и канализационных лежаков от иловых и песчаных отложений;

- ремонт насосов и вентиляторов;

- очистка вентиляционных решеток и анемостатов от грязи и пыли;

- восстановление нарушенной маркировки, надписей, указателей вращения и предупредительных плакатов (количество мест не ограничено).

При подготовке системы отопления к эксплуатации в осенне-зимний период выполняется:

- гидра-пневматическая промывка трубопроводов системы отопления с предоставлением акта;

- гидравлические испытания трубопроводов системы отопления и теплотрассы от задвижек в коллекторе до входа в здание с предоставлением актов: после окончания отопительного сезона и после окончания проведения работ по подготовки объекта к новому отопительному сезону;

- сдача инспектору гидравлических испытаний систем отопления здания с подписанием Акта готовности к отопительному периоду и передаче Заказчику; для получения акта готовности к отопительному сезону Заказчик обязан обеспечить Исполнителя полным пакетом исполнительной документации;

- устранение повреждений и неисправностей трубопроводов и элементов системы отопления, выявленных при проведении гидравлических испытаний;

- очистка грязевиков, отстойников и других фильтрующих элементов;

- снятие и установка манометров и термометров системы отопления;

- регулировка и проверка систем отопления на прогрев.

Канализационные колодцы и трубопроводы:

- устранение засоров в колодцах и трубопроводах;

- удаление грязи и посторонних предметов из смотровых и дренажных колодцев;

- очистка дренажной решетки от задержанных сбросов;

- механическая прочистка трубопровода от обрастания осадочными компонентами, с промывкой водой.

- устранение не герметичности трубопровода, замена отдельных участков трубопровода;

- замена, поврежденных люков колодцев, опорных колец; установка отсутствующих крышек люков;

- замена поврежденных скоб в колодцах;

- ремонт лотков и горловин колодцев, восстановление гидроизоляции колодцев.

- проверка исправности и чистоты смотровых колодцев, наличия и плотности прилегания крышек люков;

- проверка целостности люков, горловин, скоб и лестниц, при необходимости их ремонт;

- проверка герметичности гидравлического затвора, отсутствие газов в колодцах;

- проверка степени наполнения труб, наличия подпора (затопления), засорений и других нарушений, видимых с поверхности земли;

- проверка наличия завалов на трассе в местах расположения колодцев и в лотках для отвода ливневых стоков, дренажных решеток;

- проверка исправности гидрозатвора (проверка или замена прокладок, задела раструбов гидрозатвора);

- штукатурка гидрозатворов, при необходимости;

- осмотр внутреннего состояния смотровых колодцев и аварийных выпусков камер, эстакад и переходов коллекторов и каналов;

- обследование стен, горловин, лотков, входящих и выходящих труб;

- проверка гидравлических условий работы;

- удаление грязи, снега, льда, посторонних предметов из смотровых колодцев;

- очистка дренажной решетки от задержанных сбросов;

- разборка завалов на трассе и в местах расположения колодцев;

- восстановление исправности сбросового оголовка канализационного коллектора.

5.1.2. Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию электрооборудования и аппаратов электроустановок, расположенных в административных и производственных помещениях, включает в себя:

При проведении ЕТО:

- ежедневный внешний осмотр электросетей, оборудования и устранение выявленных при осмотре или по полученным заявкам неполадок и неисправностей (порядок направления и исполнения заявок указан в п. 3.2. Технического задания);

- замена быстроизнашивающихся и легкозаменяемых деталей и оборудования, перегоревших ламп, пускорегулирующего оборудования, разветвительных коробок, выключателей, автоматических и плавких предохранителей, розеток;

- эксплуатационное сопровождение перемещения рабочих мест структурных подразделений Заказчика на объекте, включающее: перенос розеточных групп системы электроснабжения, перенос и демонтаж систем вентиляции и кондиционирования, вентиляционных решёток, диффузоров, воздуховодов, выключателей освещения;

- мелкий ремонт электропроводки, устранение коротких замыканий;

- подключение вновь установленного оборудования и электроустановок сторонних организаций, выполняющих электромонтажные работы;

- перенос выключателей, розеток, производство оперативных переключений в распределительном устройстве (РУ) до 1000 В;

- возврат в штатный режим систем вентиляции и дымоудаления после аварийных или плановых срабатываний;

- снятие показаний электросчетчиков и ведение журнала учета электроэнергии;

- круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций на электрооборудовании и аппаратах электроустановок;

- стоимость оборудования и расходных материалов при проведении ЕТО входит в стоимость договора, перечень оборудования и расходных материалов указан в Приложении № 2 к Техническому заданию.

При проведении ПТО в соответствии с утверждённым графиком:

Плановое техническое обслуживание кабельных электросетей, магистральных силовых линий, потребительских кабельных электросетей (отводов) предусматривает выполнение следующего объема работ:

- осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия;

- проверка состояния, а при необходимости восстановление, штатного крепления мест механической защиты и конструкций (лотков, труб, кабель каналов) по которым проложены кабели;

- упорядочивание раскладки проводов в кабель-каналах, устранение провисания проводов и восстановление штатного крепления, удаление загрязнений и ремонт пластиковых кабель-каналов;

- осмотр изоляции открытых электросетей, состояния соединительных муфт, состояние экранирующих оболочек и защитных покрытий. Устранение загрязнений (пыль, грязь, мусор) проверка наличия и при необходимости восстановление маркировок и бирок на электропроводке;

- контроль параметров сети (выравнивание нагрузок по фазам), контроль отсутствия перегрева и соответствие сетей фактическим нагрузкам;

-осмотр открытых заземляющих устройств, измерение сопротивление изоляции силовых электрических кабелей, идущих от РТП (Распределительная трансформаторная подстанция) в помещения электрощитовых здания;

- ликвидация дефектов электропроводки с заменых участков длиной до 10 (десяти) метров по мере необходимости.

Плановое техническое обслуживание светильников предусматривает выполнение следующего объема работ:

- наружный и внутренний осмотр арматуры;

- проверка надежности крепления подвесок;

- ликвидация видимых повреждений;

- проверка исправности подключений к арматуре электропроводки и сетей заземления;

- проверка соответствия арматуры условиям эксплуатации и нагрузке;

- удаление пыли, грязи с арматуры и защитных плафонов светильников;

- проверка крепления патронов, ниппелей и контактов с заменой неисправных и перезарядкой проводов;

- замена вышедших из строя рефлекторов, плафонов, электроламп, стартеров, дросселей, электронных пускорегулирующих аппаратов.

Плановое техническое обслуживание электрощитовых и распределительных устройств предусматривает выполнение следующего объема работ:

- проверка целостности шкафов, щитов, исправности замков, креплений;

- очистка от пыли и грязи внутри и снаружи, покраска местами;

- проверка электропроводки, защитных автоматов на предмет подгорания, потемнения и других видимых дефектов;

- проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки;

- проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления;

- осмотр и ликвидация видимых повреждений;

- затяжка крепежных деталей;

- очистка (зачистка) контактов от грязи, окислений;

- проверка исправности арматуры и мест крепления;

- проверка наличия соответствующих надписей и схем;

- частичная разборка;

- очистка и промывка механических и контактных деталей;

- выявление неисправных деталей и узлов, их ремонт или замена до 0,5% от общего количества;

- проверка и регулировка плотности включения контактов;

- проверка исправности заземления;

- отбраковка и ремонт вышедших из строя деталей и узлов.

Плановое техническое обслуживание электрических аппаратов (автоматические выключатели, рубильники, выключатели, розетки, магнитные пускатели, кнопочные станции, электродвигатели, клеммные-коробки, тепловые электрозавесы, конденсаторные батареи, зарядные устройства) предусматривает выполнение следующего объема работ:

- проверка целостности шкафов, щитов, исправности замков, креплений;

- очистка от пыли и грязи внутри и снаружи, покраска местами;

- проверка электропроводки, защитных автоматов на предмет подгорания, потемнения и других видимых дефектов;

- проверка соответствия условиям эксплуатации и нагрузки;

- очистка от пыли и грязи;

- проверка исправности подключенной электропроводки и сетей заземления;

- осмотр и ликвидация видимых повреждений;

- затяжка крепежных деталей;

- очистка контактов от грязи и наплывов;

- проверка функционирования автоматов защиты и их замена в случае выхода из строя до 0,5% от общего количества;

- проверка функционирования электронных и электромагнитных устройств (таймеров, датчиков, реле, пускателей и т.д.), при необходимости регулировка, чистка или замена до 0,5% от общего количества;

- приведение в соответствие с действительностью исполнительных электрических схем, надписей, указанных на ВРУ (Внутреннее распределительное устройство) и щитах при необходимости замена информации;

- проверка отсутствия нагрева обмоток и корпуса электродвигателя;

- проверка отсутствия аномальных шумов и гула;

- контроль наличия смазки;

- выявление неисправных деталей и узлов, их ремонт или замена до 0,5% от общего количества;

- проверка исправности заземления;

- отбраковка и ремонт вышедших из строя деталей и узлов.

5.1.3. Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию трансформаторов силовых масляных и разъединителей включает в себя:

При проведении ЕТО:

Проведение осмотра трансформаторов (без их отключения)

Ежедневное техническое обслуживание предусматривает выполнение следующего объема работ:

- оформлением записей в журнале технического осмотра.

При осмотре трансформатора должны быть проверены:

- показания термометра и сделана соответствующая запись;

- целостность бака и радиаторов трансформатора, состояние проходных изоляторов ВН и НН (отсутствие на них сколов и трещин), уровень масла в баке и отсутствие его течи, наличие и целостность пломб на крышке, заливочном патрубке, масло указателе и пробке для слива масла;

- места уплотнений для выявления их дефектов и течи масла;

- характер гудения трансформатора (во время работы должен быть слышен умеренный, равномерно гудящий звук, без резкого шума и треска);

- состояние изоляторов, корпуса трансформатора, заземления бака;

- тепловой контроль соединений;

- нагрузка трансформаторов, по измерениям их нагрузки (тока) и напряжения измерительными приборами;

- круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций на оборудовании трансформаторов силовых масляных и разъединителей;

- стоимость оборудования и расходных материалов при проведении ЕТО входит в стоимость договора, перечень оборудования и расходных материалов указан в Приложении № 2 к Техническому заданию.

Проведение ПТО трансформаторов (со снятием напряжения) в соответствии с утвержденным графиком:

Плановое техническое обслуживание предусматривает выполнение следующего объема работ:

Согласно ПУЭ, Глава 1.8, п. 1.8.16 «Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки)», и РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (п.6). с оформлением записей в специальном журнале.

При проведении ПТО трансформатора, должны быть выполнены:

- чистка корпуса трансформатора, изоляторов;

- работы согласно инструкции завода-изготовителя;

- зачистка, смазка и протяжка контактных соединений;

- проверка коэффициента трансформации не менее 2 раз в год – перед наступлением зимнего максимума и летнего минимума нагрузки;

- проверка заземляющего устройства;

- проверка герметичности, выявление дефектов и течи масла, исправление выявленных дефектов;

- доливка трансформаторного масла до требуемого уровня, при необходимости замена.

5.1.4.	Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха включает в себя:

При проведении ЕТО систем вентиляции:

- ежедневный внешний осмотр систем вентиляции и устранение выявленных при осмотре или по полученным заявкам неполадок и неисправностей (порядок направления и исполнения заявок указан в п. 3.2. Технического задания);

- круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций на оборудовании системы вентиляции;

- стоимость оборудования и расходных материалов при проведении ЕТО входит в стоимость договора, перечень оборудования и расходных материалов указан в Приложении №2 к Техническому заданию.

При проведении ПТО систем вентиляции в соответствии с утверждённым графиком:

Воздушные тепловые завесы, приточно-вытяжные установки:

- внешний осмотр оборудования;

- очистка корпуса оборудования и вентиляционных систем (воздуховодов, вентиляционных каналов, жалюзийных решёток, клапанов, заслонок шиберов, переходов) от пыли и грязи, подкраска местами;

- протяжка креплений вентилятора и электродвигателя к станине;

- замена воздушных фильтров;

- чистка калорифера;

- чистка диффузоров и решёток;

- проверка гибких вставок при необходимости ремонт или замена,

- проверка демпферных пружин;

- проверка и регулировка работы циркуляционного насоса, водопровода, запорной арматуры, клапанов;

- проверка состояния вентиляторов на отсутствие биения и заедания;

- проверка состояния электродвигателей и электроустановок;

- протяжка клемных электрических соединений;

- осмотр состояния теплообменных аппаратов;

- проверка параметров по температурному режиму;

- проверка работы магнитных пускателей.

Воздуховоды:

- осмотр состояния;

- подтяжка креплений;

- устранение нарушений герметичности, целостности;

- удаление внутренних и внешних загрязнений, покраска местами.

При проведении ЕТО систем кондиционирования:

- ежедневный внешний осмотр систем кондиционирования и устранение выявленных при осмотре или по полученным заявкам неполадок и неисправностей (порядок направления и исполнения заявок указан в п. 3.2. Технического задания);

- круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций на оборудовании систем кондиционирования;

- стоимость оборудования и расходных материалов при проведении ЕТО входит в стоимость договора, перечень оборудования и расходных материалов указан в Приложении № 2 к Техническому заданию.

При проведении ПТО систем кондиционирования в соответствии с утверждённым графиком:

- расконсервация (консервация) оборудования и подготовка его к работе в летний (зимний) период;

- осмотр крепежных элементов конструкций внешнего и внутреннего блоков и исправление дефектов, не требующих демонтажа;

- тест пульта ДУ (дистанционного управления), диагностика кондиционера на ошибки;

- консультации по эксплуатации техники;

- тестирование системы во всех режимах работы;

- обследование системы дренажа, при обнаружении протечек их ликвидация;

- чистка дренажной системы;

- измерение показаний температуры воздуха на входе и выходе внутреннего блока;

- чистка кондиционера (корпуса, жалюзи, фильтров внутреннего блока);

- очистка испарителя внутреннего блока антибактериальным составом или парогенератором;

- проверка герметичности фреонопроводов, замер давления фреона в системе, при необходимости дозаправка кондиционера;

- проверка электрических цепей управления;

- протяжка клеммных колодок, зачистка контактов, замена предохранителей;

- обследование электродвигателей и лопастей вентилятора;

- контроль качества теплоизоляции фреонового контура и исправление его повреждений;

- чистка теплообменника внешнего блока при помощи щётки, сжатого воздуха, мойки высоким давлением и т.п. в зависимости от особенностей и степени загрязнения.

5.1.5. Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию механических и электромеханических ворот включает в себя:

При проведении ЕТО:

- ежедневный внешний осмотр механических, электромеханических ворот и устранение выявленных при осмотре или по полученным заявкам неполадок и неисправностей (порядок направления и исполнения заявок указан в п. 3.2. Технического задания);

- круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций на оборудовании механических и электрических ворот;

- стоимость оборудования и расходных материалов при проведении ЕТО входит в стоимость договора, перечень оборудования и расходных материалов указан в Приложении № 2 к Техническому заданию.

При проведении ПТО в соответствии с утверждённым графиком:

Секционные ворота:

Тросы ворот:

- проверка тросов на изломы и повреждения;

- проверка затяжки и при необходимости подтяжка упорных винтов, закрепляющих трос на барабанах;

- проверка креплений троса на нижнем кронштейне, заделка троса в коуш и зажим.

Торсионный вал:

- проверка надежности крепежа кронштейнов вала, при необходимости его затяжка;

- проверка торсионной пружины на целостность и отсутствие повреждений, правильность посадки пружин на наконечник;

- проверка сбалансированности ворот торсионными пружинами, при необходимости подтяжка;

- проверка поверхности торсионной пружины на отсутствие коррозии; при необходимости очистка пружины от коррозии и покрытие самозагустевающим составом для антикоррозийной обработки скрытых поверхностей;

- осмотр муфты предохранительной храповой;

- проверка надежности фиксации и крепления шпонок, соединительной муфты;

- осмотр устройства защиты от обрыва троса, при необходимости смазка (консистентной смазкой) трущихся деталей.

Полотно ворот:

- осмотр, чистка от загрязнений секций воротного полотна; при наличии царапин и повреждений покрытия секций подкраска;

- проверка и при необходимости закрепление усиливающего профиля;

- проверка надежности крепежа окна, при необходимости его закрепление;

- проверка надежности крепежа ручки, при необходимости его закрепление;

- проверка фиксированного положения петель, при необходимости их закрепление;

- смазка оси петель (консистентной смазкой) в небольших количествах;

- проверка фиксированного положения кронштейнов (боковых, верхних, нижних), при необходимости их закрепление.

Ролики ходовые:

- проверка износа ролика с подшипником;

- смазка оси машинным маслом;

- проверка смещения полотна влево-вправо относительно проема, при необходимости, регулировка с использованием дополнительных дистанционных колец.

Направляющие:

- проверка формы и надежности крепления вертикальных направляющих, при необходимости их выравнивание, закрепление;

- проверка формы и надежности крепления к потолку горизонтальных направляющих, при необходимости их выравнивание, закрепление.

Калитка:

- проверка функционирования калитки;

- проверка работы доводчика, при необходимости его регулировка;

- проверка функционирования замка, при необходимости смазка внутренних элементов замка консистентной смазкой и их закрепление;

- проверка функционирования датчика калитки, при необходимости его переустановка;

- смазка петель;

- регулировка доводчика;

- регулировка/смазка запирающих устройств;

- проверка работоспособности троса разблокировки, при необходимости закрепление.

Уплотнители:

- проверка целостности и эластичности резиновых частей;

- проверка надежности крепления нащельника, при необходимости его закрепление.

Запирающее устройство:

- проверка работы пружинного засова, при необходимости его закрепление и смазка консистентной смазкой;

- проверка работы ригельного замка, при необходимости его закрепление и смазка консистентной смазкой;

- смазка графитовым порошком цилиндр замка.

Ручной привод:

- проверка ручного каната, при необходимости его закрепление;

- проверка функционирования, надежности крепления цепного редуктора, при необходимости его закрепление; при наличии шума и заеданий разборка и замена смазки (рекомендуется – один раз в год);

- после выполнения всего перечня работ произвести регулировку роликов с устранением зазоров в проеме и регулировку хода ворот.

Электропривод:

- тестирование электропривода, при необходимости настройка и регулировка;

- проверка крепления привода, при необходимости закрепление;

- осмотр приводной рейки с роликовыми цепями или приводным ремнем и проверка их натяжения; роликовые цепи для уменьшения шума и защиты от коррозии смазать консистентной смазкой;

- проверка повешения и крепления приводной рамки к полотну, при необходимости закрепление;

- устранение мелких неисправностей, не требующих замены узлов и агрегатов, и остановки оборудования.

Распашные, раздвижные ворота:

Конструкция ворот:

- общий осмотр, чистка;

- проверка состояния конструкции ворот, петель, сварных швов на предмет разрушения или предельного износа;

- смазка петель;

- проверка состояния механических упоров ворот и их элементов крепления;

- проверка хода створок ворот при разблокированных электрических приводах;

- проверка и протяжка всех болтовых соединений;

- осмотр секции воротного полотна; при наличии царапин и повреждений покрытия полотна произвести подкраску.

Устройства безопасности:

- проверка крепления фотоэлементов и их стоек;

- проверка электрических соединений и протяжка клемм;

- герметичность корпусов фотоэлементов;

- протирка корпусов фотоэлементов;

- проверка состояния сигнальной лампы/ламп и их работоспособности, замена лампочки в сигнальной лампе;

- при необходимости замена вышедших из строя узлов и агрегатов.

Электропривод:

- общая проверка работы;

- проверка надежности и безопасности подключения электропитания, герметичности вводов блока управления и приводов, протяжка электрических клемм;

- проверка крепления электропривода;

- проверка состояния шарниров электропривода;

- смазка шарниров электропривода;

- проверка состояния системы аварийной разблокировки;

- смазка и регулировка механизма системы аварийной разблокировки;

- проверка автоматической остановки/отката створки ворот при встрече с препятствием в зоне движения;

- проверка работоспособности устройств управления;

- устранение мелких неисправностей, замена узлов и агрегатов, вышедших из строя.

5.1.6. Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию электротехнического оборудования для обеспечения зарядки аккумуляторных батарей средств механизации включает в себя:

При проведении ЕТО:

- ежедневный внешний осмотр электротехнического оборудования для обеспечения зарядки аккумуляторных батарей средств механизации и устранение выявленных при осмотре или по полученным заявкам неполадок и неисправностей (порядок направления и исполнения заявок указан в п. 3.2. Технического задания);

- оперативное устранение аварийных ситуаций на электротехническом оборудовании для обеспечения зарядки аккумуляторных батарей;

- стоимость оборудования и расходных материалов при проведении ЕТО входит в стоимость договора, перечень оборудования и расходных материалов указан в Приложении № 2 к Техническому заданию.

При проведении ПТО в соответствии с утверждённым графиком:

- внешний осмотр оборудования, удаление пыли и грязи;

- проверка на соответствие силы тока и напряжения;

- проверка соединений и контактов, при необходимости протяжка болтов и замена кабельных наконечников;

- проверка работы вентиляции трансформаторов и транзисторов;

- удаление пыли с катушек, магнитопроводов, стяжных уголков и панелей;

- устранение мелких неисправностей, выявление дефектных деталей, их ремонт или замена.

Зарядные, распределительные и выпрямительные шкафы:

- внешний осмотр оборудования, удаление пыли и грязи;

- проверка кабелей на механические повреждения;

- проверка зажимов и замена кабельных наконечников;

- проверка отсутствие напряжения на подводящем кабеле;

- очистка от пыли и грязи;

- осмотр и ликвидация видимых повреждений;

- проверка затяжки винтов;

- проверка затяжки крепежных деталей;

- устранение мелких неисправностей, выявление дефектных деталей, их ремонт или замена;

- проверка включения и отключения автомата вручную.

5.1.7.	Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию архитектурно-конструктивных элементов и помещений здания включает в себя:

При проведении ЕТО:

- ежедневный внешний осмотр архитектурно-конструктивных элементов, помещений зданий и устранение выявленных при осмотре или по полученным заявкам неполадок и неисправностей (порядок направления и исполнения заявок указан в п. 3.2. Технического задания);

- круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций на архитектурно-конструктивных элементах и помещениях зданий;

- стоимость оборудования и расходных материалов при проведении ЕТО входит в стоимость договора, перечень оборудования и расходных материалов указан в Приложении № 2 к Техническому заданию.

При проведении ПТО в соответствии с утверждённым графиком:

Полы, лестницы, потолки:

- ремонт, частичная замена покрытий (линолеум, ламинат, бетонная и керамическая плитка, наливные полы);

- ремонт, замена плинтусов и порогов;

- ремонт, частичная окраска перил лестниц;

- ремонт несущих конструкций (подвесов) потолков, замена потолочных плит, потолочных реечных перекрытий.

Стены, колонны, фасады, отбойники:

- полная очистка поверхности стен от отслоившейся краски и штукатурки толщиной до 5 мм;

- восстановление штукатурки и окраска отдельными местами до 1% общей площади;

- замена поврежденных элементов облицовки поверхности наружных стен отдельными местами до 1% общей площади;

- восстановление облицовочных, штукатурных и малярных покрытий до 1% общей площади;

- полная очистка стен от граффити и надписей;

- укрепление, при необходимости окраска ограждений и перил до 1% общей площади;

- ремонт частей конструкций отбойников.

Крыши и водосточные системы:

- уборка мусора и грязи с кровли;

- удаление с парапета крыши снега и наледей;

- ремонт и замена повреждённых участков кровель отдельными местами, желобов до 1% общей площади;

- укрепление, при необходимости частичная окраска вентиляционных труб и металлических ограждений парапета;

- укрепление защитной решетки водоприемной воронки, сливного трубопровода;

- прочистка водоприемной воронки, сливного трубопровода.

Окна, витражи, двери, внутренние проёмы:

- ремонт оконных рам, замена разбитых стёкол и стеклопакетов до 0,5% общей площади;

- ремонт, окраска, при необходимости замена внутренних и наружных откосов, отливов, подоконников до 0,5% общего количества;

- заделка зазоров между рамами и стенами;

- ремонт, регулировка, при необходимости замена пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях до 0,5% общего количества;

- ремонт, при необходимости замена оконной фурнитуры до 0,5% общего количества;

- ремонт дверей, при необходимости замена дверных полотен, замков, фурнитуры до 0,5% общего количества.

5.1.8 Перечень оказываемых услуг по аварийному обслуживанию:

Осуществляются – в сроки, указанные в Приложении № 3 к ТЗ, и предусматривают выполнение следующих видов работ:

Водопровод и канализация, горячее и холодное водоснабжение:

- локализация аварии закрытием запорной арматуры;

- вызов, при необходимости, городских аварийных служб;

- ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

- установка бандажей на трубопроводе;

- замена небольших участков трубопровода;

- ликвидация засора канализации внутри строения;

- ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца;

- заделка свищей и зачеканивание раструбов;

- замена неисправного сантехнического оборудования и небольших участков трубопроводов;

- выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода.

Электроснабжение:

- замена (восстановление) неисправных участков электрической сети;

- замена предохранителей, автоматических выключателей на вводных и распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах;

- ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей;

- замена плавких вставок в электрощитах.

Кровля:

- устранение свищей в отдельных местах кровли, укрепление сорванных ветром отдельных элементы кровли.

Стены и фасады:

- удаление нависающих и теряющих связь со стенами отдельных кирпичей в кладке, отслаивающейся штукатурки и лепные элементы архитектурного оформления.

Полы:

- восстановление разрушенных или выпавших отдельных элементов полов.

Сопутствующие работы при ликвидации аварий:

- отрывка траншей;

- откачка воды из подвала;

- вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;

- отключение стояков на отдельных участках коммуникаций, слитие воды на отключенных участках.

5.2. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:

5.2.1. Осуществлять техническое обслуживание Объекта для поддержания параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также работоспособности оборудования, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. При этом должны обеспечиваться безотказная круглосуточная работа энергетического оборудования, соблюдение нормальных санитарно-гигиенических условий, поддержание температурно-влажностного режима помещений, сохранения степени благоустройства зданий.

5.2.2. Организовать службу технической эксплуатации, с помощью которой обеспечивать круглосуточное управление системами, поддерживать безотказное функционирование инженерно-технических систем, сетей и оборудования. В стоимость расценки ЕТО входит стоимость содержания круглосуточной службы технической эксплуатации Исполнителя и круглосуточное аварийное обслуживание Объекта, а также использование специализированного инструмента, оборудования (в том числе вышки-туры для работы на высоте), инвентаря, расходных и основных материалов (проводов, кабелей, труб, аппаратов, светильников, электроустановочных изделий, запорного и сантехнического оборудования, сантехнических и строительных материалов  и т.п.), необходимость замены которых выявлена в ходе технического обслуживания Объекта или по заявке Заказчика и любые иные услуги, связанные с обеспечением оказания услуг, включая все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги и сборы.

5.2.3. Проводить общий технический осмотр зданий два раза в год весной и осенью в соответствии с утвержденным графиком ТО:

- весенний осмотр производится при достижении среднесуточной температуры наружного воздуха значения +5 °С. Этот осмотр должен иметь своей целью освидетельствование состояния здания, сооружения после таяния снега или зимних дождей. При весеннем осмотре уточняются объемы работ по текущему ремонту зданий, сооружений, и выявляются объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план ремонтов на следующий год. Выявляются работы непредвиденного текущего ремонта, не предусмотренные планом ремонта текущего года, в целях дополнительного их включения за счет предусмотренного резерва;

- осенний осмотр проводится в период с августа по конец сентября с целью проверки подготовки зданий, сооружений к зиме.

5.2.4. Назначить уполномоченное лицо на Объекте, имеющее право отвечать за качество и своевременность оказания услуг, разрешения конфликтных ситуаций в случае их возникновения.

5.2.5. В течение 20 (Двадцать) календарных дней с даты заключения договора разработать и предоставить на согласование и утверждение Заказчику:

- технологические карты обслуживания энергетического оборудования, инженерных систем и конструктивных элементов Объекта;

- годовые и месячные графики технического обслуживания (ТО) оборудования и инженерных сетей и конструктивных элементов Объекта.

5.2.6. Помимо поддержания заданных режимов эксплуатации, персонал Исполнителя, при необходимости, должен принимать участие в изменении режимов работы ИТС Объекта, исправлении ошибок в функционировании устройств и систем в целом.

5.2.7. Осуществлять согласно утвержденных Заказчиком планов, приобретение и доставку на Объект Заказчика оборудования и расходных материалов, указанных в Перечне оборудования и расходных материалов, необходимых для технического обслуживания (Приложение № 2 к ТЗ). При оказании услуг по ЕТО использовать только новые материалы, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, не бывшими восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

5.2.8. Устранять замечания по предписаниям государственных надзорных органов, выданных при проведении мероприятий по контролю за эксплуатацией и содержанием ИТС Объекта строго в сроки, указанные в выданных документах.

5.2.9. Разгрузку приобретаемых материалов, инструментов, принадлежностей, оборудования проводить своими силами и средствами в специально отведенных Заказчиком местах.

5.2.10. Осуществлять сбор, хранение оборудования и упаковочной тары в специально отведенных Заказчиком для этого местах.

5.2.11. Сообщать Заказчику, а также соответствующим муниципальным службам (пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь, служба спасения, Мосэнерго и т.п. после уведомления руководства Заказчика) о возникновении (угрозе возникновения) нештатных аварийных ситуаций, противоправных действий, угрозы жизни и здоровью людей, сохранности имущества и предпринимать действенные меры к их устранению.

5.2.12. Обеспечить прием и учет исполнения заявок от Заказчика (сотрудников Заказчика) на устранение неисправностей в работе обслуживаемых систем, сетей и оборудования, а также заявок по ликвидации аварий по телефонам. Все заявки должны учитываться в журналах по ТО.

5.2.13. В случае выявления недостатков в работе приборов, незамедлительно сообщать о необходимости их ремонта или замены Заказчику.

5.2.14. Ежемесячно, производить документирование потребления на Объекте энергоресурсов с предоставлением соответствующих отчетов Заказчику. Контролировать работу приборов учета. В случае выявления недостатков в работе приборов учета, незамедлительно сообщать Заказчику о необходимости их ремонта или замены.

5.2.15. Вести и хранить на Объекте картотеку документов в соответствии с:

- СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения;

- СП 56.13330.2011 "СНиП 31-03-2001 Производственные здания" (утв. и введено в действие Приказом Минстроя России от 22.11.2019 N 719/пр);

- СП 303.1325800.2017 Здания одноэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации;

- СП 324.1325800.2017 Здания многоэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации.

- ВСН 58-88 (р) Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Утверждены Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г.№312;

- Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 №384-ФЗ;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

5.2.16. Документы являются собственностью Заказчика и должны содержать:

- документы, относящиеся к текущему ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации инженерной инфраструктуры Объекта и оборудования;

- инструкции по эксплуатации и обслуживанию;

- инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности;

- журналы и другие ведомости, отражающие оказанные Исполнителем услуги;

- документы по техническому освидетельствованию систем и энергетического оборудования.

5.2.17. Обеспечить выполнение своими сотрудниками правил внутреннего распорядка, установленного на Объекте.

5.2.18. Письменно, не позднее 5 (Пять) календарных дней со дня заключения договора представить Заказчику структуру и персональный состав службы технической эксплуатации на Объекте.

5.2.19. Обеспечить оказание услуг квалифицированными специалистами, имеющими соответствующие допуски, разрешения и обладающими опытом оказания аналогичного вида услуг, которые должны иметь необходимый инвентарь, экипировку, инструменты, необходимые для оказаний услуг.

5.2.20. Содержать предоставленное Заказчиком помещение для хранения оборудования, инструментов, материалов и личных вещей персонала в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм. Не хранить и не применять легковоспламеняющиеся, взрывчатые и отравляющие вещества.

5.2.21. Приказом Исполнителя должны быть назначены ответственные лица из числа инженерных работников и специалистов и предоставлены Заказчику соответствующие допуски:

- за электробезопасность ответственный должен иметь действующую в течение срока договора аттестацию Ростехнадзора как Административно- технический персонал IV группы электробезопасности;

- за тепловое хозяйство ответственный должен иметь действующую в течение срока договора аттестацию Ростехнадзора о проверке знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей в объеме занимаемой должности;

- за пожарную безопасность ответственный должен иметь действующую в течение срока договора аттестацию лицензированного учебного заведения по пожарно-техническому минимуму по направлениям: электрохозяйство; тепловые системы.

5.3. Взаимодействие Заказчика и Исполнителя

5.3.1. В целях осуществления взаимодействия с Исполнителем Заказчик назначает лиц, которые полномочны от имени Заказчика осуществлять проверки и оценивать качество оказываемых Исполнителем услуг по договору и письменно извещает об этом Исполнителя.

5.3.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и проверку оказания услуг Исполнителем в любое время путем периодического осмотра Объекта и оборудования.

5.3.3. В случае обнаружения каких-либо недостатков, нарушений, низкого качества оказания услуг, несоблюдения сроков оказания услуг, ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по договору Заказчик направляет Исполнителю требование об устранении и/или исправлении обнаруженных недостатков с указанием сроков их устранения и/или исправления.

5.3.4. Исполнитель обеспечивает соответствие вновь установленного оборудования внутренним системам сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации и электроснабжения условиям эксплуатации и существующим нагрузкам Объекта.

5.3.5. Исполнение заявок Заказчика, выполнение ремонтно-восстановительных и аварийных работ производится Исполнителем в сроки, указанные в Приложение № 3 к ТЗ.

5.3.6. Во всех случаях, когда выполнение Исполнителем каких-либо из своих обязательств обусловлено получением предварительного согласия или одобрения Заказчика, такое письменное согласие или отказ в его предоставлении должны быть даны Заказчиком не менее чем за одни сутки до начала исполнения обязательств Исполнителем.

5.3.7. В случаях, если Исполнитель своими силами не может устранить нештатную (аварийную) ситуацию, он обязан немедленно информировать аварийные и прочие специализированные городские или федеральные службы, в функции или обязанности которых входит соответствующее реагирование на возникшую аварийную ситуацию.

5.3.8. Исполнитель обязуется письменно согласовывать с Заказчиком работы, связанные с необходимостью отключения каких-либо инженерных систем не менее чем за 72 (Семьдесят два) часа до начала выполнения этих работ, за исключением нештатных (аварийных) ситуаций. Отключение любых инженерных систем и оборудования Заказчика не должно препятствовать нормальной (обычной) работе Объекта (за исключением нештатных (аварийных) ситуаций).

5.3.9. Исполнитель обязан соблюдать пропускной и внутри-объектовый режим, установленный на объекте Заказчика.

Для обеспечения пропускного и внутри-объектового режима Исполнитель:

- в течение 2 (Два) рабочих дней с даты заключения договора обязан направить на авторизированный адрес электронной почты Заказчика официальное письмо о допуске на Объект привлекаемых сотрудников с указанием их паспортных данных и список автотранспорта. Допуск на Объект осуществляется только согласованного персонала Исполнителя.

- отдельно согласовывает с Заказчиком допуск персонала Исполнителя в помещения с ограниченным доступом;

- не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала оказания услуг в будние дни, информирует соответствующие подразделения Заказчика о планируемых работах в помещениях и не менее чем за 48 (Сорок восемь) часов о работах в выходные и праздничные дни;

- согласовывает с Заказчиком график работы персонала на объекте Заказчика;

- оформляет допуск на производство опасных работы согласно принятой в НЛПЦ УФПС Новосибирской области форме.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг

Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями:

- Правил устройства электроустановок, утверждённые Приказом Минэнерго России от 08 июля 2002 г. №204;

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2022 N 70433);

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 года №903;

- Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 "Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2025 № 82505);

- Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства от 16.09.2020 №1479;

- СП 255.1325800.2016 Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения;

- Требованиями пожарной безопасности, указанными в Федеральном законе от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 30.13330.2020. СНиП 2.04.01-85*. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;

- ГОСТ 31937-2024. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.04.2024 N 433-ст);

- СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения;

- СП 56.13330.2021. Свод правил. Производственные здания. СНиП 31-03-2001" (утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1024/пр)

- СП 303.1325800.2017 Здания одноэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации;

- СП 324.1325800.2017 Здания многоэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации.

6.2. Условия оказания услуг

- Оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних и наружных инженерных систем, конструктивных элементов зданий и сооружений на объектах НЛПЦ УФПС Новосибирской области должно осуществляться круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

- Перечень внутренних и наружных инженерных систем, конструктивных элементов зданий и сооружений, подлежащих техническому обслуживанию, представлен в Приложении № 1 к ТЗ.

- Перечень оборудования и расходных материалов, входящих в стоимость услуг, представлен в Приложении № 2 к ТЗ.

- Периодичность, объем, виды и технология выполнения операций технического обслуживания конкретных средств систем, включая замену вышедших из строя агрегатов и исполнительного оборудования, определяются эксплуатационной документацией и руководящими документами по техническому содержанию оборудования. Требования к перечню и периодичности услуг по техническому обслуживанию представлены в п. 5.1 и Приложении № 1 к ТЗ.

- В течение 5 (Пять) дней с даты начала оказания услуг Исполнитель должен осуществить обследование оборудования Заказчика на предмет выявление нарушений в работе оборудования и необходимости проведения внеочередных профилактических работ и ремонтов (входит в стоимость услуг). Форма акта приемки оборудования для проведения работ по ТО представлена в Приложении № 4 к ТЗ.

- Исполнитель до начала оказания услуг должен обеспечить собственными средствами комплект оборудования и расходных материалов в объеме достаточном для выполнения сроков производства ТО, требуемых настоящим ТЗ.

- Количество и состав комплекта оборудования и расходных материалов, находящийся на складе Исполнителя должен быть достаточным для выполнения сроков исполнения ремонтных заявок Заказчика.

- Исполнителем должна быть организована круглосуточная диспетчерская служба, обеспечивающая в режиме 24 (Двадцать четыре) часа в сутки, 7 (Семь) дней в неделю, 365 (Триста шестьдесят пять) дней в году:

- дежурный персонал осуществляет постоянный (круглосуточный) мониторинг и управление инженерными сетями с обязательным условием наличия и эксплуатации системы АСДУ, действует в соответствии с должностной инструкцией, при возникновении нештатных ситуаций оперативно информирует соответствующие службы Заказчика, аварийные бригады, контролирует заданные параметры работы инженерного оборудования, выполняет функции диспетчеризации (сбора и передачи информации);

- прием, регистрации, передачу для исполнения и контроля выполнения заявок на проведение ремонтных и аварийных работ оборудования Заказчика, а также своевременное информирования ответственных представителей Заказчика по текущему состоянию обслуживаемых исполнителем систем объекта;

- взаимодействие с диспетчерскими службами Заказчика.

Журнал регистрации и исполнения заявок по ремонту оборудования/инженерных систем (Приложение № 6 к ТЗ) должен содержать:

- наименование объекта;

- Ф.И.О., должность уполномоченного лица со стороны Заказчика, передавшего заявку;

- дату и время отправки заявки;

- адрес объекта и телефон инициатора Заявки;

- характер неисправности;

- срок выполнения заявки (устранения неисправности).

- Не позднее чем через 10 (Десять) дней после начала оказания услуг Исполнителем должна быть осуществлена интеграция собственной (Исполнителя) системы регистрации и исполнения заявок на ремонтные работы с автоматической системой регистрации и исполнения заявок действующей у Заказчика на момент заключения договора. Указанная интеграция по приему заявок, обмену отчетами о ходе исполнения заявки, уведомлении об исполнении заявки (и т.п.), осуществляется посредством обмена E-mail сообщениями с вложением файлов в формате xml.

- Не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после начала оказания услуг Исполнитель в части организации взаимодействия с сторонними подрядными организациями объекта (или службами эксплуатации арендодателя) должен в свободной форме утвердить и принять к исполнению акт разграничения зон эксплуатационной ответственности по периодическому техническому обслуживанию инженерных систем, при совместной деятельности в аварийных (предаварийных) ситуациях и при ремонтных работах.

- Не позднее 25 (Двадцать пятого) декабря текущего года график проведения ТО на будущий год должен быть актуализирован Исполнителем. Форма графика представлена в Приложении № 7 к ТЗ.

- Все работы на оборудование Заказчика должны быть зафиксированы в журнале проведения работ по ТО (форма журнала представлена в Приложении № 8 к ТЗ).

- Факт проведения работ по ТО должен быть зафиксирован Исполнителем в Техническом акте (форма акта представлена в Приложении № 9 к ТЗ).

- Порядок проведения ремонтно-восстановительных работ по заявкам Заказчика:

- Необходимость в проведении внепланового ремонта оборудования возникает при обнаружении неисправности оборудования в ходе проведения работ по ТО или по обращению представителя Заказчика.

- Выявленные неисправности в процессе проведения ТО или эксплуатационного контроля в работе фиксируются в журнале проведения работ по ТО и вносятся в технический акт выполнения работ по ТО или в технический акт проведения обследования/ремонта оборудования/системы.

- При невозможности устранения неисправности на месте, в журнале делается запись об условиях дальнейшей эксплуатации оборудования в сложившейся ситуации. При этом ответственный работник сообщает о факте и характере возникшей неисправности в ЭП Заказчика и направляет технический акт по обнаруженной неисправности руководителю ЭП Заказчика с указанием возможных причин возникновения дефекта и сроках их устранения (планируемый срок устранения неисправности должен быть сообщен Заказчику). Сроки, стоимость ремонтных работ, и решение о продолжении эксплуатации оборудования с возникшим дефектом согласуется с работником Заказчика ответственным за эксплуатацию оборудования объекта.

- Факт устранения неисправности фиксируется работником Исполнителя в автоматической системе регистрации Заказчика и журнале проведения работ по ТО. В аварийных ситуациях и в случаях неработоспособности автоматической систем регистрации заявок информация по устранению/не возможности устранения заявки должна быть передана по электронной почте и телефону.

- Если ремонт оборудования требуется произвести в условиях сервисного центра, то факт перемещения оборудования должен быть оформлен актом передачи оборудования согласно договора, и произведена соответствующая запись в журнале проведения работ по ТО. ТО оборудования в период гарантийного срока службы должно осуществляется в объеме и с периодичностью, как и в послегарантийном периоде эксплуатации оборудования.

- В случае обращений/заявок по вопросам работоспособности гарантийного оборудования ответственный работник по проведению ТО должен осуществить выезд на объект для проведения диагностики неисправности оборудования. При этом:

- Если неисправность вызвана заводским дефектом или причиной неисправности является качество монтажных работ, то работник должен составить технический акт проведения обследования оборудования с указанием причин неисправности гарантийного характера и сделать в журнале проведения работ по ТО соответствующую отметку;

- Если неисправность не носит гарантийный характер, то по согласованию с представителем Заказчика Исполнитель должен осуществить ремонтно-восстановительные работы в установленном договором порядке.

6.3. Требования к безопасности

6.3.1. Вся полнота ответственности при оказании услуг на Объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

6.3.2. Услуги должны оказываться Исполнителем при соблюдении:

- Постановление Правительства РФ от 26.02.2022 N 255 "О разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих государственные нормативные требования охраны труда" (вместе с "Правилами разработки, утверждения и изменения нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих государственные нормативные требования охраны труда");

- межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственных и национальных стандартов системы стандартов безопасности труда;

- правил безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности.

6.3.3. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, несет персонально руководитель Исполнителя или лицо его замещающее.

6.3.4. Перед началом оказания услуг Исполнитель для своих работников обязан провести инструктаж о методах оказания услуг, их последовательности, применении необходимых средств индивидуальной защиты, а также ознакомиться с Приложением № 10 к ТЗ.

6.3.5. Безопасность оказываемых услуг должна обеспечиваться в соответствии с требованиями:

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2022 N 70433);

- Правил по охране труда при работе на высоте Приложение к Приказу Минтруда России от 16 ноября 2020 года №782н;

- СП 255.1325800.2016 Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения.;

- Требованиями пожарной безопасности, указанными в Федеральном законе от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6.4. Требования к конфиденциальности

6.4.1. Стороны могут одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны.

6.4.2. Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную от другой Стороны конфиденциальную информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.

6.4.3. Стороны не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам либо публичного распространения (неопределенному кругу лиц) информации, если на момент ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена либо открыта для доступа.

6.5. Требования по приемке оказанных услуг

Исполнитель ежемесячно в течение 5 (Пять) рабочих дней после окончания отчетного периода (календарный месяц) направляет Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (Два) экземплярах, а также отчетные материалы, указанные в п. 6.6 Технического задания.

Приемка услуг осуществляется Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцать) рабочих ней со дня получения Заказчиком подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг и отчетных материалов. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком проводится экспертиза оказываемых услуг. Заказчик осуществляет приемку на соответствие количества, объема и качества требованиям, установленным в настоящем Техническом задании.

При этом принимается одно из решений:

- услуги оказаны в соответствии с условиями Технического задания, Заказчик не имеет замечаний к оказанным услугам. Фактом оказания услуг является Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный обеими Сторонами;

- услуги оказаны с нарушением условий Технического задания. Заказчик направляет Исполнителю Акт о выявленных недостатках и устанавливает срок для устранения Исполнителем выявленных замечаний/недостатков. Акт подписывается Сторонами после устранения Исполнителем замечаний, выявленных Заказчиком;

- услуги не оказаны или оказаны Исполнителем с ненадлежащим качеством, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. В указанном случае услуги не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

6.6. Требования по оформлению результатов оказанных услуг

Ежемесячно, в течение 5 (Пять) рабочих дней после окончания отчетного периода Исполнитель оформляет, подписывает и удостоверяет печатью в 2 (Два) экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных услуг вместе с приложенным к нему отчетом в 2 (Два) экземплярах Исполнителя об оказанных услугах (с обязательным указанием даты и времени оказания услуг, перечня оказанных услуг, должности, Ф.И.О и подписи работников, осуществлявших оказание услуг со стороны Исполнителя).

6.7. Требование к персоналу Исполнителя

6.3.1. Исполнитель/персонал Исполнителя должен иметь разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы, позволяющие осуществлять соответствующий вид деятельности на территории Российской Федерации (в том числе знание русского языка).

6.3.2. Персонал Исполнителя, не являющиеся гражданами РФ и/или жителями региона, в котором оказываются услуги, должен иметь все разрешения необходимые для работы и проживания, установленные законодательством Российской Федерации.

6.3.3. Персонал Исполнителя должен быть одет в чистую, согласованную с Заказчиком фирменную спецодежду Исполнителя, иметь информационную карточку (бейдж), на котором указано: ФИО, должность, наименование компании-Исполнителя.

6.3.4. Персонал Исполнителя должен быть укомплектован необходимым инструментом и измерительными приборами, необходимыми для выполнения работ в соответствии с требованиями настоящего ТЗ.

6.3.5. Персонал Исполнителя должен проявлять доброжелательное и вежливое отношение к представителям Заказчика, сотрудникам и гостям Объекта. Наличие в штатном расписании Исполнителя персонал, определенной квалификации, в количестве достаточном для исполнения требований договора.

6.3.6. Квалификация, количество и территориальное расположение персонала Исполнителя должна обеспечивать исполнение требований настоящего ТЗ (в том числе соблюдения требуемых сроков выполнения ремонтно-восстановительных и авариных работ (Приложение № 3 к Техническому заданию)). При этом Исполнитель (как минимум) должен иметь штатную численность следующего персонала обеспечивающую работу служб исполнителя в следующем режиме:

- единой диспетчерской службы круглосуточного режима работы (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году;

- дежурной ремонтно-восстановительной службы круглосуточного режима работы (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году);

- персонал ремонтной базы;

- персонал, при необходимости дополнительно направляемый для аварийного устранения неисправностей оборудования.

6.3.7. Исполнитель должен в структуре предприятия иметь собственную ремонтную базу, укомплектованную персоналам в достаточном количестве для производства ремонтно-восстановительных, аварийных и профилактических работ, которые невозможно производить непосредственно на объекте Заказчика.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

7.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество оказания услуг определенного вида.

7.2. Исполнитель гарантирует Заказчику своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказанных услуг.

7.3. Срок действия гарантии на установленные в процессе технического обслуживания материалы, оборудование и запасные части должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя материалов, оборудования и запасных частей, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.

7.4. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные услуги по Техническому обслуживанию в течение 3 (Три) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И СРОКАМ

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

- В целях исполнения приказа Федеральной антимонопольной службы России от 30.03.2021 № 266а/21 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности субъектов естественных монополий, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи, на 2022 - 2024 годы и утверждении форм отчетов о фактическом исполнении требований», Исполнитель обязан в процессе ЕТО (при технической возможности установки и без изменения схем подключения) использовать при замене вышедших из строя осветительных устройств только светодиодные источники освещения с соотношением светоотдачи к потребляемой электрической мощности не менее - 80Лм/Вт.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень внутренних и наружных инженерных систем, конструктивных элементов зданий и сооружений, подлежащих техническому обслуживанию и объём услуг. | 24 |
| 2 | Перечень оборудования и расходных материалов, используемых при техническом обслуживании | 28 |
| 3 | Сроки исполнения заявок Заказчика на ремонтно-восстановительные и аварийные работы | 30 |
| 4 | Акт приемки оборудования для проведения ТО (форма) | 32 |
| 5 | Технический акт проведения обследования/ремонта оборудования/инженерных систем (форма) | 33 |
| 6 | Журнал регистрации и исполнения заявок по ремонту оборудования/инженерных систем (форма) | 34 |
| 7 | Годовой график проведение ТО (форма) | 35 |
| 8 | Журнал проведения работ по ТО (форма) | 36 |
| 9 | Технический акт (форма) | 37 |
| 10 | Протокол согласования условий и ответственности в области соблюдения требований и правил пожарной безопасности (ПБ), охраны труда (ОТ) и охраны окружающей среды (ООС) при оказании услуг | 38 |
| 11 | Характеристика объектов | 40 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень

внутренних и наружных инженерных систем, конструктивных элементов зданий и сооружений, подлежащих техническому обслуживанию и объем услуг

| № п/п | Наименование систем | ед. изм. | Количество оборудования | Периодичность ЕТО | Периодичность ПТО | Всего кол- во ПТО за период обслуживания (12 месяцев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Системы электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общее электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  | ТП1.1; ТП1.2 (номинальная мощность 3200кВа) | шт. | 2 | ежедневно | 1 раз в 3месяца | 4 |
|  | ВРУ1.1, ВРУ1.2, ППУ 1.1, ППУ 1.2 | шт. | 4 | ежедневно | 1 раз в 3месяца | 4 |
| 1.2. | ГРЩ 1 | шт. | 1 | ежедневно | 1 раз в 3месяца | 4 |
| 1.3. | Щит силовой, распределительный, доковый, освещения, аварийный, силовой зарядный | шт. | 110 | ежедневно | 1 раз в 3месяца | 4 |
| 1.4. | Дизель-генераторная установка ДЭС1.1 (750кВА) | шт. | 1 | ежедневно | 2 раза в месяц | 24 |
| 1.5. | Силовые, питающие и групповые кабельные линии | п.м. | 110 340 | ежедневно | 1 раз в 3месяца | 4 |
| 1.6. | Муфта термоусаживаемая | шт. | 74 | ежедневно | 1 раз в 6месяца | 2 |
| 1.7. | ВРЩ насосной | шт. | 1 | ежедневно | 1 раз в 3месяца | 4 |
| 1.8. | Светильник подвесной, накладной, встраиваемый | шт. | 3 396 | ежедневно | 1 раз в 3месяца | 4 |
| 1.9. | Светильник фасадный - наружное освещение | шт. | 105 | ежедневно | 1 раз в 3месяца | 4 |
| 1.10. | Розетки, в т.ч. трехфазные | шт. | 1 565 | ежедневно | 1 раз в 3месяца | 4 |
| 1.11. | Выключатель освещения | шт. | 127 | ежедневно | 1 раз в 3месяца | 4 |
| 1.12. | Система обогрева воронок дождевых стоков | шт. | 131 | ежедневно | 1 раз в 4месяца | 3 |
| 1.13. | Системы электрообогрева (терм кабели) | шт. | 120 | ежедневно | 1 раз в 4месяца | 3 |
| 1.14. | Система погружных электронагревателей пожарных резервуаров (тэны) | шт. | 4 | ежедневно | 1 раз в 4месяца | 3 |
| 1.15. | Система учета потребляемой электроэнергии | шт. | 1 | ежедневно | 1 раз в месяц | 12 |
| 1.16. | Молниезащита | шт. | 3 | ежедневно | 1 раз в 6месяца | 2 |
| 2. | Системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Тепловые пункты | шт. | 6 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 2.2. | Узлы учета расхода тепла | шт. | 1 | ежедневно | 1 раз в месяц | 12 |
| 2.4. | Насосное оборудование | шт. | 6 | ежедневно | 1 раз в 6 месяцев | 2 |
| 2.5. | Биметаллический радиатор с боковой подводкой, в комплекте с воздушным клапаном и заглушкой | шт. | 220 | ежедневно | 1 раз в 3месяца | 4 |
| 2.6. | Тепловентиляторы | шт. | 58 | ежедневно | 1 раз в 4месяца | 3 |
| 2.7. | Дестратификатор | шт. | 42 | ежедневно | 1 раз в 4месяца | 3 |
| 2.8. | Воздушная завеса | шт. | 144 | ежедневно | 1 раз в 3месяца | 4 |
| 2.9. | Воздушно-тепловая завеса электрическая | шт. | 18 | ежедневно | 1 раз в 3месяца | 4 |
| 2.10. | Электрический конвектор | шт. | 18 | ежедневно | 1 раз в 3месяца | 4 |
| 2.11. | Воздушная завеса ворот вертикального исполнения | шт. | 30 | ежедневно | 1 роз в 3 месяца | 4 |
| 3 | Внутренние системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Системы наружных и внутренних водопроводов, запорно-регулирующая арматура | шт. | 4 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 3.2. | Водостоки, дренажные системы | шт. | 60 | ежедневно | 1 раз в3 месяца | 4 |
| 3.3. | Насосное оборудование | шт. | 10 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 3.4. | Напорная водосточная система | шт. | 1 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 4. | Системы вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Наружный блок кондиционирования | шт. | 17 | ежедневно | 1 раз в 3месяца | 4 |
| 4.2. | Внутренний блок кондиционирования | шт. | 169 | ежедневно | 1 раз в 4 месяца | 3 |
| 4.3. | Сплит-система | шт. | 6 | ежедневно | 1 раз в 4 месяца | 3 |
| 4.4. | Мульти зональная сплит - система | шт. | 2 | ежедневно | 1 раз в 4 месяца | 3 |
| 4.5. | Сети медных (фреоновых) трубопроводов | шт. | 17 | ежедневно | 1 раз в 4 месяца | 3 |
| 4.6. | Кабельные линии системы управления кондиционеров и исполнительных механизмов | шт. | 17 | ежедневно | 1 раз в 4 месяца | 3 |
| 4.7. | Клапан противопожарный, нормально открытый, с электроприводом с возвратной пружиной | шт. | 147 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 4.8. | Приточная система вентиляции | шт. | 21 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 4.9. | Вытяжная система вентиляции | шт. | 43 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 4.10. | Воздухораспределительные устройства | шт. | 20 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 4.11. | Сети воздуховодов и регулирующих дроссель клапанов | шт. | 34 | ежедневно | 1 раз в 3месяца | 4 |
| 4.12. | Регулирующие и запорные воздушные клапаны с электромеханическими приводами | шт. | 43 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 4.13. | Регулирующие узлы теплоснабжения и холодоснабжения приточных систем и тепловых завес | шт. | 20 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 4.14. | Шкафы управления вентиляции, датчики и кабельные линии, относящиеся к системам управления | шт. | 21 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 4.15. | Системы дренажных трубопроводов до врезок в систему канализации | шт. | 1 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 4.16. | Исполнительные механизмы и другое вспомогательное оборудование систем вентиляции и кондиционирования | шт. | 8 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 4.17. | Блок ротации кондиционера | шт. | 3 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 4.18. | Фанкойлы | шт. | 54 | ежедневно | 1 раз 4 месяца | 3 |
| 4.19. | чиллер | шт. | 1 | ежедневно | 1 раз в 4 месяца | 3 |
| 4.20. | гидроблок | шт. | 1 | ежедневно | 1 раз 4 месяца |  |
| 4.21. | Драйкулер | шт. | 2 | ежедневно | 1 раз в 4 месяца | 3 |
| 5. | Система автоматизации и диспетчеризации инженерных систем (шкафы управления, исполнительные механизмы, контроллеры, датчики и другое вспомогательное оборудование, кабельные линии, ПК) | шт. | 21 | ежедневно | 1 раз в 3 месяц | 4 |
| 6. | Стелла с флагштоком | шт. | 3 | ежедневно | 1 раз в 3месяца | 4 |
| 7. | Внутриплощадочная канализация связи включая резервный ввод в здание | шт. | 1 | ежедневно | 1 раз в 6месяца | 2 |
| 8. | Шлагбаум автоматический с электроприводом | шт. | 7 | ежедневно | 1 раз в 3месяца | 4 |
| 9. | Ворота распашные | шт. | 4 | ежедневно | 1 раз в 3 месяц | 4 |
| 9.1 | Автоматические ворота (секционные подъёмные) |  | 76 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 9.2. | Пульт управления воротами (щит) | шт. | 69 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 9.3. | Доклевеллер | шт. | 61 | ежедневно | 1 раз 3 месяца | 4 |
| 9.4. | Пульт управления доклевеллера (щит) | шт. | 61 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 9.5. | Рольставни | шт. | 11 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 10. | Дорожный блокиратор (противотаранное устройство) | шт. | 4 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 11. | Архитектурно-конструктивные элементы зданий и сооружений, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Кровля здания | м² | 49 200 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 11.2. | Фасад здания | м² | 13 824 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 11.3. | Полы | м² | 46990.8 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 11.4. | Стены | м² | 91 459.7 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 11.5. | Двери | шт. | 642 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 11.6. | Окна | м² | 903.3 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 11.7. | Потолок | м² | 46990.8 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 11.8. | Бордюр из бортового камня (БР 100.30. 15) | п.м. | 2485 | ежедневно | 1 раз в 4 месяца | 3 |
| 11.9. | Бордюр из бортового камня (БР 100.20. 8) | п.м. | 2945 | ежедневно | 1 раз в 4 месяца | 3 |
| 11.10. | Ограждение тип1 Н=2.0-2.5м | м. | 1693 | ежедневно | 1 раз в 4 месяца | 3 |
| 11.11. | Ограждение тип2 Н=2.5 | м. | 1282 | ежедневно | 1 раз в 4 месяца | 3 |
| 11.12. | Ограждение тип3 Н=2.0 | м. | 26 | ежедневно | 1 раз в 4 месяца | 3 |
| 11.13. | Калитка L=1.2 распашная, одностворчатая | м. | 19 | ежедневно | 1 раз в 4 месяца | 3 |
| 11.14. | Досмотровая вышка | шт. | 2 | ежедневно | 1 раз в 4 месяца | 3 |
| 11.15. | Павильон для курения | шт. | 2 | ежедневно | 1 раз в 4 месяца | 3 |
| 11.16. | Информационное табло | шт. | 2 | ежедневно | 1 раз в 4 месяца | 3 |
| 11.17. | Навес, въездная зона | м2 | 52 | ежедневно | 1 раз в 4 месяца | 3 |
| 11.18. | Навес, для авиапалетов | м2 | 109.97 | ежедневно | 1 раз в 4 месяца | 3 |
| 11.19. | Дорожные знаки | шт. | 55 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 11.20. | Дорожное зеркало сферическое D-900 | шт. | 4 | ежедневно | 1 раз в 4 месяца | 3 |
| 12. | Система охранного освещения. |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Светильников (Консул 3-У-55) | шт. | 37 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 12.2. | Опора | шт. | 37 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 13. | Сантехническое оборудование |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Подвесной унитаз в комплекте с инсталляцией и сиденьем | шт. | 128 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 13.2. | Смеситель для умывания однорычаговый | шт. | 186 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 13.3. | Умывальник с отверстием | шт. | 186 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 13.4. | Писсуар | шт. | 47 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 13.5. | Лейка для душа верхняя круглая, хром | шт. | 68 | ежедневно | 1 раз в месяца | 4 |
| 13.6. | Душевой смеситель без лейки встраемовый, хром | шт. | 68 | ежедневно | 1 раз в месяца | 4 |
| 13.7. | Смеситель настенный для мойки | шт. | 12 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |
| 13.8. | Трап с вертикальным выпуском | шт. | 155 | ежедневно | 1 раз в 3 месяца | 4 |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень оборудования и расходных материалов,

используемых при техническом обслуживании

| № п/п | Наименование системы | Расходные материалы, оборудование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| л1. | Система электроснабжения | - автоматические выключатели (двухполюсные, однополюсные), УЗО | шт. | 30 |
|  |  | - электротехнические шкафы, щиты, боксы | шт. | 1 |
|  |  | - провода и кабели | м. | 70 |
|  |  | - розетки и выключатели | шт. | 50 |
|  |  | - кабель-каналы, лотки, гофра | м. | 20 |
|  |  | - потолочные, настенные светильники | шт. | 10 |
|  |  | - светильник Консул 3-У-55 | шт. | 3 |
|  |  | - вилка с заземлением | шт. | 20 |
|  |  | -драйвер для светильников | шт. | 300 |
|  |  | -светильники | шт. | 10 |
|  |  | -лампочки Е 27 | шт. | 10 |
|  |  | -лампочки Е 14 | шт. | 10 |
|  |  | -ваги | шт. | 100 |
|  |  | -изолента | шт. | 50 |
|  |  | - прожектора | шт. | 5 |
| 2. | Система отопления | - термостат | шт. | 15 |
|  |  | -биметаллический радиатор | шт. | 1 |
|  |  | - балансировочный клапан (ручной) | шт. | 5 |
|  |  | - ручной воздухоотводчик (кран Маевского) | шт. | 5 |
|  |  | - узел подключения радиатора | шт. | 5 |
|  |  | -труба | м. | 20 |
|  |  | -фитинги | шт. | 10 |
|  |  | - термостатический смесительный клапан для системы отопления | шт. | 6 |
| 3. | Система водоснабжения и канализации. | - труба канализационная | м. | 9 |
|  |  | - вакуумный клапан | шт. | 2 |
|  |  | -насос | шт. | 5 |
|  |  | -косой сетчатый фильтр | шт. | 20 |
|  |  | - переход эксцентрический | шт. | 7 |
| 4. | Сантехническое оборудование | - смесители | шт. | 5 |
|  |  | -аэратор на кран, хром | шт. | 50 |
|  |  | - душевая лейка, хром | шт. | 10 |
|  |  | - унитаз | шт. | 2 |
|  |  | - раковина | шт. | 2 |
|  |  | - арматура для унитаза | к-т | 10 |
|  |  | - арматура для писсуара | шт. | 10 |
|  |  | - запорная арматура (шаровые краны) | шт. | 10 |
|  |  | - крестовина одноплоскостная | шт. | 5 |
|  |  | - комплекты сидений с креплением для унитазов | шт. | 10 |
|  |  | -прокладки разных диаметров | шт. | 20 |
|  |  | -батарейки для писсуаров | шт. | 70 |
|  |  | - труба с раструбом | шт. | 5 |
| 5. | Система вентиляции и кондиционирования. | - воздуховод гибкий, алюминиевый, гофрированный | м. | 30 |
|  |  | - фильтры (сетчатые, карманные) | шт. | 90 |
|  |  | - заслонки | шт. | 5 |
|  |  | - теплообменники | шт. | 5 |
|  |  | - частотный преобразователь | шт. | 2 |
|  |  | -канальный вентилятор | шт. | 25 |
|  |  | -циркуляционный насос | шт. | 10 |
|  |  | -хладагенты | л. | 140 |
|  |  | - алюминиевый скотч | м. | 100 |
|  |  | - шпильки | шт. | 10 |
|  |  | - траверс | шт. | 5 |
|  |  | - перфолента | м. | 20 |
|  |  | - помпа | шт. | 5 |
|  |  | - шаровые краны | шт. | 5 |
|  |  | - тены электрические | шт. | 5 |
|  |  | - реле запуска | шт. | 5 |
|  |  | - жидкость для промывки | л. | 30 |
|  |  | -теплоизоляция | м. | 150 |
|  |  | -скотч металлизированный | м. | 100 |
|  |  | - саморезы, болты, шайбы, гайки | кг. | 5 |
| 6. | Содержание помещений | - крепёжные материалы (гвозди, крепеж различного вида и назначения, скобы, заклепки, шурупы и болты, гайки и шайбы для работы с самым разным материалом) | кг. | 10 |
|  |  | - диск отрезной | шт. | 20 |
|  |  | - песко бетон | кг. | 50 |
|  |  | -пена монтажная | шт. | 40 |
|  |  | -герметик сантехнический | шт. | 60 |
|  |  | -клей для плитки | кг. | 50 |
|  |  | -герметик силиконовый | шт. | 60 |
|  |  | -клёпки 4/12 | шт. | 100 |
|  |  | -краска | кг. | 60 |
|  |  | -рем.комплект для восстановления пола | кг. | 15 |
|  |  | -поликарбонат | м2 | 20 |
|  |  | -потолочная плита (армстронг) и запчасти | шт. | 20 |
|  |  | -доводчик дверной | шт. | 20 |
|  |  | - абразивные круги, буры, свёрла, коронки | шт. | 10 |
| 7. | Шлагбаум автоматический с электроприводом | - редуктор | шт. | 2 |
|  |  | -рычаг тяги шлагбаума | шт. | 2 |
|  |  | -рычаг усиления шлагбаума | шт. | 2 |
|  |  | -мотор-редуктор | шт. | 2 |
|  |  | -пружина балансировочная | шт. | 3 |
|  |  | -тяга регулировки стрелы | шт. | 2 |
|  |  | -пластина крепления для стрелы | шт. | 2 |
|  |  | -плата управления шлагбаумом | шт. | 2 |
|  |  | -пульт дистанционного открывания | шт. | 10 |
|  |  | -корпус стойки шлагбаума | шт. | 2 |
| 8. | Ворота распашные | -рычаг привода | шт. | 2 |
|  |  | -пульт дистанционного открывания | шт. | 8 |
|  |  | -редуктор с муфтой переходной | шт. | 2 |
|  |  | -ручка расцепителя | шт. | 2 |
|  |  | -подшипники | шт. | 2 |
|  |  | -концевые выключатели | шт. | 2 |
|  |  | -трансформатор платы | шт. | 2 |
|  |  | -ротор | шт. | 2 |
|  |  | -мотор-редуктор | шт. | 2 |
| 9. | Дорожный блокиратор (противотаранное устройство) | -втулка ходовая | шт. | 2 |
|  |  | -опора нижняя | шт. | 2 |
|  |  | -замок блокировки штор | шт. | 2 |
|  |  | -ролик противовеса | шт. | 2 |
|  |  | -блок управления | шт. | 2 |
| 10. | Забор | -лоток кабельный | п.м | 100 |
|  |  | -столб ограждения | шт. | 30 |
|  |  | -крепёжный материал | кг. | 10 |
|  |  | -секции забора | шт. | 20 |
| 11. | Автоматические ворота (секционные подъёмные) | -секции ворот | шт. | 20 |
|  |  | -запчасти для ворот различного вида и назначения | шт. | 80 |

Приложение № 3

к Техническому заданию

Сроки исполнения заявок Заказчика

на ремонтно-восстановительные и аварийные работы

| Краткое описание вида работ | Максимально-допустимые сроки исполнения заявок на ремонт оборудования систем вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время реагирования | Время прибытия | Временное решение | Закупка | Приоритет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высокий | Средний | Низкий |  |
| Устранение аварийной ситуации* | 30 минут | 8 часов | 1 день | 5 дней | 1 день | 1 день | 1 день |  |
| Ремонт оборудования | 60 минут | 2 дня | - | 5 дней | 1 день | 2 дня | 5 дней |  |
| Регулировка режимов работы систем | 60 минут | 2 дня | - | - | 1 день | 2 дня | 5 дней |  |
| * повышение температуры выше 25 град в технологическом помещении, протечки |  |  |  |  |  |  |  |

| Краткое описание вида работ |  | Максимально-допустимый срок исполнения заявок на ремонт оборудования систем вентиляции и кондиционирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Прибытие |  | Ремонт |  |  |
| Система кондиционирования |  |  |  |  |  |  |
| Аварийные ситуации на системах технологических помещения* |  | 1 ч |  | 2 ч |  |  |
| Аварийные ситуации на системах помещений общего назначения |  | 1 ч |  | 1 р/д |  |  |
| Ремонт оборудования |  | 1 ч |  | 1 р/д |  |  |
| Система общеобменной вентиляции |  |  |  |  |  |  |
| Аварийные ситуации на системах технологических помещения* |  | 1 ч |  | 4 ч |  |  |
| Аварийные ситуации на системах помещений общего назначения |  | 1 ч |  | 3 р/д |  |  |
| Ремонт оборудования |  | 1 ч |  | 5 р/д |  |  |
| * повышение температуры выше 25 град в технологическом помещении, аварийная остановка, протечки |  |  |  |  |
| Краткое описание вида работ | Максимально-допустимый срок исполнения заявок на ремонт дизель-генераторных установок, оборудования пожарной насосной станции |  |  |  |  |  |
|  | Прибытие |  | Ремонт |  |  |  |
| Устранение аварийной ситуации | 1 ч |  | 4 ч |  |  |  |
| Ремонт оборудования | 1 ч |  | 2 р/д |  |  |  |
| *силами оперативного персонала дежурной смены на объекте |  |  |  |  |  |

| Краткое описание работ | Максимально-допустимый срок исполнения заявок на ремонт оборудования |
| --- | --- |
| Аварийная ситуация: Искрение в розетках, нагревание проводов, задымление, отсутствует напряжение в розетках, отсутствует освещение в помещении | 2ч |
| Ремонт розеток, светильников, выключателей, замена перегоревших ламп, ремонт переговорных устройств, радиозвонков | 8ч |
| Аварийная ситуация: Устранение прорывов трубопроводов и приборов отопления, восстановление теплоснабжения потребителей. | 2ч |
| Ремонт батарей (радиаторов) отопления, вспомогательного оборудования | 8ч |
| Регулировка режимов работы систем теплоснабжения | 8ч |
| Ремонт отдельных узлов систем вентиляции, тепловых завес, восстановление работы систем | 8ч |
| Регулировка режимов работы систем вентиляции и кондиционирования, холодоснабжения | 8ч |
| Аварийная ситуация: Устранение засора канализации, прорыва трубопровода водоснабжения, канализации или «гибкой подводки» и др. | 2ч |
| Ремонт раковины, смесителя, унитаза, бачка, биде, писсуара и др. | 8ч |
| Аварийная ситуация: Устранение засора, протечки внутренней и наружной ливнёвой канализации | 2ч |
| Аварийная ситуация: Устранение прорыва противопожарного трубопровода, протечки др. | 2ч |
| Аварийная ситуация: Устранение прорыва, протечки пожарных резервуаров и др. | 2ч |
| Ремонт противопожарного водопровода, ремонт системы спринклерного, дренчерного, газового, порошкового пожаротушения, ремонт системы дымоудаления, вспомогательного оборудования и др. | 8ч |
| Ремонт лифтов (ремонт оборудования лифтов, подъемников, регулировка режимов их работы) | 4ч |
| Ремонт автоматических дверей и систем ограничения доступа | 8ч |
| Установка, электророзеток, лючков, тепловой завесы, сантехнического оборудования, устройство вентиляции, перенос блоков кондиционеров | 72ч |
| Примечания: - В отдельных случаях по согласованию с Заказчиком допускается исполнение заявки временным техническим решением. |  |

Приложение № 4

к Техническому заданию

форма

Акт

приемки оборудования для проведения ТО

г. Новосибсирк					“         ”                              20__ г.

Настоящий акт составлен в том, что на основании договора № ___ от _______20__г.

___________(наименование СПО)_________________осуществила приемку оборудования

для последующего проведения работ по ТО  ______________(наименование инженерных систем объекта)____________ на объекте____________(наименование объекта)_________

НЛПЦ УФПС Новосибирской области, расположенного по адресу: _____________________________________________________________________________

При проведении осмотра и апробирования оборудования в составе: ______________перечень оборудования или ссылка на прилагаемый список оборудования или ссылка на проект _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перечень замечаний:

нарушений в работе оборудования не обнаружено, замечаний к внешнему виду и качеству монтажных работ не выявлено (при наличии замечаний дать список выявленных замечаний). ________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выводы:

Оборудование может эксплуатироваться на всех, предусмотренных производителем и проектной документацией режимах, без ограничений_______________________________ _____________________________________________________________________________

Рекомендации:

_____________________________________________________________________________

| От НЛПЦ УФПС Новосибирской области: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (подразделение, должность) |  | (Фамилия И. О.) |  | (Подпись, дата) |
| От СПО: |  |  |  |  |
| (подразделение, должность) |  | (Фамилия И. О.) |  | (Подпись, дата) |

Приложение № 5

к Техническому заданию

форма

Технический акт

проведения обследования/ремонта оборудования/инженерных систем.

г. Новосибисрк						“        ”                             20__ г.

Настоящий акт составлен в том, что на основании _____________(договор/ неисправность/ другое обоснование работ).____________________________________________________ силами._________(наименование СПО/ дата проведения обследования)______ на объекте ________________.(наименование объекта)._________________. НЛПЦ УФПС Новосибирской области расположенного по адресу: ____________________________________________проведено обследование_______________ (наименование систем) ____________________________

| № | Наименование оборудования | Производитель, марка | заводской № | Инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Результаты обследования:

- Результаты внешнего осмотра: ___________ (нарушений нет/описание нарушений) ________

- Результаты проверки работоспособности оборудования и устранения выявленных неисправностей: ___________________________________________________________________________                                                (описание неисправностей/ремонтных работ, устранены/не устранены)

3.   Выводы: _________________________________________________________________________               (возможные причины неисправностей, ограничения по использованию, сроки устранения и т.п.)

4.   Рекомендации: ____________________________________________________________________ (способы, методы и сроки устранения неисправности, ограничения по использованию, аварийные риски,

требуется замена оборудования  оценка стоимости ремонта, целесообразность дальнейшего использования и др.)

| От НЛПЦ УФПС Новосибирской области: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (подразделение, должность) |  | (Фамилия И. О.) |  | (Подпись, дата) |
| От СПО |  |  |  |  |
| (подразделение, должность) |  | (Фамилия И. О.) |  | (Подпись, дата) |

Приложение № 6

к Техническому заданию

| форма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Журнал регистрации и исполнения заявок по ремонту оборудования/инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование/ адрес объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование СПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Дата | Время | Заявитель |  | Фамилия диспетчера | Наименование оборудования | Описание обращения | Исполнение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прибытие |  | Устранение |  |
|  |  |  | ФИО | Тел |  |  |  | Дата | Время | Дата | Время |

Приложение № 7

к Техническому заданию

форма

Годовой график проведения ТО

| "Утверждаю" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Согласовано" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Заказчика, должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование Исполнитель, должность |  |  |  |
| ФИО | подпись |  |  |  |  |  |  |  |  | ФИО |  | подпись |  |
| дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |
| Годовой график проведение ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наименование систем(ы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  | Адрес объекта |  |  |  |  |  |
| Наименование СПО |  |  |  |  |  | Договор № |  |  |  | от |  |  |  |
| Наименования оборудования | Объем ТО | Дата проведения ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |

Приложение № 8

к Техническому заданию

форма

| Журнал проведения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Журнал проведения работ по ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименование ИСЖ |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  |  |  | Адрес объекта |  |  |  |  |
| Наименование СПО |  |  |  | Телефон СПО |  |  |  |  |
|  |  | Договор |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | номер, дата |  |  |  |  |  |
|  | Начат |  | Окончен |  |  |  |  |  |
| Дата проведения работ | Наименование систем, подсистем, оборудования | Исполнитель |  |  |  | Контроль |  |  |
|  |  | Описание работ | Заключение о техническом состоянии | Фамилия И.О. | подпись | Замечания | Фамилия И.О. | подпись |

Приложение № 9

к Техническому заданию

форма

| Технический акт |  |  |  |  | от |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Настоящий акт составлен в том, что на объекте |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | наименование ТБ, объекта, адрес объекта |  |  |  |
|  | силами |  |  | в период |  |  |  |
|  |  | наименование СПО |  |  | период проведения работ |  |  |
| в соответствии с договором № |  |  |  | проведены работы по ТО |  |  |  |
|  |  |  | № и дата договора |  |  | наименование системы |  |
| № | Наименование оборудования | Производитель, марка | заводской № | Инв. № | Состав работ | Примечание |  |
|  | Дополнение: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Указать возможные дополнительные ремонтные работы, особые отметки по состоянию оборудования, рекомендации и т.п. |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФИО | подпись | дата |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | указать возможные замечания к качеству или форме проведения работ |  |  |  |  |  |
|  |  | ФИО | подпись | дата |  |  |  |

Приложение № 10

к Техническому заданию

Протокол согласования

условий и ответственности в области соблюдения требований и правил пожарной безопасности (ПБ), охраны труда (ОТ) и охраны окружающей среды (ООС) при оказании услуг _____________ (далее - Исполнитель) на объектах Новосибирского ЛПЦ УФПС Новосибирской области (далее - Заказчик)

Настоящий протокол составлен в том, что Исполнитель при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту (ТО) оборудования инженерных систем на объектах Заказчика согласно договора № ____, от ___________г.  в части соблюдения правил и требований ПБ, ОТ и ООС обязуется:

- Выполнять требования законодательства по ПБ, ОТ и ООС и внутренних нормативных документов Заказчика:

- Обеспечить безопасное производство работ на объектах Исполнителя.

- Направлять персонал, привлекаемый для выполнения работ на территории Заказчика, на вводный инструктаж к ответственному за проведение вводного инструктажа в до начала проведения работ на территории Заказчика.

- Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

- Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных Актом-допуском, Разрешением.

- Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющих медицинских противопоказаний к выполняемой работе.

- Назначить лиц, ответственных за обеспечение ПБ, ОТ и ООС.

- Организовать оформление допуска своего персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

- Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты и контролировать правильное их применение.

- Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

- Обеспечить сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств.

- Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов.

- Обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации работ должностными лицами Заказчика и обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению выявленных замечаний.

- Обеспечивать ограждение зоны возникновения временных опасностей во время проведения строительно-монтажных работ сигнальной лентой.

- Укомплектовывать рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации.

- Не допускать накапливания на площадках горючих веществ (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), организовывать их хранение в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте, своевременный вывоз и утилизацию.

- Все электропусковые устройства размещать таким образом, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами.

- В течение 24 часов с момента обнаружения представлять Заказчику сведения о несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях и иных происшествиях.

- Организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных случаях в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними требованиями Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц (если необходимо), а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Отказ от участия в комиссии по расследованию не допускается.

- В случае привлечения Исполнителем с письменного согласия Заказчика, третьих лиц, Исполнителем обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Исполнителем обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний, Исполнитель должен обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.

- Исполнителем самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения законодательства в области охраны труда, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Исполнителя, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

- При наличии вины Исполнителя за аварии, пожары, инциденты и несчастные случаи с работниками предприятия Заказчика, произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

Дополнения:

1. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Исполнителя или третьего лица, привлеченного Исполнителем, в случае установленного расследованием факта нарушения ими требования правил охраны труда.

2. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Исполнителем и третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, требований ПБ, ОТ и ООС. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Исполнителем/третьими лицами, привлекаемые Исполнителем. В случае отказа Исполнителя/третьих лиц, привлекаемых Исполнителем, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

3. Несоблюдение Исполнителем и субподрядчиками, привлекаемыми Исполнителем, требований ПБ, ОТ и ОСС дает Заказчику право расторгнуть действующий Договор по ТО в одностороннем порядке, без обязательств Заказчика по возмещению убытков Исполнителя, связанных с таким расторжением.

Приложение № 11

к Техническому заданию

Характеристика объекта

| № п/п | Наименование зданий, сооружений/ кадастровый № | Место нахождения | Описание | Общая площадь м² | Объём м³ | Инженерные системы, находящиеся в зданиях, сооружениях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административно-производственное здание ЛПЦ (Логистический складской комплекс) № 54:36:010801:974 | Новосибирская область, г. Обь, Омский тракт, д.15 | 3-х этажное здание ЛПЦ из сборных железобетонных конструкций, стены из сэндвича панелей, металл оцинкованная сталь толщиной 0.5 мм. с полимерным покрытием. Кровля здания плоская, мембранная, утепленная, не обслуживаемая, без ходовых дорожек. Жесткости утеплителя достаточно для прохода людей. 2019 года постройки | 45 932,0 | 546 332,7 | Электроснабжение, освещение, отопление, горячее водоснабжение (ГВС), холодное водоснабжение (ХВС), канализационные колодцы и трубопроводы, вентиляция и кондиционирование |
| 2. | Контрольно-пропускной пункт (КПП1) № 54:36:010801:979 | Новосибирская область, г. Обь, Омский тракт, д.15 | 1-х этажное здание ЛСК из сборных железобетонных конструкций, стены из сэндвича панелей, металл оцинкованная сталь толщиной 0.5 мм. с полимерным покрытием. Кровля здания плоская, мембранная, утепленная, не обслуживаемая, без ходовых дорожек. Жесткости утеплителя достаточно для прохода людей. 2019 года постройки | 43,2 | 147,6 | Электроснабжение, освещение, отопление, горячее водоснабжение (ГВС), холодное водоснабжение (ХВС), канализационные колодцы и трубопроводы, вентиляция и кондиционирование |
| 3 | Насосная станция пожаротушения (В1.1) № 54:36:010801:977 | Новосибирская область, г. Обь, Омский тракт, д.15 | Здание с мягкой кровлей, оснащённое комплексом оборудования, назначением которого является немедленная и гарантированно надежная бесперебойная подача воды из отдельных специальных пожарных резервуаров в системы автоматического пожаротушения | 230,7 | 1 040,0 | Электроснабжение, освещение, отопление, ГВС, ХВС, канализационные колодцы и трубопроводы, вентиляция и кондиционирование |
| 4. | Трансформаторная подстанция (ТП1.1) № 54:36:010801:975 | Новосибирская область, г. Обь, Омский тракт, д.15 | Сооружение с мягкой кровлей | 16,0 | 45,0 | Электроснабжение, освещение |
| 5. | Трансформаторная подстанция (ТП1.2) № 54:36:010801:978 | Новосибирская область, г. Обь, Омский тракт, д.15 | Сооружение с мягкой кровлей | 16,0 | 45,0 | Электроснабжение, освещение |
| 6. | Дизельная электростанция (ДЭС1) № 54:36:010801:976 | Новосибирская область, г. Обь, Омский тракт, д.15 | Сооружение с мягкой кровлей | 11,3 | 28,25 | Электроснабжение, освещение |