ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на оказание услуг:

- на оказание услуг по замерам соосности, концентричности посадочных мест под втулки маслоприемника, совместной проточки втулок корпуса маслоприёмника и токарной обработке штанги маслоприёмника гидроагрегата ст.№1 Новосибирской ГЭС.

- на оказание услуг по токарной обработке с последующей накаткой контактных колец щёточно-контактного аппарата гидрогенератора ст.№1 Новосибирской ГЭС.

-на оказание услуг по восстановлению рабочих поверхностей корпуса и поршня рабочего колеса гидроагрегата ст.№1 Новосибирской ГЭС.

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции.	4

1.3.	Цель оказания услуг.	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика.	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| Новосибирская ГЭС | Филиала ПАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС» |
| --- | --- |
| РФ | Российская Федерация |
| Филиал | Саяно-Шушенский Филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки |
| ТТ | Технические требования |
| МП | Маслоприёмник |
| ГР | АО «Гидроремонт-ВКК» |
| ГГ | Гидрогенератор |
| КК | Контактные кольца |
| ЩКА | Щёточно-контактный аппарат |
| РК | Рабочее колесо |

Наименование закупаемой продукции.

1.2.1. «Оказание услуг по замерам соосности, концентричности посадочных мест под втулки маслоприемника, совместной проточки втулок корпуса маслоприёмника и токарной обработке штанги маслоприёмника гидроагрегата ст.№1 Новосибирской ГЭС».

1.2.2. «Оказание услуг по токарной обработке с последующей накаткой контактных колец щёточно-контактного аппарата гидрогенератора ст.№1 Новосибирской ГЭС».

1.2.3. «Оказание услуг по восстановлению рабочих поверхностей корпуса и поршня рабочего колеса гидроагрегата ст.№1 Новосибирской ГЭС».

Цель оказания услуг.

1.3.1. По результатам измерений - определение необходимости обработки посадочных мест под втулки маслоприёмника, в соответствии с требованиями заводских чертежей, достижение соосности втулок маслоприёмника и шереховатости и бою по штанге маслоприемника, в соответствии с требованиями заводских чертежей.

1.3.2. Устранение дефектов путем токарной обработки с последующей накаткой с требуемой чистотой обработки контактных колец щёточно-контактного аппарата образовавшихся в результате эксплуатационного износа (налет на контактных кольцах в виде полос до 50% от поверхности кольца, полосы расположены по направлению вращения контактного кольца. Износ в виде каверн с уносом металла).

1.3.3. Доведение рабочих поверхностей РК до соответствующих требований заводских чертежей, для правильной, стабильной и надежной работы РК и гидроагрегата в целом.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика.

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Маслоприёмник гидроагрегата ст. №1 Новосибирской ГЭС. | РФ, 630056, Новосибирск, ул.Новоморская, д.4/1 (территория Новосибирской ГЭС). | Гидроагрегат ст.№1 Новосибирской ГЭС |
|  | Щёточно-контактный аппарат гидрогенератора ст. №1 Новосибирской ГЭС. | РФ, 630056, Новосибирск, ул.Новоморская, д.4/1 (территория Новосибирской ГЭС). | Гидроагрегат ст.№1 Новосибирской ГЭС |
|  | Рабочее колесо ст. №1 Новосибирской ГЭС. | РФ, 630056, Новосибирск, ул.Новоморская, д.4/1 (территория Новосибирской ГЭС). | Гидроагрегат ст.№1 Новосибирской ГЭС |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).

Все услуги выполняются на территории Исполнителя (в заводских условиях), в соответствии с требованиями и правилами действующими на территории РФ. Исполнитель должен обладать необходимым инструментом и станочным парком, обеспечивающим полное выполнение всего объема услуг, указанного в настоящих технических требованиях и в соответствии с требованиями заводской документации.

Транспортировку оборудования (штанга и маслоприёмник) к месту оказания услуг и обратно Заказчик производит своими силами.

Транспортировку оборудования (остов ЩКА с контактными кольцами) на место оказания услуг и обратно Заказчик производит своими силами.

Исполнитель обязан осуществить транспортировку оборудования (корпус и поршень рабочего колеса гидроагрегата ст.№1) на место оказания услуг и обратно своими силами и в счёт стоимости оказываемых услуг.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг/этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оказание услуг по маслоприёмнику гидроагрегата ст. №1 Новосибирской ГЭС | -//- | -//- |
| 1.1 | Замеры соосности, концентричности посадочных мест под втулку и буксу маслоприемника ГА1 в соответствии чертежами №0-ГТ1905157СБ, 0-ГТ190157 и №1-ГТ190585СБ. | услуга | 1 |
| 1.2 | Совместная проточка втулок корпуса маслоприемника, замеры соосности втулок в соответствии чертежами №0-ГТ1905157СБ, 0-ГТ190157 и №1-ГТ190585СБ. | услуга | 1 |
| 1.3 | Токарная обработка (проточка и шлифовка) наружной поверхности штанги маслоприемника ГА1 до чистоты, указанной в чертеже завода изготовителя в соответствии с приложением №1 к настоящим техническим требованиям (Чертеж 1-ГТ190351СБ). | услуга | 1 |
| 1.4 | Составление и согласование с Заказчиком и собственником оборудования (Филиал ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС») исполнительной документации (формуляры замеров, акт об оказании услуг и т.д.). | услуга | 1 |
| 2 | Оказание услуг по щёточно-контактному аппарату гидрогенератора ст. №1 Новосибирской ГЭС | -//- | -//- |
| 2.1 | Токарная обработка (проточка и шлифовка) двух контактных колец (верхнее и нижнее) ЩКА расположенных на остове ЩКА, (в заводских условиях) в соответствии с требованиями заводского чертежа шифр: ВКИА.301366.013СБ «Кольца контактные». | услуга | 1 |
| 2.2 | Составление и согласование с Заказчиком и собственником оборудования (Филиал ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС») исполнительной документации (формуляры замеров, акт об оказании услуг и т.д.). | услуга | 1 |
| 3 | Оказание услуг по корпусу и поршню рабочего колеса гидротурбины станционный №1 | -//- | -//- |
| 3.1 | Механическая обработка - расточка внутренней поверхности скольжения (сервомотора) корпуса рабочего колеса (чертеж №1-ГТ189858): -изготовление необходимой оснастки для выполнения механической обработки. - устранение задиров; - заплавка с последующей зачисткой раковин, вскрывшихся при выполнении механической обработки. - цветная дефектоскопия поверхности корпуса рабочего колеса; - заплавка с последующей зачисткой раковин, вскрывшихся при цветной дефектоскопии; - приведение шероховатости поверхности требованиям чертежа; - сохранение привязки обрабатываемой поверхности скольжения к базовым размерам предусмотренным чертежом; - обеспечение удаления минимально возможного припуска. Результаты выставки корпуса РК на станке предъявляются заказчику, по результатам выставки совместно с заказчиком определяется глубина обработки поверхности скольжения цилиндра сервомотора. - Консервация детали в соответствии с требованием чертежа №1-ГТ189858. | услуга | 1 |
| 3.2 | Механическая обработка наружной поверхности скольжения поршня (чертеж №1-ГТ190800СБ) сервомотора рабочего колеса – удаление наплавленного слоя CuMn14Al. Обработка наружной поверхности корпуса должна обеспечивать последующую беспрепятственную наплавку сварочной проволоки CuAl8; - Перед наплавкой выполнить контроль поверхностей поршня в соответствии с требованием п.5 технических требований чертежа №1-ГТ190800СБ; - Изготовление необходимой оснастки для выполнения наплавки поверхности скольжения поршня рабочего колеса сварочной проволокой CuAl8; - Наплавка на обработанную поверхность поршня сервомотора рабочего колеса проволокой CuAl8 поверхностного слоя с припуском под механическую обработку, для обеспечения посадочных размеров H7/f7 с корпусом рабочего колеса; - Изготовление необходимой оснастки для выполнения механической обработки. - Механическая обработка наружной поверхности поршня сервомотора рабочего колеса до размера, обеспечивающего посадку H7/f7 с корпусом рабочего колеса. При механической обработке должна быть обеспечена привязка поверхности скольжения поршня рабочего колеса к базовым размерам с точностью 0,05 мм. Поверхность скольжения должна соответствовать требованиям чертежа №1-ГТ190800СБ; - цветная дефектоскопия поверхности поршня рабочего колеса; - заплавка с последующей зачисткой раковин, вскрывшихся при цветной дефектоскопии. - Консервация детали в соответствии с требованием чертежа №1-ГТ190800СБ. | услуга | 1 |
| 3.3 | По результатам оказания услуг в пунктах 3.1 и 3.2 настоящей таблицы, выполнить опускание поршня в цилиндр с выполнением замеров зазоров. Зазоры должны соответствовать требованиям заводских чертежей. | услуга | 1 |
| 3.4 | Составление и согласование с Заказчиком и собственником оборудования (Филиал ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС») исполнительной документации (формуляры замеров, акт оказания услуг и т.д.). | услуга | 1 |

    - Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оказание услуг по замерам соосности, концентричности посадочных мест под втулки маслоприемника, совместной проточки втулок корпуса маслоприёмника и токарной обработке штанги маслоприёмника гидроагрегата ст.№1 Новосибирской ГЭС. | с 01.10.2026 | до 31.12.2026 |
|  | Оказание услуг по токарной обработке с последующей накаткой контактных колец щёточно-контактного аппарата гидрогенератора ст.№1 Новосибирской ГЭС. | с 01.10.2026 | до 31.12.2026 |
|  | Оказание услуг по восстановлению рабочих поверхностей корпуса и поршня рабочего колеса гидроагрегата ст.№1 Новосибирской ГЭС. | с 27.10.2026 | до 10.12.2026 |
| Требования к качеству услуг |  |  |  |

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования | Услуги должны быть оказаны в соответствии с: - Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - Федеральным законом №7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»; - «РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; - ГОСТ 8.050-73 (СТ СЭВ 1155-78) Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений; - ГОСТ 8.051-81 (СТ СЭВ 303-76) Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ); Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм; - ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Методики (методы) измерений; - ГОСТ 2.314-68 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий; - Чертежами: №0-ГТ1905157СБ «Маслоприёмник», 0-ГТ190157 «Спецификация», №1-ГТ190585СБ «Корпус», 1-ГТ190351СБ «Штанга»; - Межгосударственный стандарт ГОСТ 2.309-73". Единая система конструкторской документации. Обозначения шероховатости поверхностей" (утв. постановлением Госстандарта СССР от 9 ноября 1973 г. N 2604). С изменениями и дополнениями от: 28 мая 2002 г; - Чертежом: ВКИА.301366.013СБ «Кольца (контактные); - Чертежами: №1-ГТ190800СБ «Поршень», №1-ГТ189857СБ «Корпус РК»; №1-ГТ189858 «Корпус РК»; №1-ГТ189900СБ «Колесо рабочее». И другими действующими в РФ нормами, и правилами. | Согласие с требованием | ### --- |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | ### -//- |
|  | Требования по организации контроля со стороны Заказчика по маслоприемнику | По окончании услуг Исполнитель обязан заблаговременно пригласить Заказчика: - для выполнения контрольных замеров; - при выставлении корпуса маслоприемника в станке перед проточкой; - для выполнения контрольных замеров после проточки; - для выполнения контрольных фактических замеров штанги до обработки с установкой на станок; - для выполнения контрольных замеров штанги после обработки в рамках приёмки оказанных услуг. | Согласие с требованием | --- |
|  | Требования по организации контроля со стороны Заказчика по ЩКА | - по завершению оказания услуг Исполнитель обязан заблаговременно пригласить Заказчика для выполнения контрольных замеров; - контактные кольца не должны демонтироваться с посадочных мест остова ЩКА, для исключения нарушений при сборке. | Согласие с требованием | --- |
|  | Требования по организации контроля со стороны Заказчика по корпусу и поршню РК | После оказания Услуг Исполнитель обязан заблаговременно пригласить Заказчика: - для выполнения контрольных замеров: - осмотр и замер после строжки; - осмотр и замер после наплавки; - осмотр и замер после шлифовки; - осмотр после цветной дефектоскопии (ЦД); - осмотр и замер после разработки и наплавки металла (в случае обнаружения дефектов по результатам ЦД); - осмотр и замер после финальной шлифовки. - для приёмки оказанных услуг. | Согласие с требованием | --- |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | --- | --- | --- | --- |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- |
|  | Техническое оснащение | Исполнитель должен обладать необходимым инструментом, станочным парком и материалами, обеспечивающим полное выполнение всего объема услуг, указанного в настоящих технических требованиях и в соответствии с требованиями заводской документации. | Согласие с требованием | ### --- |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- |
| - , | Квалификация | Наличие у Исполнителя рабочего персонала по квалификации и количественному составу, достаточному для оказания услуг. | Согласие с требованием | ### --- |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Результаты услуг по маслоприемнику | После проверки соосности посадочных мест под втулки результатом должны стать оформленные формуляры, позволяющие сделать вывод о соосности, концентричности посадочных мест под втулки маслоприемника Гидроагрегата ст.№1 Новосибирской ГЭС и необходимости дальнейшей обработки корпуса маслоприёмника. После проточки втулок результатом должен стать маслоприёмник с полностью соосными втулками. | Согласие с требованием | ### --- |
|  | Результаты услуг по ЩКА | После обработки контактные кольца (верхнее и нижнее) ЩКА должны иметь одинаковые наружные диаметры, а также обязательно должны быть обеспечены все требования, указанные в чертеже шифр: ВКИА.301366.013СБ | Согласие с требованием | ### --- |
|  | Результаты услуг по корпусу и поршню РК | Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями прилагаемых чертежей, в соответствии с перечнем указанным в табл. 2 настоящих ТТ. | Согласие с требованием | ### --- |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |
|  | --- | --- | --- | --- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии на оказанные услуги | Не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания актов об оказании услуг. | Согласие с требованием | ### --- |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | ### Стоимость услуг | ### Стоимость услуг должна быть фиксированной и неизменной в течении всего периода предоставления услуг. | Согласие с требованием | ### --- |

Приложения:

- Чертежи №0-ГТ1905157СБ «Маслоприёмник», 0-ГТ190157 «Спецификация», №1-ГТ190585СБ «Корпус», №1-ГТ190351СБ «Штанга».

- Формы формуляров замеров.

- Чертеж ВКИА.301366.013СБ Кольца (контактные).

- Чертеж №1-ГТ189858 «Корпус РК».

- Чертёж №1-ГТ190800СБ «Поршень».

- Чертеж №1-ГТ189857СБ «Корпус РК».

- Чертеж №ГТ189900 СБ «Колесо рабочее».