Техническое задание

«ОКПД2 33.12.19.000 Выполнение работ по замене горелки котла №2, системы автоматического управления котельной и узла учёта тепловой энергии для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 21, литера У»

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТЗ | Технические задание |
| --- | --- |
| ТР | Текущий ремонт |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| МТР | Материально-технические ресурсы (запасные части и материалы) |
| КИПиА | Контрольно-измерительные приборы и автоматика |
| ОЗП | Отопительный зимний период (осенне-зимний период) |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 33.12.19.000 Выполнение работ по замене горелки котла №2, системы автоматического управления котельной и узла учёта тепловой энергии для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 21, литера У»

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 33.12.19.000 Выполнение работ по замене горелки котла №2, системы автоматического управления котельной и узла учёта тепловой энергии для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 21, литера У | Российская Федерация, 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, здание литера «У» | Автоматическая водогрейная газовая котельная АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик имеет лицензию на осуществление работ со сведениями, составляющими государственную тайну, в связи с чем прием иностранных граждан на территории Заказчика строго регламентирован нормативными правовыми актами Российской Федерации по обеспечению режима секретности. На основании вышеизложенного вход на территорию Заказчика работникам Исполнителя, являющимся иностранными гражданами, может быть запрещён. В случае недопуска Заказчиком работников Исполнителя, являющихся иностранными гражданами, для оказания услуг по Договору не влечет перенос сроков оказания услуг и не освобождает Исполнителя от ответственности за нарушение сроков оказания услуг.

Часть поставляемых МТР передаётся на склад Заказчика.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к перечню и объему работ

2.1.1.1. Работы по текущему ремонту котла №2:

- демонтаж горелки  RIELLO RS 250/M MZ;

- поставка горелки RIELLO RS 250/M MZ в сборе и монтаж  на котёл №2;

- режимная наладка горелки;

2.1.1.2. Работы по текущему ремонту автоматики управления котельной:

- демонтаж установленной системы автоматики  RIELLO;

- поставка и монтаж контроллера для автоматического управления котельной Овен, с

возможностью подключения не менее трёх котловых контроллеров -1 шт.;

- поставка и монтаж котлового контроллера Овен - 2 шт.;

- поставка и монтаж информационной программируемой панели оператора - 2 шт.;

- поставка и монтаж комплекта датчиков для двух котловых и общего контроллеров — компл.

- поставка и монтаж стабилизатора напряжения для системы автоматики и учёта — 1шт.

- поставка и монтаж электротехнического оборудования для автоматики котельной — компл.

- режимная наладка работы автоматики котельной.

2.1.1.3. Работы по текущему ремонту системы учёта выработанной тепловой энергии.

- демонтаж установленной системы учёта;

- поставка и установка тепловычислителя с блоком  питания;

- поставка и монтаж расходомеров электромагнитных

- поставка и монтаж кабельной продукции и щитового оборудования, 
2.1.1.4. Поставка на склад Заказчика комплекта запасного оборудования:  
- насос котлового контура WILO Typ BL 80/160-2,2/4 -  1 шт.;

- котловой контроллер Овен -1 шт.

- информационная программируемая панель оператора - 1 шт.;

- комплект датчиков для котлового контроллера — 1 компл.
- сервопривод Siemens SQN31.762 A2700 — 1шт.;  
 - реле давления DUNGS GW 50 A6 — 1 шт;  
 - реле давления DUNGS GW 150 A5 — 1 шт;  
 - реле давления DUNGS LGW 10 A2 — 1 шт;  
 - блок контроля герметичности газовых клапанов DUNGS VPS 504 S02 арт. 219878 — 1 шт;  
 - блок газовых клапанов (мультиблок) DUNGS MBC-1200-SE-S82 — 1 шт;  
 - автомат горения RMG/88.62A2 Gas — 1 шт;  
 - регулятор давления MEDENUS RS250 со встроенным ПЗК (аналог) — 1 шт;  
 - предохранительный сбросной клапан MEDENUS SL10 (ПСК) (аналог) — 1 шт;   


Все поставляемые МТР должны быть новыми, ранее не использованными, соответствовать оригинальным характеристикам оборудования котельной (котлы RTQ 1750 I RIELLO, насос Wilo и др.) и иметь полные комплекты сертификатов, паспортов и свидетельств о поверке.

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| № | наименование оборудования, услуги | ед.изм | кол-во |
| - 1. | Поставка горелки RIELLO RS 250/M MZ в сборе | шт. | 1 |
|  | Поставка центрального контроллера ОВЕН с возможностью подключения трёх котловых контроллеров | шт. | 1 |
|  | Поставка котлового контроллера ОВЕН и комплекта датчиков | шт. | 3 |
|  | Поставка узла учёта выработанной тепловой энергии и комплекта оборудования для его подключения | шт. | 1 |
|  | Поставка комплекта запасных частей и оборудования (согласно п. 2.1.1.4) | компл. | 1 |
|  | Демонтаж горелки котла №2 | шт. | 1 |
|  | Монтаж горелки котла №2 | шт. | 1 |
|  | Демонтаж автоматики управления котлами | шт. | 1 |
|  | Монтаж автоматики управления котлами на два котла с установкой комплекта датчиков и кабельной продукции | шт. | 1 |
|  | Выполнение пусконаладочных работ после монтажа автоматики и режимная наладка горелки | шт. | 1 |
|  | Демонтаж узла учёта выработки тепловой энергии | шт. | 1 |
|  | Монтаж узла учёта выработанной тепловой энергии с заменой счётчиков и датчиков на трубопроводах | шт. | 1 |
|  | Оформление исполнительной и эксплуатационной документации | шт. | 1 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

Начало оказания услуг — на следующий день после даты заключения Договора.

Окончание оказания услуг — 30 августа 2026г.

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг | В соответствии с Таблицей 2 и перечнем работ. Работы выполняются с поставкой всех необходимых МТР. Часть МТР остается в запасе на складе Заказчика. |
|  | Особые условия | Услуга оказывается на территории действующего предприятия в межотопительный период. |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |
|  | Место оказания услуг, транспортные расходы. | г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литера У. Расходы, связанные с транспортировкой до места оказания услуг, а также командировочные расходы несёт Исполнитель. |
|  | Средства | При оказании услуг используются инструменты, приборы и приспособления Исполнителя |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Для допуска работников подрядной организации на территорию заказчика подрядчик должен предоставить письмо на право допуска на территорию к требованиям. Допуск на объект осуществляется по согласованию с заказчиком. На работу в выходные дни подрядчик до 16.00 последнего рабочего дня недели предоставляет письмо с перечислением мест работы и ФИО работников (на каждое место работы). |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |
|  | Методика | - Работы должны выполняться в строгом соответствии со следующими нормативными документами: - Приказу Министерства энергетики РФ № 115 от 24 марта 2003 года, об утверждении «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок». (обязательно для всех этапов ремонта и наладки). - СП 89.13330.2016: «Котельные установки» (актуализированная редакция СНиП II-35-76) — требования к компоновке и безопасности оборудования. - ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»: требования к монтажу и наладке газовых горелок Riello и арматуры Dungs. |
|  | Оформление результатов | - По результатам монтажа оборудования и пуско-наладочным работам Исполнитель оформляет акты ввода в эксплуатацию на горелку, автоматику котельной и узел учёта тепловой энергии. Со стороны Заказчика акты ввода в эксплуатацию подписывает представитель технической комиссии. |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |
|  | Оборудование | Все инструменты, приборы и оборудование должны иметь документы о поверке и сертификаты. |
|  | Запасные части и вспомогательные материалы | Исполнитель предоставляет паспорта и сертификаты на все запасные части и материалы, применяемые при монтажных работах, а так же при необходимости свидетельства о поверке. |
|  | Требования к персоналу Исполнителя |  |
|  | Руководство | Руководитель организации Исполнителя назначает ответственного за соблюдение требований охраны труда при исполнении Договора и предоставляет копию соответствующего приказа. |
|  | Работники | Необходимо представить список работников с указанием паспортных данных. Работники Исполнителя должны своевременно проходить обучение и проверку знаний по охране труда, правилам по технической эксплуатации электроустановок и пожарной безопасности. Работники Исполнителя должны иметь действующую аттестацию по работе на объектах теплоснабжения и газовом оборудовании. Исполнитель в течение 3 (трех) дней, с даты заключения Договора должен предоставить копии действующих протоколов аттестации в территориальной аттестационной комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора сотрудников (в том числе из числа ИТР ответственного за оказание услуг по Договору) (области аттестации А1, эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей, группа III по электробезопасности (не ниже)). |
|  | Требования к результатам услуг |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | Технические | Обеспечение бесперебойной работы котельной в отопительный период. |
|  | Требования к документации | - Составление технической документации в соответствии с требованиями руководящих документов. |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  |
|  | Результат оказания услуг | - Автоматика должна обеспечивать включение и отключение котлов при достижении установленных параметров температуры котлового контура, переключение котлов по команде оператора и обеспечивать бесперебойную работу и безопасную эксплуатацию котельной. - Горелка должна устойчиво работать в автоматическом и ручном режимах и обеспечивать оптимальный режим сгорания газа и высокий КПД работы котла. - Узел учёта должен обеспечивать фиксацию и запись параметров поставляемой потребителям тепловой энергии. |
|  | Процесс оказания услуги | Услуга оказывается с учётом соблюдения требований: - Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 924н от 17 декабря 2020 года, которым введены в действие Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок; - Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (Приказ Минэнерго №2234 от 13 ноября 2024 г.). - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н; - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями; Иных нормативных документов, необходимых для исполнения Договора. |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |
|  | Приёмка услуг | Приёмка услуг осуществляется технической комиссией Заказчика, назначенной приказом генерального директора |
|  | Требования к качеству услуг |  |
|  | Замена горелки и вспомогательного оборудования: | - Монтаж горелки RIELLO RS 250/M MZ должен выполняться в комплекте с газовой арматурой, включая блоки газовых клапанов DUNGS и систему контроля герметичности. - После установки необходимо проведение режимно-наладочных испытаний (РНИ) с составлением режимных карт для обеспечения нормативных показателей КПД. |
|  | Модернизация системы автоматизации (на базе контроллеров ОВЕН): | - Перевод системы управления котельной (с возможностью расширения до 3 котлов) и контуром теплоснабжения на российские аналоги должен быть выполнен на базе контроллеров ОВЕН КТР-121 и модулей ПРМ. - Система должна обеспечивать автоматическое поддержание температурного графика и каскадное управление котлами. - Шкафы управления должны иметь степень защиты не ниже IP66. |
|  | Реконструкция узла учета тепловой энергии (УУТЭ): | - Установка тепловычислителей ТВ-7-04М и электромагнитных расходомеров Питерфлоу РС должна соответствовать согласованному проекту. - Работы включают врезку первичных преобразователей в трубопроводы с последующим восстановлением тепловой изоляции и антикоррозийного покрытия. |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |
|  | Гарантия | Гарантия на оказанные услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания актов оказанных услуг. |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - Участник закупки должен подготовить и представить в составе своей заявки предложение по форме «Коммерческое предложение», приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждому наименованию работ), предложенными в заявке Победителем.

  - Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых услуг по заявке заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».

  - В цену продукции должны быть включены все расходы и затраты Исполнителя, связанные с надлежащим исполнением условий договора, включая, но не ограничиваясь расходами на:

- - приобретение материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ;

- - доставку и разгрузку оборудования и необходимых материалов к месту выполнения работ (в том числе перемещение по территории Заказчика);

- - заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Исполнителя;

- - подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению оборудования и материалов, если применимо);

- - все прочие затраты и расходы Исполнителя, связанные с выполнения работ и исполнением иных обязательств по Договору, а также все прочие расходы, которые могут возникнуть у Исполнителя в течение срока действия Договора.