УТВЕРЖДАЮ

Директор УФПС Ростовской области

___________ Е.В. Бабак

"___"__________2026 г.

.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по устройству систем охранной, тревожной и пожарной сигнализаций, и системы охранного телевидения в помещениях почтамта, расположенного по адресу: 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, д.66, для нужд УФПС Ростовской области

г. Ростов-на-Дону, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ | Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг |
| 2 | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 3 | Объект | Объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение), принадлежащие АО «Почта России» на праве собственности или ином виде права, в котором планируется выполнение работ |
| 4 | ПД | Проектная документация |
| 5 | ПКП | Приемно-контрольный прибор |
| 6 | ПО | Программное обеспечение |
| 7 | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с Заказчиком |
| 8 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 9 | СПИ | Система передачи извещений |
| 10 | Работы | Выполнение работ по устройству систем охранной, тревожной и пожарной сигнализаций, и системы охранного телевидения |
| 11 | СКУД | Система контроля и управления доступом, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КСБ |
| 12 | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КСБ |
| 13 | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 14 | ТЗ | Техническое задание |
| 15 | ТСО, оборудование | Технические средства охраны |
| 16 | ГРК | Главная распределительная касса |
| 17 | ТУ | Технические условия |
| 18 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 19 | Объект | Объект почтовой связи |
| 20 | УФПС | Управление Федеральной почтовой связи |
| 21 | РФ | Российская федерация |
| 22 | СП | Свод правил |
| 23 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 24 | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 25 | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 26 | СОТ | Система охранного телевидения |
| 27 | СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией |
| 28 | СПС | Система пожарной сигнализации |
| 29 | ПТ | Пожаротушение |
| 30 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 31 | РД | Рабочая документация – совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства работ, обеспечения таких работ оборудованием, изделиями и материалами |
| 32 | СРО | Саморегулируемая организация |
| 33 | СС | Сети связи |
| 34 | ИБП | Источник бесперебойного питания |
| 35 | ИТСО | Инженерно-технические средства охраны |
| 36 | КСПД | Корпоративная сеть передачи данных |
| 37 | МГН | Маломобильные группы населения |
| 38 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 39 | РИП | Резервный источник питания |
| 40 | КСБ | Комплексная система безопасности - специализированная сложная организационно-техническая, открытая (допускающая последующее расширение структуры и функций) система, состоящая из алгоритмически объединенных (интегрированных) целевых функционально самостоятельных технических подсистем и технических средств, монтируемая в конкретном Объекте для его комплексной защиты от нормированных угроз различной природы возникновения и характера проявления |
| 41 | ПЦО | Пункт централизованной охраны (мониторинговый центр) - структурное подразделение организации, обеспечивающее круглосуточную централизованную охрану Объектов с применением систем(-ы) централизованного наблюдения в целях организации оперативного реагирования при поступлении информации о проникновении (попытке проникновения), а также о возникновении криминальных и технологических угроз |
| 42 | ПЦН | Пульт централизованного наблюдения |
| 43 | КТС | Кнопка тревожной сигнализации |

2.0   НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по устройству систем охранной, тревожной и пожарной сигнализаций, и системы охранного телевидения в помещениях почтамта, расположенного по адресу: 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, д.66, для нужд УФПС Ростовской области

3.0 ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с техническим заданием с целью обеспечения защиты государственной тайны на Объекте, его безопасности и антитеррористической защищенности, защиты людей и имущества Заказчика от криминальных угроз, профилактики, выявления и предотвращения случаев внутреннего мошенничества и хищений, для функционирования систем и оборудования структурных подразделений УФПС Ростовской области.

- . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

4.1. Основание выполняемых работ. Выполнение работ по устройству систем охранной, тревожной и пожарной сигнализаций, и системы охранного телевидения, включающих СОТС, СКУД, СОТ, СПС, СОУЭ на Объекте проводится на основании следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

- Федерального закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;

- Постановление Правительства РФ от 8 июня 2023 г. N 944 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н;

- Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

- СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004

- СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями №1)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

- ГОСТ 26633-2015. «Межгосударственный стандарт. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия») и устройство наливных полов;

- ГОСТ 32304-2013 Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства. Технические условия;

- ГОСТ Р 51113-97 Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний (с Изменениями № 1, 2);

- Инженерно-техническая укрепленность кассового узла обеспечивается в соответствии с "Р 102-2024. Методическими рекомендациями. Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации" (утв. Росгвардией): (кладовая) (перегородки, полы, потолки, дверной блок, решетка, передаточное окно, системы безопасности) и п. 1.5.2. Приказа № 133-п от 06.04.2022 г. «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления, контроля и документального оформления кассовых операций в АО «Почта России»;

- Инженерно-техническая укрепленность сейфовых обеспечивается в соответствии с Р 102-2024. Методическими рекомендациями. Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации" (утв. Росгвардией): и п. 1.5.2. Приказа № 133-п от 06.04.2022 г. «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления, контроля и документального оформления кассовых операций в АО «Почта России».

- 4.2. Требования к выполнению проектных и ремонтных работ:

- 4.2.1.	Этап 1. Пред проектные работы -  техническое обследование, инструментальное обследование, обмерные работы выполнить в соответствии с утвержденным планировочным решением  приложением № 1 к ТЗ (далее – Планировочное решение).

- По результатам обследования Подрядчиком оформляются следующие документы:

- - акт обследования Объекта с фотографиями каждого внутреннего помещения Объекта, в печатном виде (2 (два) экземпляра)) и электронной форме в формате PDF

- - видеоотчет с фиксацией каждого внутреннего помещения объекта, видеофайл в электронной форме в формате MP4, видео с разрешением не менее 720dpi;

- - обмерный план всех внутренних помещений Объекта в электронной форме в формате DWG либо совместимом с ним и PDF;

- - ведомость объемов работ.

- - ведомость объемов работ в дальнейшем используется для разработки проектно-сметной документации и подлежит согласованию с Заказчиком до сдачи результата работ по Этапу 1.

- 4.2.2. Этап 2.  Разработка проектной документации и рабочей документации.

- Содержание проектной документации должно соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Состав разделов проектной документации:

- раздел 1 "Пояснительная записка";

- раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения";

- раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности";

- раздел 10 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства" ;

- Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму.

- Список основных комплектов рабочей документации:

- (Рабочие чертежи могут быть объединены с основным комплектом марки АР или АС).

- Пожаротушение.

- Охранная и охранно-пожарная сигнализация.

- Система охранного телевидения

- Система оповещения и управления эвакуацией

- Системы контроля и управления доступом

- (При объединении рабочих чертежей всех технологических коммуникаций)

- При разработке проектной и рабочей документации необходимо учитывать функционирование Объекта, которое невозможно остановить на время производства  работ полностью.

- 4.2.3. Этап 3. Работы. Технические решения, применяемые материалы и оборудование, трассы прокладки коммуникаций в процессе проектирования и выполнения работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

Работы должны проводиться Подрядчиком в условиях действующего (не прекращающего свою работу) Объекта Заказчика с минимальным уровнем шума.

Складирование строительного мусора на Объекте и территории Заказчика, а также прилегающей территории не допускается.

Интенсивность и продолжительность рабочего дня Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

При необходимости Подрядчик получает от Заказчика технические условия на подключение систем.

Монтажные работы Подрядчик выполняет из поставляемого им оборудования, материалов и ПО в соответствии с требованиями настоящего ТЗ, рабочей документацией, а также в соответствии с технической документацией заводов-изготовителей на устанавливаемое оборудование.

Доставка, подготовка к монтажу, пусконаладки выполняются силами и за счет Подрядчика.

Подрядчик после производства  монтажных работ и проведения индивидуальных испытаний (настройки, регулировки, юстировки) оборудования выполняет пусконаладочные работы в соответствии 
с техническими описаниями, инструкциями, ПУЭ.

Производство пусконаладочных работ необходимо осуществить в три этапа:

1) подготовительные работы;

2) наладочные работы;

3) комплексная наладка оборудования и технических средств.

ПКП при нахождении извещателей в режимах «тревога», «авария», «неисправность» должен информативно отображать место события.

Пусконаладочные работы считать законченными после получения предусмотренных в РД параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу оборудования.

Прокладка кабелей и проводов системы и подсистемы энергоснабжения должна осуществляться по возможности скрытым способом, а также с использованием соответствующих закладных элементов, допускающих последующую замену отказавших коммуникаций.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Общества или представлять угрозу для работников Заказчика.

Подключение технических средств охраны к электропитанию Подрядчик выполняет под контролем эксплуатационных служб Заказчика.

По окончании работ Подрядчик восстанавливает потолки, отделку помещений, осветительное и инженерное оборудование, конструкции, которые были временно демонтированы, перемещены или повреждены в процессе монтажа оборудования.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

5.1.Технические требования при выполнении работ

    - Требования к структуре и функционированию СОТС

Требования Заказчика к СОТС сформированы с учетом положений ГОСТ Р 52435-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний».

СОТС предназначена для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном проникновении на охраняемый Объект и вызова группы экстренного реагирования в случае возникновения нештатных ситуаций.

Монтируемая СОТС является составной частью комплексной системы безопасности Объекта.

Предусмотреть адресное построение СОТС.

Предусмотреть возможность защиты от несанкционированного вскрытия прибора и доступа к управлению с помощью кодирования уровней доступа.

Включение/выключение СОТС должно осуществляться путем набора цифрового кода на клавиатуре управления системой.

СОТС должна обеспечивать раздельную, независимую постановку/снятие помещений, отделов и служб Объекта.

СОТС должна обеспечивать обнаружение несанкционированного проникновения в контролируемые помещения, а также возможность подачи тревожного сигнала и передачи информации на опорный пункт охраны (ОПО) объекта.

Пульт контроля и управления (системный контроллер), приборы приемно-контрольные и блоки резервного питания установить в помещениях с ограниченным доступом.

В качестве резервных источников питания использовать резервированные источники питания с аккумуляторной батареей, обеспечивающие автоматическую подзарядку АКБ, имеющие световую индикацию режимов работы и информационные выходные цепи (релейные, потенциальные или интерфейсные), обеспечивающие выдачу следующих сообщений:

### - отключение сети (переход на питание от аккумуляторной батареи);

### - неисправность АКБ (отсутствие АКБ);

### - предельный разряд АКБ (при оставшемся запасе времени автономной работы от АКБ и 10% – 15% номинального);

### - несанкционированное вскрытие.

Резервированные источники питания должны иметь автоматическую защиту от короткого замыкания и (или) повышения значения выходного тока сверх максимального значения, а также должны автоматически восстанавливать значения своих параметров после устранения короткого замыкания и (или) повышения значения выходного тока сверх максимально допустимого значения.

Клавиатуры управления установить в непосредственной близости от служебных входов в соответствии с планом расстановки оборудования. (приложение №1 к ТЗ)

Резервирование питания СОТС, при отключении основного питающего напряжения должно обеспечивать работоспособность СОТС:

### - не менее 24-х часов в дежурном режиме;

### - не менее 1-го часа в режиме «тревога».

Электроснабжение оборудования необходимо обеспечить по 1-ой категории надежности. Заземление оборудования выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ и инструкций по монтажу и эксплуатации на применяемые приборы и аппаратуру. ПКП запитать от отдельного «автомата» 16А, электрическую проводку к блокам бесперебойного питания выполнить кабелем, не поддерживающим горение – 3х2,5.

Системы охранной сигнализации помещений  оборудуются датчиками двух независимых типов. Поэтому необходимо оборудование не только ИК извещателями, но и оконными магнитно-контактными датчиками.

Предусмотреть постановку/снятие с охраны системы охранной сигнализации режимно-секретных помещений  с помощью электронной карты.

5.1.1.1.Требования к монтажу периферийного оборудования

Для охраны Объекта необходимо обеспечить два рубежа защиты:

### - периметр охраняемого Объекта;

### - внутренний объем Объекта;

Охраняемые помещения необходимо защитить с учетом их индивидуальной специфики (расположение, наличие материальных ценностей и средств их хранения, наличие оконных проемов, инженерно-технических средств защиты):

### - входные двери заблокировать «на открытие» извещателями магнитоконтактными (металлические двери извещателем для металлических конструкций)

### - объем помещений защитить инфракрасными (ИК) извещателями с веерной диаграммой направленности.

      - Подсистема передачи извещений

Не применимо

5.1.1.3.	Требования к прокладке кабельных трасс

В соответствии с ГОСТ 31565-2012 предусмотреть кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение – нг (...)(*)-LS).

Предусмотреть прокладку кабелей:

### - линии СОТС выполнять кабелем, соответствующим требованиям производителей применяемого оборудования.

Предусмотреть следующие способы прокладки кабеля:

### - в гофрированной трубе, закрепленной к несущим конструкциям клипсами с шагом крепления не более 0,5 м;

### - опуски к приборам управления и извещателям СОТС по стенам в кабель-каналах с соблюдением эстетических особенностей помещений.

Оборудование:

| № п/п | Наименование товара, материала, оборудования | Единица измерения | Количество | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в предмет закупки (показатели, в соответствии с которыми будут устанавливаться параметры эквивалентности) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя | Примечание |
| 1 | Контроллер адресных устройств | шт. | 1 | Число подключаемых адресуемых устройств, шт. | не менее 127 |  |
|  |  |  |  | Интерфейс связи с БЦП | RS-485 |  |
|  |  |  |  | Протяжённость линии связи (без ретрансляторов), м | не более 600 |  |
|  |  |  |  | Скорость передачи данных, бод. | от 9600 до 19200 |  |
|  |  |  |  | Напряжение питания от источника постоянного тока, В | от 10,2 до 28,4 |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +55 |  |
|  |  |  |  | Исполнение | не ниже IP 40 |  |
| 2 | Пульт контроля и управления | шт. | 1 | Количество подключаемых приборов, шт. | не менее 127 |  |
|  |  |  |  | Количество поддерживаемых разделов, шт. | не менее 500 |  |
|  |  |  |  | Количество пользовательских паролей, шт. | не менее 500 |  |
|  |  |  |  | Напряжение питания от источника постоянного тока, В | от 10,2 до 28,4 |  |
|  |  |  |  | Рабочий диапазон температур, °С | от -10 до +55 |  |
| 3 | Пульт управления светодиодный охранно-пожарный | шт. | 4 | Напряжение питания от источника постоянного тока, В | от 10,2 до 28,4 |  |
|  |  |  |  | Интерфейс связи с БЦП | RS-485 |  |
|  |  |  |  | Рабочий диапазон температур, °С | от -30 до +50 |  |
|  |  |  |  | Протяжённость линии связи, м | не более 4000 |  |
|  |  |  |  | Клавиш с подсветкой, шт. | не менее 18 |  |
| 4 | Блок индикации | шт. | 1 | Количество двухцветных индикаторов, шт. | не менее 60 |  |
|  |  |  |  | Количество одноцветных индикаторов, шт. | не менее 7 |  |
|  |  |  |  | Напряжение питания от источника постоянного тока, В | от 10,2 до 28,4 |  |
|  |  |  |  | Рабочий диапазон температур, °С | от -30 до +50 |  |
| 5 | Блок резервного питания | шт. | 1 | Выходное напряжение, В | 13,6 |  |
|  |  |  |  | Тип | бесперебойный |  |
|  |  |  |  | Ток нагрузки, А | не менее 5 |  |
|  |  |  |  | Интерфейс связи с БЦП | RS-485 |  |
|  |  |  |  | Емкость совместимых АКБ, Ач | не менее 1 х 17 |  |
| 6 | Аккумулятор- ная батарея | шт. | 1 | Емкость, Ач | не менее 17 |  |
|  |  |  |  | Назначение | для резервируемых блоков питания |  |
|  |  |  |  | Напряжение, В | 12 |  |
| 7 | Извещатель охранный объемный адресный | шт. | 9 | Питание по линии связи адресных устройств, В | от 8 до 12 |  |
|  |  |  |  | Дальность действия, м | до 12 |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С | от - 30 до + 40 |  |
| 8 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | шт. | 9 | Класс защиты, IP | не ниже IP41 |  |
|  |  |  |  | Расстояние срабатывания, мм | не менее 10 |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С | от - 30 до + 50 |  |
| 10 | Кабель негорючий (попарно скрученный) | м | 300 | Количество жил, шт. | не менее 4 |  |
|  |  |  |  | Сечение жилы, мм2 | не менее 0,75 |  |
|  |  |  |  | Огнестойкий | (FRLS) |  |
| 11 | Труба гофрированная ПВХ | м | 210 | Диаметр, мм | не менее 16 |  |
|  |  |  |  | Тип | ПВХ |  |
| 12 | Крепление для трубы гофрированной | шт | 630 | Диаметр, мм | не менее 16 |  |
|  |  |  |  | Диаметр, мм | не менее 16 |  |
| 13 | Кабель-канал | м | 90 | Ширина/высота, мм | 20х10 ÷ 25х16 |  |
| 14 | Оповещатель световой | шт | 4 | Напряжение, В | 12 |  |
| 15 | Выключатель автоматичес- кий | шт. | 1 | Номинальный ток, А | 12-16 А |  |
|  |  |  |  | Электрическая износостойкость, циклов В-О | не менее 20000 |  |

    - Требования к структуре и функционированию СКУД и системы домофонии.

Требования Заказчика к СКУД установлены с учетом положений        ГОСТ Р 51241-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

СКУД предназначается для усиления охраны Объекта 
от несанкционированного проникновения нарушителей.

Монтируемая СКУД должна поддерживать дистанционное управление системой и конфигурирование системы при помощи ПО, используя имеющиеся в СКУД каналы связи.

СКУД состоит из следующих зон доступа:

### - служебные входы/выходы.

Систему СКУД необходимо построить на основе контроллера СКУД, который независимо принимает решение о разрешении либо запрете доступа, самостоятельно, на основании базы ключей и режимов доступа, хранящихся 
в энергонезависимой памяти. Все зарегистрированные события также должны храниться в энергонезависимой памяти контроллера. Дата и время события регистрируется по показаниям встроенных часов реального времени.

Контроллеры СКУД объединяются интерфейсной линией связи, 
с максимальной длиной одного сегмента сети: не более 1000 метров.

Интерфейсную линию связи следует выполнить монтажным кабелем парной скрутки, не поддерживающим горение, уложенным в ПВХ-трубе гофрированной за подвесными потолками с креплением к перекрытиям.

Для обеспечения беспрепятственного прохода по эвакуационным путям необходимо предусмотреть аварийное (автоматическое) и ручное отключение электромагнитных замков. Подключение сигнала от автоматической пожарной сигнализации следует производить по интерфейсной линии связи, согласно запрограммированному сценарию управления. Подключение кнопки аварийного открытия двери (ручного отключения) с фиксацией положения производить в разрыв цепи питания электромагнитного замка и выполнять кабелем для систем сигнализации по парной скрутке, не поддерживающим горение с низким газо- и дымовыделением.

СКУД должна обеспечивать:

### - формирование и выдачу команд управления исполнительным устройствам, установленным на проходных участках при считывании зарегистрированного в памяти подсистемы идентификационного признака (кода);

- передачу информации о состоянии системы на прибор управления;

### - управление от бесконтактных пластиковых карт (проксимити идентификаторов);

### - централизованное и распределенное хранение ключей доступа;

### - функцию контроля повторного прохода;

### - временные зоны;

### - энергонезависимый календарь;

### - учет времени пребывания сотрудников;

### - автоматическую разблокировку всех дверей выхода из помещений и выхода на улицу при возникновении пожара;

### - ручное открывание дверей, при нажатии кнопки аварийной разблокировки двери (для принудительного разрыва линии питания исполнительного устройства, с фиксацией положения и последующим восстановлением состояния без замены кнопки), для прохода при аварийных ситуациях, пожаре, технических неисправностях с обеспечением контроля за состоянием кнопки аварийной разблокировки в СОТС.

У оборудуемых системой СКУД дверей, ограничивающих вход и выход, необходимо установить считыватели бесконтактных пластиковых карт на вход, на выход установить кнопки на выход.

Двери следует оборудовать доводчиками и электромагнитными замками с силой удержания не менее 295 кг в комплекте со штатными монтажными элементами и датчиками охранными магнитоконтактными, устанавливаемыми на каждую створку дверей.

Контроллеры доступа необходимо установить внутри охраняемых помещений за подвесным потолком или в запираемом металлическом слаботочном шкафу.

Контроллеры доступа должны быть защищены от несанкционированного вскрытия прибора с выдачей аппаратно или интерфейсно соответствующего сигнала в СОТС.

Соединение между контроллером и считывающим устройствами выполняется кабелем неэкранированная витая пара (UTP).

Соединение между контроллером и магнитоконтактным извещателем выполняется кабелем для систем сигнализации по парной скрутки, не поддерживающим горение с низким газо- и дымовыделением.

Питание контроллеров и исполнительных устройств осуществляется кабелем для систем сигнализации по парной скрутки, не поддерживающим горение с низким газо- и дымовыделением с сечением жил не менее 
0,75 кв. мм.

Спуски к элементам СКУД следует выполнить в коробе электротехническом с учётом эстетических особенностей помещений Объекта или в ПВХ-трубе гофрированной при скрытой прокладке.

Для питания контроллеров СКУД необходимо установить резервируемые источники питания с выходным напряжением 12-13,6 В. Подключение блока питания к сети ~220В осуществить кабелем ВВГнг-LS 3x1.5.

В качестве резервных источников питания использовать резервированные источники питания с аккумуляторной батареей, обеспечивающие автоматическую подзарядку АКБ, имеющие световую индикацию режимов работы и информационные выходные цепи (релейные, потенциальные или интерфейсные), обеспечивающие выдачу в СОТС следующих сообщений:

### - отключение сети (переход на питание от аккумуляторной батареи);

### - неисправность АКБ (отсутствие АКБ);

### - предельный разряд АКБ (при оставшемся запасе времени автономной работы от АКБ и 10%-15% номинального);

### - несанкционированное вскрытие.

Резервированные источники питания должны иметь автоматическую защиту от короткого замыкания и (или) повышения значения выходного тока сверх максимального значения, а также должны автоматически восстанавливать значения своих параметров после устранения короткого замыкания и (или) повышения значения выходного тока сверх максимально допустимого значения.

Резервирование питания СКУД при отключении основного питающего напряжения должно обеспечивать работоспособность СКУД: не менее 
1 (одного) часа.

Электроснабжение оборудования следует обеспечить по I категории надежности.

Автоматический переход на резервное питание должен осуществляться без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния средств и систем контроля и управления доступом.

Рабочее и защитное заземление выполнить в соответствии 
с техническими требованиями на применяемую аппаратуру и в соответствии 
с требованиями ПУЭ.

Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования.

Система домофонии должна состоять из вызывных панелей и мониторов обеспечивающих устойчивую видеосвязь между абонентами и имеющих возможность дистанционной разблокировки дверей.

Предусмотреть установку видеодомофона на входную дверь  первого этажа, с выводом приемной панели на пост охраны на этаж Объекта.

Оборудование:

| № п/п | Наименование товара, материала, оборудования | Единицы измерения | Количество | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в предмет закупки (показатели, в соответствии с которыми будут устанавливаться параметры эквивалентности) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя | Примечание |
| 1 | Контроллер доступа | шт. | 1 | Число подключаемых считывателей, шт. | не менее 2 |  |
|  |  |  |  | Интерфейс связи с БЦП | RS-485 |  |
|  |  |  |  | Емкость памяти ключей (карт), шт. | не менее 2000 |  |
|  |  |  |  | Количество исполнительных реле для управления запорными устройствами, шт. | не менее 2 |  |
|  |  |  |  | Максимальный коммутируемый ток каждого реле, А | не менее 7 |  |
|  |  |  |  | Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, В | не менее 30 |  |
|  |  |  |  | Количество радиальных неадресных шлейфов охранной сигнализации, шт. | не менее 2 |  |
|  |  |  |  | Напряжение питания от источника постоянного тока, В | от 12 до 15 |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до +50 |  |
|  |  |  |  | Степень защиты, IP | не ниже 30 |  |
| 2 | Считыватель бесконтактный | шт. | 4 | Стандарт считываемых карт | EM-Marin и HID |  |
|  |  |  |  | Выходной интерфейс | Wiegand/ Touch Memory |  |
|  |  |  |  | Расстояние считывания, см | до 14 |  |
|  |  |  |  | Напряжение питания постоянного тока, В | от 8 до 18 |  |
|  |  |  |  | Тип установки | накладной |  |
|  |  |  |  | Рабочий диапазон температур, °С | От -40 до +50 |  |
| 3 | Кнопка выхода металлическая | шт. | 4 | Тип установки | накладная |  |
|  |  |  |  | Тип контактов | НЗ/НР |  |
|  |  |  |  | Материал корпуса | металл |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | не менее 47х35х10 |  |
| 4 | Замок электромагнитный | шт. | 4 | Удержание, кг | не менее 295 |  |
|  |  |  |  | Напряжение питания постоянного тока, В | от 10 до 27 |  |
|  |  |  |  | Цвет (определяется цветом дверного полотна) | белый/ серый/ коричневый |  |
| 5 | Источник резервного питания | шт. | 5 | Выходное напряжение в диапазоне, В | 12,0-13,6 |  |
|  |  |  |  | Тип | Бесперебой ный |  |
|  |  |  |  | Ток нагрузки, А | не менее 3 |  |
|  |  |  |  | Интерфейс связи с БЦП | RS-485 |  |
|  |  |  |  | Емкость совместимых АКБ, Ач | не менее 1 х 17 |  |
| 6 | Аккумуляторная батарея | шт. | 5 | Емкость, Ач | не менее 17 |  |
|  |  |  |  | Назначение | для резервируе мых блоков питания |  |
|  |  |  |  | Напряжение, В | 12 |  |
| 7 | Доводчик двери | шт. | 4 | Дверь весом, кг. | до 90 |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С. | от -35 до +45 |  |
|  |  |  |  | Цвет (определяется цветом дверного полотна) | белый/ серебро/ бронза |  |
| 8 | Элемент дистанционного управления 2-х проводный (НЗ/НР) (кнопка «аварийный выход») | шт. | 4 | Максимальный коммутируемый ток, А | не более 2 |  |
|  |  |  |  | Контролируемые выходы, шт. | не менее 2 |  |
| 9 | Карта Proximity | шт. | 50 | Габаритные размеры, мм. | не более 86х54х1,6 |  |
| 10 | Кабель монтажный (по парно скрученный), не поддерживающий горения | м | 300 | Сечение жил, мм² | не менее 0,75 |  |
|  |  |  |  | Количество пар | не менее 2 |  |
|  |  |  |  | Рабочее напряжение, В | не более 300 |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +70 |  |
| 11 | Кабель силовой не распространяющий горение | м | 80 | Сечение жилы, мм² | не менее 1,5 |  |
|  |  |  |  | Количество жил, шт. | не менее 3 |  |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение, В | до 660 |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С | от -50 до +50 |  |
| 12 | Кабель витая пара | м | 150 | Категория кабеля по ISO/IEC 11801 | не менее 5 |  |
|  |  |  |  | Экранирование по ISO/IEC 11801 | U/UTP |  |
|  |  |  |  | Сечение жилы мм | от 0,48 до 0,52 |  |
| 13 | Кабель-канал | м | 90 | Ширина/высота, мм | от 20х12 до 24х14 |  |
| 14 | Гофра рукав ПВХ | м | 440 | Материал | ПВХ |  |
|  |  |  |  | Диаметр, мм | не менее 16 |  |
| 15 | Комплект видеодомофона | шт | 4 | Размер экрана (дюймы) 7 цветной TFT LCD; сенсорный | Не менее 7 |  |
|  |  |  |  | Тип экрана | цветной |  |
|  |  |  |  | Напряжение питания, В | 12 |  |
| 16 | Крепление для трубы ПВХ | шт. | 1320 | Диаметр, мм | не менее 16 |  |
| 17 | Преобразователь/повторитель/разделитель интерфейса | шт | 1 |  |  |  |
| 18 | Выключатель автоматический | шт. | 1 | Номинальный ток, А | 12-16 А |  |
|  |  |  |  | Электрическая износостойкость, циклов В-О | не менее 20000 |  |

5.1.3.	Требования к прокладке кабельных трасс

В соответствии с ГОСТ 31565-2012 необходимо предусмотреть кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением 
(исполнение – нг (...)(*)-LS).

Предусмотреть следующие способы прокладки кабелей:

### - в гофрированной трубе, закрепленной к несущим конструкциям клипсами с шагом крепления не более 0,5м;

### - опуски/подъемы по стенам в трубах и/или в кабель-каналах с соблюдением эстетических особенностей помещений.

5.1.4.Требования к структуре и функционированию СПС и СОУЭ.

В соответствии с Актом обследования Объекта необходимо разработать оснащение Объекта системами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (СОПБ) на основании СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» и СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».

Оснащение Объекта системами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (СОПБ) должно осуществляться организацией, имеющей действующую лицензию министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включающую следующие виды деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»:

монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.

На Объекте предусмотреть решения по обеспечению пожарной безопасности: система пожарной сигнализации (СПС) и система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).

Требования к центральному оборудованию и его размещению:

СПС является составной частью комплексной системы безопасности Объекта и должна обеспечивать:

- подачу сигнала о неисправности в системе на приемно–контрольный прибор (прибор управления);

- подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство или на специальные выносные устройства оповещения;

- дублирование сигналов о срабатывании на пульт центрального наблюдения;

- контроль целостности шлейфов СПС;

- автоматическую световую индикацию о наличии основного
или резервного питания.

Предусмотреть адресную СПС с размещением извещателей
и приемно-контрольных приборов согласно СП 484.1311500.2020.

Предусмотреть формирование сигнала с пожарных извещателей на запуск СОУЭ, а также аппаратуры управления (при ее наличии), производящей включение автоматических установок пожаротушения, противодымной вентиляции.

СОУЭ является составной частью комплексной системы безопасности Объекта и должна обеспечивать:

- своевременное оповещение персонала и посетителей о пожаре
и других чрезвычайных ситуациях, организации их своевременной эвакуации,
в автоматическом режиме по сигналу от СПС;

- контроль целостности шлейфов СОУЭ.

Размещение периферийного оборудования и тип СОУЭ должно отвечать требованиям СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. требования пожарной безопасности».

Питание электроприемников, линий связи, электрооборудования систем противопожарной защиты осуществить в соответствии
с СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».

Питание электроприемников СПС (СПС и СОУЭ) осуществить от независимых от СОТС резервированных источников питания (РИП) с аккумуляторными батареями, общая емкость аккумуляторных батарей должна обеспечивать бесперебойную работу систем при отключении основного питания ~ 220В течение 24 (двадцати четырех) часов в режиме ожидания плюс 1 (один) час в режиме тревоги.

Приборы приемно-контрольные СПС разместить в металлическом, оснащенном замком шкафу, общем с СОТС,
но с независимым от СПС встроенным резервированным источником питания (РИП).

Заземление оборудования выполнить в соответствии
с требованиями ПУЭ и инструкций по монтажу и эксплуатации
на применяемые приборы и аппаратуру.

Требования к монтажу периферийного оборудования:

В соответствии с СП 484.1311500.2020 все помещения оборудовать пожарными извещателями, кроме помещений с мокрыми процессами. Выбор типов извещателей определить в соответствии с п. 6.2 СП 484.1311500.2020. Пожарные извещатели установить не ближе 500 мм от магистральных (групповых) линий электроснабжения, способных создавать электромагнитные помехи, которые могут вызвать ложные срабатывания извещателей, а также с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, системой кондиционирования, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия или внутреннего блока кондиционера не менее 1000 мм. Расстояния (при условии использования дымовых извещателей) от извещателей до стен, а также расстояния между дымовыми извещателями должны соответствовать п. 6.6.16, таблица 2, СП 484.1311500.2020. Ручные пожарные извещатели установить на путях эвакуации на стене, на высоте 1500 мм от уровня чистого пола.

В каждом помещении (за исключением помещений санузлов) количество извещателей определить в соответствии с требованиями п. 6.4. СП 484.1311500.2020.

Световые указатели «Выход» установить над эвакуационными выходами и над дверными проемами, ведущими на путь эвакуации
в помещениях с неопределенным выходом (помещения с двумя выходами).

Согласно СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» СОУЭ оборудовать все помещения ОПС с постоянным и временным присутствием людей.

Согласно п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБ выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.

Комбинированные светозвуковые оповещатели установить
над эвакуационными выходами из Объекта.

Другие СОПБ и требования к ним предусмотреть в соответствии
с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Обеспечить объект огнетушителями из расчета один огнетушитель на 100 м2, но не менее двух.

Вместе с разработкой РД (ИД) на все СОПБ Объекта разработать: паспорта, программы и методики испытаний, инструкции (руководства)
по эксплуатации, содержащие процедуры технического обслуживания, текущего ремонта, периодических испытаний и иных необходимых процедур в соответствии со следующими нормативными документами:

- "ГОСТ Р 2.102-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов";

- ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»;

- Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 (ред. от 25.11.2024) "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию
и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий
и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте»;

- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59640-2021 «Средства противопожарной защиты зданий
и сооружений. Противопожарные занавесы. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний
на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий
и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство
по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий
и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля».

5.1.5.Требования к кабельным линиям СПС, СОУЭ:

- в соответствии с ГОСТ 31565-2012 предусмотреть кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением;

- кабельные линии шлейфов СПС, СОУЭ выполнить кабелем с сечением не менее 0,5 кв. мм;

- кабельные линии интерфейса RS-485 (при наличии) выполнить кабелем типа витая пара с сечением не менее 0,5 кв. мм.

- Требования к кабельным линиям электроснабжения
и электроосвещения:

- в соответствии с ГОСТ 31565-2012 предусмотреть кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением;

- групповую линию питания шкафа СПС выполнить кабелем сечением не менее 1,5 кв. мм;

- Требования к прокладке всех кабельных трасс:

- Прокладку кабеля к рабочим местам и оборудованию выполнить скрыто (за облицовкой, либо в штробах) в стенах, перегородках и за чистовым подвесным потолком, в гофрированных и (или) гладких трубах из негорючих материалов, закрепленных к несущим конструкциям клипсами с шагом крепления не более 500 мм (применение коробов, кабель-каналов прямоугольного сечения не допускается);

- при прокладке кабельных трасс за чистовым потолком, они должны крепиться к стенам и/или перекрытию с выполнением опусков
(при необходимости) к подвесному потолку; не допускается укладка проводов и кабелей на поверхность подвесного потолка (п. 5.19 СП 484.1311500.2020).

- ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ведомость физических объёмов работ на выполнение работ по монтажу технических средств охраны  Объекта

Таблица 1

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Наименование Объекта |  |  |  |
|  | Монтаж оборудования системы охранной и тревожной сигнализации | шт. | 1 |
|  | Монтаж оборудования системы контроля и управления доступом | шт. | 1 |
|  | Монтаж оборудования системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре | шт. | 1 |
|  | Пусконаладка оборудования системы охранной и тревожной сигнализации | шт. | 1 |
|  | Пусконаладка оборудования системы контроля и управления доступом | шт. | 1 |
|  | Пусконаладка оборудования системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре | шт. | 1 |

- ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Оборудование должно быть новым (которое не было 
в употреблении, в ремонте, не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Применяемые материалы и оборудование должны обеспечивать требуемые свойства и показатели в соответствии с технической документацией.

В случае эквивалентной замены комплектующих изделий требуется 
их полная совместимость с оборудованием, в состав которой данные изделия должны быть встроены согласно РД.

Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и иными документами, удостоверяющими их качество и безопасность.

Сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию (технические условия, технологические инструкции, иное); краткое описание способа 
и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов.

- ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

В соответствии с требованиями ст. 751 Гражданского Кодекса РФ при осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и несёт ответственность за нарушение указанных требований.

- СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания договора.

Окончание работ в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора.

- ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчику при выполнении работ необходимо руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004         № 190-ФЗ;

- ГОСТ Р 52551-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 53704-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52435-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 50776-95 Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;

- ГОСТ Р 51241-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52907-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 55017-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации";

- ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 08.04.2025 № 101-п (предоставляется Заказчиком Исполнителю в течение 2 (двух) рабочих дней с даты начала оказания Услуг).

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ

Подрядчик гарантирует, что является членом саморегулируемых организаций, членство в которых является обязательным в соответствии
с применимым законодательством для выполнения работ, обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения работ самостоятельно и(или) с привлечением субподрядной организации, работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение работ, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения работ.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие наличие действующих лицензий, разрешений у Подрядчика и(или) субподрядной организации, в срок не позднее даты начала соответствующих работ, для выполнения которых законодательством Российской Федерации установлено обязательное наличие таких лицензий разрешений, а также по запросу Заказчика. Неисполнение данного обязательства является существенным нарушением условий договора Подрядчиком независимо от срока такого нарушения. В период выполнения работ информация о Подрядчике и(или) субподрядной организации должна содержаться в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах в сети Интернет.

Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор
в случае обнаружения им несоответствия лица, выполняющего работы
по договору, требованиям ТЗ.

Подрядчик обязан иметь действующую лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (СОПБ) зданий и сооружений с разрешенными видами работ, позволяющих выполнить ему работы в соответствии с ТЗ и соответствовать Правилам аттестации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 №2106 «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию».

При отсутствии такой лицензии Подрядчик вправе привлечь к выполнению работ субподрядную организацию, имеющую указанную лицензию с разрешенными видами работ (в соответствии с требованиями п. 15 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановления  Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»), позволяющую выполнить ей работы в соответствии с ТЗ.

Подрядчик в период исполнения договора обязан обеспечивать высокое качество указанных в настоящем ТЗ работ за счёт умения и навыков, связанных с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ. Подрядчик выполняет работы с использованием собственных инструментов и оборудования, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ. По требованию Заказчика Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить копии сертификатов соответствия на оборудование и материалы.

Подрядчик обязан обеспечить соблюдение гарантий по качеству исполнения работ. Подрядчик обязан выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ.

Подрядчик обязан обеспечить на Объекте наличие достаточного количества инженерного, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.

Подрядчик обязан обеспечить персонал материалами, средствами подмащивания, инструментами, необходимыми для выполнения монтажа и пусконаладки ТСО. Количество расходных материалов должно быть достаточным для качественного выполнения Работ в полном объеме.

Подрядчик обязан выполнять правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Общества, соблюдать правила по охране труда, соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Требования не установлены.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3).

Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

Подрядчик гарантирует, что установленные на Объекте технические средства охраны будут обеспечивать непрерывное функционирование в круглосуточном режиме.

Надежность технических средств охраны, их технические параметры 
в процессе эксплуатации обеспечиваются гарантией Подрядчика, при условии соблюдения Заказчиком режимов и условий эксплуатации.

.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора на выполнение Работ нарочно предоставляет Заказчику в бумажном виде копию приказа о назначении своего представителя, ответственным за охрану труда и производство Работ на Объекте.

Устанавливаемые ТСО должны быть безопасными для лиц, соблюдающих правила его эксплуатации;

Устанавливаемые ТСО должны быть безвредными для здоровья лиц, имеющих доступ в помещения Объекта.

- ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ (оформление результатов работ).

15.1.	Приемка работ осуществляется Заказчиком по факту выполнения Подрядчиком всех видов работ, установленных настоящим ТЗ. Приемка осуществляется в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты окончания выполнения всех видов работ на основании предоставленных Подрядчиком Актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ, выполненных на основании документации и отчетных документов в соответствии с п. 6.5.4 настоящего ТЗ.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в выполненных Работах и их результате.

15.2.	Подрядчик предъявляет к освидетельствованию все скрытые работы и приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ, составления и подписания Актов освидетельствования скрытых работ согласно требований Постановления Правительства РФ от 30.07.2004 N 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается, в противном случае по требованию Заказчика Подрядчик за свой счет вскрывает любую часть скрытых работ, а затем восстанавливает ее за свой счет.

15.3. При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.  Акт проверки состояния технической укреплённости помещения ГРК;

2.Акт сдачи-приемки выполненных Работ (форма КС-2)-унифицированная форма акта о приемке выполненных Строительно-монтажных работ, утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 №100;

3. Справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3-) унифицированная форма справки о стоимости выполненных работ и затрат, утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 №100;

4.Счет-фактуру;

5.Документы, удостоверяющие качество материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; паспорта на оборудование).

6. Акты освидетельствования скрытых Работ;

7. Журнал по технике безопасности;

8. Журнал входного контроля качества материалов;

9. Проект системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты;

10. Исполнительная схема системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты

11. Проект схемы системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС).

12. Исполнительная схема системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС).;

13. Проект схемы системы охранного телевидения (СОТ).

14. Исполнительная схема системы охранного телевидения (СОТ).

Документы передаются, в следующих форматах (одновременно):

а) rtf, doc, docx, xls, xlsx (для документов с текстовым содержанием);

б) pdf, dwg, dwx (для документов с графическим содержанием);

в) xls, xlsx (для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат);

г) xml (для локальных сметных расчетов (смет), формат pdf представляется с обязательной возможностью копирования текста, проектная документация в сканированном виде не допускается;

Технические средства охраны считаются принятыми в эксплуатацию, если в ходе испытаний установлено:

- монтажные и пусконаладочные работы выполнены в соответствии с требованиями технического задания, рабочей документацией и технической документацией предприятий-изготовителей;

- результаты измерений параметров технических средств охраны в переделах нормы.

Порядок сдачи и приемки результатов Работ осуществляется 
в соответствии с условиями ТЗ и  с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ по каждой стадии и Работ в целом, осуществляется Заказчиком в соответствии со сроками выполнения работ, установленными в заключенном Сторонами договоре.

При сдаче смонтированных и отлаженных ТСО Подрядчик обязан представить Заказчику:

- полностью оформленную исполнительную документацию на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, в сброшюрованном виде с оттиском оригинальной печати. В ее составе должен быть представлены: кабельный журнал с результатами замеров и тестирований, план-схемы Объекта с указанием фактического расположения установленных ТСО, выполненной посредством ЭВМ с обязательной прорисовкой информационно-питающих линий и слаботочных проводок, распечатанной на бумажных носителях в формате А2 или А3;

- полностью оформленную исполнительную документацию в электронном виде в формате *pdf с приложением копий файлов в формате Word и планов в формате *dwg;

- техническую документацию предприятий–изготовителей, копии сертификатов, технические паспорта, документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;

- акты на выполненные Работы, требуемые в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации;

- правила эксплуатации и технического обслуживания на смонтированные ТСО.

Исполнительная документация выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст).

Приемку выполненных Работ осуществляет двусторонняя комиссия, 
в состав которой входят представители Заказчика и Подрядчика. Сроки создания двухсторонней комиссии и сроки направления уведомления Подрядчиком Заказчику о сдаче выполненных работ указываются в договоре на выполнение Работ.

Результаты приемки выполненных Подрядчиком Работ оформляются актом ввода смонтированных ТСО в эксплуатацию (в свободной форме), который является приложением к акту сдачи-приемки выполненных Работ.

Требования к конфиденциальности:

- по взаимному согласию Сторон конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета выполнения работ по монтажу и пусконаладке, хода их выполнения и полученных результатов.

- подрядчик обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной.

- подрядчик гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время выполнения Подрядчиком работ, а также в течение трех лет после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Все предоставляемые Подрядчиком документы, указанные в настоящем ТЗ, должны быть на русском языке.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ИНСТРУКТАЖУ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Подрядчик после завершения монтажных и пусконаладочных работ не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подписания сторонами акта ввода смонтированных систем в эксплуатацию, обязан провести устный инструктаж работников Заказчика, ответственных за эксплуатацию ТСО по вопросам их эксплуатации.

Инструктаж завершается проверкой знаний у работников Заказчика путем устного опроса, а также, проверкой приобретенных навыков при помощи смонтированных ТСО.

Знания проверяет работник Подрядчика, проводивший инструктаж. Работники Заказчика, показавшие неудовлетворительные знания, к использованию смонтированных ТСО не допускаются и обязаны повторно пройти инструктаж по вопросам эксплуатации смонтированных ТСО.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | План-схема помещений | # прилагается отдельным файлом |
| 2 | Ведомость объемов работ | # 31 |
| 3 | Форма Акта сдачи приемки выполненных работ | # 32 |

Составил: Ведущий специалист ГКС и Э                              О.Н. Скилкова

  - Руководитель направления ГКСиЭ 	                     ____________ М.Ю. Носков

Приложение № 1

к Техническому заданию

# от «____» ____________ 202__ г.

# План-схема помещений

# (прилагается отдельным файлом)

Приложение № 2

к Техническому заданию

# от «____» ____________ 2026 г.

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование видов Работ |
| --- | --- |
|  | Раздел 1. Обмерные работы |
| 1 | Выполнение обмерных работ Объекта с кадастровым номером 61:44:0021021:1589 , площадь объекта - 1 068,70 м2; высота помещений до 3,3м; кадастровый номер здания 61:44:0021021:174 |
| 2 | Раздел 2. Проектная документация |
|  | - Автоматическая пожарная сигнализация - Системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС). - Система охранного телевидения (СОТ). |
| 3 | Раздел 3. Исполнительные схемы |
|  | - Автоматическая пожарная сигнализация - Системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС). - Система охранного телевидения (СОТ). |

Приложение №3

к Техническому заданию

# от «____» ____________ 202__ г.

ФОРМА

АКТ сдачи-приемки выполненных работ

| г. ___________ | «____» __________ 20__ г. |
| --- | --- |

АО «Почта России», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________, действующе___ на основании ____________, с одной стороны  и _____________________, именуем__ в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________, действующе___ на основании ___________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

- В соответствии с условиями Договора _________, Исполнитель выполнил следующие Работы и Услуги:

| № п/п | Наименование Работ и Услуг | Количество | Цена за единицу без НДС, руб. | Стоимость руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Стоимость всего, без НДС , руб. | НДС | Стоимость с НДС, руб. |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

- Итого стоимость выполненных работ, услуг составила: _________(_________) рублей ____ копеек, в том числе НДС _________(_________) рублей _____ копеек. При осуществлении оплаты Заказчик исчисляет и удерживает российский НДС в размере, установленном налоговым законодательством РФ, действующим на дату совершения платежа и перечисляет его в бюджет, как налоговый агент. При оплате Заказчиком услуг удерживается налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством РФ в сумме ____.

- Настоящим Актом Стороны подтверждают, что Исполнитель осуществил работы и услуги по монтажу и пуско-наладке Оборудования, ПО переданных в монтаж по форме ОС-15, разработке технической документации, оказал сопутствующие услуги по установке и настройке Оборудования, ПО их опытной эксплуатации и приемочным испытаниям качественно.

- По итогам работ и услуг Исполнителем возвращено Заказчику следующее Оборудование:

Смонтировано Оборудование:

| № п/п | Наименование Оборудования | Ассортимент | Стоимость работ и услуг (по монтажу, пуско-наладке и проведению инструктажа) за ед. изм. | Количество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Сторонами осуществлена проверка работоспособности Оборудования. Замечаний к выполненным Работам, а также к функционированию и работоспособности Оборудования Заказчик не имеет.

- Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой Стороны.

Приложения:

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| _________________ / | _________________ / |
| ___ ____________ 2026 г. | ___ ____________ 2026 г. |

В случае, если представитель Исполнителя не явился для составления Акта, в таком Акте указывается соответствующая информация.

Необходимо указать номер, дату Договора.

Указывается сумма с учетом применяемой Исполнителем системы налогообложения (например, «в том числе НДС ____%___________ (__________) рублей», если Исполнителем  применяет общую систему налогообложения, «НДС не облагается на основании пп.___п._____ст.______НК РФ», если Исполнитель не признается плательщиком НДС или освобожден от уплаты НДС).

Применяется, если Договор заключен с иностранным лицом, не имеющим представительства в Российской Федерации и в случаях, установленных ст. 148 НК РФ.

Применяется, если Договор заключен с физическим лицом.