ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 43.22.12.190 Выполнение работ по техническому перевооружению системы вентиляции ФВР5 станционного маслохозяйства Новосибирской ГЭС.

(Лот № ……….)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемых работ:	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)	5

2.	Требования к работам	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2.	Требования к качеству работ	7

Таблица 4. Требования к качеству работ: ОКПД2…… Выполнение работ по техническому перевооружению системы вентиляции ФВР5 станционного маслохозяйства Новосибирской ГЭС	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	23

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора	23

5.       Приложения	24

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Заказчик | ПАО «РусГидро» |
| --- | --- |
| Генеральный подрядчик (Генподрядчик) | АО «Гидроремонт-ВКК» |
| Субподрядчик | Потенциальный исполнитель работ |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| СМХ | Станционное маслохозяйство |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| ППР | Проект производства работ |
| ППРв | План производства работ на высоте |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ПНР | Пуско-наладочные работы |
| ТТ | Технические требования |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ВОР | Ведомость объемов работ |
| ТБО | Твердые бытовые отходы |
| КИП | Контрольно-измерительные приборы |
| МНУ | Маслонапорная установка |
| ОС | Основные средства |
| КАСУ ТП | Комплексная автоматизированная система управления технологическим процессом |
| УП | Управление проектом |
| МХ | Маслохозяйство |
| Эквивалентная продукция | Это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации |

#### Наименование закупаемых работ:

ОКПД2 43.22.12.190 Выполнение работ по техническому перевооружению системы вентиляции ФВР5 станционного маслохозяйства Новосибирской ГЭС (Далее - работы).

#### Цель выполнения работ

Исполнение обязательств по Договору подряда от 29.07.2025 №8-ТПиР-2025 «Монтаж и наладка оборудования системы маслохозяйства Новосибирской ГЭС в рамках инвестиционного проекта I_T-1260-022», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

#### Существующее положение

Система маслохозяйства включает в себя:

- маслоочистительное оборудование, находящееся в помещении аппаратной маслохозяйства на отм.104,0 в пристройке административно-бытового корпуса: станция масляная мобильная СММ-4,0, станция масляная мобильная СММ-0,7М, установка вакуумная по доливке масла СМДВ, насос НМШ 32-10-1-18/6, насос НМШ 8-25-6,3/2,5, насос масляный погружной ЦНП 5/20, дегазатор ВУД-152, фильтр-пресс закрытого типа II Р 2,2 – 315 х 11/16, блок сорбентных патронов типа ЦП-260;

- трубопроводы (проходящие на отм. 105,85 м вдоль машинного зала и предназначенные для слива/залива масла в оборудование гидроагрегата: сливной бак и гидроаккумулятор маслонапорной установки (МНУ), верхний генераторный подшипник (ВГП), нижний генераторный подшипник (НГП), рабочее колесо (РК), подпятник, турбинный подшипник (ТП); трубопроводы слива/залива масла на трансформаторной площадке, трубопроводы обвязки баков ст.№1-9);

- баки для хранения масла (турбинного и трансформаторного): бак ст.№1 (V=30м3), бак ст.№2 (V=40м3), бак ст.№3 (V=60м3), бак ст.№4 (V=10м3), бак ст.№5 (V=5м3), бак ст.№6 (V=50м3), бак ст.№7 (V=10м3), бак ст.№8 (V=25м3), бак ст.№9 (V=25м3), бак подземный 1П (V=60м3), бак подземный 2П (V=50м3), бак подземный 3П (V=25м3), бак подземный 4П (V=50м3).

- электрические щиты передвижного электрооборудования: мобильной установки и фильтр-пресса для очистки турбинного и трансформаторного масла, передвижных насосов, потребителей системы пожаротушения.

Система маслохозяйства филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» (далее – маслохозяйство) выполняет следующие задачи:

- приемку свежего трансформаторного и турбинного масел, поступающих на ГЭС;

- хранение и распределение масел в емкостях маслохозяйства, проведение мероприятий по поддержанию их качества и предохранению от окисления;

- отпуск сухого свежего и эксплуатационного масла (трансформаторного, турбинного);

- приемку масла из аппаратов и оборудования во время ремонта;

- очистку и сушку свежего и эксплуатационного масла.

Ввод оборудования в эксплуатацию:

- маслопроводы – 1961 год;

- подземные баки для хранения масла – 1961 год;

- маслоочистительное оборудование – 2008 год;

- надземные баки ст.№1-9 – 2006 год;

- система электроснабжения и освещения – 2006 год.

Реконструкция и капитальные ремонты оборудования маслохозяйства не производились.

# Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место выполнения работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Система вентиляции ФВР5 станционного маслохозяйства Новосибирской ГЭС. | Новосибирская гидроэлектростанция (филиал ПАО РусГидро– Новосибирская ГЭС), Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4/1 | Система вентиляции ФВР5 | №НВ0000000764 |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)

На период выполнения работ Заказчик предоставит Субподрядчику:

- Следующие виды ресурсов: электроэнергия, вода, сжатый воздух.

- Площадки (помещения):

- Площадка для установки передвижных временных зданий размещения персонала Субподрядчика.

- Складские помещения и / или площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Субподрядчика.

# Требования к работам

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Техническое перевооружение системы вентиляции ФВР5 (Технологическая часть). | В соответствии с ВОР 2219-24-1-ОВ.ВР (Приложение №1 к настоящим ТТ) |  |
|  | Техническое перевооружение системы вентиляции ФВР5. ПНР системы вентиляции | В соответствии с ВОР: 2219-25-2-ЭО, 2219-26-1-АРЗ, 2219-26-2-АРЗ (Приложение №1 к настоящим ТТ) |  |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ* | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| 1 | ОКПД2 43.22.12.190 Выполнение работ по техническому перевооружению системы вентиляции ФВР5 станционного маслохозяйства Новосибирской ГЭС | 06.07.26 | 28.10.26 |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ: ОКПД2 43.22.12.190 Выполнение работ по техническому перевооружению системы вентиляции ФВР5 станционного маслохозяйства Новосибирской ГЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование Генподрядчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - - |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Требования к выполнению работ | Работы выполняются в соответствии с утвержденной рабочей документацией (РД) АО «Ленгидропроект» шифр 2219 «Техническое перевооружение системы вентиляции ФВР5 станционного маслохозяйства Новосибирской ГЭС». Субподрядчик обязан разработать календарно-сетевой график (КСГ) производства работ с понедельной разбивкой в MS Project. КСГ подлежит согласованию с Заказчиком и утверждению Генподрядчиком. Работы выполняются в полном соответствии с утвержденным календарно-сетевым графиком. Субподрядчику необходимо назначить распорядительным документом своего ответственного представителя за оперативное взаимодействие с Генподрядчиком при выполнении работ. Полномочия должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью или приказом. Субподрядчику необходимо обеспечить участие своего уполномоченного представителя в еженедельных совещаниях по ходу выполнения работ, с предоставлением (при необходимости) актуализированного КСГ с проставленным фактом выполненных работ, и справкой по минимизации рисков срыва сроков (при наличии рисков). Уполномоченный представитель Субподрядчика должен быть обучен работе в MS Project или аналогичном программном обеспечении. Работы выполняются с оформлением необходимых нарядов-допусков и/или распоряжений. Субподрядчик обязан выполнять работы в полном соответствии с согласованными с Генподрядчиком и Заказчиком и утвержденными Субподрядчиком ППР, ППРв. Все крупные дефекты, аварийные ситуации и их последствия, произошедшие по вине Субподрядчика, устраняются силами и средствами Субподрядчика. Субподрядчиком осуществляется ежесменная уборка рабочего места и вывоз отходов в места, указанные Заказчиком. Слив технических жидкостей, сброс отходов в канализацию или на грунт, а также в водные объекты запрещается. В целях предупреждения производственного травматизма, повышения ответственности у работников, организующих и выполняющих работы на которых могут распространяться производственные факторы филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» персонал Субподрядчика должен учитывать требования Политики группы РусГидро в области охраны труда (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям). Субподрядчик за свой счет и собственными силами обязан: • Установить контейнеры для раздельного сбора и временного накопления отходов на площадках, указанных Заказчиком. • Организовать временное накопление отходов на указанных Заказчиком площадках и обеспечить обращение с отходами согласно требованиям действующего законодательства РФ. Демонтированное оборудование, подлежащее утилизации, после разборки и резки, перемещается Субподрядчиком на специальную бетонную площадку для хранения лома черных металлов на территории Новосибирской ГЭС. Кабель и лом цветных металлов должен быть распределен по наименованию, виду, группам и общему обозначению. Металлолом передается Заказчику по акту приема-передачи установленной Заказчиком формы. Максимальные размеры транспортных габаритов: - для черного лома - 3500х2500х1000мм согласно “ГОСТ 2787-2024. Металлы черные вторичные. Общие технические условия”; - для цветного лома - 1000х1000х2000мм согласно “ГОСТ Р 54564-2025. Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия”». • Предоставить Генподрядчику и Заказчику копию лицензии на обращение с отходами 4 класса опасности в случае осуществления сбора, транспортирования, обезвреживания, утилизации, размещения отходов на полигоне ТБО собственными силами. • В случае привлечения к обращению с отходами лицензированной организации, до начала оказания ею услуг Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику и Заказчику копию договора с такой организацией на сбор, копию лицензии на обращение с отходами 4 класса опасности, транспортирование обезвреживание, утилизацию, размещение отходов на полигоне ТБО; • Вести учёт образовавшихся отходов и предоставлять Генподрядчику и Заказчику копии первичных бухгалтерских документов, подтверждающих факт сбора, транспортирования, обезвреживания, утилизации, размещения отходов на полигоне ТБО до подписания актов выполненных работ по договору; • Разобрать отходы производства до позволяющих их транспортировку автотранспортом весовых характеристик не более 5 т., отделить лом чёрного и цветных металлов, доставить и сдать лом Заказчику. Передача на склад Заказчика демонтированного оборудования, не подлежащего утилизации, и материалов осуществляется по акту приёмки-передачи. |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ требований и правил федеральных законов, нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов | При выполнении работ Субподрядчик должен руководствоваться следующими нормативно-правовыми актами: - ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности; - Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. № 548» - Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» - Федеральный закон от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ»; - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н); - "Правила устройства электроустановок (ПУЭ)" (изд. 6,7), утв. Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204; - Правила по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н); - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Минтруда России от 28.10.2020 №753н); - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № ФЗ-69 «О пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (далее – ФНП ПС); В случае если какой-либо из указанных в настоящей Ведомости нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. Указанные в перечне нормативной документации руководящие документы не противоречат требованиям федерального законодательства, федеральной нормативной документации и ГОСТ, а углубляют и конкретизируют их требования к выполнению работ на объекте повышенной опасности. |  |  |
|  | Особые условия работы оборудования и производства работ | 1. Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. 2. Производство работ на высоте. |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика | Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с требованиями Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО "РусГидро", утв. приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 (Приложение №4 к настоящим Техническим требованиям); Допуск персонала Субподрядчика и автомобильного транспорта, задействованного для выполнения работ, осуществляется в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах (утв. приказом филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» от 19.07.2024 № НГЭС/93-201), (Приложение №5 к настоящим Техническим требованиям). |  |  |
|  | Разработка ППР | До начала выполнения строительно-монтажных работ необходимо разработать и согласовать с Генподрядчиком и Заказчиком Проект производства работ (ППР), который разрабатывается в соответствии с РД, СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства, СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) и регламентом разработки ППР (Приложение №6 к настоящим ТТ); До начала выполнения строительно-монтажных работ разработать и согласовать с Генподрядчиком и Заказчиком план производства работ на высоте (ППРв) в соответствии с требованиями гл. III «Требования по обеспечению безопасности работ на высоте» Приказа Минтруда России от 16.11.2020 №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». Без утвержденных ППР, ППРв Субподрядчик к работам не допускается. |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |
|  | Требования к номенклатуре, характеристикам оборудования и материалам, которые должны быть использованы при проведении работ | Генподрядчик передает Субподрядчику давальческое оборудование в монтаж согласно спецификации (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям). Оставшаяся часть оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ, приобретаются Субподрядчиком самостоятельно согласно ведомостям объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) с учетом спецификаций соответствующих разделов РД, в которых указаны подробные технические характеристики. Все поставляемые и применяемые материалы, оборудование должны быть новыми, сертифицированными, не использованными ранее. Поставляемое оборудование должно соответствовать марке, типу, обозначениям, техническим характеристикам, указанным в разработанной РД. На поставляемое оборудование Субподрядчик обязан передать Генподрядчику сертификат качества, технический паспорт на русском языке, инструкцию по эксплуатации на русском языке, упаковочный лист, иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования. В случае использования в описании характеристик предмета закупки указания на товарный знак и иные ограничивающие факторы, допускается поставка и применение эквивалентного оборудования и комплектующих с техническими характеристиками, которые по своим характеристикам/параметрам должны быть равными или лучше требований РД (требования РД к оборудованию/материалам приведены в рабочей документации). Предложения по применению оборудования/материалов эквивалентов могут быть предоставлены Субподрядчиком в адрес Генподрядчика и Заказчика, в течение 5 рабочих дней с даты выдачи «в производство работ» разработанной рабочей документации. Применение эквивалентных материалов/оборудования допустимо Субподрядчиком только при согласовании с Генподрядчиком и Заказчиком и проведении в случае необходимости лабораторных исследований по данным материалам/оборудованию, которые проводятся за счет Субподрядчика, без увеличения сметной стоимости. В случае, если применение Субподрядчиком эквивалентных материалов/оборудования будет согласовано Генподрядчиком и Заказчиком и потребует внесения изменений в рабочую документацию, такие изменения также производятся за счет Субподрядчика. |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |
|  | Контроль качества используемых материалов | Субподрядчик должен обеспечить контроль поступающих материалов, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов и деклараций в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий; - комплектности поставляемых материалов. |  |  |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на используемые изделия и материалы | На все поставляемое оборудование и материалы, покупные изделия должны быть предоставлены Заказчику в составе комплекта исполнительной документации: - технические паспорта; - сертификаты качества или другие документы, удостоверяющие качество; - протоколы входного контроля. |  |  |
|  | Требования к персоналу Субподрядчика |  |  |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Субподрядчик обязан обеспечить соответствующий уровень квалификации, профессиональной подготовки, компетенции, своего персонала и необходимое количество ресурсов для выполнения работ. Весь персонал Субподрядчика, выполняющий работы на территории Новосибирской ГЭС, должен иметь группу по электробезопасности не ниже III группы, с правом обслуживания электроустановок до 1000 В (разд. II «Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках» Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н). При работах на высоте ответственный исполнитель (производитель работ) должен иметь группу не ниже II группы по безопасности работ на высоте, член бригады - не ниже I группы по безопасности работ на высоте, ответственное лицо за безопасную организацию и проведение работ на высоте - группу III по безопасности работ на высоте. Работники, выполняющие работы на высоте, должны быть обучены и аттестованы в соответствии с требованиями п. 20 Правил по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н). Субподрядчик для обеспечения безопасности работ, проводимых на высоте, должен организовать: а) правильный выбор и использование средств защиты; б) соблюдение указаний маркировки средств защиты; в) обслуживание и периодические проверки средств защиты, указанных в эксплуатационной документации (инструкции) изготовителя В соответствии с требованиями п.п. 25, 216 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461): - работники, непосредственно занимающиеся эксплуатацией подъёмных сооружений должны иметь удостоверения на право самостоятельной работы по управлению подъемным сооружением (ПС); - работники, которые назначаются для выполнения работ по строповке, в том числе по навешиванию на крюк ПС, зацепке и обвязке грузов, перемещаемых ПС с применением грузозахватных приспособлений, должны иметь уровень квалификации, соответствующий профессии "стропальщик", и соответствующие удостоверения. Соответствие настоящим требованиям подтверждается копиями удостоверений. Дополнительно предъявляются следующие требования к Субподрядчику: Субподрядчик должен иметь Службу по охране труда и технике безопасности либо специалиста по охране труда. Все вышеперечисленные работники должны состоять с Субподрядчиком в трудовых отношениях. |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Работы ведутся: - в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н) - по оформленным наряд-допускам; - по согласованным Генподрядчиком и Заказчиком, и утвержденным Субподрядчиком ППР, ППРв; - в соответствии с РД; - без остановки технологического процесса; - вблизи действующего оборудования, в том числе оборудования под напряжением. Должна быть обеспечена инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, монтаж строительных лесов, ограждений, переходов, лестниц. |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Результат работ | По завершению работ Субподрядчик обязан предоставить функционирующую систему вентиляции в соответствии с РД. |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  |  |
|  | Общие требования | Строительные конструкции и сети электроснабжения по результатам выполненных работ, должны обеспечивать надежную безаварийную работу системы вентиляции. |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |
|  | Общие требования | В ходе выполнения работ Субподрядчик обязан поэтапно сдавать Генподрядчику и Заказчику выполненные работы, кроме того, в ходе выполнения работ Субподрядчик обязан своевременно представлять к освидетельствованию скрытые работы и вести исполнительную документацию в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства". |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые Генподрядчику и Заказчику по результатам выполненных работ | Субподрядчик обязан составить, оформить и согласовать с Генподрядчиком и Заказчиком перечень Приемо-сдаточной и Исполнительной документации (далее - Перечень). Исполнительная документация оформляется в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденными Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128. Субподрядчик обязан передать Генподрядчику отчет о выполненных работах, включая: - комиссионные акты входного контроля закупаемых Субподрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; - сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя); - журналы работ (в том числе журнала общих работ, специальных работ, сварочных работ, кабельный журнал); - реестр отчетной, эксплуатационной и исполнительной документации, согласованный с Генподрядчиком и Заказчиком; - паспорта на вновь смонтированное оборудование; - акты приемки скрытых работ; - акты готовности электромонтажных работ с приложениями; - кабельные журналы с указанием адресов и длин кабельных линий. Вся документация должна передаваться Генподрядчику и Заказчику по реестру: оригинал в бумажном варианте 3 экземпляра, и в электронном виде в формате *.pdf (или аналог), и в редактируемом виде (VSD-Visio, DWG, DOC-Word, XLS-Exсel), в формате разработки - на твердотельном накопителе (SSD). |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика |  |  |  |
|  | Требования к устранению недостатков | В случае выявления недостатков, связанных с качеством монтажа, в обязанности Субподрядчика входит устранение выявленных недостатков в указанный Заказчиком срок, и повторная сдача результата работ Генподрядчику и Заказчику. |  |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных Работ по соответствующему Объекту, либо с даты прекращения (расторжения) Договора. |  |  |
|  | Требования к Субподрядчику и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
|  | Иные требования, влияющие на исполнение договора | В обязанности Субподрядчика входит: - определение и согласование с Заказчиком мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребности в ресурсах в количественных и качественных показателях); - разработка технологических карт на погрузо-разгрузочные работы и согласование их с Генподрядчиком и Заказчиком; - обеспечение погрузо-разгрузочных работ и работ по перемещению материалов по территории Заказчика; - обеспечение условий хранения оборудования и материалов, поставляемых Субподрядчиком, уборку подъездных путей к площадкам складирования; - участие в технических совещаниях (с участием представителей Генподрядчика и Заказчика, Субподрядчика и организации, осуществляющей авторский надзор) по вопросам хода исполнения работ по договору. - инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки (устройство сетей энергоснабжения, вентиляции, защита имущества Генподрядчика и Заказчика от строительной пыли и других воздействий), монтаж ограждений, переходов, лестниц и площадок.; - закупка и доставка оборудования, материалов и изделий на место выполнения работ; - обеспечение (при необходимости) услуг аккредитованной лаборатории по оценке качества работ или договора со специализированной организацией на выполнение работ по оценке качества продукции; - ведение экологического надзора за выполнением работ согласно требованиям Рабочей документации, утвержденной Заказчиком; - разработка и согласование программ пуско-наладочных работ; -подготовка объекта к сдаче-приемке: демонтаж временных сетей, бытовых и подсобных помещений, разборка ограждений, вывоз с территории оборудования, инструмента, строительных отходов, уборка объекта. Субподрядчик своими силами осуществляет транспортирование оборудования от места хранения к месту выполнения работ. Затраты на погрузку/разгрузку и перемещение по территории станции оборудования лежат на Субподрядчике. Погрузка/разгрузка осуществляется силами Субподрядчика и с использованием собственных грузоподъемных механизмов, средств, стропальщиков, операторов (машинистов) подъёмных сооружений, специалистов, ответственных за безопасное выполнение работ подъёмными сооружениями. Субподрядчик обеспечивает присутствие на площадке поставки на территории Новосибирской ГЭС своего ответственного представителя (с оформленной доверенностью) и оформление актов входного контроля и журнала входного контроля (с присутствием представителя Генподрядчика и Заказчика) при поставке оборудования и материалов для выполнения СМР. По согласованию с Заказчиком Субподрядчиком своими силами на территории Новосибирской ГЭС могут быть организованы дополнительные площадки для хранения оборудования и материалов. Демонтированное оборудование размещается в места, указанные Заказчиком по видам отходов: черный металл, цветной металл, кабелей по типу и сечению жил. Субподрядчик за свой счет организует подготовку к утилизации демонтированного оборудования (под подготовкой к утилизации понимается разборка демонтированного оборудования и сортировка по видам отходов) Слив технических жидкостей, сброс отходов в канализацию или на грунт, а также в водные объекты запрещается. |  |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |  |
|  | - Прочие требования | - Работы выполняются «под ключ» – т.е. в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию системы вентиляции без выполнения дополнительных работ. - Уведомление Генподрядчика и Заказчика о приемке технологических операций, этапов работ за 2 (два) рабочих дня до даты приемки. - Уведомление о приемке скрытых работ должно быть получено Генподрядчиком и Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки. |  |  |
|  | Прочие требования к документации |  |  |  |
|  | - Прочие требования | - Взаимодействие Субподрядчика и Заказчика производиться посредством почты, электронной почты, очными и заочными совещаниями (в т. ч. селекторными). |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой. Сметная документация предоставляется Генподрядчиком Субподрядчику в составе пакета закупочной документации.

4.1.1.	Сметная документация разработана Генподрядчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №7 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

#### 4.1.2.	Внесение изменений в сметную документацию Генподрядчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

4.1.3 Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения твердой цены на СМР в соответствии с требованиями, указанными в приложении №7 к настоящим Техническим требованиям.

4.2. Сметная документация на пуско-наладочные работы разрабатывается Субподрядчиком на основании программ пуско-наладочных работ, подготовленных Субподрядчиком и согласованным с Генподрядчиком и Заказчиком не менее чем за 30 календарных дней до начала пуско-наладочных работ. Сметная документация разрабатывается в соответствии с Приложением №7 с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры.

4.3. В случае если стоимость по сметам на СМР, выданным в производство работ и по сметам, разработанным Субподрядчиком на пуско-наладочные работы, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Субподрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

4.4. В случае если стоимость по сметам по сметам на СМР, выданным в производство работ и по сметам, разработанным Субподрядчиком на пуско-наладочные работы, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

4.5. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

4.6.    Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

4.6.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обосновании данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении №7 к настоящим Техническим требованиям. Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

# 5. Приложения

Приложение №1: Рабочая документация (РД) АО «Ленгидропроект» шифр 2219 («Техническое перевооружение системы вентиляции ФВР5 станционного маслохозяйства Новосибирской ГЭС»).

Приложение №2: Спецификация оборудования, предоставляемого Генподрядчиком;

Приложение №3: Политика Группы РусГидро в области охраны труда;

Приложение №4: Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО "РусГидро;

Приложение №5: Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»;

Приложение №6: Регламент разработки проектов производства работ в филиале ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»;

Приложение №7: Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе технического перевооружения и реконструкции;

Приложение №8: Сметная документация.