Техническое задание

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования для нужд Комсомольского-на-Амуре почтамта УФПС Хабаровского края АО «Почта России»

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3 | Подрядчик/Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 4 | Объект | Отделение почтовой связи (ОПС) |
| 5 | Работы/услуги | Оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования для нужд отделений почтовой связи Комсомольского-на-Амуре почтамта УФПС Хабаровского края АО «Почта России» |
| 6 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7 | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8 | СП | Свод правил |
| 9 | ФЗ | Федеральный закон |
| 10 | ТЗ | Техническое задание |
| 11 | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 12 | ТО | Техническое обслуживание |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования для нужд Комсомольского-на-Амуре почтамта УФПС Хабаровского края АО «Почта России».

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха (в дальнейшем - кондиционеров) представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию кондиционеров в работоспособном состоянии.

Основная цель – организация бесперебойной работы систем кондиционирования, выполнение санитарно-гигиенических требований к помещениям.

Основная задача – создание благоприятного микроклимата на объектах почтовой связи, согласно действующим нормам и правилам СанПин.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Срок начала оказания услуг: с момента подписания Договора.

Срок окончания оказания услуг -  01.07.2026 г.

4.2. Место оказания услуг: Согласно Приложения № 2 к ТЗ.

-  ОПС по г. Комсомольску-на-Амуре.

-  ОПС по Верхнебуреинскому району.

-  ОПС по Солнечному району.

-  ОПС по г. Амурск.

-  ОПС по Ванинскому и Советско-Гаванскому району.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Техническое обслуживание подразумевает проведение следующего комплекса работ при оказании услуг:

- внешний осмотр узлов и агрегатов кондиционера;

- выявлять узлы, агрегаты и детали, выработавшие рабочий ресурс;

- проверка работы оборудования на наличие шумов, посторонних звуков и вибраций;

- очистка и продувка дренажной системы и фильтров внутреннего блока, чистка лотка сбора конденсата;

- проверка технических параметров хладагента, заправка по необходимости;

- протяжка резьбовых и электрических соединений;

- проверка и замена по необходимости тепловой изоляции трубопроводов;

- очистка конденсаторов наружного и внутреннего блоков;

- проверка режимов работы;

- проверка отсутствия влаги в фреоновом контуре;

- проверка отсутствия протечек масла;

- проверка отсутствия утечек фреона;

- проверка надежности крепления наружного и внутреннего блоков кондиционера;

- проверка давления фреона и дозаправка системы кондиционирования;

- проверка работы всех плат и датчиков системы кондиционирования;

- внешний осмотр на предмет механических повреждений корпуса и узлов кондиционера;

- качественная чистка теплообменника внутреннего блока, антибактериальная обработка;

- качественная чистка теплообменника внешнего блока при помощи щётки, сжатого воздуха, мойки высоким давлением и т.п. в зависимости от особенностей и степени загрязнения;

- качественная чистка воздухозаборных решеток и воздушных фильтров внутреннего блока кондиционера, замена фильтров – сломанных, деформированных;

- прочистка дренажной инженерной системы;

- проверка работы жалюзи с электромеханическим приводом;

- тестирование кондиционера во всех режимах, проверка исправности системы индикации режимов, тест пульта ДУ (дистанционного управления), диагностика кондиционера на ошибки.

Обеспечение инструментами и оборудованием (технологическим и испытательным), средствами измерения, расходными материалами, применение автовышки в соответствии с настоящей Технической частью, входит в стоимость услуг и осуществляется Исполнителем.

Объем оказываемых услуг приведен в Приложении № 1 к ТЗ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ред. от 25 декабря 2023 года);

Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ О почтовой связи (с изменениями на 31 июля 2025 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2025 года);

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

ГОСТ 12.3.002-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности;

СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий;

СП 336.1325800.2017. Свод правил. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации;

ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания;

СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (ред. от 12.03.2020);

ГОСТ 30494-2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях;

СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003.

В части выполнения требований по охране окружающей среды услуги должны оказываться в соответствии с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации в области экологии.

Соблюдать на объекте в полном объеме необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, охрану окружающей среды в период оказания услуг до сдачи Объекта.

Использованные при ремонте запасные части, замена оборудования, ремонт оплачиваются по отдельно выставленному счету.

Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении технического обслуживания должны быть новыми товарами (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Исполнитель несет ответственность за качество всех материалов и оборудования используемого при проведении технического обслуживания.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине оказываемых Исполнителем услуг – все работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Исполнителя.

Исполнитель производит уборку и вывоз мусора, уборку материалов после оказания услуг собственными силами и за счет собственных средств.

- Исполнитель гарантирует:

- оказание всех услуг в полном объеме и сроки, определенные условиями Договора;

- качество оказания услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству оказания услуг, являющихся предметом Договора;

- своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке услуг.

  - Условия оказания услуг

Исполнителю необходимо заблаговременно до начала оказания услуг, подать список административно-технического персонала и копии удостоверений личностей работников в отдел физической безопасности, для оформления пропусков на объекты.

Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров должно осуществляться по заявкам в рабочее время в соответствии с графиками работы ОПС.

Срок оказания услуг по техническому обслуживанию в течении 5 календарных дней с момента подачи заявки.

В случае выхода из строя систем и (или) оборудования, Исполнитель не позднее               24 часов после получения информации об остановке систем, для восстановления работоспособности оборудования устанавливает исправные запасные части и/или оборудование, взамен вышедших из строя. После восстановления работоспособности систем и (или) оборудования Исполнитель с представителем Заказчика составляет дефектовочный акт, в котором указывают вышедшие из строя запасные части и/или оборудование, а также причину их выхода из строя.

В случае выхода из строя систем и (или) оборудования по вине Исполнителя вследствие ненадлежащего выполнения технического обслуживания, все затраты по восстановлению работоспособности систем несет Исполнитель.

  - Требования к безопасности

При проведении ТО Исполнитель обязуется обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, правил противопожарной безопасности всеми лицами, допущенными Исполнителем на Объект. Также Исполнитель обязуется обеспечить выполнение мер и правил охраны окружающей среды на Объекте и прилегающей территории, обеспечить недопущение нанесения повреждений и ущерба третьей стороне, гражданам или их собственности в ходе исполнения обязательств по Договору.

При проведении ТО Исполнитель обязан руководствоваться требованиями Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ред. от 25 декабря 2023 года).

ГОСТ 12.3.002-2014. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.

  - Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

  - Требования по приемке услуг

Исполнитель в соответствии с условиями договора направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг, отчет об оказанных услугах в двух экземплярах, подписанные уполномоченным лицом и заверенный оттиском печати Исполнителя.

Заказчик осуществляет приемку оказанных Услуг в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения Заказчиком надлежащим образом оформленного Акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период.

В случае отсутствия замечаний к оказанным услугам по ТО Заказчик со своей стороны подписывает полученный акт, что и будет являться подтверждением приемки оказанных услуг.

6.6.  Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель направляет Заказчику следующий комплект документов:

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг – в 2 экземплярах;

- Отчет об оказанных услугах – в 2 экземплярах;

- Счет-фактура (в случае если Исполнитель использует общую систему налогообложения) – в 1 экземпляре;

- Счет - в 1 экземпляре.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Исполнитель предоставляет гарантию качества на замененные в ходе технического обслуживания и ремонта детали и агрегаты сроком на 6 (шесть) месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи - приемки оказанных Услуг.

Выявленные недостатки устраняются Исполнителем в течение 5 рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в оказанных Услугах.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных услугах.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1. | Объем оказываемых услуг |
| 2. | Список кондиционеров информативно |

Приложение № 1 к ТЗ

Объем оказываемых услуг

| № | Объем услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание кондиционера 9 модели (9000 BTU) | шт | 6 |
| 2 | Техническое обслуживание кондиционера 12 модели (12000 BTU) | шт | 11 |
| 3 | Техническое обслуживание кондиционера 24 модели (24000 BTU) | шт | 13 |
| 4 | Техническое обслуживание кондиционера 36 модели (36000 BTU) | шт | 20 |

Приложение № 2 к ТЗ

Список кондиционеров информативно

| № п/п | Наименование | Адрес | Место размещения кондиционера | Марка/модель кондиционера | Тип установки | ТО/Ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПС по г. Комсомольску-на-Амуре |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОПС 681000 | г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Мира,27 | 1 этаж, операционный зал | Бирюса В-24SРR/B-34 SPQ | Настенный | ТО |
| 2 | ОПС 681000 | г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Мира,27 | 1 этаж, операционный зал | Бирюса В-24SРR/B-34 SPQ | Настенный | ТО |
| 3 | ОПС 681000 | г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Мира,27 | 1 этаж, операционный зал | Бирюса В-24SРR/B-34 SPQ | Настенный | ТО |
| 4 | ОПС 681000 (почтальонская) | г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Мира,27 | 1 этаж, операционный зал | KENTATSU/KSGC35HFAN1 | Настенный | ТО |
| 5 | ГРК | г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Мира,27 | 1 этаж, кабинет | LG/LS-P0960HL | Настенный | ТО |
| 6 | Серверная | г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Мира,27 | 1 этаж, кабинет | HISENS/AS-7HR | Настенный | ТО |
| 7 | ОПС 681003 | г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Интернациональный,15 | 1 этаж, операционный зал | MDV/MSR-1-28HRN1 | Настенный | ТО |
| 8 | ОПС 681008 | г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, 11 | 1 этаж, операционный зал | HISENS/AS-30HR | Настенный | ТО |
| 9 | ОПС 681010 | г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Парижской Коммуны,26 | 1 этаж, операционный зал | LG/S24PTNCRO | Настенный | ТО |
| 10 | ОПС 681013 | г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина,19 | 1 этаж, операционный зал | HISENS/AS-30HR | Настенный | ТО |
| 11 | ОПС 681014 | г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Орехова,53 | 1 этаж, операционный зал | KENTATSU/KSGC70HFAN1 | Настенный | ТО |
| 12 | ОПС 681016 | г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Мира,10 | 1 этаж, операционный зал | LSАH-70-FC1N | Настенный | ТО |
| 13 | ОПС 681017 | г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Гагарина,14 | 1 этаж, операционный зал | CENTEK CT-65L36 | Настенный | ТО |
| 14 | ОПС 681024 | г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Интернациональный,18 | 1 этаж, операционный зал | LSАH-70-FC1N | Настенный | ТО |
| 15 | ОПС 681024 | г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Интернациональный,18 | 1 этаж, операционный зал | LG/G12LHK | Настенный | ТО |
| 16 | ОПС 681029 | г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Победы,14 | 1 этаж, операционный зал | CENTEK CT-65L36 | Настенный | ТО |
| 17 | ОПС 681029 | г. Комсомольск-на-Амуре, пр.Победы,14 | 1 этаж, почтальонская | HAIER HSU-12HPL03/R3 | Настенный | ТО |
| 18 | ОПС 681032 | г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Вокзальная,81 | 1 этаж, почтальонская | CHIGO CCB-18HMR1/CJU-18HMR1 | Потолочный | ТО |
| 19 | ОПС 681032 | г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Вокзальная,81 | 1 этаж, комната приема пищи | CHIGO CS-21H3A-B155/CU-21H3A-B155 | Настенный | ТО |
| 20 | ОПС 681032 | г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Вокзальная,81 | 1 этаж, почтальонская | CHIGO CCB-12HR1/COU-12HR1 | Потолочный | ТО |
| 21 | ОПС 681032 | г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Вокзальная,81 | 1 этаж, операционный зал | CHIGO CCB-12HR1/COU-12HR1 | Потолочный | ТО |
| 22 | ОПС 681032 | г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Вокзальная,81 | 1 этаж, операционный зал | CHIGO CCB-18HMR1/CJU-18HMR1 | Потолочный | ТО |
| 23 | ОПС 681035 | г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Дикопольцева,31 корпус 5 | 1 этаж, операционный зал | MIDEA MOX430U-24HN1-Q | Потолочный | ТО |
| 24 | ОПС 681035 | г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Дикопольцева,31 корпус 5 | 1 этаж, почтальонская | KENTATSU/KSGI35HFAN1 | Настенный | ТО |
| 25 | УСиОПиП | г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Дикопольцева,31 корпус 5 | Сортировочная | HISENS/AS-30HR | Настенный | ТО |
| 26 | УСиОПиП | г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Дикопольцева,31 корпус 5 | Сортировочная | БИРЮСА В30SPR/В30SVQ | Настенный | ТО |
| 27 | УСиОПиП | г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Дикопольцева,31 корпус 5 | Сортировочная | ROLAND RD-WZ18HSS/N1-IN | Настенный | ТО |
| 28 | УСиОПиП | г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Дикопольцева,31 корпус 5 | Письменная | HISENS/AS-18HR | Настенный | ТО |
| ОПС по Верхнебуреинскому району |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ОПС 682030 | Верхнебуреинский район, р.п. Чегдомын, ул.Заводская,17 | 1 этаж, операционный зал | LESSAR LS-H28RFA2 | Настенный | ТО |
| 30 | ОПС 682030 | Верхнебуреинский район, р.п. Чегдомын, ул.Заводская,17 | 1 этаж, сортировка | BALLU/BSG/IN-09HN-13 | Настенный | ТО |
| 31 | ОПС 682031 | Верхнебуреинский район, р.п. Чегдомын, ул. Льва Толстого,37 | 1 этаж, операционный зал | LANZKRAFT LSWH-70FC1N | Настенный | ТО |
| 32 | ОПС 682032 | Верхнебуреинский район, п. ЦЭС, дом 2 | 1 этаж, операционный зал | TIMBERK AC TIM 18 S11 | Настенный | ТО |
| 33 | ОПС 682071 | Верхнебуреинский район, п. Новый Ургал, ул.Ростовская,5 | 1 этаж, операционный зал | HISENS/AS-07HR4SYDDH03G | Настенный | ТО |
| ОПС по Солнечному району |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ОПС 682711 | Солнечный район, р.п. Солнечный, ул.Геологов,8 | 1 этаж, операционный зал | LSАH-70-FC1N | Настенный | ТО |
| ОПС по г. Амурск |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ОПС 682641 | г. Амурск, ул. Амурская, 12 | 1 этаж, почтальонская | LG/G12LHK (LSNH1264SAO) | Настенный | ТО |
| 36 | ОПС 682641 | г. Амурск, ул. Амурская, 12 | 1 этаж, операционный зал | LG/S24LHQ (LSNH246S8U1) | Настенный | ТО |
| 37 | ОПС 682641 | г. Амурск, ул. Амурская, 12 | 1 этаж, посылочная | LEBERG LS-18NL | Настенный | ТО |
| 38 | Участок сортировки | г. Амурск, ул. Амурская, 12 | 1 этаж, сортировочная | GALANS GIW 24RG4/OW24H | Настенный | ТО |
| 39 | ОПС 682644 | г. Амурск, ул. Комсомольская,12 | 1 этаж, операционный зал | HISENS/AS-30HR4SQSTGG | Настенный | ТО |
| 40 | ГРК | г. Амурск, ул. Комсомольская,12 | 1 этаж, кабинет | LG KS-H07JLA4 | Настенный | ТО |
| 41 | ОПС 682645 | г. Амурск, ул. Октябрская,6 | 1 этаж, операционный зал | LG G12LH (HS-H1264DAO) | Настенный | ТО |
| 42 | ОПС 682645 | г. Амурск, ул. Октябрская,6 | 1 этаж, операционный зал | LG G12LH (HS-H1264DAO) | Настенный | ТО |
| 43 | ОПС 682645 | г. Амурск, ул. Октябрская,6 | 1 этаж, операционный зал | BALLU BSG/IN-18HN1_13Y | Настенный | ТО |
| 44 | ОПС 682645 | г. Амурск, ул. Октябрская,6 | 1 этаж, почтальонская | LG G12LH (HS-H1264DAO) | Настенный | ТО |
| ОПС по Ванинскому и Советско-Гаванскому району |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ОПС 682861 | Ванинский район, п. Ванино, пер.Тихий,8 | 1 этаж, операционный зал | HISENSE AS-12HR4SVDOH1G | Настенный | ТО |
| 46 | ОПС 682860 | Ванинский район, п. Ванино, ул.Карпатская,3 | 1 этаж, операционный зал | MDV MDSAG-18HRN1 (MDOAG-18HN1) | Настенный | ТО |
| 47 | ОПС 682860 | Ванинский район, п. Ванино, ул.Карпатская,3 | 1 этаж, операционный зал | MDV MDSAG-18HRN1 (MDOAG-18HN1) | Настенный | ТО |
| 48 | ОПС 682860 | Ванинский район, п. Ванино, ул.Карпатская,3 | 1 этаж, почтальонская | MDV MDSAG-18HRN1 (MDOAG-18HN1) | Настенный | ТО |
| 49 | ОПС 682844 | Советско-Гаванский район, п. Заветы Ильича, ул.Порт-Артурская,21а | 1 этаж, операционный зал | MDV MDSR-28HRN1 | Настенный | ТО |
| 50 | ОПС 682800 | г. Советская Гавань, ул.Ленина,5 | 1 этаж, операционный зал | KENTATSU/KSGC70HFAN1 | Настенный | ТО |