УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департамента безопасности

УФПС г. Санкт –Петербурга и Ленинградской области

___________________Б.В. Костюк

«      » _________________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем внутреннего противопожарного водопровода для нужд УФПС г. Санкт -Петербурга и Ленинградской области

г. Санкт -Петербург, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Термины/ сокращения | Расшифровка термина/сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | внеплановые, аварийно-восстановительные работы | Неплановый ремонт (организационно-технические мероприятия), выполняемый(-ые) по заявкам Заказчика при внезапных поломках оборудования (выявлении неисправности), аварийных ситуациях (режимах), потере целостности, нештатной работе (ложных или несанкционированных срабатываниях), не позволяющих оборудованию (системе, средствам) выполнять его (их) функции или контролировать состояние, выявленных визуально путем технического диагностирования, аппаратного или программного контроля, вызванных нарушением условий эксплуатации, перегрузками, физическим износом или другими причинами, осуществляемый(-ые) путем обследования (технического диагностирования), устранения причин неисправности (аварии), проведения замены и (или) восстановления составных частей (отдельных деталей или сборочных единиц) в целях восстановления работоспособности (целостности) объекта (системы) |
| 2. | ВПВ | Внутренний противопожарный водопровод |
| 3. | ГОСТ | Межгосударственный или национальный стандарт, устанавливающий требования к качеству товаров, работ и услуг, действующий на территории Евразийского экономического сообщества или Российской Федерации |
| 4. | диагностирование неисправности | Операции, выполняемые с целью идентификации неисправности и установления причин ее появления |
| 5. | Журнал эксплуатации СППЗ | Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты |
| 6. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 7. | запасные части, расходные материалы | Входящие в стоимость услуг по техническому обслуживанию отдельные элементы (детали или сборочные единицы), предназначенные для замены изношенных, неисправных или отказавших аналогичных частей с целью поддержания или восстановления работоспособного состояния системы |
| 8. | Заявка на внеплановые, аварийно-восстановительные работы | Заявка, в которой определяется перечень СОПБ по каждому объекту защиты, в отношении которых необходимо оказание услуг по ликвидации аварийных ситуаций или восстановлению работоспособности в случае отказа, ложного или несанкционированного срабатывания и других неполадок, не предусмотренных Регламентом |
| 9. | Заявка на ТР | Заявка, в которой определяются перечень и количество оборудования, необходимого для оказания услуг по ТР систем |
| 10. | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком |
| 11. | исполнительная документация | Комплект текстовых и графических материалов, отражающих фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта по мере завершения определенных в проектной документации работ, разработанный в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 г. N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства",, иными нормативными документами в том числе определяющими порядок оформления документов в процессе и по итогам проектирования, монтажа, приемо-сдаточных испытаний СОПБ, определенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия», приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ЛНА Общества, а также заданиями на проектирование и ТЗ |
| 12. | Испытания | Испытания СОПБ на работоспособность в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, нормативных документов по пожарной безопасности, технической документации, Регламента ТО СОПБ |
| 13. | конструкторская документация | Документация на продукцию, системы, средства, оборудование, приборы и т. п., в том числе СОПБ, определенная ГОСТ 2.102-2013 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов», ГОСТ Р 2.601-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», в том числе программы и методики испытаний, эксплуатационные документы (паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (включая порядок (регламент) технического обслуживания), инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке, утилизации, формуляры, этикетки, каталоги деталей и сборочных единиц, нормы расхода запасных частей и т. д.), регламентирующие порядок их эксплуатации, проведения технического обслуживания, ремонтов, проверок работоспособности, испытаний, контроля, осмотра и иные эксплуатационные процедуры на различных стадиях их жизненного цикла |
| 14. | контроль функционирования | Контроль выполнения объектом ТО или ремонта всех или части свойственных ему функций в ходе эксплуатации или после выполнения ремонта |
| 15. | ЛНА | Локальные нормативные акты |
| 16. | локализация неисправности | Действия, направленные на поиск неисправной составной части или нескольких составных частей на соответствующем уровне разукрупнения и предотвращение распространения неисправности и ее возможных последствий |
| 17. | нормативные документы по пожарной безопасности | Национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований пожарной безопасности; стандарты организаций, содержащие требования пожарной безопасности, а также специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |
| 18. | обнаружение неисправности | Событие, при котором наличие неисправности становится очевидным, зафиксированное визуально путем технического диагностирования, аппаратного или программного контроля |
| 19. | объект | Объект защиты, который оборудован СОПБ |
| 20. | объект защиты | Собственное, арендованное, находящееся в пользовании или на ином законном основании имущество Общества, включая здания, сооружения, помещения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, офисную технику, агрегаты, изделия и иное имущество, а также прилегающая территория, к которым установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре. |
| 21. | ОРД | Организационно-распорядительные документы |
| 22. | ОСП | Обособленное структурное подразделение АО «Почта России» |
| 23. | Плановое ТО СОПБ | Комплекс технических операций и организационных мероприятий по ТО, ТР, внешнему осмотру, проверке работоспособности, Испытаниям, проверке установленных параметров и т.д. СОПБ и составляющих их элементов, предусмотренный нормативными правовыми актами, нормативными документами по пожарной безопасности, технической документацией изготовителей (проектировщиков), включенных в утвержденный(-ые) в организации регламент(ы) ТО, с установленной периодичностью |
| 24. | Плановый ремонт | Ремонт, постановка на который планируется в соответствии с требованиями документации |
| 25. | Правила противопожарного режима | Правила, устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности |
| 26. | Регламент, Регламент ТО СОПБ | Регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, регламентирующий порядок технического обслуживания СОПБ в соответствии с порядком, определенным изготовителем оборудования, входящего в его состав (приложение № 2 к ТЗ). |
| 27. | Регламентированное ТО СОПБ | Плановое ТО СОПБ, которое проводится независимо от состояния объекта на момент начала ТО в сроки, определённые договором |
| 28. | Регламентированный ремонт | Плановый ремонт, выполняемый независимо от технического состояния объекта в момент начала ремонта, в объеме и с периодичностью, установленными в нормативной и технической документации в срок установленный договором. |
| 29. | СОПБ, система(-ы) | Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения – согласно Техническому регламенту ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) средства, предназначенные для предотвращения, снижения риска возникновения, ограничения развития пожара и распространения его опасных факторов, тушения пожара, спасения людей, защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества и окружающей среды от пожара,а также для снижения риска причинения вреда и (или) нанесения ущерба вследствие пожара, требования к которым определены указанным регламентом. СОПБ согласно ТР ЕАЭС 043/2017 включают в себя системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, противодымной защиты (дымоудаления и компенсации), установки пожаротушения и иные средства пожарной автоматики, наружные и внутренние противопожарные водопроводы, первичные средства пожаротушения, средства огнезащиты, средства ограничивающие распространение пожара по зданию и внутри инженерного и технологического оборудования, средства обеспечивающие возможность тушения пожара пожарными и т. п. Данному назначению также соответствуют отдельные средства индивидуальной защиты работников (самоспасатели), требования к которым определены Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), а также наружные эвакуационные лестницы в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) и стационарные наружные пожарные лестницы и ограждения кровель в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 30. | СППЗ | Система противопожарной защиты – в соответствии с Техническим регламентом комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию). Разновидность СОПБ, конкретные виды которых определены главой 14 Технического регламента |
| 31. | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 32. | Текущий ремонт (ТР) | Плановый ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности объекта (системы) и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных его (ее) частей |
| 33. | техническая документация | Проектная, рабочая, исполнительная и конструкторская документация на здания, сооружения, конструкции, системы, средства, оборудование, приборы и т.п., предусмотренная законодательством в области градостроительства и технического регулирования (стандартизации). Отдельные виды технической документации на СОПБ предусматриваются нормативными правовыми актами, а также нормативными документами по пожарной безопасности, перечень которых определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия», приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 34. | техническое обслуживание (ТО) | Комплекс организационных мероприятий и технических операций, направленных на поддержание работоспособности (исправности) объекта и снижение вероятности его отказов при использовании по назначению, при хранении и транспортировании |
| 35. | ТЗ | Техническое задание |
| 36. | требования пожарной безопасности | Специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством в области пожарной безопасности (решениями исполнительных органов Евразийского экономического (ранее – Таможенного) союза (техническими регламентами и др.), международными и межгосударственными стандартами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных органов власти, нормативными документами по пожарной безопасности). Требования пожарной безопасности могут быть обязательного или добровольного характера. Также частные требования пожарной безопасности к конкретным объектам защиты и оборудованию, включая СОПБ, определяют ЛНА и ОРД Общества и организаций-арендодателей, техническая документация на здания, сооружения, инженерные системы, оборудование, технику, в том числе на СОПБ, договоры аренды объектов защиты и иные гражданско-правовые договоры |
| 37. | Услуги | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту СОПБ |
| 38. | устранение неисправности | Операции, выполняемые после диагностирования неисправности с целью восстановления работоспособного состояния объекта (системы) |
| 39. | УФПС, филиал | Управление федеральной почтовой связи – обособленное подразделение АО «Почта России», расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных АО «Почта России» положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной АО «Почта России» |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем внутреннего противопожарного водопровода для нужд УФПС г. Санкт -Петербурга и Ленинградской области

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УСЛУГИ

- Услуги по ТО и ТР СОПБ (ВПВ), установленных на объектах УФПС г. Санкт –Петербурга и Ленинградской области АО «Почта России», включают  в себя:

- проведение первичного обследования объектов;

- регламентированное ТО СОПБ (в т. ч. Испытания) с периодичностью и объемом работ в соответствии с Регламентом;

- внеплановые, аварийно-восстановительные работы, выполняемые по Заявке на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Заказчика в соответствии с п. 6.4 ТЗ;

- ТР СОПБ, выполняемый по Заявкам на ТР Заказчика с предоставленной им информацией от управляющих элементов систем об их текущем состоянии и наличии неисправностей, а также по результатам проведения Исполнителем регламентированного ТО систем, с целью обеспечения или восстановления работоспособности СОПБ, состоящего в замене и (или) восстановлении работоспособности его отдельных частей. Сводный перечень оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР, указан в приложении № 3 к ТЗ.

- Цель закупки:

- обеспечение исправного состояния СОПБ;

- недопущение/минимизация негативных последствий от воздействий опасных факторов пожара;

- обеспечение безопасности работающего персонала и посетителей объектов Общества;

- обеспечение сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей;

- недопущения причинения материального ущерба Обществу.

3.3.	Задача закупки: качественное и своевременное оказание услуг по ТО и ТР СОПБ для обеспечения их работоспособного состояния.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Начало оказания Услуг: с даты заключения договора.

  - Окончание оказания Услуг: по истечении 36 (тридцати шести) месяцев с даты начала оказания услуг.

  - Срок приема Исполнителем систем на ТО: в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора. До принятия систем на ТО Исполнитель по согласованию с Заказчиком проводит их первичное обследование на объекте в соответствии с п. 5.2 ТЗ.

  - Место оказания Услуг: в соответствии с адресами, указанными в приложении № 1 к ТЗ.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- Исполнитель оказывает Услуги в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положений нормативных правовых актов, технических регламентов, технической (эксплуатационной) документации на системы и их составные части, национальных и внутренних стандартов, указанных в п. 6.1 ТЗ.

- В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения договора Исполнитель проводит первичное обследование систем по каждому объекту, по результатам которого составляет акт первичного обследования систем (по  форме приложения № 8 к ТЗ), подписывает и направляет его на подписание Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты проведения первичного обследования систем.

  - Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта первичного обследования систем от  Исполнителя подписывает его  или возвращает Исполнителю с мотивированным отказом и указанием замечаний для их устранения Исполнителем.

  - Исполнитель устраняет полученные от Заказчика замечания не позднее  5 (Пяти) рабочих дней с даты их получения и повторно направляет Заказчику акт первичного обследования систем, подписанный со своей стороны.

  - Регламентированное ТО СОПБ

Основными мероприятиями в рамках регламентированного ТО СОПБ, являются:

- осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;

- периодическая проверка путем осмотров, проверок работоспособности, Испытаний, измерений, подтверждения соответствия параметров требованиям нормативной и технической документации;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности и расширению функциональных возможностей СОПБ, в том числе осуществление процедур по технической поддержке программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, входящих в состав систем СОПБ в течение всего срока эксплуатации;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, не требующих сложного ремонта, связанного с заменой оборудования;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

- проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО;

- определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем, в т. ч. в соответствии с требованиями нормативных документов;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- разработка, ведение технической, отчетной, сопроводительной и иной документации, связанной напрямую с оказанием Услуг в соответствии с требованиями Заказчика в рамках и объеме ТЗ, а также определенной законодательством в отношении Заказчика (в т. ч. подтвержденной предписывающими или информационными документами надзорных или судебных органов);

- проверка наличия на объекте (в диспетчерской, пожарном посту, насосной станции, на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала и иных помещениях) предусмотренной нормами и технической документацией эксплуатационной документации, ведение (заполнение) данной эксплуатационной документации, ее восстановление или корректировка при отсутствии или несоответствии нормам или фактическим условиям эксплуатации, технической документации на здание или СОПБ и т. п.;

- осуществление информационной и технической поддержки по вопросам, связанным с эксплуатацией, частичной и полной модернизацией систем, исполнением или ведением нормативной, правовой и технической документации в сфере пожарной безопасности объектов.

    - В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания актов первичного обследования систем на объектах Заказчик формирует и направляет Исполнителю уведомление о необходимости проведения регламентированного ТО СОПБ (по форме приложения № 5 к ТЗ, далее также Уведомление) на основании текущей потребности в обслуживании конкретных систем на конкретных объектах.

    - В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Уведомления Исполнитель разрабатывает и представляет на утверждение Заказчику График проведения регламентированного ТО СОПБ (далее также График ТО) 
по каждому объекту филиала (по форме приложения № 12 к ТЗ) в соответствии с Регламентом и с учетом режима работы объектов Заказчика.

    - Исполнитель осуществляет регламентированное ТО СОПБ в строгом соответствии с договором, Регламентом и утвержденным Заказчиком Графиком ТО.

    - Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение регламентированного ТО СОПБ может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств, в объеме и с периодичностью установленных Регламентом.

    - В случае обнаружения неисправности оборудования или составных частей/элементов/компонентов систем, препятствующих их надлежащему функционированию, в рамках проведения регламентированного ТО СОПБ 
и невозможности их устранения в объеме регламентированного ТО СОПБ, Исполнитель составляет дефектную ведомость на неисправное оборудование систем в 2 (двух) экземплярах по форме приложения № 11 к ТЗ (далее – дефектная ведомость) и предоставляет ее на подписание Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ) в соответствии с дефектной ведомостью.

    - Исполнитель при организации проведения регламентированного ТО СОПБ в соответствии с приложением № 2 к ТЗ должен предусмотреть внесение в График ТО Испытания на предмет возможности их дальнейшего использования с разработкой соответствующих программ и методик испытаний по каждой из систем и сроком проведения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг в соответствии  с требованиями, указанными в нормативных документах, перечисленных в п. 10.1 ТЗ.

    - Исполнитель в рамках регламентированного ТО СОПБ оказывает консультативные услуги по вопросам эксплуатации СОПБ, включая предоставление по запросу Заказчика аналитической информации о состоянии СОПБ на объектах, выписки (распечатки) из протоколов событий.

- Внеплановые, аварийно-восстановительные работы

6.1.	Основными работами (мероприятиями) в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ СОПБ являются:

- проверка технического состояния как СОПБ в целом, так и составных частей СОПБ, путем измерений технических параметров на соответствие требованиям нормативной (входящей в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») и технической документации и проведение глубокой диагностики оборудования СОПБ с использованием специализированного тестового ПО и технических средств диагностики;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, не требующих капитального ремонта, связанного с заменой оборудования, но критичных к полноценной функциональной работоспособности СОПБ в целом;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

- иные организационно-технические мероприятия, направленные на восстановление работоспособности (целостности) СОПБ и их элементов;

- ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг.

6.2.	При возникновении неисправностей в работе системы работник Заказчика направляет на указанный Исполнителем телефон или адрес (с учетом п. 6.2.2. ТЗ) Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы (по форме приложения № 6 к ТЗ) одним из нижеперечисленных способов:

- диспетчеру Исполнителя по телефону;

- по электронной почте диспетчерской службы Исполнителя;

- нарочно в бумажной форме.

6.2.2. Диспетчер Исполнителя, принимающий от Заказчика по телефону  Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы, сообщает ему свои Ф. И. О. и номер регистрации такой заявки. Независимо от способа поступления от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель обязан регистрировать ее в «Журнале учета вызовов».

6.3.	При получении от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель в течение 30 минут, увеличенное на время, необходимое для следования автотранспортом к объекту, на котором произошла авария, организует прибытие своего сотрудника(-ов) на объект для проведения внеплановых, аварийно-восстановительных работ, в т. ч.:

- для выявления и устранения неисправностей;

- восстановления работоспособности системы, состоящей в замене или восстановлении ее отдельных подсистем;

- ликвидации аварийных ситуаций СОПБ (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию СОПБ объекта).

6.4.	Восстановление работоспособности СОПБ после их срабатывания или отказа не должно превышать:

- для Санкт-Петербурга – 6 часов;

- для остальных городов и населенных пунктов – 18 часов.

В случае невозможности восстановления работоспособности СОПБ по техническим причинам в установленное время Исполнитель должен немедленно уведомить Заказчика об этом с указанием обоснованной причины и обоснованного разумного времени необходимого для ремонта, которое не должно быть превышено. В случае, если время ремонта превышает (превысит) 2 (два) календарных дня, уведомление необходимо представить Заказчику в письменном виде.

6.5.	В случае невозможности устранения неисправности системы и восстановления ее полной функциональности в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ сотрудник(и) Исполнителя:

- в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прибытия на объект составляет дефектную ведомость в 2 (двух) экземплярах и направляет ее на утверждение Заказчику;

- в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия на объект устанавливает в необходимом количестве совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением № 3 к ТЗ.

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ) согласно предоставленной Исполнителем дефектной ведомости.

6.6.	После восстановления работоспособности системы Исполнитель производит запись в «Журнале эксплуатации СППЗ», составляет и направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с указанием причин направления Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы и перечня проведенных работ (мероприятий) по ней.

- Текущий ремонт (ТР) СОПБ

7.1.	ТР СОПБ – ремонт, выполняемый Исполнителем по Заявке на ТР Заказчика на основании дефектной ведомости для обеспечения или восстановления работоспособности системы и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей.

Основными мероприятиями в рамках проведения Исполнителем ТР являются:

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, связанные с заменой оборудования или требующие сложного ремонта с использованием временно устанавливаемого подменного оборудования для восстановления работоспособности и полного функционала систем СОПБ;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- разборка и последующая сборка системы и (или) отдельных составных частей систем, ее регулировку и отладку с обязательной проверкой работоспособности системы;

- проверка функционирования СОПБ в составе комплекса систем;

- ввод системы в работу, в том числе в общий комплекс систем.

- ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО и ТР систем;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

- осуществление иных организационно-технических мероприятий определяющих порядок ремонта и параметры систем, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности, входящих в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7.2.	ТР выполняется на месте эксплуатации систем объекта для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) оборудования и комплектующих (составных частей), в объеме и в соответствии с номенклатурой оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих ТР (приложение № 3 к ТЗ).  Содержание части мероприятий ТР может совпадать с содержанием некоторых мероприятий регламентированного ТО СОПБ, такие мероприятия учитываются как ТР.

7.3.	Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления неисправностей системы или ее составных частей при проведении регламентированного ТО СОПБ формирует и направляет на подписание Заказчику дефектную ведомость. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Исполнителя дефектной ведомости подписывает ее и оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ).

Исполнитель выполняет ТР в объеме и сроки, указанные в Заявке на ТР и подписанной Сторонами дефектной ведомости.

7.4.	При проведении замены оборудования и комплектующих (составных частей) систем в процессе выполнения ТР Исполнитель обязан соблюдать следующие требования:

- оборудование, комплектующие (составные части) систем должны быть новыми (которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременены требованиями третьих лиц);

- не допускать применения для замены неавторизованных (несовместимых с системой), оборудования, запасных частей и расходных материалов;

- осуществлять замену вышедших из строя составных частей системы на оригинальные или аналогичные (совместимые с системой) по согласованию с Заказчиком. Тип и модель оборудования для замены должны быть указаны в подписанной Сторонами дефектной ведомости согласно Сводному перечню оборудования и комплектующих (составных частей) систем (приложение № 3 к ТЗ).

При выявлении в процессе выполнения ТР дополнительных неисправностей составных частей системы, не предусмотренных дефектной ведомостью, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления таких неисправностей системы формирует и направляет на подписание Заказчику дополнительную дефектную ведомость. Заказчик подписывает дефектную ведомость в течение 2 (двух) рабочих дней с даты ее получения.

При невозможности устранить неисправность системы непосредственно при ее обнаружении Исполнитель в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения Заявки на ТР устанавливает в необходимом количестве аналогичное совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением № 3 к ТЗ.

Неисправное демонтированное оборудование подлежит передаче Заказчику на объекте по акту демонтажа (по форме приложения № 10 к ТЗ) при его замене на новое. Установка оборудования, взамен демонтированного выполняется с составлением акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 7 к ТЗ), оборудование должно быть новым (т. е. товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц).

По факту замены оборудования, комплектующих (составных частей) системы Исполнитель обязан своевременно вносить изменения/корректировки в эксплуатационную документацию на данную систему с обязательным уведомлением Заказчика о внесенных им изменениях/корректировках.

  - На все оборудование и комплектующие (составные части), установленные при выполнении ТР систем, Исполнитель обязан предоставить копии документов (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии), подтверждающих качество оборудования и комплектующих (составных частей) и заверенные уполномоченным лицом Исполнителя.

  - Исполнитель оказывает Услуги всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- приказ МЧС России от 28.04.2023 № 408 «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г № 1479» (в отношении порядка испытаний ВПВ);

- ГОСТ Р 2.102-2023 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов;

- ГОСТ Р 2.601-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;

- ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- Приказ МЧС России от 28.04.2023 N 408 "Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479";

- ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт;

- Техническая политика АО «Почта России» в области пожарной безопасности (Приказ от 05.04.2024 № 78-п).

- техническая документация на СОПБ и их составные элементы;

- Методические рекомендации «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля.  (утверждены ВНИИПО МВД России 31.12.1998)» (в части времени приведения СОПБ в работоспособное состояние);

- другие нормативные документы Евразийского экономического союза (Таможенного союза), Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, регламентирующие правила обращения на рынке, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и Испытаний и иные, связанные с ними операции.

Если положения подзаконных нормативных актов, стандартов, технической документации на СОПБ и т.п. будут противоречить требованиям федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, необходимо руководствоваться требованиями федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации.

Исполнитель при оказании Услуг обязан обеспечить техническое состояние СОПБ объектов и ведение документации в соответствии с положениями нормативных документов, которое не должно привести к предъявлению Заказчику замечаний, связанных с нарушением требований пожарной безопасности (зафиксированных в актах проверок, предписаниях, протоколах об административных правонарушениях, предостережениях о недопустимости нарушения закона, письмах) со стороны органов федерального Государственного пожарного надзора МЧС России.

В случае, если нормативные правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.

  - Условия оказания услуг

    - Исполнитель обязан иметь круглосуточную действующую диспетчерскую службу для принятия заявок от Заказчика и дежурный инженерный персонал для оказания Услуг в режиме 24/7 (часы/дни), включая выходные и праздничные дни.

    - При заключении договора Исполнитель предоставляет посредством направления письма следующую контактную информацию:

- адрес официальной электронной почты;

- адрес электронной почты диспетчерской службы, действующий на постоянной основе и отслеживаемый в круглосуточном режиме;

- номер круглосуточного телефона диспетчерской службы;

- номер круглосуточного телефона дежурного инженера для оказания технической поддержки.

    - При оказании Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика, а также осуществлять допуск к проведению ТО и ТР аттестованного персонала, имеющего профессиональную подготовку и квалификацию в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки (в т. ч. подтверждающие документы), разрешительные документы на осуществление данного вида Услуг (в случаях, когда это предусмотрено законодательством Российской Федерации).

    - Время оказания Услуг: в соответствии с графиком и режимом работы объектов Заказчика. Заказчик предоставляет Исполнителю график  и режим работы своих объектов  в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения договора. Исполнитель обязан учитывать предоставленные сведения в целях планирования регламентированного 
ТО СОПБ и ТР систем.

Иное время оказания Услуг Исполнитель согласовывает с Заказчиком по электронной почте, указанной в договоре.

Время оказания услуг, в случае практического испытания системы оповещения и управления эвакуацией (со звуковым оповещением, срабатыванием иных инженерных систем (оборудования, механизмов) Исполнитель согласовывает с Заказчиком по электронной почте, указанной в договоре.

Время приема Исполнителем заявок Заказчика – круглосуточно.

    - Исполнитель оказывает Услуги только в присутствии уполномоченного работника Заказчика (ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты) или по предварительному согласованию с Заказчиком.

    - Результаты оказания Услуг подлежат обязательной документальной фиксации (записи, оформлению) в Журнале эксплуатации СППЗ и в иных документах (актах, протоколах, формулярах и т. п.) в случаях, предусмотренных нормативными документами или эксплуатационной документацией на СОПБ.

После оказания Услуг записи, выполненные в Журнале эксплуатации СППЗ, в резюмированной части должны содержать фразу: «Система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».

    - Журнал эксплуатации СППЗ и иные документы, связанные с СОПБ, ТО, в т. ч. Испытаниями, ТР СОПБ, оформляются работниками Исполнителя.

Страницы Журнала эксплуатации СППЗ должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Исполнителя и содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО и ТР, защищаемый объект и место ее установки на объекте.

Исполнитель осуществляет планирование и оказание услуг по ТО и ТР, контролирует содержание и качество оказанных Услуг, а также накапливает статистический материал о функционировании системы и проведении ТО и ТР для его использования в целях совершенствования СОПБ и порядка проведения ТО и ТР.

Исполнитель осуществляет ведение Журналов эксплуатации СППЗ на каждом объекте и на каждое из обслуживаемых СОПБ, указанных в приложении № 1 к ТЗ, по форме согласно приложению № 9 к ТЗ.

Исполнитель осуществляет на каждом объекте и на каждое из обслуживаемых СОПБ оформление иных, установленных нормативной и эксплуатационной документацией документов по форме, определенной нормативными документами или эксплуатационной документацией: акты/протоколы освидетельствования/испытаний ВПВ, журналы проверок уровня воды  в резервуарах, журналы испытаний кранов (пп. 6.3.3, 6.4.3.5, 7.1.2, 7.1.4, 7.3.11.1 ГОСТ Р 59643-2021). Национальный стандарт Российской Федерации. Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний  на работоспособность). Если требование к оформлению документов определено, а их форма не установлена, их оформление по согласованию с Заказчиком осуществляется в произвольной форме.

    - При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности входящего в СОПБ оборудования, Исполнитель принимает меры к их устранению.

Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности СОПБ подлежат немедленному устранению Исполнителем.

В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации и оказывает консультационные услуги Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования систем, в том числе и по телефону.

    - После проведения ТО проверяется работоспособность всех систем СОПБ.

  - Требования к безопасности

В процессе оказания Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны обеспечивать их соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объектах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем. Работники Исполнителя (соисполнителей) при необходимости должны быть обеспечены Исполнителем (за его счет) необходимыми для ТО и ТР средствами индивидуальной защиты.

  - Требования к конфиденциальности

Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, относящихся к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.

Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, защищает ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.

Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.

Стороны соблюдают требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.

  - Требования по приемке услуг

Отчетный период составляет календарный месяц. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с приложением отчетных документов в соответствии с п. 6.6. ТЗ. Заказчик осуществляет приемку Услуг на соответствие объему и качеству требованиям, установленным в ТЗ. Порядок и условия сдачи-приемки Услуг устанавливаются договором.

В акте сдачи-приемки оказанных Услуг указывается следующая информация об оказанных Услугах в данный отчетный период:

- мероприятия по регламентированному ТО СОПБ;

- выполненный ТР СОПБ;

- внеплановые, аварийно-восстановительные работы (мероприятия) с приложением акта сдачи-приемки оказанных услуг

с приложением документов, указанных в п. 6.2. ТЗ.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

8.6.1.До начала оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:

- Журнал эксплуатации СППЗ индивидуально по каждому объекту –1 (один) экземпляр;

- График проведения регламентированного ТО СОПБ в соответствии с п. 5.5.2 ТЗ и Регламентом – 2 (два) экземпляра.

8.6.2.	В процессе оказания Услуг за отчетный период Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы в бумажном виде:

- акт(-ы) демонтажа – не менее 2 (двух) экземпляров;

- акт(-ы) сдачи демонтированного оборудования по ТР – не менее 2 (двух) экземпляров;

- акт(-ы) установки оборудования по ТР – 2 (два) экземпляра;

- утвержденную(-ые) Заказчиком дефектную(-ые) ведомость(-и) –2 (два) экземпляра;

- техническую документацию на установленное оборудование (в т. ч. исполнительные схемы, паспорта на оборудование, инструкции по эксплуатации) – 1 (один) экземпляр;

- иные документы, подготовленные (разработанные) в рамках ТЗ.

Если для какого-либо документа срок разработки ТЗ не установлен, то документ разрабатывается Исполнителем и предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения соответствующего мероприятия в рамках оказания Услуг.

Если в процессе оказания Услуг в отношении документального оформления выполненных мероприятий по ТО и ТР систем / отдельных элементов систем будут приняты нормативные правовые акты / нормативные документы, содержащие обязательные требования, Исполнитель разрабатывает и представляет Заказчику документы, установленные данными требованиями.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

9.1	Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг в соответствии с настоящим ТЗ.

9.2.	Оказанные Услуги должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

9.3.	Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные Услуги в течение 2 (Двух) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период. Гарантия на установленное при ремонте оборудование – в течение срока, установленного изготовителем данного оборудования, но не менее 2 (двух) месяцев с даты подписания сторонами акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 7 к ТЗ) при ТР.

9.4.	Если в течение гарантийного срока (в т. ч. по окончании действия договора) будут выявлены недостатки в оказанных Услугах, Исполнитель устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных Услугах.

9.5.	Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя.

9.6.	Если Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней не устранит выявленные неисправности, то Заказчик, уведомив Исполнителя, вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан в этом случае оплатить Заказчику сумму фактических расходов за оказанные Услуги.

9.7.	Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и/или сторонней организацией ремонта.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Оказываемые Услуги должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

  - Исполнитель должен иметь действующую лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности  по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» на период исполнения договора и весь срок действия гарантийных обязательств. Наличие действующей лицензии подтверждается копией лицензии или путем предоставления выписки из реестра лицензий, в том числе в электронной форме, по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий».

  - Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых СОПБ вследствие некачественного или несвоевременного оказания услуг на основании действующего законодательства Российской Федерации.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень и состав СОПБ по объектам | 14 |
| 2 | РЕГЛАМЕНТ ТО СОПБ | 22 |
| 3 | Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень и перечень работ (услуг), выполняемых (оказываемых) исполнителем | 25 |
| 4 | Перечень оказываемых Услуг | 30 |
| 5 | ФОРМА Уведомления о проведении регламентированного ТО СОПБ объектов | 32 |
| 6 | ФОРМА Заявки | 33 |
| 7 | ФОРМА Акта установки оборудования по ТР | 35 |
| 8 | ФОРМА Акта первичного обследования систем | 36 |
| 9 | ФОРМА Журнала эксплуатации СППЗ | 38 |
| 10 | ФОРМА Акта демонтажа | 43 |
| 11 | ФОРМА Дефектной ведомости на неисправное оборудование систем | 44 |
| 12 | ФОРМА Графика проведения регламентированного технического обслуживания СОПБ по объектам | 45 |

Приложение № 1 к ТЗ

ПЕРЕЧЕНЬ И СОСТАВ СОПБ ПО ОБЪЕКТАМ

ВПВ (ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД)

| № п/п | Наименование объекта: | Индекс и адрес объекта: | Состав системы/ оборудование установленное на объекте |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отдельная система | Наименование основных частей | Кол-во , шт. |  |
| 1 | Здание Всеволожского почтамта | 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, пр. Октябрьский д.96а | 1 | Пожарный кран/клапан | 12 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 12 | ШПК-310НОК ШПК-320НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 12 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 12 | РС-50 |
| 2 | ОПС № 188645 | 188645, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, мрн. Южный, ул. Невская д.8 |  | Пожарный кран/клапан | 1 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 1 | ШПК-310НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 1 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 1 | РС-50 |
| 3 | ОПС № 188410 | 188410, Ленинградская обл, Волосовский р-н, г. Волосово, пр. Вингиссара д.30 | 1 | Пожарный кран/клапан | 7 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 7 | ШПК-320 НОК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 7 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 7 | РС-50 |
| 4 | Здание Выборгского почтамта | 188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Крепостная д.30 | 1 | Пожарный кран/клапан | 2 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 2 | ШПК-310НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 2 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 2 | РС-50 |
| 5 | ОПС № 188304 | 188304, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Карла Маркса д.4 |  | Пожарный кран/клапан | 1 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 1 | ШПК-310НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 1 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 1 | РС-50 |
| 6 | ОПС № 188310 | 188310, Ленинградская обл., г. Гатчина ул. Авиатриссы Зверевой д.20 к. 3 лит. А пом. 20-32 |  | Пожарный кран/клапан | 2 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 2 | ШПК-320НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 2 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 2 | РС-50 |
| 7 | Здание Лодейнопольского почтамта | 187700, Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина д.5 | 1 | Пожарный кран/клапан | 4 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 4 | ШПК-310ВЗК, ШПК-НЗК, ШПК-320-ВЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 4 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 4 | РС-50 |
| 8 | Здание Кингисеппского почтамта | 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, г. Кингисепп, ул. Б. Советская д.16 | 1 | Пожарный кран/клапан | 9 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 9 | ШПК-310ВЗК, ШПК-310НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 9 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 9 | РС-50 |
| 9 | ОПС № 188542 | 188542, Ленинградская обл., Сосновоборский р-н, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д.51 |  | Пожарный кран/клапан | 1 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 1 | ШПК-310НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 1 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 1 | РС-50 |
| 10 | ОПС № 188561 | 188561, Ленинградская обл., Сланцевский р-н, г. Сланцы, ул. Свердлова д.2 |  | Пожарный кран/клапан | 2 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 2 | ШПК-310НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 2 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 2 | РС-50 |
| 11 | Здание ОПС № 187342 | 187342, Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Кировск, ул. Новая д.5 | 1 | Пожарный кран/клапан | 6 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 6 |  |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 6 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 6 | РС-50 |
| 12 | ОПС № 187326 | 187326, Ленинградская обл., Кировский р-н, пос. Приладожский д.29 литер А,А1 |  | Пожарный кран/клапан | 1 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 1 | ШПК-310НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 1 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 1 | РС-50 |
| 13 | Здание ОПС № 187401 | 187401, Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Волхов, ул. Коммунаров д.12 литер А,А1, а1, аб | 1 | Пожарный кран/клапан | 8 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 8 | ШПК-310ВЗК, ШПК-310НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 8 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 8 | РС-50 |
| 14 | ОПС № 187556 | 187556, Ленинградская обл., Тихвинский р-н, г. Тихвин, 4 микрорайон, д.34 |  | Пожарный кран/клапан | 1 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 1 | ШПК-310НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 1 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 1 | РС-50 |
| 15 | ОПС № 187530 | 187530, Ленинградская обл., Тихвинский р-н, Шугозерская волость, пос. Шугозеро ул. Советская д.24 Литер А, пом. 1-2 |  | Пожарный кран/клапан | 2 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 2 | ШПК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 2 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 2 | РС-50 |
| 16 | Здание Тосненского почтамта | 187000, Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Тосно пр. Ленина д.34 | 1 | Пожарный кран/клапан | 4 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 4 | ШПК-310НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 4 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 4 |  |
| 17 | ОПС № 187002 | 187002 Ленинградская обл. Тосненский р-н г. Тосно Московское шоссе д. 40 |  | Пожарный кран/клапан | 1 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 1 | ШПК-310НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 1 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 1 | РС-50 |
| 18 | ОПС № 187050 | 187050, Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Любань, Московское ш. д.8 Литер А пом. 13-н, 15-н, 16-н, 19-27н, 30-н |  | Пожарный кран/клапан | 1 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 1 | ШПК-310НОК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 1 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 1 | РС-50 |
| 19 | ОПС № 187120 | 187120 Ленинградская обл., Киришский р-н, г. Бугодощь, ул. Советская д.4 литер А пом. 1-18н, 24-27н |  | Пожарный кран/клапан | 2 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 2 | ШПК-310НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 2 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 2 | РС-50 |
| 20 | Здание ОПС № 187110 | 187110, Ленинградская обл., Киришский р-н, г. Кириши, б-р Молодежный д.2 литер А1 пом. 1-44н, 1-34н, 1-45н, 1-36н, 3-8н | 1 | Пожарный кран/клапан | 12 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 12 | ШПК-310НОК, ШПК-310НЗК, ШПК-310ВЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 12 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 12 | РС-50 |
| 21 | ОПС № 187047 | 187047 Ленинградская обл.,Тосненский р-н, п. Никольское, ул. Первомайская д.3 |  | Пожарный кран/клапан | 1 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 1 | ШПК-310ВЗБ |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 1 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 1 | РС-50 |
| 22 | ОПС № 187026 | Ленинградская область, Тосненский р-н. Никольское ул. Школьная д. 8 |  | Пожарный кран/клапан | 1 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 1 | ШПК-310НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 1 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 1 | РС-50 |
| 23 | ОПС № 198095 | г.Санкт –Петербург пр. Стачек д. 18 |  | Пожарный кран/клапан | 1 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 1 | ШПК-310НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 1 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 1 | РС-50 |
| 24 | ОПС № 198206 | г. Санкт – Петербург, ул. Пионерстроя, д.4 Литер А пом. 15-Н |  | Пожарный кран/клапан | 2 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 2 | ШПК-310НОБ |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 2 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 2 |  |
| 25 | ОПС № 198328 | г. Санкт – Петербург, пр. М.Захарова, д.21 Лит. Б пом. 1-Н, 2-Н |  | Пожарный кран/клапан | 4 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 4 | ШПК-310НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 4 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 4 | РС-50 |
| 26 | Здание Кировского межрайонного почтамта с ОПС № 198332 | г. Санкт – Петербург, ул. Котина, д. 2 корп.2 | 1 | Пожарный кран/клапан | 4 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 4 | ШПК-310НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 4 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 4 | РС-50 |
|  |  |  |  | Электропривод | 1 | ГЗ-ОФ 45/11 |
| 27 | ОПС № 198334 | г. Санкт – Петербург, пр. Ветеранов, д. 142 Литер А пом. 1-Н, 23-Н |  | Пожарный кран/клапан | 1 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 1 | ШПК-310НОБ |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 1 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 1 | РС-50 |
| 28 | ОПС № 196601 | СПб, г. Пушкин, ул. Оранжерейная, д. 11/29 Литер А |  | Пожарный кран/клапан | 1 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 1 | ШПК-310-НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 1 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 1 | РС-50 |
| 29 | ОПС № 196657 | г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 60а |  | Пожарный кран/клапан | 2 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 2 | ШПК-310 НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 2 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 2 | РС-50 |
| 30 | ОПС № 196240 | г. Санкт – Петербург, Пулковское шоссе д. 3 корп.1 Литер Б пом. 2-Н, 6-Н, 5-Н |  | Пожарный кран/клапан | 1 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 1 | ШПК-310НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 1 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 1 | РС-50 |
| 31 | ОПС № 198216 | г. Санкт – Петербург, Ленинский пр. д.135 Литер А, пом. 1-Н |  | Пожарный кран/клапан | 1 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 1 | ШПК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 1 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 1 | РС-50 |
| 32 | ОПС № 198335 | г. Санкт –Петербург Ленинский пр. д.55 корп.1 |  | Пожарный кран/клапан | 6 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 6 | ШПК-310НОК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 6 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 6 | РС-50 |
| 33 | ОПС №194021 | г. Санкт – Петербург, пр.М.Тореза, д.20 Литер А, пом. 1-Н |  | Пожарный кран/клапан | 2 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 2 | ШПК-310-НОК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 2 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 2 | РС-50 |
| 34 | ОПС № 194352 | г. Санкт – Петербург, Сиреневый б-р, д.18 корп.1 Литер А, пом. 2-Н |  | Пожарный кран/клапан | 1 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 1 | ШПК-310-ВЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 1 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 1 | РС-50 |
| 35 | ОПС № 194356 | г. Санкт – Петербург, пр.Энгельса д.133 к.1 Литер Е, пом. 1-Н, 14-Н |  | Пожарный кран/клапан | 1 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 1 | ШПК-310-ВЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 1 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 1 | РС-50 |
| 36 | Здание Петроградского межрайонный почтамт с ОПС № 197198 | г. Санкт – Петербург, ул.Введенская д.10а Литер А | 1 | Пожарный кран/клапан | 12 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 12 | ШПК-310ВЗК, ШПК-310-НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 12 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 12 | РС-50 |
|  |  |  |  | Пожарный насос | 2 | К 20/30 |
| 37 | ОПС № 195220 | г. Санкт – Петербург, Гражданский пр.д.19 корп.1 Литер А , пом. 2-Н |  | Пожарный кран/клапан | 2 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 2 | ШПК-310НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 2 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 2 | РС-50 |
| 38 | ОПС № 195427 | г. Санкт – Петербург, Светлановский пр.д.36 корп.3 Литер А пом. 2-Н,8-Н, 9-Н, 10-Н, 11-Н, 12-Н, 13-Н, 14-Н, 15-Н, 17-Н |  | Пожарный кран/клапан | 1 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 1 | ШПК-310НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 1 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 1 | РС-50 |
| 39 | ОПС № 195297 | г. Санкт – Петербург, пр. Просвещения д.78 Литер А пом.1-Н |  | Пожарный кран/клапан | 2 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 2 | ШПК-310-НЗК, ШПК-310ВЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 2 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 2 | РС-50 |
| 40 | ОПС № 195298 | г. Санкт – Петербург, пр.Косыгина д.28 корп.1 Литер А, полм. 3-Н, 49-Н |  | Пожарный кран/клапан | 2 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 2 | ШПК-310НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 2 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 2 | РС-50 |
| 41 | ОПС № 195426 | г. Санкт – Петербург, Индустриальный пр. д.4 |  | Пожарный кран/клапан | 1 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 1 | ШПК-310-НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 1 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 1 | РС-50 |
| 42 | ОПС № 197350 | г. Санкт – Петербург, ул.Долгоозерная д.16 к.2 Литер А |  | Пожарный кран/клапан | 2 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 2 | ШПК-310НЗБ |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 2 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 2 | РС-50 |
| 43 | ОПС № 197371 | г. Санкт – Петербург, пр.Королева д.34, к.2 Литер А пом. 2-Н, 3-Н |  | Пожарный кран/клапан | 3 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 3 | ШПК-310НЗБ |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 3 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 3 | РС-50 |
| 44 | ОПС № 197372 | г. Санкт – Петербург, Комендантский пр.д.14 к.1 Литер А |  | Пожарный кран/клапан | 2 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 2 | ШПК-310НОБ |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 2 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 2 | РС-50 |
| 45 | ОПС № 197373 | г. Санкт – Петербург, ул.Планерная д.47, к.2 Литер А |  | Пожарный кран/клапан | 4 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 4 | ШПК-310НОБ |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 4 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 4 | РС-50 |
| 46 | ОПС № 197374 | г. Санкт – Петербург, ул.Школьная д.108 Литер А |  | Пожарный кран/клапан | 4 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 4 | ШПК-310НОБ |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 4 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 4 | РС-50 |
| 47 | ОПС № 197375 | г. Санкт – Петербург, ул.Вербная д.10, к.1 Литер А |  | Пожарный кран/клапан | 3 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 3 | ШПК-310ВЗК, ШПК-310НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 3 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 3 | РС-50 |
| 48 | ОПС №197345 | г. Санкт – Петербург ул. Мебельная д.25 корп.1 лит. А |  | Пожарный кран/клапан | 4 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 4 | ШПК-310ВЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 4 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 4 | РС-50 |
| 49 | ОПС № 197348 | г. Санкт – Петербург, Богатырский пр.д.8 Литер А пом. 6-Н |  | Пожарный кран/клапан | 1 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 1 | ШПК-310НОБ |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 1 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 1 | РС-50 |
| 50 | ОПС № 197082 | г. Санкт – Петербург, Богатырский пр. д.50 корп.1 Литер А |  | Пожарный кран/клапан | 2 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 2 | ШПК-310-ВЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 2 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 2 | РС-50 |
| 51 | ОПС № 197706 | г. Санкт – Петербург, г. Сестрорецк ул. Токарева д.18 литер А |  | Пожарный кран/клапан | 2 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 2 | ШПК-310НЗК, ШПК-310ВЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 2 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 2 |  |
| 52 | ОПС № 197738 | г. Санкт – Петербург, п. Репино Приморское шоссе д.443 Литер А |  | Пожарный кран/клапан | 2 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 2 | ШПК-310-ВЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 2 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 2 | РС-50 |
| 53 | ОПС № 197720 | г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск ул. Ленина д.25 Литер А |  | Пожарный кран/клапан | 2 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 2 | ШПК-310НОК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 2 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 2 | РС-50 |
| 54 | Здание | г. Санкт – Петербург, Салтыковская дорога, д.6 А | 1 | Пожарный кран/клапан | 5 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 5 | ШПК-310НЗБ |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 5 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 5 | РС-50 |
| 55 | Здание | г. Санкт – Петербург, Софийская, д.56 | 1 | Пожарный кран/клапан | 10 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 10 | ШПК-310НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 10 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный\ | 10 | РС-50 |
| 56 | ОПС № 192283 | г. Санкт – Петербург, ул.Купчинская,д.32 корп.1 Литер Д, пом. 7-Н, 8-Н, 16-Н |  | Пожарный кран/клапан | 1 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 1 | ШПК-310НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 1 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 1 | РС-50 |
| 57 | ОПС № 192289 | г. Санкт – Петербург, ул.Олеко-Дундича, д.36 корп.1 Литер А |  | Пожарный кран/клапан | 3 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 3 | ШПК-310НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 3 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 3 | РС-50 |
| 58 | ОПС № 192290 | г. Санкт – Петербург, ул. Пловдиевская д.9 Литер А пом.21-Н |  | Пожарный кран/клапан | 1 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 1 | ШПК-310НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 1 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 1 | РС-50 |
| 59 | ОПС № 192076 | г. Санкт – Петербург, ул.Прибрежная,д.4 Литер А |  | Пожарный кран/клапан | 2 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 2 | ШПК-310НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 2 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 2 | РС-50 |
| 60 | ОПС № 193231 | г. Санкт – Петербург, пр. Большевиков д.2 Литер А |  | Пожарный кран/клапан | 1 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 1 | ШПК-310НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 1 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 1 | РС-50 |
| 61 | ОПС № 193318 | г. Санкт – Петербург, ул. Бадаева д.1 корп.1 |  | Пожарный кран/клапан | 1 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 1 | ШПК-310НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 1 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 1 | РС-50 |
| 62 | ОПС № 193232 | г. Санкт – Петербург, ул. Шотмана д.7 корп. 1 Литер З |  | Пожарный кран/клапан | 2 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 2 | ШПК-310ВЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 2 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 2 | РС-50 |
| 63 | ОПС № 199225 | г. Санкт –Петербург Вилькицкий б-р д. 7 стр. 1 |  | Пожарный кран/клапан | 2 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 2 | ШПК-310НЗБ |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 2 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 2 | РС-50 |
| 64 | Здание склада | г. Санкт –Петербург, ул. Софийская д.81 корп.2 Литер Б | 1 | Пожарный кран/клапан | 10 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 10 | ШПК-НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 10 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 10 | РС-50 |
| 65 | Здание склада | г. Санкт –Петербург, ул. Софийская д.81 корп.2 Литер В | 1 | Пожарный кран/клапан | 13 | ДУ-50 |
|  |  |  |  | Пожарный шкаф | 13 | ШПК- НЗК |
|  |  |  |  | Рукав пожарный напорный L=20м | 13 |  |
|  |  |  |  | Ствол пожарный | 13 | РС-50 |

Приложение № 2 к ТЗ

РЕГЛАМЕНТ ТО СОПБ

| Регламент ТО внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) |  |
| --- | --- |
| В рамках ежемесячного ТО Исполнитель обязан выполнить следующие действия: - Осуществить внешний осмотр составных частей системы (технологической части трубопроводов, шкафов ПК, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов; электротехнической части-шкафов электроуправления) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, наличие пломб и т.п. - Осуществить контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры - Осуществить проверку работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) - Осуществить проверку работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах без пуска воды. - Осуществить контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | Ежемесячно |
| В рамках ежеквартального ТО Исполнитель обязан выполнить следующие действия: - Проверить наличие в помещении насосной станции инструкции о порядке включения пожарных насосов и инструкции о порядке действия обслуживающего персонала при получении сигнала о неисправности ВПВ или пожаре, а также общей схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки пожарных насосов, таблички на каждом запорном устройстве и каждом пожарном насосе с их обозначением по гидравлической схеме - Проверить прочность крепления технических средств ВПВ и трубопроводов, работоспособность всех запорных устройств (открытие-закрытие), в том числе и с электроприводом | Ежеквартально |
| Испытание на водоотдачу с оформлением Акта и Протокола испытаний | 1 раз в полугодие (весной и осенью) |
| Испытания клапанов пожарных кранов с записью в Протокол | 1 раз в полугодие (весной и осенью) |
| Проверка работоспособности сетей противопожарного водопровода на предмет исправного состояния и обеспечения требуемого по нормам расхода воды на нужды пожаротушения | 1 раз в полугодие (весной и осенью) |
| Проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом | 1 раз в полугодие |
| Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах | 1 раз в год |
| Перекатка рукавов на новую скатку | 1 раз в год |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год |
| Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в год |

СОДЕРЖАНИЕ РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА (ВПВ)

В рамках оказания  вышеуказанных услуг по  техническому  обслуживанию  внутреннего противопожарного водопровода Исполнитель обязан руководствоваться следующими требованиями :

- внешний осмотр пожарного шкафа на соответствие следующим требованиям: дверцы пожарного шкафа должны свободно открываться на угол не менее 160 градусов, не должны открываться на встречу друг другу, позволять быстро и беспрепятственно разворачивать рукавную линию и доставать технические средства; дверцы пожарного шкафа должны иметь конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 секунд; пожарный шкаф должен выдерживать статическую нагрузку, превышающую в полтора раза массу размещаемых в нем технических средств и инвентаря; поверхность пожарного шкафа не должна иметь вмятин, острых кромок и других дефектов; на внешней стороне шкафа должна быть доступная информация о размещенных противопожарных средствах; на дверке шкафа, где размещен пожарный кран, должны быть нанесены условное обозначение пожарного крана и аббревиатура «ПК», а также порядковый номер шкафа.

- очистка от пыли, грязи, проверка состояния и смазка петель, ручек, замков;

- осмотр и очистка кассеты для хранения пожарного рукава, ствола пожарного рукава, пожарного рукава, пожарного крана. Проверка состояния ткани и навязки головки соединительной рукавной;

- внешний осмотр пожарных кранов на предмет укомплектованности пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями; гидравлические испытания пожарного крана;  проверка качества соединений пожарного рукава с краном и стволом, проверка состояния резиновых уплотнителей: .Очистить пожарные краны от грязи и мусора, промаркировать пожарные краны наклейками, с информацией о дате проведения испытания, давлении в сети, диаметре рукава и пожарного ствола, названии организации проводившей испытания. Перед испытанием открыть задвижки на обводных линиях у счетчиков воды в зданиях и включить при наличии пожарные насосы. При этом необходимо следить за повышением давления в сети и исключить неисправности в водопроводной сети и приборах, подключенных к ней. Если в результате испытаний не удается закрыть пожарный клапан запорный, то его следует закрыть головкой заглушкой ГЗ-50, и сообщить об этом руководству Заказчика. Через сутки после проведения испытания осмотреть пожарные краны на предмет выявления протечек.

-Исполнитель обязан проводить технический осмотр пожарных кранов каждые 6 (шесть) месяцев и проверять их на работоспособность посредством пуска воды. Результаты проверки оформляются актом и заносятся в специальный журнал произвольной формы Исполнитель должен контролировать соответствие основных гидравлических параметров внутреннего пожарного водопровода (расход через ручной пожарный ствол (водоотдача пожарного  крана), давление подачи и высота компактной части струи) Исполнитель обязан своевременно установить и устранить неисправность клапанов пожарных кранов внутреннего пожарного водопровода

- проверка работы кнопки включения насосной установки внутреннего пожарного водопровода;

- при техническом обслуживании пожарных рукавов Исполнителем должны обеспечиваться: внешний осмотр на наличие маркировки, возможных внешних повреждений или дефектов; испытания напорных рукавов на герметичность под давлением с записью результата испытаний в паспорте пожарного рукава; перекатка пожарных рукавов на новое ребро в двойную скатку. Перекатка пожарных рукавов на новое ребро в форме двойной скатки осуществляется Исполнителем не реже 1 (одного) раза в год. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещен в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.

- Составление дефектной ведомости в случае выявления недостатков,

-По окончании оказания услуг Исполнитель представляет следующие документы:

- Протокол испытаний ВПВ на водоотдачу;

- Акт испытаний ВПВ на работоспособность;

- Протокол испытаний клапанов пожарных кранов на исправность;

- Акт перекатки пожарных рукавов на новую скатку, с указанием номера крана, даты совершения перекатки, места расположения рукава, длины рукава.

Приложение № 3 к ТЗ

Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень и перечень работ (услуг), выполняемых (оказываемых) исполнителем

Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень

| Наименование оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (далее также товара) | Показатели товара, используемого при выполнении работ (оказании услуг), его функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики | Прогнозное количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Шкаф пожарный металлический тип 1 | Цвет (RAL) по согласованию с Заказчиком: 3002 Карминно-красный/ 9016 Транспортный белый Направление открывания: левостороннее/правостороннее Назначение: для одного рукава Способ установки: навесной Тип исполнения: открытый Материал: металл Дверцы шкафа выполнены с прозрачными вставками. На дверцах шкафа, оснащенных замками, выполняется специальный карман, закрытый стеклом, для размещения запасного ключа. Для быстрого вскрытия шкафа и в целях безопасного изъятия запасного ключа, стекло кармана под запасной ключ не разбивается, а сдвигается в сторону. Габаритные размеры (ширина, высота, глубина), мм: 540х650х230 Наличие в дверцах отверстий для проветривания, без вскрытия ПШ. Стандартная комплектация: корзина поворотная универсальная, позволяющая присоединить кран как слева так и справа, почтовый замок, а также комплект из двух ключей, застекленный отсек для ключа Техническая документация, паспорт | 20 |
| Шкаф пожарный металлический тип 2 | Цвет (RAL) по согласованию с Заказчиком: 3002 Карминно-красный/ 9016 Транспортный белый Направление открывания: левостороннее/правостороннее Назначение: для одного рукава Способ установки: навесной Тип исполнения: закрытый Материал: металл Дверцы шкафа выполнены цельнометаллические. На дверцах шкафа, оснащенных замками, выполняется специальный карман, закрытый стеклом, для размещения запасного ключа. Для быстрого вскрытия шкафа и в целях безопасного изъятия запасного ключа, стекло кармана под запасной ключ не разбивается, а сдвигается в сторону. Габаритные размеры (ширина, высота, глубина), мм: 540х650х230 Наличие в дверцах отверстий для проветривания, без вскрытия ПШ. Стандартная комплектация: корзина поворотная универсальная, позволяющая присоединить кран как слева так и справа, почтовый замок, а также комплект из двух ключей, застекленный отсек для ключа Техническая документация, паспорт | 20 |
| Шкаф пожарный металлический тип 3 | Цвет (RAL) по согласованию с Заказчиком: 3002 Карминно-красный/ 9016 Транспортный белый Направление открывания: левостороннее/правостороннее Назначение: для одного рукава Способ установки: встраиваемый Тип исполнения: открытый Материал: металл Дверцы шкафа выполнены с прозрачными вставками. На дверцах шкафа, оснащенных замками, выполняется специальный карман, закрытый стеклом, для размещения запасного ключа. Для быстрого вскрытия шкафа и в целях безопасного изъятия запасного ключа, стекло кармана под запасной ключ не разбивается, а сдвигается в сторону. Габаритные размеры (ширина, высота, глубина), мм: 590х700х230 Наличие в дверцах отверстий для проветривания, без вскрытия ПШ. Стандартная комплектация: корзина поворотная универсальная, позволяющая присоединить кран как слева так и справа, почтовый замок, а также комплект из двух ключей, застекленный отсек для ключа Техническая документация, паспорт | 20 |
| Шкаф пожарный металлический тип 4 | Цвет (RAL) по согласованию с Заказчиком: 3002 Карминно-красный/ 9016 Транспортный белый Направление открывания: левостороннее/правостороннее Назначение: для одного рукава Способ установки: встраиваемый Тип исполнения: закрытый Материал: металл Дверцы шкафа выполнены цельнометаллические. На дверцах шкафа, оснащенных замками, выполняется специальный карман, закрытый стеклом, для размещения запасного ключа. Для быстрого вскрытия шкафа и в целях безопасного изъятия запасного ключа, стекло кармана под запасной ключ не разбивается, а сдвигается в сторону. Габаритные размеры (ширина, высота, глубина), мм: 590х700х230 Наличие в дверцах отверстий для проветривания, без вскрытия ПШ. Стандартная комплектация: корзина поворотная универсальная, позволяющая присоединить кран как слева так и справа, почтовый замок, а также комплект из двух ключей, застекленный отсек для ключа Техническая документация, паспорт | 20 |
| Шкаф пожарный металлический тип 5 | Цвет (RAL) по согласованию с Заказчиком: 3002 Карминно-красный/ 9016 Транспортный белый Направление открывания: левостороннее/правостороннее Назначение: для одного рукава и двух огнетушителей Способ установки: навесной Тип исполнения: открытый Материал: металл Дверцы шкафа выполнены с прозрачными вставками. На дверцах шкафа, оснащенных замками, выполняется специальный карман, закрытый стеклом, для размещения запасного ключа. Для быстрого вскрытия шкафа и в целях безопасного изъятия запасного ключа, стекло кармана под запасной ключ не разбивается, а сдвигается в сторону. Габаритные размеры (ширина, высота, глубина), мм: 540х1300х230 Наличие в дверцах отверстий для проветривания, без вскрытия ПШ. Стандартная комплектация: корзина поворотная универсальная, позволяющая присоединить кран как слева так и справа, почтовый замок, а также комплект из двух ключей, застекленный отсек для ключа Техническая документация, паспорт | 10 |
| Шкаф пожарный металлический тип 6 | Цвет (RAL) по согласованию с Заказчиком: 3002 Карминно-красный/ 9016 Транспортный белый Направление открывания: левостороннее/правостороннее Назначение: для двух рукавов Способ установки: навесной Тип исполнения: открытый Материал: металл Дверцы шкафа выполнены с прозрачными вставками. На дверцах шкафа, оснащенных замками, выполняется специальный карман, закрытый стеклом, для размещения запасного ключа. Для быстрого вскрытия шкафа и в целях безопасного изъятия запасного ключа, стекло кармана под запасной ключ не разбивается, а сдвигается в сторону. Габаритные размеры (ширина, высота, глубина), мм: 540х1300х230 Наличие в дверцах отверстий для проветривания, без вскрытия ПШ. Стандартная комплектация: корзина поворотная универсальная 2 шт., позволяющая присоединить кран как слева так и справа, почтовый замок, а также комплект из двух ключей, застекленный отсек для ключа Техническая документация, паспорт | 10 |
| Клапан пожарный (вентиль, кран) тип 1 | Предназначен для монтажа в системе внутреннего пожарного водопровода. Представляет собой арматуру, запорный элемент которой может поступательно перемещаться вдоль оси потока воды. Диаметр 50 Тип угловой Условный проход, мм 50 Вид резьбы (вход/выход) муфта/цапка Рабочее давление 1,6МПа Угол отвода для пожарного рукава, градусов 125 Материал корпуса чугун Сертификат соответствия требованиям тех. регламента о требованиях пожарной безопасности наличие | 20 |
| Клапан пожарный (вентиль, кран) тип 2 | Диаметр 50 Тип угловой Условный проход, мм 50 Вид резьбы (вход/выход) муфта/цапка Рабочее давление 1,6МПа Угол отвода для пожарного рукава, градусов 90 Материал корпуса чугун Сертификат соответствия требованиям тех. регламента о требованиях пожарной безопасности наличие | 20 |
| Клапан пожарный (вентиль, кран) тип 3 | Диаметр 50 Тип прямой Условный проход, мм 50 Вид резьбы (вход/выход) муфта/цапка Рабочее давление 1,6МПа Угол отвода для пожарного рукава, градусов прямоточный Материал корпуса чугун Масса изделия, кг 1,5 Сертификат соответствия требованиям тех. регламента о требованиях пожарной безопасности наличие | 20 |
| Клапан пожарный (вентиль, кран) тип 4 | Предназначен для монтажа в системе внутреннего пожарного водопровода. Представляет собой арматуру, запорный элемент которой может поступательно перемещаться вдоль оси потока воды. Диаметр 50 Тип угловой Условный проход, мм 50 Вид резьбы (вход/выход) муфта/цапка Рабочее давление 1,6МПа Угол отвода для пожарного рукава, градусов 125 Материал корпуса латунь Сертификат соответствия требованиям тех. регламента о требованиях пожарной безопасности наличие | 20 |
| Клапан пожарный (вентиль, кран) тип 5 | Диаметр 50 Тип угловой Условный проход, мм 50 Вид резьбы (вход/выход) муфта/цапка Рабочее давление 1,6МПа Угол отвода для пожарного рукава, градусов 90 Материал корпуса латунь Сертификат соответствия требованиям тех. регламента о требованиях пожарной безопасности наличие | 10 |
| Клапан пожарный (вентиль, кран) тип 6 | Диаметр 50 Тип прямой Условный проход, мм 50 Вид резьбы (вход/выход) муфта/цапка Рабочее давление 1,6МПа Угол отвода для пожарного рукава, градусов прямоточный Материал корпуса латунь Масса изделия, кг 1,5 Сертификат соответствия требованиям тех. регламента о требованиях пожарной безопасности наличие | 10 |
| Головка муфтовая | Должна быть предназначена для пожарного оборудования для соединения водопроводной арматуры и рукавного оборудования с напорными пожарными рукавами; Условный проход мм:50 Рабочее давление МПа: 1,6 Габариты мм: 101,9х47,2 | 100 |
| Головка цапковая | Должна быть предназначена для пожарного оборудования для соединения водопроводной арматуры с пожарным вентилем и с некоторыми типами мотопомп-насосов; Условный проход мм:50 Рабочее давление МПа: 1,6 Габариты мм: 100х55 | 100 |
| Рукав пожарный напорный | Должен быть предназначен для подключения к пожарным кранам противопожарного водопровода; диаметр должен быть 50 мм; длина пожарного рукава должна быть не менее 20+1 метров; рабочее давление (МПа): не менее 1; должен быть оснащен с головкам ГР-50; цвет рукава должен быть белый или серый | 100 |
| Ствол пожарный | Должен быть предназначен для выпуска и формирования направленной водной струи; минимальный расходы воды (литр/секунд): не менее 3; минимальная дальность водяной струи (м): не менее 25; длина ствола (мм): не менее 200; | 100 |
| Замок для пожарного шкафа | Замок для пожарного шкафа (почтового типа) цельно металлический с ключами | 20 |
| Стекло к гнезду для запасного ключа | Стекло к гнезду для запасного ключа (87х95мм) | 20 |
| Диафрагма для пожарного крана под муфтовую головку ГМ-50 | Шайба, выполненная из нержавеющей стали толщиной 3 мм, с определенным внутренним и внешним диаметром. Диафрагма устанавливается на выходе пожарного крана непосредственно между краном и соединительной головкой. Диафрагма служит для снижения избыточного давления в системах пожарного водопровода. | 40 |
| Кольцо напорное уплотнительное КН-50 | Применяется для герметизации пожарной арматуры, соединительных головок. Используется в пожарной арматуре с диаметром условного прохода 50мм. Диаметр кольца мм 50 Материал резина Рабочее давление Мпа2,0 | 300 |
| Маховик (барашек) к вентилю тип 1 | Материал изделия – силумин (сплав алюминия с кремнием) посадочное отверстие маховика, 11х11мм. | 10 |
| Маховик (барашек) к вентилю тип 2 | Материал изделия – силумин (сплав алюминия с кремнием) посадочное отверстие маховика, 12х12мм. | 10 |
| Знак пожарной безопасности «Пожарный кран» Код F13 ПК | Сигнальный цвет красный. Контрастный цвет белый. Длина стороны прямоугольника 180мм. Ширина 120 мм. Яркость свечения через 10 мин после отключения источников освещения - 140 мкд/м2; Яркость свечения через 60 мин после отключения источников освещения - 20 мкд/м2; Длительность послесвечения - 1800 мин. Климатическое исполнении УХЛ (умеренно холодный климат) по ГОСТ 15150 в диапазоне температур: +35 °C - +1 °C - для внутреннего размещения (категория 4). Значения показателей пожарной опасности кислородный индекс 18%. Значения показателей пожарной опасности группа воспламеняемости В2. | 214 |

Приложение № 4 к ТЗ

Перечень и объем услуг

по техническому обслуживанию и планово-предупредительному   ремонту систем ВПВ

| № п/п | Наименование Услуги | Ед. изм. | Периодичность | Кол-во за период (36 месяцев) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | по техническому обслуживанию систем ВПВ |  |  |  |
| 1.1 | 1Внешний осмотр составных частей системы (технологической части трубопроводов, шкафов ПК, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов; электротехнической части - шкафов электроуправления) | Усл. ед. | 1 раз в месяц | 2275 |
| 1.2. | 2Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры | Усл. ед | 1 раз в месяц | 2275 |
| 1.3 | 3Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) | Усл. ед. | 1 раз в месяц | 2275 |
| 1.4 | 4Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах без пуска воды. | Усл. ед. | 1 раз в месяц | 2275 |
| 1.5 | 5Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. | Усл. ед. | 1 раз в месяц | 2275 |
| 1.6 | 6 Проверить наличие в помещении насосной станции инструкции о порядке включения пожарных насосов и инструкции о порядке действия обслуживающего персонала при получении сигнала о неисправности ВПВ или пожаре, а также общей схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки пожарных насосов, таблички на каждом запорном устройстве и каждом пожарном насосе с их обозначением по гидравлической схеме | Усл. ед. | 1 раз в месяц | 35 |
| 1.7. | 7Проверить прочность крепления технических средств ВПВ и трубопроводов, работоспособность всех запорных устройств (открытие-закрытие), в том числе и с электроприводом | Усл. ед. | 1 раз в квартал | 780 |
| 1.8. | 8Испытание на водоотдачу с оформлением Акта и Протокола испытаний | Усл. ед. | 1 раз в полугодие | 390 |
| 1.9. | 9Испытания клапанов пожарных кранов с записью в Протокол | Усл. ед. | 1 раз в полугодие | 1260 |
| 1.10. | 10 Проверка работоспособности сетей противопожарного водопровода на предмет исправного состояния и обеспечения требуемого по нормам расхода воды на нужды пожаротушения | Усл. ед. | 1 раз в полугодие | 390 |
| 1.11. | 11 Проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом | Усл. ед. | 1 раз в полугодие | 12 |
| 1.12 | 12Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах | Усл. ед. | 1 раз в год | 45 |
| 1.13 | 13Перекатка рукавов на новую скатку | Усл. ед. | 1 раз в год | 630 |
| 1.14 | 14Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | Усл. ед. | 1 раз в год | 195 |
| 1.15 | 15Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | Усл. ед. | 1 раз в год | 195 |
| 2 | Виды и прогнозируемые объемы по планово-предупредительному ремонту систем ВПВ | Ед. изм. |  | Ко-во прогнозируемое |
| 2.1. | Демонтаж шкафа пожарного | Усл. ед. | - | 100 |
| 2.2. | Установка (монтаж) шкафа пожарного | Усл. ед. | - | 100 |
| 2.3. | Демонтаж пожарного клапана (вентиля, крана) | Усл. ед. | - | 100 |
| 2.4. | Установка (монтаж) пожарного клапана (вентиля, крана) | Усл. ед. | - | 100 |
| 2.5. | Замена пожарного рукава в сборе с головками напорными соединительными рукавными и пожарным стволом РС-50 | Усл. ед. | - | 100 |
| 2.6. | Замена пожарной арматуры ( включая демонтаж и монтаж) головки соединительной муфтовой ; головки соединительной цапковой ; маховика (барашка) к вентилю, замка для пожарного шкафа, стекла к гнезду для запасного ключа, пожарного ствола, диафрагмы для пожарного крана под муфтовую головку) | Усл. ед. | - | 300 |
| 2.7. | Замена уплотнительной прокладки (КН-50) | Усл. ед. | - | 300 |
| 2.8 | Установка Знак пожарной безопасности «Пожарный кран» Код F13 ПК | Усл. ед. | - | 210 |

Приложение № 5 к ТЗ

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ

№_____ от «____» _________ 20___ г.

о проведении регламентированного ТО СОПБ объектов

к договору № _________ от «____» _____________20___ г.

Настоящим Заказчик уведомляет о необходимости _____________________ проведения регламентированного ТО СОПБ в период с «___» _________ 20___ г. по «____» __________ 20___ г. на следующих объектах Заказчика:

| № | Наименование, адрес объекта | Системы СОПБ, подлежащие ТО |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объект: ___________________ |  |
| 2. | Объект: ___________________ |  |
| … |  |  |
| n | Объект: ___________________ |  |

| Представитель ЗАКАЗЧИКА: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |

Приложение № 6 к ТЗ

ФОРМА

ЗАЯВКА № ___от «____» ______________20___г.

к договору № _________ от «____» _____________20___ г.

| ЗАКАЗЧИК: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  |
| Адрес: |  |

На основании договора №_________ от "____"_____________ г. Заказчик просит осуществить оказание Услуг:

| № | Наименование объекта |  |  | Адрес объекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объект_________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование Услуги | Единица измерения | Количество услуг | Цена за единицу, без НДС, руб. | Сумма, без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Всего, с учетом НДС, руб. |

Срок оказания Услуг: ____ (указать количество) дней с момента подачи Заказчиком настоящей Заявки Исполнителю.

Заявка направлена на авторизованный адрес Исполнителя____________________, а также продублирована сообщением 
на электронный адрес (e-mail) с уведомлением по контактному телефонному номеру _____________________, с требованием  
об обязательном   подтверждении о принятии Заявки.

Примечание: отдельным приложением к настоящей Заявке прикладывается дефектная ведомость по форме приложения № 11 к ТЗ.

| Подписи Сторон: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель ЗАКАЗЧИКА: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |
| Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |

М. П.

Приложение № 7 к ТЗ

ФОРМА

Акт установки оборудования по ТР

| г. __________ |  | «____» __________ 20__ г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| В результате проведенных работ установлено |  |  |  |
|  |  | (указывается установленное оборудование, |  |
| его наименование, марка, модель, инв. №) |  |  |  |
| Дата начала работ: |  |  |  |
| Дата окончания работ: |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |
| (подпись) | (Ф. И. О.) |  |
| Принял: |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |
| (подпись) | М. П. (Ф. И. О.) |  |

Приложение № 8 к ТЗ

ФОРМА

Акт первичного обследования систем

| Комиссия в составе: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представителя Заказчика: |  |  |  |  |  |
|  | Наименование организации |  |  | Должность, фамилия, имя, отчество |  |
| Представителя Исполнителя: |  |  |  |  |  |
| Произвели осмотр помещений: |  |  |  |  |  |
| наименование объекта |  |  |  |  |  |
| адрес объекта |  |  |  |  |  |
| В процессе обследования объекта, установлено наличие следующих СОПБ |  |  |  |  |  |

| Наименование системы |  | Срок эксплуатации | №/ шифр проектной документации | Наименование проектной организации | Наименование монтажной организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний противопожарный водопровод |  |  |  |  |  |
| ВПВ |  |  |  |  |  |
| Техническое состояние/ замечания к системам: |  |  |  |  |  |
| Рекомендации: |  |  |  |  |  |

| Заключение: | по факту осмотра объекта и смонтированных на нем СОПБ составляется паспорт технической безопасности с полной детализацией составных частей и элементов систем. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Решение: | СОПБ объекта принимаются на техническое обслуживание с "_____"___________ 20____ г. |  |  |  |  |
| Подписи Сторон: |  |  |  |  |  |
| Представитель ЗАКАЗЧИКА: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |
| Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | /_________________/ |
|  |  |  |  | М. П. |  |

Приложение № 9 к ТЗ

ФОРМА (Титульный лист)

|  | ЖУРНАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Журнал эксплуатации СППЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЪЕКТ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АДРЕС ОБЪЕКТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Журнал начат: |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ___________ 202___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Журнал окончен: |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ___________ 202___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал ведется в количестве 2 (двух) экземпляров (один у Исполнителя, второй у Заказчика). Листы журнала необходимо пронумеровать, прошнуровать, скрепить печатью и подписью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал пронумерован в количестве: _________ листов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ФОРМА Листа СППЗ)

| 1 | Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Адрес объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование СОПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | № договора на ТО и ТР и дата заключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Условия выполнения работ: |  |  |  |  |  |  | Указать необходимое: (в рабочее время, в нерабочее время: с привлечением персонале других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Особые условия выполнения работ: |  |  |  |  |  |  | Указать необходимое (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте. конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ответственные лица Организации: (Ф. И. О., контактный № телефона, образец подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ответственные лица Исполнителя, Ф. И. О., контактный № телефона, образец подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

| ПЕРЕЧЕНЬ СОПБ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| установленных (выполненных) на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование системы |  |  |  |  | Наименование оборудования (средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  | Количество |  |

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

| Сведения о выполненных работах по техническому обслуживанию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример заполнения (количество листов с информацией о проведенных работах по ТО определяется самостоятельно, но не менее 10) |  |  |  |  |
| Дата проведения | Наименование СОПБ / Элементов СОПБ | Описание оказанных услуг (операций) по ТО, ТР, Испытанию и др. услуги, или № пункта регламентированного ТО СОПБ в соответствии с Регламентом/Графиком ТО Заключение о результатах работ | Подпись Исполнителя | Подпись отв. лица Заказчика |

| 20.01.2023 | ВПВ | Выполнены операции: (перечисляются выполненные операции или делается ссылка на пункты регламента/графика ТО) Система в полном работоспособном состоянии |  | Петров П.П. | Иванов И.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

| Сведения о проведенных заменах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (количество листов с информацией о проведенных работах самостоятельно, но не менее 10) |  |  |  |  |  |  |
| Дата проведения |  | Тип системы | Наименование оборудования | Неисправность, Заключение | Подпись Исполнителя | Подпись отв. лица Заказчика |

(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)

Свободный лист

Приложение № 10 к ТЗ

ФОРМА

Акт демонтажа

| г. Санкт -Петербург |  | «____» _________ 20__г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |
| В результате проведенных работ демонтировано |  |  |  |  |
|  |  |  | (указывается демонтированное оборудование, |  |
| его наименование, марка, модель, инв. №) |  |  |  |  |
| Демонтированное оборудование передано: |  |  |  |  |
| (указывается кому передано оборудование) |  |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |  |
| (подпись) | (Ф. И. О.) |  |  |
| Принял: |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| (подпись) | М. П. (Ф. И. О.) |  |  |

Приложение № 11 к ТЗ

ФОРМА

Дефектная ведомость на неисправное оборудование систем(-ы)

| ____________________________________ (наименование населенного пункта) | «_____»________________20_____г. |
| --- | --- |
| __________________________________________________________________________ (наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система) |  |
| Наименование системы______________________________________________________ Место установки системы ____________________________________________________ № п/п; Наименование систем и средств, их состояние; Неисправный узел, деталь, элемент, средство; Проявление дефекта. Заключение и рекомендации: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Представитель Исполнителя _________________________________________________ (должность, Ф. И.О., подпись) Представитель Заказчика ____________________________________________________ (должность, Ф. И.О., подпись) |

Представитель Заказчика:

______________________________________

должность

____________________________Ф.И.О.

подпись

«_____» ____________20___ г.

Представитель Исполнителя:

______________________________________

должность

____________________________Ф. И.О.

подпись

«_____» ____________20___ г.

Приложение № 12 к ТЗ

ФОРМА

ГРАФИК

проведения регламентированного технического обслуживания СОПБ по объектам

| № п/п | Наименование объекта Адрес объекта | Наименование СОПБ | Наименование мероприятий по ТО и ТР или номер пункта согласно Регламенту | Планируемая дата проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: ____________________________________________________ |  |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф. И. О) |
| ЗАКАЗЧИК: ________________________ |  |
| (подпись) | М. П. (Ф. И. О) |

Обязательный минимум нормативных документов по пожарной безопасности определяется перечнями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия», приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов 
в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и ЛНА, определяющими пожарно-техническую политику Общества. В необходимых случаях могут применяться нормативные документы по пожарной безопасности добровольного применения.

В рамках ТЗ виды объектов защиты в соответствии с определением, данным Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», представляющие собой пожарно-техническую продукцию в соответствии с Техническим регламентом ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017), определяются как средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (СОПБ).

Только в случае эксплуатации СОПБ сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации СОПБ.

Фамилия, имя, отчество.

Форму и вид Журнала учета вызовов Исполнитель разрабатывает самостоятельно.

Указывается потребность в проведении или в приостановке регламентного ТО СОПБ на соответствующих объектах.

Указываются СОПБ, из перечня установленных систем на объекте, подлежащих регламентному ТО в обозначенный период.

Для регламентированного ТО единицей измерения является отчетный период (месяц/квартал/год).

Для внеплановых, аварийно-восстановительных работ единицей измерения является условная единица.

Для ТР единицей измерения является шт./комплект.

Указать количество рабочих или календарных дней с учетом требований конкретной закупки.

Указать адрес.

Указать номер телефона.

Перечень систем указан для примера, указываются все системы, подлежащие ТО и ТР на конкретном объекте.

Пример заполнения.

Указывается фактическое состояние и работоспособность оборудования (комплектующих систем), целесообразность проведение ремонта или необходимость замены, при этом указывается конкретный вариант для замены с указанием модели оборудования из перечня оборудования согласно приложения № 5 к ТЗ.