ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ с обеспечением работ оборудованием и материалами

по совершенствованию региональной системы оповещения населения

в муниципальных районах Калужской области

- Общие сведения

1.1. Предмет договора: выполнение работ с обеспечением работ оборудованием и материалами по совершенствованию региональной системы оповещения населения в муниципальных районах Калужской области.

1.2. Перечень используемых сокращений:

| Сокращение | Полное наименование |
| --- | --- |
| АПК | Аппаратно-программный комплекс |
| ГО | Гражданская оборона |
| ЕДДС | Единая дежурно-диспетчерская служба |
| ЗИП | Запасные части и принадлежности |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| КПУ | Командный пульт управления |
| КСЭОН | Комплексная система экстренного оповещения населения |
| КТСО | Комплекс технических средств оповещения |
| ЛСО | Локальная система оповещения |
| МСОН | Муниципальная система оповещения населения |
| ПТБ | Правила техники безопасности |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПУ | Пульт управления |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПЭВМ | Персональная электронно-вычислительная машина |
| РСОН | Региональная система оповещения населения |
| РСЧС | Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| ТЭЗ | Типовой элемент замены |
| ТКС | Телекоммуникационный сервер |
| ТФОП | Телефонная сеть общего пользования |
| УХЛ | Умеренный и холодный климат |
| ЦУКС | Центр управления в кризисных ситуациях |

1.3. Основание:

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- «Положение о системах оповещения населения» утвержденное совместным приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций от 31.07.2020 № 578/365;

- Закон Калужской области от 22.12.1997 № 21-ОЗ «О защите населения и территорий Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Закон Калужской области от 23.10.2019 № 516-ОЗ "О гражданской обороне в Калужской области»;

- Постановление Правительства РФ от 17.05.2023 № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения».

1.4. Заказчик: ПАО «Ростелеком».

Государственный заказчик: Государственное казённое учреждение Калужской области «Пожарно-спасательная служба Калужской области» (ПСС Калужской области).

1.5. Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 31октября 2026 года.

- Общие требования

2.1. Цель выполнения работ:

- увеличение охвата населения муниципальных округов: «Бабынинский округ», «Жиздринский округ», «Малоярославецкий округ»,  «Сухиничский округ»,  Калужской области техническими средствами оповещения;

- обеспечение оповещения руководящего состава ГО и звена территориальных подсистем РСЧС Бабынинского, Малоярославецкого и Сухиничского муниципальных округов Калужской области.

2.2. Основные задачи РСОН Калужской области.

Основными задачами РСОН Калужской области является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:

- руководящего состава ГО и РСЧС Калужской области;

- органов специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при органах местного самоуправления;

- ЕДДС городских округов и муниципальных районов;

- сил ГО и РСЧС Калужской области;

- дежурно-диспетчерских служб организаций эксплуатирующих ЛСО;

- населения Калужской области.

2.3. Характеристика действующей РСОН Калужской области.

РСОН Калужской области построена в соответствии с проектно-технической документацией «Реконструкция региональной системы оповещения населения Калужской области» (Приложение к Описанию объекта закупки) на базе аппаратуры П-166 и П-166М с использованием каналов сети связи и передачи данных предоставляемых оператором связи в соответствии с действующими контрактами на 2026 год (используются как проводные, так и беспроводные линии связи).

До населения области сигналы оповещения доводятся задействованием сирен и выносных акустических устройств по аппаратуре оповещения П-166М КПУ с рабочих мест дежурного персонала постоянно действующих органов повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС Калужской области (на региональном уровне – ЦУКС ГУ МЧС России по Калужской области и ЗЗПУ Губернатора Калужской области, на муниципальном уровне – ЕДДС муниципальных образований).

Оповещение жителей населённых пунктов, не включённых в систему централизованного оповещения, особенно проживающих в сельской местности и в районах размещения хозяйственных объектов организуется главами муниципальных образований, в т.ч. городских и сельских поселений и осуществляется подвижными средствами оповещения, по телефонным линиям телефонной сети общего пользования, средствами сотовой связи, sms-оповещением, посыльными на транспорте и с помощью подомового обхода.

По результатам комплексной проверки готовности РСОН Калужской области проведённой 4 марта 2026 года определено, что охват населения области техническими средствами оповещения входящими в состав РСОН составляет 79,9%. РСОН Калужской области оценена как: «готова к выполнению задач».

При этом, из 26 МСОН Калужской области входящих в состав РСОН – 10 МСОН готовы к выполнению задач, 4 МСОН ограничено готовы к выполнению задач, 12 МСОН не готовы к выполнению задач.

2.4. Характеристика действующей МСОН Бабынинского муниципального округа.

МСОН Бабынинского муниципального округа построена в соответствии с альбомом 4 проектно-технической документации «Реконструкция региональной системы оповещения населения Калужской области» на базе аппаратуры П-166М и П-166 с использованием каналов сети связи и передачи данных Калужского филиала ПАО «Ростелеком».

В состав МСОН входит:

- пульт управления муниципального уровня П-166М КПУ (версия ПО: 635.497.465) установленный в ЕДДС Бабынинского муниципального округа по адресу: Бабынинский округ, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4;

- усилительно-коммутационный блок СГС-22-М500 в комплекте с П-166 БПР-03 установленный по адресу: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 11;

- усилительно-коммутационный блок УКБ СГС-22-МЕ400Н установленный по адресу: Бабынинский округ, п. Воротынск, ул. Школьная, д.19;

- блок коммутации сообщений П-166 БКС установленный по адресу: Бабынинский округ, п. Бабынино, ул. Ленина, д. 11;

- блок оповещения универсальный П-166 БОУ установленный по адресу: Бабынинский округ, п. Бабынино, ул. Ленина, д. 11;

- блок индивидуальных комплектов П-166 БИК установленный по адресу: Бабынинский округ, п. Бабынино, ул. Ленина, д. 11;

- сирена С-40 в комплекте с блоком управления сиреной П-164АМ установленный по адресу: Бабынинский округ, п. Бабынино, ул. Ленина, д. 11.

2.5. Характеристика действующей МСОН Жиздринского муниципального округа.

МСОН Жиздринского муниципального округа построена в соответствии с альбомом 9 проектно-технической документации «Реконструкция региональной системы оповещения населения Калужской области» на базе аппаратуры П-166М и П-166 с использованием каналов сети связи и передачи данных Калужского филиала ПАО «Ростелеком».

В состав МСОН входит:

- пульт управления муниципального уровня П-166М КПУ (версия ПО: 635.497.465) установленный в ЕДДС Жиздринского муниципального округа по адресу: г. Жиздра, ул. Кирова, д.24;

- усилительно-коммутационный блок УКБ СГС-22-МЕ400Н установленный по адресу: г. Жиздра, ул. Урицкого, д.47;

- устройство усилительное электронной сирены УУЭС-300Р в количестве 7 шт. установленные по адресам: Жиздринский округ, д. Акимовка, ул. Садовая, 10, с. Совхоз Коллективизатор, ул. Брянская, д. 19, д. Коренёво, ул. Молодёжная, д. 7, с. Зикеево, ул. Школьная, д.33, с. Полюдово, ул. Центральная, д.41, с. Овсорок, ул, Центральная, д.12, с. Огорь, ул. Центральная, д.3;

- усилительно-коммутационный блок СГС-22-М500 в комплекте с П-166 БПР-03 установленный по адресу: г. Жиздра,ул. Луначарского, д. 2;

- блок коммутации сообщений П-166 БКС установленный по адресу: г. Жиздра,ул. Луначарского, д. 2;

- блок оповещения универсальный П-166 БОУ установленный по адресу: г. Жиздра,ул. Луначарского, д. 2;

- блок индивидуальных комплектов П-166 БИК установленный по адресу: г. Жиздра, ул. Луначарского, д. 2;

- сирена С-40 в комплекте с блоком управления сиреной П-164АМ в количестве 2 шт. установленные по адресам: г. Жиздра,ул. Луначарского, д. 2, г. Жиздра, ул. Брянская, 11.

2.6. Характеристика действующей МСОН Малоярославецкого муниципального округа.

МСОН Малоярославецкого муниципального округа построена в соответствии с альбомом 16 проектно-технической документации «Реконструкция региональной системы оповещения населения Калужской области» на базе аппаратуры П-166М и П-166 с использованием каналов сети связи и передачи данных Калужского филиала ПАО «Ростелеком».

В состав МСОН входит:

- пульт управления муниципального уровня П-166М КПУ (версия ПО: 635.497.465) установленный в ЕДДС Малоярославецкого муниципального округа по адресу: г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7;

- усилительно-коммутационный блок СГС-22-М500 в комплекте с П-166 БПР-03 установленный по адресу: г. Малоярославец, пл. М. Жукова, д.1;

- блок коммутации сообщений П-166 БКС в количестве 3 шт., установленные по адресу: г. Малоярославец, пл. Маршала Жукова, д. 5;

- блок коммутации сообщений П-166 БКС установленный по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 14;

- блок оповещения универсальный П-166 БОУ установленный по адресу: г. Малоярославец, пл. Маршала Жукова, д. 5;

- блок оповещения универсальный П-166 БОУ установленный по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 14;

- блок индивидуальных комплектов П-166 БИК в количестве 2 шт., установленные по адресу: г. Малоярославец, пл. Маршала Жукова, д. 5;

- блок индивидуальных комплектов П-166 БИК в количестве 2 шт., установленные по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 14;

- сирена С-40 в комплекте с блоком управления сиреной П-164АМ в количестве 4 шт. установленные по адресам: г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 14, г. Малоярославец, ул. Радищева, д.4, г. Малоярославец, ул. Школьная, д.3, г. Малоярославец, ул. Калужская, д.6;

- сирена С-40 в комплекте с блоком управления сиреной П-166М БУС в количестве 3 шт. установленные по адресам: г. Малоярославец, ул. Московская, д.60, Малоярославецкий округ, с. Детчино, ул. Советская, д.36, Малоярославецкий округ, с. Детчино, ул. Московская, ул. Московская, д.77.

2.7. Характеристика действующей МСОН Сухиничского муниципального округа.

МСОН Сухиничского муниципального округа построена в соответствии с альбомом 22 проектно-технической документации «Реконструкция региональной системы оповещения населения Калужской области» на базе аппаратуры П-166М и П-166 с использованием каналов сети связи и передачи данных Калужского филиала ПАО «Ростелеком».

В состав МСОН входит:

- пульт управления муниципального уровня П-166М КПУ (версия ПО: 635.497.465) установленный в ЕДДС Сухиничского муниципального округа по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56а;

- усилительно-коммутационный блок СГС-22-М500 в комплекте с П-166 БПР-03 установленный по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56а;

- блок коммутации сообщений П-166 БКС в количестве 3 шт., установленные по адресу: г. Малоярославец, пл. Маршала Жукова, д. 5;

- блок коммутации сообщений П-166 БКС, в количестве 2 шт. установленные по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 104;

- блок оповещения универсальный П-166 БОУ установленный по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 104;

- блок оповещения универсальный П-166 БОУ установленный по адресу: г. Сухиничи, ул. Королева, д. 8;

- блок оповещения универсальный П-166 БОУ установленный по адресу: г. Сухиничи, ул. 70 лет Октября, д. 104;

- блок индивидуальных комплектов П-166 БИК в количестве 3 шт., установленные по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 104;

- сирена С-40 в комплекте с блоком управления сиреной П-164АМ в количестве 4 шт., установленные по адресам: г. Сухиничи, пер. Победы, д.6, г. Сухиничи, ул. Лермонтова, д.32, г. Сухиничи, ул. Дзержинского, д.11, г. Сухиничи, ул. Марченко, д.53.

- Требования к выполняемым работам.

3.1. Основные требования к выполняемым работам.

Работы по совершенствованию региональной системы оповещения населения Калужской области должны быть выполнены в соответствии с техническими решениями проектно-технической документации «Реконструкция региональной системы оповещения населения Калужской области» (альбом 4 «Бабынинский муниципальный округ» 29/11-20/1-РСОН.ГЧ-4.ГЧ,альбом 9 «Жиздринский муниципальный округ» 29/11-20/1-РСОН.ГЧ-9.ГЧ, альбом 16 «Малоярославецкий муниципальный округ» 29/11-20/1-РСОН.ГЧ-16.ГЧ, альбом 22 «Сухиничский муниципальный округ» 29/11-20/1-РСОН.ГЧ-22.ГЧ).

3.2. Порядок и требования к выполняемым работам.

ТСО устанавливаемые в рамках развития РСОН должны устанавливаться по адресам указанным в табл. 1 и соответствовать требованиям, указанным в табл.3.

Места размещения, точки подключения вновь устанавливаемых ТСО к сети электропитания, сети передачи данных и заземления отражены в прилагаемой проектно-технической документации (по согласованию с Заказчиком возможны изменения).

Усилительно-коммутационные блоки должны быть установлены внутри зданий. Устройства усилительные электроной сирены допускается устанавливать вне помещений (по согласованию). При установке устройств усилительных электроной сирены на отдельных железобетонных опорах - обеспечить их размещение на высоте не менее 3 м от уровня земли до нижней точки корпуса. Громкоговорители, входящие в комплект устанавливаемых технических средств оповещения устанавливаются непосредственно на фронтонах, стенах зданий или на мачтах (пристенных мачтах) (по согласованию). Расположение громкоговорителей должно обеспечивать круговую диаграмму направленности распространения звуковых волн. При размещении громкоговорителей необходимо учесть, чтобы распространению звука не препятствовали элементы конструкции здания (объекта установки).

С целью подключения существующих усилительно-коммутационных блоков УКБ СГС-22-М500 к сети оповещения населения Калужской области демонтируется оборудование указанное в п. 1 табл. 5. Взамен демонтируемого оборудования устанавливается оборудование, указанное в п. 5 табл. 1 и соответствующее требованиям, указанным в п. 5 табл. 3.

Для обеспечения работоспособности существующей электросирены С-40 установленной на здании кооперативного техникума по адресу: г. Калуга, ул. Ромодановские дворики, д. 61, Исполнитель производит ее демонтаж и монтирует на здании филиала школы № 6 по адресу указанному в п. 4 табл. 1 (г. Калуга, ул. Ромодановские дворики, д.61а).

С целью подключения существующих электросирен С-40 к пульту управления муниципального уровня П-166М КПУ (версия ПО: 693.897.869) установленному в ЕДДС городского округа «Город Калуга» по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 105, должны быть установлены блоки управления электросиреной соответствующие требованиям, указанным в п.4 табл.3 по адресам указанным в п. 4 табл. 1 (.г. Калуга, ул. Гвардейская, д.21, В/ч 86283 и ОАО "60 арсенал",  г. Калуга, ул. Дорожная, д.17, Школа №51, г. Калуга, ул. Ромодановские дворики, д.61а) взамен существующих блоков управления электросиреной П-164 АМ согласно п. 5 табл. 5.

С целью подключения существующей электросирены С-40 к пульту управления муниципального уровня П-166М КПУ (версия ПО: 635.497.465) установленному в ЕДДС Думиничского муниципального округа по адресу: п. Думиничи, ул. Ленина, д. 26, должен быть установлен блок управления электросиреной соответствующий требованиям, указанным в п.4 табл.3 по адресу указанному в п. 4 табл. 1 (Думиничский округ, ж/д ст. Думиничи, ул. Привокзальная, Дом культуры) взамен существующего блока управления электросиреной П-164 АМ согласно п. 5 табл. 5.

С целью подключения существующей электросирены С-40 к пульту управления муниципального уровня П-166М КПУ (версия ПО: 693.897.869) установленному в ЕДДС Хвастовичского муниципального округа по адресу: с. Хвастовичи, ул. Ленина, 23, должен быть установлен блок управления электросиреной соответствующий требованиям, указанным в п.4 табл.3 по адресу указанному в п. 4 табл. 1 (с. Хвастовичи, ул. Кирова, 67, Хвастовичский РЭС) взамен существующего блока управления электросиреной П-164 АМ согласно п. 5 табл. 5.

С целью подключения существующей электросирены С-40 к пульту управления муниципального уровня П-166М КПУ (версия ПО: 693.897.869) установленному в ЕДДС Козельского муниципального округа по адресу: г. Козельск, ул. Советская, д.53, должен быть установлен блок управления электросиреной соответствующий требованиям, указанным в п.4 табл.3 по адресу указанному в п. 4 табл. 1 (г. Козельск, ул. Чкалова, д.25Б, СК «Фаворит») взамен существующего блока управления электросиреной П-164 АМ согласно п. 5 табл. 5.

Для обеспечения работоспособности существующей электросирены С-40 в комплекте с существующим блоком управления электросиреной П-164 АМ, Исполнитель производит их монтаж на здании школы № 20 по адресу: г. Калуга, ул. Широкая, д. 51.

Для обеспечения работоспособности существующей электросирены С-40 в комплекте с существующим блоком управления электросиреной П-164 АМ, установленной на здании спортивной школы олимпийского резерва «Труд» по адресу: г. Калуга, ул. Подгорная, д. 57а, Исполнитель производит перенос блока управления электросиреной П-164 АМ и кабелей электропитания и управления.

Для обеспечения работоспособности существующего усилительно-коммутационного блока УКБ СГС-22-М500 установленного по адресу: Хвастовичский муниципальный округ, с. Хвастовичи,  ул. Ленина, д. 28, дом культуры Исполнитель производит монтаж существующих гормкоговорителей ГР-100.02 в количестве 4 шт. находящихся на данном объекте.

Комплекты электросирен подлежащие переносу и монтажу должны быть подключены кабелем ВВГнгLs 5х4 (или аналогичным по характеристикам) к трёхфазной сети переменного тока напряжением 220/380В. Линии управления от блоков управления электросиренами, указанным в п.4 табл.3, до точки предоставления услуг (предоставляется по отдельному контракту) должны быть проложены кабелем UTP-4P-кат.5е (или аналогичным по характеристикам) в пластиковом коробе. Линия управления от блока управления электросиреной П-164АМ до точки предоставления услуг (предоставляется по отдельному контракту) должна быть проложена кабелем UTP-1P-кат.5е (или аналогичным по характеристикам) в пластиковом коробе. Монтаж электосирен на объектах по адресам размещения должен быть выполнен на специальных металлических конструкциях обеспечивающих надёжное крепление устанавливаемых ТСО.

Управление всеми устанавливаемыми оконечными ТСО должно производится от оборудования П-166М КПУ муниципального уровня установленных в соответствующих ЕДДС городского округа «Город Калуга» и муниципальных округов  «Бабынинский округ», «Думиничский округ», «Жиздринский округ», «Козельский округ», «Малоярославецкий округ», «Сухиничский округ», «Хвастовичский округ», а также от П-166М КПУ (версия ПО: 677.067.518) установленного в ЦУКС Главного управления МЧС России по Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 9а (пульт управления регионального уровня), П-166М КПУ (версия ПО: 632.135.478) установленного на объекте «Дом Быта» (резервный пульт управления регионального уровня).

В соответствии с разработанной проектно-технической документацией «Реконструкция региональной системы оповещения населения Калужской области» для оповещения руководящего состава ГО и звена территориальных подсистем РСЧС Бабынинского, Малоярославецкого и Сухиничского муниципальных округов Калужской области, в ЕДДС Бабынинского, Малоярославецкого и Сухиничского муниципальных округов по адресам указанным в п. 3 табл. 1 установить телекоммуникационные сервера оповещения с предустановленной программой для ЭВМ: «ТКС-2 VoIP».

Комплект монтажных материалов используемых на каждом объекте Исполнитель определяет по результатам обследования.

Установка оборудования, пуско-наладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию должны осуществляться без снижения готовности РСОН Калужской области.

Исполнитель демонтирует оборудование старого парка П-166 указанное в п. 2,3,4 табл. 5.

Оборудование, подлежащее демонтажу должно быть демонтировано после испытаний работоспособности системы.

Все демонтированное оборудование должно быть передано Заказчику по адресу: г. Калуга, ул. Пушкина, д.3а (по согласованию).

С целью проведения приёмо – сдаточных испытаний Заказчик организовывает каналы связи и передачи данных от пультов управления муниципального уровня П-166М КПУ установленных в ЕДДС Бабынинского, Думиничского, Козельского, Малоярославецкого, Сухиничского муниципальных округов и городского округа «Город Калуга» до вновь устанавливаемых ТСО в сети оповещения населения Калужской области согласно табл. 4.

В течение 3 рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель разрабатывает и предоставляет Заказчику на утверждение план – график выполнения работ.

План-график выполнения работ должен содержать сроки по монтажу оборудования в соответствии с табл.1 и п.3.2 Технического задания к Договору, сроки по настройке и сопряжению оборудования, сроки разработки и предоставления на утверждение Заказчику программы и методики приёмо-сдаточных испытаний, а также сроки проведения приёмо-сдаточных испытаний в соответствии программой и методикой приёмо-сдаточных испытаний.

Адресный план

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Адрес | Кол-во, шт (к-кт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усилительно-коммутационный блок мощностью 400 Вт | 1. Бабынинский округ, п. Бабынино, ул. Анохина, д. 6, Школа №2; 2. Бабынинский округ, с. Бабынино, ул. Центральная, д.40, дом культуры; 3. Бабынинский округ, с. Сабуровщино, д.57, администрация; 4. Бабынинский округ, п. Газопровод, ул. Парковая, 1а, дом культуры; 5. Бабынинский округ, г. Воротынск, 50 лет Победы, д.10, СОШ №1; 6. г. Малоярославец, ул. Чистовича, д. 38, ЦРБ; 7. г. Малоярославец, ул. Российских Газовиков, д. 1, Гимназия; 8. г. Малоярославец, мк-н Заря, Московский пр-зд, д.2, школа; 9. Малоярославецкий р-н, с. Детчино, ул. Матросова, д.3, администрация; 10. Малоярославецкий р-н, с. Детчино, ул. Московская, д.2, Дом культуры; 11. Малоярославецкий р-н, с. Кудиново, ул. Цветкова, д.4, Администрация; 12. Малоярославецкий р-н, с. Маклино, ул. Центральная, д.32, Администрация; 13. г. Сухиничи ул. Ленина д.139, колледж транспорта и сервиса; 14. Сухиничский округ, с. Брынь д.102, дом культуры; 15. Сухиничский округ, с. Шлиппово д.19, школа; 16. Сухиничский округ, д. Ермолово, д.39, администрация | 16 |
| 2 | Устройство усилительное электронной сирены | 1. Жиздринский округ, д. Мужитино, администрация | 1 |
| 3 | Телекоммуникационный сервер оповещения | 1. п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, администрация; - 2. г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7, ЕДДС; 3. г. Сухиничи, ул.Ленина, д.56А, администрация | 3 |
| 4 | Блок управления сиреной | 1. г. Калуга, ул. Гвардейская, д.21, В/ч 86283 и ОАО "60 арсенал"; 2. г. Калуга, ул. Дорожная, д.17, Школа №51; 3. г. Калуга, ул. Ромодановские дворики, д.61а; 4. Думиничский округ, ж/д ст. Думиничи, ул. Привокзальная, Дом культуры; 5. г. Козельск, ул. Чкалова, д.25Б, СК «Фаворит»; 6. с. Хвастовичи, ул. Кирова, 67, Хвастовичский РЭС | 6 |
| 5 | Блок переключения | 1. г. Калуга, ул. Вишневского, д.27, КФ РГАУ МСХА им. Темирязева; 2. Думиничский округ, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 17, ПАО «Ростелеком»; 3. г. Козельск, ул. Советская, д.53, Администрация | 3 |
| 6 | Усилительно-коммутационный блок мощностью 400 Вт уличный | 1. Бабынинский округ, с. Муромцево, д.1, администрация; | 1 |

3.3. Основные требования к техническим средствам оповещения.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предлагаемое к передаче оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не имеющим внешних признаков повреждений, связанных с транспортировкой, погрузо-разгрузочными работами.

Все оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования», а также быть разработанным под контролем Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную политику в области гражданской обороны и уполномоченного для решения задач в области гражданской обороны, прошедшее в установленном порядке приемочные испытания и принято к серийному производству на территории Российской Федерации.

Состав используемого оборудования

Таблица № 2

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес установки: в соответствии с таблицей 1 |  |  |  |
| 1 | Усилительно-коммутационный блок мощностью 400 Вт | к-кт | 16 |
| 2 | Устройство усилительное электронной сирены | к-кт | 1 |
| 3 | Телекоммуникационный сервер оповещения | к-кт | 3 |
| 4 | Блок управления сиреной | шт. | 6 |
| 5 | Блок переключения | шт. | 3 |
| 6 | Усилительно-коммутационный блок мощностью 400 Вт, уличный | к-кт | 1 |

Требования к функциональным и эксплуатационным характеристикам передаваемого для выполнения работ оборудования

Таблица № 3

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Усилительно-коммутационный блок мощностью 400 Вт |  |
| 1.1 | Тип сети управления | Ethernet |
| 1.2 | Приём сигналов управления и передача ответного сигнала подтверждения по цифровым сетям передачи данных с пакетной коммутацией 10Base-T (IEEЕ 802.3i) и 100Base-TX (IEEE 802.3u) с гарантированной пропускной способностью «точка-точка», Кбит/с | 32 |
| 1.3 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.2 |
| 1.4 | Степень защиты от воздействия окружающей среды (исполнение) по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP54 |
| 1.5 | Электропитание изделия от сети переменного тока частотой (50 ± 2%) Гц напряжением, В | 230 ±23 |
| 1.6 | Диапазон воспроизводимых частот звукового тракта, Гц | 100 - 1000 |
| 1.7 | Номинальная выходная мощность, Вт | 400 |
| 1.8 | Количество выходов для подключения линий радио-фидера | 16 |
| 1.9 | Мощность, потребляемая от сети переменного тока 230 В 50 Гц, в дежурном режиме, Вт | 40 |
| 1.10 | Мощность, потребляемая от сети переменного тока 230 В 50 Гц, в режиме оповещения, Вт | 140 |
| 1.11 | Мощность каждого выхода для подключения линий радио-фидера, Вт | 25 |
| 1.12 | Номинальное напряжение выходов для подключения линий радио-фидера, В | 120 |
| 1.13 | Выполнение указанных функций | - управление от оборудования П-166М (КПУ); - управление от пультов управления ПУСГС-22-МЕ по Ethernet; - воспроизведение сигналов электронных сирен и речевых сообщений, записанных в УКБ, в выходные линии с требуемой мощностью при соответствующих командах ПУ; - усиление сигнала до необходимой мощности при передаче звуковой информации со всех источников программ; - световая индикация режимов работы оборудования; - проверка выходных линий, соединяющих УКБ с периферийными устройствами, на наличие короткого замыкания, обрыва и перегрузки; - отключение неисправной линии до устранения неисправности; - наличие индикации неисправности выходных линий; - наличие индикации срабатывания защиты при неисправности или перегреве усилителя; - индикация неисправности блоков: входного, усилителя мощности, блока бесперебойного питания. |
| 1.14 | Требования к автономному источнику бесперебойного питания | Аккумуляторная батарея с напряжением питания 12 В. Переключение на электроснабжение от резервного источника происходит автоматически при пропадании напряжения на вводе от основного источника питания с последующим автоматическим переключением на основной источник питания при появлении основного питания. |
| 1.15 | Время работы от резервного источника питания в режиме передачи информации, час | 3 |
| 1.16 | Время работы от резервного источника питания в дежурном режиме, час | 24 |
| 1.17 | Габаритные размеры изделия (ВхШхГ), мм | 650 × 400 × 260 |
| 1.18 | Масса комплекта нетто, кг | 51,6 |
| 1.19 | В комплект входит: Громкоговоритель рупорный мощность 100 Вт/ напряжение 120 В, в количестве, шт. | 4 |
| 2 | Устройство усилительное электронной сирены |  |
| 2.1 | Тип сети управления | Ethernet |
| 2.2 | Приём сигналов управления и передача ответного сигнала подтверждения по цифровым сетям передачи данных с пакетной коммутацией 10Base-T (IEEЕ 802.3i) и 100Base-TX (IEEE 802.3u) с гарантированной пропускной способностью «точка-точка», Кбит/с | 32 |
| 2.3 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 1 |
| 2.4 | Степень защиты от воздействия окружающей среды (исполнение) по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP65 |
| 2.5 | Электропитание изделия от сети переменного тока частотой (50 ± 2%) Гц напряжением, В | 230 ±23 |
| 2.6 | Номинальная выходная мощность, Вт | 300 |
| 2.7 | Количество выходов для подключения линий радио-фидера | 3 |
| 2.8 | Номинальное напряжение выходов для подключения линий радио-фидера, В | 20 |
| 2.9 | Номинальная мощность выхода для подключения громкоговорителей: линии 1 – 3 (на каждый канал), Вт | 100 |
| 2.10 | Номинальное сопротивление нагрузки: линии 1 – 3 (для каждого канала), Ом | 4 |
| 2.11 | Звуковое давление при круговой диаграмме направленности, дБ | 134 |
| 2.12 | Мощность, потребляемая от сети переменного тока 230 В 50 Гц, в дежурном режиме, Вт | 40 |
| 2.13 | Мощность, потребляемая от сети переменного тока 230 В 50 Гц, в дежурном режиме при температуре ниже минус 10°С, Вт | 340 |
| 2.14 | Мощность, потребляемая от сети переменного тока 230 В 50 Гц, в режиме оповещения, Вт | 140 |
| 2.15 | Мощность, потребляемая от сети переменного тока 230 В 50 Гц, в режиме оповещения при температуре ниже минус 10°С, Вт | 440 |
| 2.16 | Выполнение указанных функций | - управление от оборудования П-166М (КПУ); - управление звуковой информацией по сети Ethernet и по командам ЦСО 2, 3, 6; - управление речевой информацией по сети Ethernet и по команде ЦСО 5; - формирование сирены «Внимание всем» и «Тревога»; - контроль работоспособности устройства электронной сирены; - формирование и передача сигнала о несанкционированном вскрытии и запуске устройства электронной сирены; - круглосуточная работа и постоянная готовность к передаче и приему сигналов и информации оповещения; - проверка выходных линий на наличие короткого замыкания, обрыва и перегрузки; - отключение неисправной линии до устранения неисправности; - наличие индикации неисправности выходных линий; - наличие индикации срабатывания защиты при неисправности или перегреве усилителя мощности; - наличие индикации управления от централизованной системы оповещения (ЦСО); - индикация неисправности платы микроконтроллера |
| 2.17 | Требования к автономному источнику бесперебойного питания | Аккумуляторная батарея с напряжением питания 12 В. Переключение на электроснабжение от резервного источника происходит автоматически при пропадании напряжения на вводе от основного источника питания с последующим автоматическим переключением на основной источник питания при появлении основного питания. |
| 2.18 | Время работы от резервного источника питания в режиме передачи информации, час | 1 |
| 2.19 | Время работы от резервного источника питания в дежурном режиме, час | 24 |
| 2.20 | Габаритные размеры изделия (ВхШхГ), мм | 650 × 400 × 260 |
| 2.21 | Масса комплекта нетто, кг | 25 |
| 2.22 | В комплект входит: Громкоговоритель рупорный мощность 100 Вт/ напряжение 20 В, в количестве, шт. | 3 |
| 3 | Телекоммуникационный сервер оповещения |  |
| 3.1 | Конструктивное исполнение | неттоп |
| 3.2 | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 124 х 53,7 х 124 |
| 3.3 | Количество ядер процессора, шт | 6 |
| 3.4 | Частота процессора базовая, МГц | 1200 |
| 3.5 | Тип оперативной памяти | SO-DIMM,DDR4 |
| 3.6 | Объём оперативной памяти, ГБ | 8 |
| 3.7 | Тактовая частота оперативной памяти, МГц | 3200 |
| 3.8 | Тип графического контроллера | интегрированный |
| 3.9 | Тип накопителя | SSD |
| 3.10 | Объём накопителя, ГБ | 512 |
| 3.11 | Тип кабельной сети | GigabitEthernet |
| 3.12 | Требования к функционированию в составе КТСО | - совместимость с оборудованием П-166М (КПУ) |
| 3.13 | Количество каналов одновременной передачи текстовых и речевых сообщений (оповещение) | 8 |
| 3.14 | Работа в сети передачи данных с поддержкой указанных стандартов | VoIP SIP/H.323, G711 |
| 3.15 | Работа с указанными сетями | GSM, ТфОП |
| 3.16 | Способ формирования голосовых сообщений | синтез речи, аудиофайл, запись с микрофона |
| 3.17 | Способ отправки текстовых сообщений SMS | через GSM-шлюз, SMPP |
| 3.18 | Выполнение указанных функций | Автоматическая передача речевых и текстовых сообщений (оповещение) по каналам цифровой, сотовой связи |
| 3.19 |  | Возможность ведения списка абонентов, групп абонентов и сценариев; управления приоритетом информирования абонентов; мониторинга процесса информирования и формирования отчётов; резервное копирование, логирование, восстановление ошибок базы данных |
| 3.20 |  | Запуск сеанса оповещения с интерфейса командного пульта управления П-166М КПУ |
| 3.21 |  | Импорт/экспорт списка абонентов из/в CSV |
| 3.22 |  | Формирования отчетов по сеансу оповещения в виде web-формы, PDF-отчета |
| 3.23 |  | Предустановленная операционная система включённая в реестр российского/евразийского программного обеспечения |
| 4 | Блок управления сиреной |  |
| 4.1 | Основное назначение | Кратковременное подключение приборов звукового оповещения (электросирен С-40, С-28) к трёхфазной сети переменного тока напряжением 380 В по командам дистанционного управления |
| 4.2 | Гарантированная пропускная способность «точка-точка», Кбит/с | 8 |
| 4.3 | Работа по TCP/UDP портам | 60000 – 60003 |
| 4.4 | Выполнение указанных функций | Работа по цифровым сетям с «Ethernet-интерфейсом» 10/100 Мбит с коммутацией пакетов (ТСР/IР) в составе КТСО |
|  |  | - управление от оборудования П-166М (КПУ), а также от модема сопряжения с оборудованием П-166 своего уровня |
|  |  | Приём сигналов управления и передача ответного сигнала подтверждения по цифровым сетям передачи данных с пакетной коммутацией 10Base-T (IEEЕ 802.3i) и 100Base-TX (IEEE 802.3u) с гарантированной пропускной способностью «точка-точка» |
|  |  | Передача сообщений о своём состоянии в соответствии с принимаемыми командами дистанционного управления |
|  |  | Включение сирены в непрерывном и прерывистом режимах |
|  |  | Контроль за напряжением питания сирены - трёхфазной сети переменного тока напряжением 380 В |
|  |  | Контроль за напряжением питания сирены - трёхфазной сети переменного тока напряжением 220/380 В |
|  |  | Приём и индикация команд «Включение сирены в непрерывном режиме», «Включение сирены в прерывистом режиме», «Выключение сирены», «Опрос» |
|  |  | Подключение сирены к сети переменного тока на 180 сек. при получении команды «Включение сирены в непрерывном режиме» и передачу сообщения «Сирена включена» |
|  |  | Подключение сирены к сети переменного тока на 9 сек. и отключение на 6 сек. в течение180 сек. при получении команды Включение сирены в прерывистом режиме и передачу сообщения «Сирена включена» |
|  |  | Отключение сирены от сети переменного тока при получении команды «Выключение сирены» и передачу сообщения «Сирена выключена» |
|  |  | Передача сообщения «Блок исправен» при получении команды «Опрос» |
|  |  | Передача сообщения «Нет фазы» при получении любой команды при уменьшении напряжения любой из трёх фаз трёхфазной сети переменного тока |
| 4.5 | Обеспечение работоспособности при условии исключения воздействия указанных факторов | паров кислот, щелочей, а также других агрессивных сред |
| 4.6 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | У 2.1 |
| 4.7 | Электропитание изделия осуществляется от сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц напряжением, В | 220 (+22; -33) |
| 4.8 | Требования к напряжению питания сирены | трёхфазная сеть переменного тока напряжением 380 В |
| 4.9 | Масса изделия, кг | 8 |
| 4.10 | Габаритные размеры изделия (ВхШхГ), мм | 340 × 242 × 179 |
| 5 | Блок переключения |  |
| 5.1 | Основное назначение | Управление оборудованием сторонних производителей предназначенного для звукового оповещения гостиниц, вокзалов, торговых и развлекательных центров, производственных, медицинских и учебных заведений,и обеспечивающим трансляцию условных звуковых сигналов и речевых сообщений |
| 5.2 | Выполнение указанных функций | - управление от оборудования П-166М (КПУ) |
|  |  | Работа по цифровым сетям с «Ethernet-интерфейсом» 10/100 Мбит с коммутацией пакетов (ТСР/IР) в составе КТСО |
|  |  | Включение усилительно-коммуникационного изделия выходного акустического устройства СГС-22-М в режиме ретрансляции речевой информации и в режиме сирены |
| 5.3 | Электропитание изделия от сети переменного тока частотой (50 ± 2%) Гц напряжением, В | 230 (+23; -23) |
| 5.4 | Резервное электропитание изделия осуществляется от сети постоянного тока напряжением, В | 24 ±4 |
| 5.5 | Потребляемая мощность от сети электропитания переменного и постоянного тока в дежурном режиме, Вт | 4,5 |
| 5.6 | Потребляемая мощность от сети электропитания переменного и постоянного тока в рабочем режиме, Вт | 9,5 |
| 5.7 | Масса нетто, кг | 1,5 |
| 5.8 | Габаритные размеры изделия (ВхШхГ), мм | 66 × 260 × 250 |
| 6 | Усилительно-коммутационный блок мощностью 400 Вт, уличный |  |
| 6.1 | Тип сети управления | Ethernet |
| 6.2 | Приём сигналов управления и передача ответного сигнала подтверждения по цифровым сетям передачи данных с пакетной коммутацией 10Base-T (IEEЕ 802.3i) и 100Base-TX (IEEE 802.3u) с гарантированной пропускной способностью «точка-точка», Кбит/с | 32 |
| 6.3 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 1 |
| 6.4 | Степень защиты от воздействия окружающей среды (исполнение) по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP65 |
| 6.5 | Электропитание изделия от сети переменного тока частотой (50 ± 2%) Гц напряжением, В | 230 ±23 |
| 6.6 | Диапазон воспроизводимых частот звукового тракта, Гц | 100 - 1000 |
| 6.7 | Номинальная выходная мощность, Вт | 400 |
| 6.8 | Количество выходов для подключения линий радио-фидера | 16 |
| 6.9 | Мощность, потребляемая от сети переменного тока 230 В 50 Гц, в дежурном режиме, Вт | 40 |
| 6.10 | Мощность, потребляемая от сети переменного тока 230 В 50 Гц, в режиме оповещения, Вт | 140 |
| 6.11 | Мощность каждого выхода для подключения линий радио-фидера, Вт | 25 |
| 6.12 | Номинальное напряжение выходов для подключения линий радио-фидера, В | 120 |
| 6.13 | Выполнение указанных функций | - управление от оборудования П-166М (КПУ); - управление от пультов управления ПУСГС-22-МЕ по Ethernet; - воспроизведение сигналов электронных сирен и речевых сообщений, записанных в УКБ, в выходные линии с требуемой мощностью при соответствующих командах ПУ; - усиление сигнала до необходимой мощности при передаче звуковой информации со всех источников программ; - световая индикация режимов работы оборудования; - проверка выходных линий, соединяющих УКБ с периферийными устройствами, на наличие короткого замыкания, обрыва и перегрузки; - отключение неисправной линии до устранения неисправности; - наличие индикации неисправности выходных линий; - наличие индикации срабатывания защиты при неисправности или перегреве усилителя; - индикация неисправности блоков: входного, усилителя мощности, блока бесперебойного питания. |
| 6.14 | Требования к автономному источнику бесперебойного питания | Аккумуляторная батарея с напряжением питания 12 В. Переключение на электроснабжение от резервного источника происходит автоматически при пропадании напряжения на вводе от основного источника питания с последующим автоматическим переключением на основной источник питания при появлении основного питания. |
| 6.15 | Время работы от резервного источника питания в режиме передачи информации, час | 3 |
| 6.16 | Время работы от резервного источника питания в дежурном режиме, час | 24 |
| 6.17 | Габаритные размеры изделия (ВхШхГ), мм | 650 × 400 × 260 |
| 6.18 | Масса комплекта нетто, кг | 51,6 |
| 6.19 | В комплект входит: Громкоговоритель рупорный мощность 100 Вт/ напряжение 120 В, в количестве, шт. | 4 |

Используемое оборудование указанное в п. 1, 5 табл. 2 должно функционировать при следующих условиях окружающей среды (ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования»):

при температуре окружающего воздуха в диапазоне от плюс 1°С до плюс 40°С;

при условии относительной влажности воздуха при температуре окружающего воздуха плюс 25°С, не более 80 %;

при атмосферном давлении в диапазоне 86 – 106 кПа.

Передаваемое оборудование указанное в п. 2, 6 табл. 2 должно функционировать при следующих условиях окружающей среды (ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования»):

при температуре окружающего воздуха в диапазоне от минус 50°С до плюс 50°С;

при условии относительной влажности воздуха при температуре окружающего воздуха плюс 25°С, не более 80 %;

при атмосферном давлении в диапазоне 86 – 106 кПа.

Передаваемое оборудование указанное в п. 4 табл. 2 должно функционировать при следующих условиях окружающей среды (ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования»):

при температуре окружающего воздуха в диапазоне от минус 40°С до плюс 40°С;

при условии относительной влажности воздуха при температуре окружающего воздуха плюс 25°С, не более 98 %;

при атмосферном давлении в диапазоне 60 – 104 кПа.

3.4. Требования к каналам связи

Для проведения приёмо-сдаточных испытаний и последующего управления устанавливаемыми ТСО Заказчик организовывает VPN каналы передачи данных в действующей сети оповещения населения Калужской области от пультов управления П-166М КПУ установленных в ЕДДС города Калуги, Бабынинского, Думиничского, Жиздринского, Козельского, Малоярославецкого, Сухиничского, Хвастовичского муниципальных округов до вновь устанавливаемых ТСО в соответствии с нижеприведёнными требованиями.

Требования предъявляемые к каналам связи для подключения ТСО устанавливаемых по адресам указанным в п. 1,2,4,5 таблицы №1:

- проводной VPN канал точка-точка;

- пропускная способность канала 128 кбит/сек или выше;

- свободное прохождение в обе стороны мультикаст рассылки и ICMP пакетов (ping) ко всем точкам подключения с задержкой не более 10 мс.

Требования предъявляемые к каналам связи для подключения ТСО устанавливаемых по адресам указанным в п. 3 таблицы №1:

- проводной VPN канал точка-точка;

- пропускная способность канала 256 кбит/сек или выше;

- передачаSIP-трафика с кодеком G.711;

- свободное прохождение в обе стороны мультикаст рассылки и ICMP пакетов (ping) ко всем точкам подключения с задержкой не более 10 мс.

С целью обеспечения функционирования пультов управления муниципального уровня П-166М КПУ установленных в ЕДДС Бабынинского, Малоярославецкого, Сухиничского муниципальных округов должны быть выполнены следующие требования:

- использовать существующие проводные VPN каналы точка-точка по которым подключены пульты управления П-166М КПУ;

- повысить их пропускную способность c 256 кбит/сек. до 1 Мбит/сек.

Каналы связи и передачи данных организуются на момент проведения приёмо-сдаточных испытаний. Последующая оплата услуг связи производится в рамках отдельного контракта.

IP адреса пультов управления и вновь устанавливаемых ТСО указаны в табл. 4.

Перечень IP каналов для обеспечения функционирования ТСО в сети оповещения населения Калужской области

Таблица № 4

| № п/п | Адрес размещения ПУ | IP адрес ПУ | Адрес устанавливаемого ТСО | IP адрес ТСО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бабынинский округ, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 | 10.140.0.100 | Бабынинский округ, п. Бабынино, ул. Анохина, д. 6, Школа №2 | 10.140.0.111 |
| 2 | Бабынинский округ, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 | 10.140.0.100 | Бабынинский округ, с. Бабынино, ул. Центральная, д.40, дом культуры | 10.140.0.112 |
| 3 | Бабынинский округ, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 | 10.140.0.100 | Бабынинский округ, с. Муромцево, д.1, администрация | 10.140.0.113 |
| 4 | Бабынинский округ, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 | 10.140.0.100 | Бабынинский округ, с. Сабуровщино, д.57, администрация | 10.140.0.114 |
| 5 | Бабынинский округ, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 | 10.140.0.100 | Бабынинский округ, п. Газопровод, ул. Парковая, 1а, дом культуры | 10.140.0.115 |
| 6 | Бабынинский округ, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 | 10.140.0.100 | Бабынинский округ, г. Воротынск, 50 лет Победы, д.10, СОШ №1 | 10.140.0.116 |
| 7 | Думиничский округ, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 26 | 10.140.3.100 | Думиничский округ, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 17, ПАО «Ростелеком» | 10.140.3.111 |
| 8 | Думиничский округ, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 26 | 10.140.3.100 | Думиничский округ, п. Думиничи, ул. Привокзальная, д. 13, Клуб ж/д Вокзала | 10.140.3.112 |
| 9 | г. Жиздра, ул. Кирова, д.24, ЕДДС | 10.140.4.100 | Жиздринский округ, д. Мужитино, администрация | 10.140.4.117 |
| 10 | г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 105, ЕДДС | 10.140.24.100 | г. Калуга, ул. Гвардейская, д.21, В/ч 86283 и ОАО "60 арсенал" | 10.140.24.3 |
| 11 | г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 105, ЕДДС | 10.140.24.100 | г. Калуга, ул. Дорожная, д.17, Школа №51 | 10.140.24.4 |
| 12 | г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 105, ЕДДС | 10.140.24.100 | г. Калуга, ул. Ромодановские дворики, д.61а | 10.140.24.5 |
| 13 | г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 105, ЕДДС | 10.140.24.100 | г. Калуга, ул. Вишневского, д.27, КФ РГАУ МСХА им. Темирязева | 10.140.24.8 |
| 14 | г. Козельск, ул. Б. Советская, д. 53 | 10.140.8.100 | г. Козельск, ул. Б. Советская, д.53, Администрация | 10.140.8.111 |
| 15 | г. Козельск, ул. Б. Советская, д. 53 | 10.140.8.100 | г. Козельск, ул. Чкалова, д.25Б, СК «Фаворит» | 10.140.8.112 |
| 16 | г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7 | 10.140.11.100 | г. Малоярославец, ул. Чистовича, д. 38, ЦРБ | 10.140.11.113 |
| 17 | г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7 | 10.140.11.100 | г. Малоярославец, ул. Российских Газовиков, д. 1, Гимназия | 10.140.11.114 |
| 18 | г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7 | 10.140.11.100 | г. Малоярославец, мк-н Заря, Московский пр-зд, д.2, школа | 10.140.11.115 |
| 19 | г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7 | 10.140.11.100 | Малоярославецкий р-н, с. Детчино, ул. Матросова, д.3, администрация | 10.140.11.116 |
| 20 | г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7 | 10.140.11.100 | Малоярославецкий р-н, с. Детчино, ул. Московская, д.2, Дом культуры | 10.140.11.117 |
| 21 | г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7 | 10.140.11.100 | Малоярославецкий р-н, с. Кудиново, ул. Цветкова, д.4, Администрация | 10.140.11.118 |
| 22 | г. Малоярославец, ул. Московская, д. 7 | 10.140.11.100 | Малоярославецкий р-н, с. Маклино, ул. Центральная, д.32, Администрация | 10.140.11.119 |
| 23 | г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56а | 10.140.18.100 | г. Сухиничи ул. Ленина д.139, колледж транспорта и сервиса | 10.140.18.113 |
| 24 | г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56а | 10.140.18.100 | Сухиничский округ, с. Брынь д.102, дом культуры | 10.140.18.114 |
| 25 | г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56а | 10.140.18.100 | Сухиничский округ, с. Шлиппово д.19, школа | 10.140.18.115 |
| 26 | г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56а | 10.140.18.100 | Сухиничский округ, д. Ермолово, д.39, администрация | 10.140.18.116 |
| 27 | с. Хвастовичи, ул. Ленина, 23 | 10.140.22.100 | с. Хвастовичи, ул. Кирова, 67, Хвастовичский РЭС | 10.140.22.2 |

Адресный план размещения демонтируемого оборудования

Таблица № 5

| № п/п | Наименование | Адрес | Кол-во, шт. (к-кт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | П-166 БПР-03 | 1. г. Калуга, ул. Вишневского, д.27, КФ РГАУ МСХА им. Темирязева; 2. Думиничский округ, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 17, ПАО «Ростелеком»; 3. г. Козельск, ул. Советская, 53, Администрация | 3 |
| 2. | П-166 БКС | 1. г. Козельск, ул. Чкалова, д. 20а, ПАО «Ростелеком» | 1 |
| 3. | П-166 БОУ | 1. г. Калуга, ул. Центральная, д. 6, ПАО «Ростелеком»; 2. г. Калуга, ул. Звездная, д. 4, ПАО «Ростелеком»; 3. г. Калуга, ул. Ромодановские дворики, д. 67, ПАО «Ростелеком»; 4. г. Калуга, ул. Мстихинская, д. 4, ПАО «Ростелеком»; 5. г. Калуга, ул. Театральная, д. 38, ПАО «Ростелеком»; 6. Думиничский округ, п. Думиничи, ул. Привокзальная, д. 13, Клуб ж/д Вокзала; 7. г. Козельск, ул. Чкалова, д. 20а, ПАО «Ростелеком» | 7 |
| 4. | П-166 БИК | 1. г. Козельск, ул. Чкалова, д. 20а, ПАО «Ростелеком» | 2 |
| 5. | П-164 АМ | 1. г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 21, в/ч 86283 и АО "60 арсенал''; 2. г. Калуга, ул. Дорожная, д. 17, МОУ СОШ № 51; 3. г. Калуга, ул. Ромодановские дворики, д. 61, Кооперативный техникум; 4. Думиничский округ, п. Думиничи, ул. Привокзальная, д. 13, Клуб ж/д Вокзала; 5. г. Козельск, ул. Чкалова, д.25Б, СК «Фаворит»; 6. с. Хвастовичи, ул. Кирова, 67, Хвастовичский РЭС | 6 |

3.5. Требования по безотказности и сроку эксплуатации оборудования (ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования» п. 5.1.2).

а) средняя наработка на отказ - не менее 30000 ч.

б) средний срок службы до списания – не менее 12 лет;

в) достоверность воспроизводимой информации: для слоговой разборчивости – не менее 86 %; для словесной разборчивости (разборчивость слов при передаче речевых сообщений) – не менее 95 % (ГОСТ 16600-72);

г) электромагнитная совместимость должна соответствовать ГОСТ 30804.4.3-2013;

д) устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии должна соответствовать ГОСТ Р 51317.4.5-99.

е) защитные покрытия должны соответствовать ГОСТ 9.303-84;

ж) полная работоспособность после внешних воздействий механических нагрузок с параметрами и их значениями по ГОСТ 30631-99;

з) возможность круглосуточной работы

3.6. Требования по электробезопасности (Приложение №1 к Положению о системах оповещения п.8).

Технические средства системы оповещения населения должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током при установке, эксплуатации, техническом обслуживании и устранении неисправностей;

токоведущие составные части технических средств системы оповещения населения должны быть надежно изолированы и не допускать электрического замыкания на корпус, их корпуса должны быть заземлены в соответствии ‎с указаниями, изложенными в эксплуатационной документации на технические средства оповещения;

электропитание технических средств оповещения должно осуществляться от сети гарантированного электропитания, в том числе от источников автономного питания (для электромеханических сирен источники автономного питания не предусматриваются).

Сохранность информации в системе оповещения населения должна обеспечиваться при отключении электропитания (в том числе аварийном), отказах отдельных элементов технических средств оповещения и авариях ‎на сетях связи.

3.7. Конструктивные требования, требования по стандартизации и унификации.

В оборудовании должны быть применены стандартные детали, заимствованные, освоенные производством (детали базовых конструкций).

3.8. Требования к программно-техническому сопряжению ТСО.

Все ТСО должны программно и технически сопрягаться.

В случае предложения Исполнителем ТСО отличных от заложенных в прилагаемой проектно-технической документации, такие ТСО должны программно-технически сопрягаться напрямую без применения устройств сопряжения.

3.9. Требования по эксплуатации, техобслуживанию и ремонту.

Используемые Исполнителем материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не использованными.

Оборудование должно обеспечить круглосуточную работу и постоянную готовность к использованию.

3.10. Требования по эргономике и технической эстетике.

Компоновка элементов схемы выполняется с учетом требований эргономики по ГОСТ 12.2.049-80.

Конструктивное исполнение системы должно обеспечивать доступ обслуживающего персонала к внутренним элементам.

3.11. Требования по транспортабельности.

Оборудование должно быть устойчиво к транспортированию автомобильным, железнодорожным, водным и авиационным транспортом согласно ГОСТ Р 51908-2002.

3.12. Требования к документации.

В комплекте с оборудованием должна передаваться эксплуатационная документация, состоящая из документов в текстовой форме.

В комплект документации, передаваемой с оборудованием, должны входить:

руководства по эксплуатации;

формуляры (паспорта).

Эксплуатационная документация должна быть на русском языке.

3.13. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на оказываемые услуги должен быть не менее 12 месяцев, исчисляется с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Расходы на гарантийный ремонт оборудования (в течение срока действия гарантии) осуществляются за счет средств Исполнителя. Объем предоставления гарантии качества оборудования распространяется на весь объем передаваемого оборудования. В случае необходимости доставки оборудования в сервисный центр Исполнителя, эту доставку обеспечивает Исполнитель, а также оплачивает все транспортные расходы.

Приложение  №1 к Техническому заданию

Проектно-техническая документация «Реконструкция региональной системы оповещения населения Калужской области»*

(альбом 4 «Бабынинский муниципальный округ» 29/11-20/1-РСОН.ГЧ-4.ГЧ,альбом 9 «Жиздринский муниципальный округ» 29/11-20/1-РСОН.ГЧ-9.ГЧ, альбом 16 «Малоярославецкий муниципальный округ» 29/11-20/1-РСОН.ГЧ-16.ГЧ, альбом 22 «Сухиничский муниципальный округ» 29/11-20/1-РСОН.ГЧ-22.ГЧ)

размещена по следующему адресу: https://drive.rt.ru/pbl/efcb0667-5294-11f1-b11a-b026285a8d4e