ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
Наименование продукции: Подстанция комплектная трансформаторная КТП-2х630/10/0.4 с силовыми трансформаторами 
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам ТП (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Количество ТП в заказе, шт.
	1
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.
	Тип трансформаторной подстанции
	КТП
	Согласие с требованием, указание характеристик
	Руководство по эксплуатации
	

	1.3.
	Мощность силового трансформатора, кВА
	630
	Согласие с требованием, указание характеристик
	Руководство по эксплуатации
	

	1.4.
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием, указание характеристик
	Руководство по эксплуатации
	

	1.5.
	Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (стороне ВН), кВ
	10
	Согласие с требованием, указание характеристик
	Руководство по эксплуатации
	

	1.6.
	Номинальное напряжение на стороне НН, кВ
	0,4
	Согласие с требованием
	Руководство по эксплуатации
	

	1.7.
	Исполнение вводов выводов ВН-НН; 
	Кабель-Кабель
	Согласие с требованием
	Руководство по эксплуатации
	

	2.
	Требования к силовому трансформатору:
	- // -
	- // -
	- // -

	2.1.
	Тип 
	ТМГ
	Указать тип
	Руководство по эксплуатации
	

	2.2.
	Производитель
	
	Указать  производителя
	Руководство по эксплуатации
	

	2.3.
	Количество, шт.
	2
	Согласие с требованием
	Руководство по эксплуатации
	

	3.
	Требования к РУВН (УВН):
	- // -
	- // -
	- // -

	3.1.
	1секция:
	- // -
	- // -
	- // -

	
	Требования к ограничителю перенапряжения
	
	
	

	3.1.1.
	Тип
	ОПН 10 УХЛ1
	Указать тип
	
	

	3.1.2.
	Производитель
	-
	Указать производителя
	
	

	3.1.3.
	Количество, 3-х фазный комплект
	1
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.4.
	Группа механического исполнения
	М1
	Согласие с требованием
	Руководство по эксплуатации
	

	
	Требования к высоковольтному предохранителю:
	- // -
	- // -
	- // -

	3.1.5.
	Тип
	ПКТ-102
	Указать тип
	
	

	3.1.6.
	Производитель
	
	Указать производителя
	
	

	3.1.7.
	Количество, 3-х фазный комплект
	1
	Указание характеристик
	
	

	3.1.8.
	Номинальный ток, А
	80

	Согласие с требованием
	Руководство по эксплуатации
	

	3.1.9.
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	Указание характеристик
	
	

	3.1.10.
	Номинальный ток отключения, кА
	12,5
	Указание характеристик
	
	

	
	Требования по выключателям нагрузки:
	
	
	

	3.1.11.
	Ячейка вводная КСО с выключателем нагрузки ВНА-10/400
	1
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.12.
	Ячейка трансформатора КСО с выключателем нагрузки ВНА-10/400
	1
	Согласие с требованием
	
	

	3.1.13.
	Ячейка секционная КСО с выключателем нагрузки ВНА-10/400
	1
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.
	2 секция:
	
	
	

	
	Требования к ограничителю перенапряжения
	
	
	

	3.2.1.
	Тип
	ОПН 10 УХЛ1
	Указать тип
	
	

	3.2.2.
	Производитель
	-
	Указать производителя
	
	

	3.2.3.
	Количество, 3-х фазный комплект
	1
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.4.
	Группа механического исполнения
	М1
	Согласие с требованием
	Руководство по эксплуатации
	

	
	Требования к высоковольтному предохранителю:
	
	
	

	3.2.5.
	Тип
	ПКТ-102
	Указать тип
	
	

	3.2.6.
	Производитель
	
	Указать производителя
	
	

	3.2.7.
	Количество, 3-х фазный комплект
	1
	Указание характеристик
	
	

	3.2.8.
	Номинальный ток, А
	80

	Согласие с требованием
	Руководство по эксплуатации
	

	3.2.9.
	Номинальное напряжение, кВ
	10
	Указание характеристик
	
	

	3.2.10.
	Номинальный ток отключения, кА
	12,5
	Указание характеристик
	
	

	
	Требования по выключателям нагрузки:
	
	
	

	3.2.11.
	Ячейка вводная КСО с выключателем нагрузки ВНА-10/400
	1
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.12.
	Ячейка трансформатора КСО с выключателем нагрузки ВНА-10/400
	1
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.13.
	Ячейка секционная КСО с разъединителем РВ-400 А.
	1
	Согласие с требованием
	
	

	3.3.
	Внешний разъединитель 10 кВ (РЛНДЗ с ручным приводом), шт.
	0
	Согласие с требованием
	
	

	3.4.
	Комплект ОПН-0,4 кВ, компл.
	2
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к РУНН:
	- // -
	- // -
	- // -

	4.1.
	Секция №1
	
	
	

	4.1.1.
	Ввод №1
	
	
	

	4.1.1.1.
	Вводной рубильник, А
	1000
	Указание характеристик
	
	

	4.1.1.2.
	Вводной автоматический выключатель, А
	1000
	Указание характеристик
	
	

	4.1.1.3.
	Комплект трансформаторов тока на вводе
	1000/5
	Указание характеристик
	
	

	4.1.1.4.
	Секционный автоматический выключатель, А
	1000
	
	
	

	4.1.2.
	Отходящие аппараты
	
	
	

	4.1.2.1
	Количество аппаратов отходящих линий 0,4 кВ, шт
	3
	Согласие с требованием
	
	

	4.1.2.2
	Рубильник отходящей линий 0,4 кВ, А
	1000
	Указание характеристик
	
	

	4.1.2.3
	Выключатель автоматический, А
	630
	Указание характеристик
	
	

	4.2.
	Секция №2
	
	
	

	4.2.1.
	Ввод №2
	
	
	

	4.2.1.1.
	Вводной рубильник, А
	1000
	Указание характеристик
	
	

	4.2.1.2.
	Вводной автоматический выключатель, А
	1000
	Указание характеристик
	
	

	4.2.1.3.
	Комплект трансформаторов тока на вводе
	1000/5
	Указание характеристик
	
	

	4.2.2.
	Отходящие аппараты
	
	
	

	4.2.2.1
	Количество аппаратов отходящих линий 0,4 кВ, шт
	3
	Согласие с требованием
	
	

	4.2.2.2
	Рубильник отходящей линий 0,4 кВ, А
	1000
	Указание характеристик
	
	

	4.2.2.3
	Выключатель автоматический, А
	630
	Указание характеристик
	
	

	5. 
	Приборы контроля
	- // -
	- // -
	- // -

	5.1.
	Вольтметр на вводе, шт.
	2
	Согласие с требованием
	
	

	5.2. 
	Комплект (3 шт.) амперметров на вводе, шт. 
	2
	Согласие с требованием
	
	

	5.3.
	Комплект (3 шт.) трансформаторов тока 0,4 кВ
	2
	Согласие с требованием
	
	

	6. 
	Учёт электрической энергии
	- // -
	- // -
	- // -

	6.1.
	Шкаф учёта электрической энергии размерами ШхВхГ 600х500х200 мм, количество, шт.
	1
	Согласие с требованием
	
	

	6.2.
	Счетчик электрической энергии типа НАРТИС-И300-W131-A5SR1-230-5-10A-TN-RS485-P1-EHKLMOQ1V3-D в комплекте: Сменный модуль связи НАРТИС-МР-М2-NB2G(SC)(или его эквивалент), шт.
	2
	Согласие с требованием
	
	

	7.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Место установки
	Резерв. Оборудование требующее монтажа для техприсоединения
	Согласие с требованием
	
	

	8.
	Однолинейная схема, приложение 1
	Согласие со схемой
	
	


Место поставки: 692001, Приморский край, пгт. Лучегорск, ул. Пристанционная, д. 8.

