«Утверждаю»

Главный инженер

Центральных электрических сетей

ПАО «Якутскэнерго»

_________________ М.В. Варейкис

«_____» ______________ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.12.10.120 Поставка ограничителей перенапряжения в рамках энергоремонтного производства Центральных электрических сетей

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объёмам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	5

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |
| ТТ | Настоящие Технические требования |

  - Наименование закупаемой продукции

«Ограничители перенапряжения»

  - Цель использования закупаемой продукции

Выполнение мероприятий по ремонтной программе на 2027 год

- Требования к продукции

  - Требования к объёмам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции* | Ед.измер. | кол-во направление №1 Якутск | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/650/12 УХЛ1 | шт | 165 | 27.12.10.120 | Установлен режим преимущества закупок Российской продукции |
| 2 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-6/7.2/10/550 УХЛ1 6кВ 10кА УХЛ1 | шт | 225 | 27.12.10.120 | Установлен режим преимущества закупок Российской продукции |
| Итого: |  |  | 390 |  |  |

** Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований.

1Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ограничители перенапряжения позиция №1-3 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | С даты подписания договора | Не позднее 60 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика** | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/650/12 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели) |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Основные параметры | Класс напряжения: 10 кВ; Наибольшее длительно-допустимое рабочее напряжение: 12,0 кВ; Номинальный разрядный ток: 10 кА; Ток пропускной способности: 650 А; Ток взрывобезопасности: 40 кА; Длина пути утечки тока: 2,5 см/кВ; Материал изоляции корпуса: кремнийорганическая резина; Высота H: 153±1 мм; Масса: 0,95±0,1 кг; | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
| Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»): Ограничитель перенапряжения ОПНп-6/7.2/10/550 УХЛ1 6кВ 10кА УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Требования к техническим и функциональным характеристикам** (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |
|  | Основные параметры | Класс напряжения: 6 кВ; Наибольшее длительно-допустимое рабочее напряжение: 7,2 кВ; Номинальный разрядный ток: 10 кА; Ток пропускной способности: 550 А; Ток взрывобезопасности: 40 кА;; Материал изоляции корпуса: кремнийорганическая резина; Климатическое исполнение УХЛ1 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
| - 2 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |
| - 2.1 | Гарантия | Не менее 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента поставки продукции | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
| - 2.2 | Период изготовления | Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее 3 квартала 2026 года, ранее не использованной | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
| 3 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |
| 3.1 | Место поставки позиции №1-3 Таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Направление №1: филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 677021, г. Якутск, проспект Михаила Николаева, 26. | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
| 3.2 | Требования к отгрузке и упаковке товара | Поставщик обеспечивает упаковку Товара, способную предотвратить повреждение Товара или его порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки, а также открытое хранение (с соблюдением требований ГОСТ 23216-78, а также ГОСТ 15846-2002). | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Требования к маркировке товара | Маркировка – по ГОСТ Р 52565-2006. Транспортная маркировка грузовых мест проводится по ГОСТ 14192-96 и содержит основные, дополнительные и информационные надписи и манипуляционные знаки. Отправленное оборудование должно иметь следующие сопроводительные документы: - транспортная накладная или иной документ, ее заменяющий – 1 экз.; - декларация соответствия – 1 экз.; - упаковочный лист – 1 экз.; - документ, подтверждающий происхождение товара – 1 экз. В комплект должны входить паспорт, инструкции по монтажу и эксплуатации оборудования, свидетельство о поверке. В документации, передаваемой вместе с Оборудованием, должна содержаться информация, в которой должно быть указано: - наименование Поставщика; - гарантийные обязательства Поставщика; - наименование изготовителя (в случае, если поставщик и изготовитель не совпадают), в том числе составных частей товара; - гарантийные обязательства изготовителей, если поставщик и изготовитель не совпадают (в том числе гарантийные обязательства изготовителей составных частей, если о них указано в документации изготовителя Оборудования); - номер и дата подписания договора, на основании которого осуществлена поставка Оборудования | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 4 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | К комплекту поставленного оборудования прилагается следующая эксплуатационная документация: - паспорт на каждую единицу оборудования; - протокол заводских испытаний; - руководство по эксплуатации, содержащее раздел по ремонту; - инструкция по сборке; - инструкция по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; - ведомость эксплуатационных документов; - габаритный или монтажный чертеж. | Согласие с требованием |  | - |  |  |  |
| 5. | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
| 5.1. | Поставка ограничителей перенапряжения №1-3 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара» | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ |  | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |  |  |

** В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие

3. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих технических требований, предоставляет следующие документы:

3.1 Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими техническими требованиями по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в настоящих технических требованиях. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели;

3.2 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия») в составе заявки предоставить:

а) Копию Декларации о соответствии на ограничители перенапряжения (с приложением протоколов исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или сертификаты системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эта декларация принята). Декларации о соответствии, должны иметь статус действующего документа.

3.3 Отсканированную копию (полный текст) ТУ (технических условий), в соответствии с которыми выпускаются ограничители перенапряжения.

3.4. Руководство по эксплуатации;

3.5 В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024г №1875 Участник должен предоставить документ, подтверждающий страну происхождения товара и указать в коммерческом предложении (структура НМЦ) наименование реестра и номер реестровой записи.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

4.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.