## Приложение к ТЗ
Приложение к техническому заданию на поставку запчастей к силовым трансформаторам для нужд филиала ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго" Лот 401U
№ | Номер материала | Наименование материала | Ед. измерения | Количество | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  | Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)
[5 empty] | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1 | 2061457 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛ. НАД ИЗОЛЯТОРОМ НН I | шт | 200 | 27.90.12.120 | преимущество | Уплотнитель (кольцо уплотнительное, бочонок, прокладка) НН Тип1 Состав комплекта 1 шт Дополнительные условия⁄требования: Уплотнители НАД изолятором служат для предотвращения течи масла между шпилькой и изолятором Материал: резиновая смесь 7В-14 и 98-1
2 | 2061458 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛ. НАД ИЗОЛЯТОРОМ НН III | шт | 18 | 27.90.12.120 | преимущество | Размеры кольца (бочонка) уплотнительного над изолятором (DxdxH) – НН тип 3 38х19х18мм Дополнительные условия⁄требования: Уплотнители служат для предотвращения течи масла между шпильками и изоляторами 10(6)кВ силового трансформатора ТМ(Г) 400кВА Материал: резиновая смесь III-2В-23 7В14-1 (или аналогичная)
3 | 2061757 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ПОД ИЗОЛЯТОР НН I | шт | 200 | 27.90.12.120 | преимущество | Уплотнитель (кольцо уплотнительное, бочонок, прокладка) НН Тип1 Состав комплекта 1 шт Дополнительные условия⁄требования: Уплотнители ПОД изолятор служат для предотвращения течи масла между баком и изолятором Материал: резиновая смесь 7В-14 и 98-1
4 | 2063747 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛ. НАД ИЗОЛЯТОРОМ НН IV | шт | 12 | 27.90.12.120 | преимущество | Размеры кольца (бочонка) уплотнительного над изолятором – НН тип 4 51х26х22мм Дополнительные условия⁄требования: Уплотнители служат для предотвращения течи масла между шпильками и изоляторами 10(6)кВ силового трансформатора ТМ(Г) 400(630)кВА Материал: резиновая смесь III-2В-23 7В14-1 (или аналогичная)
5 | 2069491 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ПОД ИЗОЛЯТОР НН II | шт | 48 | 27.90.12.120 | преимущество | Размеры кольца (бочонка) уплотнительного под изолятором – НН тип 2 65х45х6мм Дополнительные условия⁄требования: Уплотнитель служит для предотвращения течи масла между шпильками и изоляторами 10(6)кВ силового трансформатора ТМ(Г) 250кВА Материал: резиновая смесь III-2В-23 7В14-1 (или аналогичная)
6 | 2123276 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛ. НАД ИЗОЛЯТОРОМ НН II | шт | 31 | 27.90.12.120 | преимущество | Размеры кольца (бочонка) уплотнительного над изолятором – НН тип 2 30х16х16мм Дополнительные условия⁄требования: Уплотнитель служит для предотвращения течи масла между шпильками и изоляторами 10(6)кВ силового трансформатора ТМ(Г) 250кВА Материал: резиновая смесь III-2В-23 7В14-1 (или аналогичная)
7 | 2258670 | ШПИЛЬКА ВВОДА НН М12Х1,75 | шт | 148 | 27.90.12.120 | преимущество | Диаметр и шаг резьбы М12х1,75 Длина шпильки 185 мм Дополнительные условия⁄требования: Материал – латунь ЛС59-1 Покрытие – О-Ви
8 | 2268997 | ШПИЛЬКА ВВОДА ВН М12Х1,75 | шт | 156 | 27.90.12.120 | преимущество | Диаметр и шаг резьбы М12х1,75 Длина шпильки 126 мм Дополнительные условия⁄требования: Материал – латунь ЛС59-1 Покрытие – О-Ви
9 | 2276254 | ОТСТОЙНИК РАСШИРИТ. БАКА ТС С ПРОКЛАДКОЙ | компл. | 57 | 27.11.62.110 | преимущество | Колпак – материал: Полистирол ПСМ-115 (прозр.) Прокладка – материал: Смесь резиновая 7В-14 или 3825 Дополнительные условия⁄требования: нет
10 | 2315260 | МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ ТС 6-10КВ В СБОРЕ | компл. | 58 | 27.11.62.110 | преимущество | Плоское стекло маслоуказателя 1 шт (Органическое прозрачное стекло шириной 20мм) Уплотнение (Dмм / dмм / Sмм / Rмм) маслоуказателя овальное 1 шт (25/11/9/190 мм, резиновая смесь 7В-14 и 98-1) Прижимной фасонный фланец из стали 1 шт (Сталь 08, покрытие Эмаль ФА5278 Светлая –IV –У1) Дополнительные условия⁄требования: Плоскими маслоуказателями комплектуются расширители с диаметром 200-470мм либо стенки баков без расширителей
11 | 2321222 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ НАД ИЗОЛЯТОРОМ ВН | шт | 334 | 27.90.12.120 | преимущество | Размеры кольца (бочонка) уплотнительного над изолятором – тип ВН 30х11,3х18мм Дополнительные условия⁄требования: Уплотнитель служит для предотвращения течи масла между шпильками и изоляторами 10(6)кВ силового трансформатора ТМ(Г) 25-1000кВА
12 | 2321244 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ПОД ИЗОЛЯТОР ВН | шт | 234 | 27.90.12.120 | преимущество | Уплотнитель (кольцо уплотнительное, бочонок, прокладка) Тип ВН Состав комплекта 1 шт Материал: резиновая смесь 7В-14 и 98-1
13 | 2330935 | ШПИЛЬКА ВВОДА НН М16Х2 | шт | 28 | 27.90.12.120 | преимущество | Диаметр и шаг резьбы М16х2,0 Длина шпильки 220 мм Материал – латунь ЛС59 Покрытие – О-Ви
14 | 2069380 | Воздухоосушитель ВС-1-1М УХЛ1 | шт | 34 | 27.11.62.110 | преимущество | Объем силикагеля, дм3(кг, сухого) 0,15 (0,108) Предназначены для трансформаторов тока, напряжения, типа ТФЗМ, НКФ Класс напряжения 35-110кВ Степень защиты, не менее - IP 54 Дополнительные условия⁄требования: Крепеж: гайка М20х1,5 Материал: сталь, смотровые окна - стекло