Техническое задание

на выполнение комплекса работ по устройству камер видеонаблюдения в многоквартирных домах ул. Таёжная д. 9 и д. 11

| ОКПД2/КТРУ | Наименование объекта закупки | Количество | Единица измерения | Требования к монтажу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.21.10.120 - Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов | Выполнение комплекса работ по устройству камер видеонаблюдения в многоквартирных домах ул. Таёжная д. 9 и д. 11 | 1 | Условная единица | Монтажные и пусконаладочные работы включают в себя следующее: 1. Работы по монтажу выполняются Подрядчиком с использованием своего оборудования и своих инструментов в соответствии с настоящим техническим заданием. 2. Приобретение оборудования и средств коммуникации, тестирование, отбраковка моделей. 3. Прокладка кабельных трасс с укладкой кабеля в гофру, кабель канал, креплением трасс. 4. Установка коммутационных шкафов. 5. Установка, подключение коммутаторов линий связи и питания для камер. 6. Пуско-наладочные работы, включающие в себя настройку, калибровку камер и регистрирующего оборудования в том числе корректировку обзора видеокамер. |

Товары, поставляемые заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

| № | ОКПД2/КТРУ | Наименование товара | Справочная информация | Характеристики товара | Значение характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.70.13.000 Видеокамеры цифровые 26.70.13.000-00000008 - Камера видеонаблюдения | Камера видеонаблюдения | Внешняя камера видеонаблюдения – IP Видеокамера | Исполнение | Уличная | штука | 2 |
|  |  |  |  | Количество независимых видеопотоков | ≤ 2.0 |  |  |
|  |  |  |  | Тип камеры | Цифровая |  |  |
|  |  |  |  | Разрешение основного видеопотока | ≥ 1920x1080 |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее напряжение | 12 Вольт |  |  |
|  |  |  |  | Частота кадров | 25 кадр/с |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка видеокодеков | H.264 Main Profile; H.264 Baseline Profile |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка сетевого протокола | HTTP; IPv4; TCP/IP; RTP/RTCP, RTSP |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная рабочая температура (Градус Цельсия) | ≤ -50 |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура (Градус Цельсия) | ≥ 40 |  |  |
|  |  |  |  | Ночная съемка | Да |  |  |
| 2 | 26.70.13.000 Видеокамеры цифровые 26.70.13.000-00000008 - Камера видеонаблюдения | Камера видеонаблюдения | Внешняя камера видеонаблюдения – IP Видеокамера | Исполнение | Внутренняя | штука | 9 |
|  |  |  |  | Количество независимых видеопотоков | ≤ 2.0 |  |  |
|  |  |  |  | Тип камеры | Цифровая |  |  |
|  |  |  |  | Тип конструкции камеры | Купольная |  |  |
|  |  |  |  | Разрешение основного видеопотока | ≥ 1920x1080 |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее напряжение | 12 Вольт |  |  |
|  |  |  |  | Частота кадров | 25 кадр/с |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка видеокодеков | H.264 Main Profile; H.264 Baseline Profile |  |  |
|  |  |  |  | Поддержка сетевого протокола | HTTP; IPv4; TCP/IP; RTP/RTCP, RTSP |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная рабочая температура (Градус Цельсия) | ≤ -50 |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная рабочая температура (Градус Цельсия) | ≥ 40 |  |  |
|  |  |  |  | Ночная съемка | Да |  |  |
| 3 | 26.30.30.190 - Части и комплектующие коммуникационного оборудования прочие 26.30.30.000-00000011 - Шкаф телекоммуникационный | Шкаф телекоммуникационный |  | Тип размещения | Настенный | штука | 2 |
|  |  |  |  | Тип конструкции | Неразборный |  |  |
|  |  |  |  | Высота, U | ≥ 10.0 и < 20.0 |  |  |
|  |  |  |  | Ширина (Миллиметр) | < 500 |  |  |
|  |  |  |  | Полезная глубина (Миллиметр) | < 600 |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная распределенная нагрузка (Килограмм) | ≥ 500.0 и < 1000.0 |  |  |
|  |  |  |  | Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты | 6.0 |  |  |
|  |  |  |  | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты | ≥ 6.0 |  |  |

Подрядчику надлежит выполнить работы по устройству  камер видеонаблюдения в г. Тарко-Сале в рамках реализации программе «Мой двор» в Пуровском районе собственными и/или привлеченными силами с использованием собственной техники и материалов.

1.1.	Места установки средств видеонаблюдения (Далее – СВН): согласно Приложению № 1 к Техническому заданию.

2. Требования к качеству выполненных работ, ее техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам.

2.1. Камеры видеонаблюдения и оборудование должны соответствовать характеристикам, указанным в  к Техническом задании.

2.2. Требования к монтажу средств видеонаблюдения.

2.2.1. Видеокамеры подъездов жилых домов должны размещаться таким образом, чтобы в сцену обзора попадали: со стороны улицы: сцена обзора должна перекрывать пространство перед входной дверью в подъезд дома. При этом открывание подъездной двери не должно перекрывать или ограничивать сцену обзора.

2.2.2. Расположение и фокусное расстояние (угол обзора) выбирается исходя из требований:

- изображение лица, подходящего/входящего в подъезд человека, должно занимать не менее 25 процентов общего объёма изображения. Высота установки камеры должна быть максимально приближена (исходя из технологических возможностей) к 175 см от уровня пола;

- внутри подъезда: сцена обзора должна полностью перекрывать лифтовый холл (площадка перед лифтами), а при отсутствии такового (дома без лифтов), должна перекрывать маршевую лестницу, ведущую на верхние этажи дома;

- необходимость обеспечения максимального угла обзора помещения.

2.2.3.   Камера должна быть установлена на неподвижной жесткой конструкции (опора уличного освещения, кронштейн).

2.2.4. Монтаж камеры (допустимые повороты объекта в кадре): угол вертикального наклона камеры – не более 15°, угол горизонтального наклона камеры - не более 30°.

2.2.5. Объект должен быть полностью виден в кадре. Центральная ось камеры должна приближаться к центру зоны распознавания, чтобы объект находился в центре кадра.

2.2.6.	Рекомендуется устанавливать камеру таким образом, чтобы избегать попадания солнечных лучей или избытка света в объектив камеры во избежание засветки изображения.

2.3. Требования к качеству видеоизображения.

2.3.1 Разрешение и объектив камеры должны обеспечивать резкое, не замыленное изображение объекта, а также отсутствие видимой смазанности и дисторсии изображения.

2.4. Требования к параметрам видеоизображения приведены в Приложении №3 к Техническому заданию

3.1. Подрядчик выполняет работы посредством сооружений связи на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, введенных в эксплуатацию в соответствии с приказом Минцифры России от 18.02.2022 N 132 "Об утверждении Требований к порядку ввода сетей связи в эксплуатацию".

В состав работ входит:

3.1. Получение технических условий на подключение к сетям связи, сетям электроснабжения, согласования размещения оборудования с собственником помещения или управляющей организацией.

3.2. Подключение каналов передачи данных, на время проведения пуско-наладочных работ для демонстрации работоспособности устанавливаемого оборудования, к пограничному маршрутизатору точки агрегации единой системы видеонаблюдения (Далее – ТА ЕСВ). Предоставление «последней мили» на скорости не менее 50 Мбит/с. В качестве физической среды передачи данных цифровой линии связи используются линии связи с пропускной способностью не менее 1000 Мбит/с.

Адрес расположения ТА ЕСВ отображен в Таблице 1:

Таблица 1

| № п/п | Адрес размещения ТА ЕСВ |
| --- | --- |
| 1 | Узел РМКТС, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25 |

3.3. Для обеспечения возможности пуско-наладки оборудования на время выполнения работ и организации мероприятий по сдаче-приемке выполненных работ Заказчику Подрядчик должен самостоятельно обеспечить подключение, и произвести пуско-наладочные работы с тестированием оборудования комплекта системы видеонаблюдения.

3.4. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества Заказчика, а также не допускать ухудшения или порчи существующих конструкций, загрязнения помещений, территорий.

3.5. Юстировка камер видеонаблюдения.

3.6. Предоставление видеоизображения, соответствующего требованиям, определенным Приложение № 3 к Техническому заданию.

3.7.  Монтаж видеокамер, подключение электропитания.

4. Карточки (паспорта) СВН подлежат согласованию с Заказчиком. Согласование оформляется по форме, указанной в Приложении № 2 к Техническому заданию. Наименование карточек должно однозначно определять, к какому из СВН относятся содержащиеся в них сведения. Заполненные карточки (паспорта) СВН передаются Заказчику. Заказчик в течение 10 календарных дней согласовывает полученные от Подрядчика карточки СВН или направляет мотивированный отказ в согласовании карточек СВН Подрядчику.

5.	Видеоизображение, предоставляемое в рамках выполнения работ, должно иметь вид кодированного видеосигнала со следующими параметрами:

- программное сжатие видеоизображения осуществляется с применением кодека Н.264; видеоизображение содержит адрес места установки СВН, дату и время видеосъемки;

- системное время СВН должно быть синхронизировано с системным временем ЦОД;

- видеоизображение должно соответствовать формату и качеству, указанному в Приложении № 3 к Техническому заданию.

6. Подрядчик обязан обеспечить передачу видеосигнала из установленной СВН в Единую систему видеонаблюдения ЯНАО (Далее - ЕСВ ЯНАО) посредством подключения к точке агрегации ЕСВ (Далее - ТА ЯНАО).

7. Сеть передачи данных, используемая Подрядчиком, должна соответствовать следующим требованиям:

- подрядчик согласовывает с заказчиком подсеть (подсети) IPv4-адресации для использования его для выдачи IPv4-адресов СВН;

- в сети передачи данных Подрядчика должно быть организовано резервирование полосы пропускания, позволяющее передавать потоки видеоизображения в объеме и качестве, указанном в настоящем Техническом задании при двукратном возрастании нагрузки на каналы передачи данных;

- присоединение сети передачи данных Подрядчика к ТА ЕСВ осуществляется с использованием интерфейсов Ethernet c пропускной способностью не менее 1000 Мбит/с с возможным объединением нескольких интерфейсов в логические группы;

8. Базовые (критичные) для передачи видеоинформации параметры сети приведены в Таблице 2.

Таблица 2

| Тип передаваемых данных | ТКУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пропускная способность канала от одного СВН до ТА (точки агрегации) ЕСВ | RTT/задержка, мс | Jitter/скачки задержки, мс | Packetloss/Потеря пакетов, % |
| Видео в режиме реального времени | ≥4 Мбит/с | <30 | <10 | <0.1 |

9. Требования по безопасности выполняемых работ в соответствии требованиями следующих руководящих документов:

ГОСТ 12.1.030-81 «Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 15 мая 1981 г. № 2404;

ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 14 июня 1991 г. № 875;

ГОСТ 12.1.019-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты», введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 ноября 2018 г. № 941-ст;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», принят и введен и в действие Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80;

Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

СП 76.13330.2016 Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85. Утверждены приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр;

СП 77.13330.2016 Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85. Утверждены приказом Минстроя России от 20.10.2016 № 727/пр.

10. Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке с использованием Единой информационной системы (ЕИС).

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы.

В случае если производителями технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ, установлены гарантийные сроки, больше по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями.

10.1. В период гарантийного срока в случае обнаружения Заказчиком недостатков Подрядчик за свой счет и своими силами обязан устранить недостатки не позднее 10 календарных дней с момента получения обоснованной претензии, если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно. Течение гарантийного срока прерывается и продлевается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявленных недостатков, за устранение которых отвечает Подрядчик.

10.2. По окончании выполнения работ Подрядчик передает пакет документов Заказчику:

- документации в количестве – 2-х экземпляров на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе, в следующем составе:

- исполнительные схемы;

- сертификаты соответствия на применяемые материалы;

- акт приемки выполненных работ;

- талоны гарантийного обслуживания оборудования.

10.3. Подрядчик обязан предоставить документацию системы видеонаблюдения Объектов в составе исполнительной документации.

В состав документации должны входить:

- все принадлежности и документы (техническая документация), относящиеся к материалам и оборудованию использованным при выполнении работ;

- технические условия на присоединение системы видеонаблюдения к сетям электропитания (при необходимости);

- технические условия на присоединение системы видеонаблюдения к сетям линий связи (при необходимости);

- согласование инженерных решений с обслуживающими операторами выполнения работ по устройству одиннадцати (11) камер видеонаблюдения ;

- карточки паспорта СВН согласно Приложению № 2 к Техническому заданию.

Приложение №1

к техническому заданию

Сведения о местах установки СВН и выполнения работ

| № п.п. | Наименование объекта (адрес установки) | Кол-во камер |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Тарко-Сале, ул. Таежная, д.9, 11 внутри подъездов | 9 |
| 2 | г. Тарко-Сале, ул. Таежная, д.9, 11 уличная | 2 |
|  | ИТОГО | 11 |

Рис.1 – Расположение внутренних и наружных камер

Приложение №2

к техническому заданию

Проект карточки средства видеонаблюдения

Карточка средства видеонаблюдения

| Идентификатор |  | Наименование СВН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Административная единица размещения камеры |  |  |  |  |
| Паспорт СВН |  |  |  |  |
|  | Адрес установки СВН |  |  |  |
|  | Координаты места размещения камеры (привязка к объекту, на котором установлена камера) |  | Широта: |  |
|  |  |  | Долгота: |  |
|  | Тип камеры (обзорная/направленная) |  |  |  |
|  | Модель СВН |  |  |  |
|  | Производитель СВН |  |  |  |
|  | IP-адрес камеры |  |  |  |
|  | IP:PORT PTZ-хоста камеры |  |  |  |
|  | Наименование группы камер |  |  |  |
|  | Логин пользователя для авторизации на камере |  |  |  |
|  | Пароль пользователя для авторизации на камере |  |  |  |
|  | Полная ссылка на поток rtsp://ip:port/channel |  |  |  |
|  | Доступность функции управления камерой PTZ |  |  |  |
|  | Глубина архива в секундах |  |  |  |
|  | Азимут направления камеры в формате ХХХ° |  |  |  |
|  | Высота размещения камеры в метрах |  |  |  |

Приложение №3

к техническому заданию

Требования к параметрам видеоизображения

| Параметр | Рекомендуемые требования |
| --- | --- |
| Размер матрицы | не менее 1/1,8 |
| Фокусное расстояние | не менее 4 мм |
| Светочувствительность (цвет) | не более 0,05 люкс |
| Поддержка протокола TCP | Да |
| Регулировка частоты опорного кадра | Да |
| Поддержка WDR | Да (до 120 дБ) |
| Регулировка диафрагмы | Да |
| Регулировка фокусного расстояния | Да |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Поддержка ONVIF | Да |
| Формат видео | 1080 пикселей |
| Цветность | Цветное изображение, соответствующее ГОСТ Р 50948-2001 |
| Наличие функций включения обратной засветки (back light), регулировки режимов яркости, цветности, контрастности, режима подавления шумов | Да |