УТВЕРЖДАЮ:

Зам. главного инженера

по технической части

филиала ПАО «РусГидро» –

«Кабардино-Балкарский филиал»

_________________ Р.А. Ашев

«____» ______________ 2025 г.

Технические требования на оказание услуг

по проведению испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность на объектах Базы "Нартан", Баксанской ГЭС, Верхнебалкарской ГЭС, Зарагижской ГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг и задачи  	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к продукции	7

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	7

2.1.1.     Требования к перечню и объему услуг	7

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	7

2.1.2.     Требования к срокам оказания услуг	7

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	7

2.2.	Требования к качеству услуг	8

Таблица 4. Требования к качеству услуг	8

3.	Требования к документации по ценообразованию 	19

4.	Приложения	19

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ПАО | Публичное Акционерная Общество; |
| ГЭС | Гидравлическая электрическая станция; |
| НТД | Нормативно технический документ; |
| РД | Распорядительный документ; |
| СТО | Стандарт организации; |
| ПГ | Пожарный гидрант; |
| ПК | Пожарный кран; |
| ТУ | Технические условия; |
| ПОТ | Правила по охране труда; |
| НМЦ | Начальная максимальная цена; |

  - Наименование закупаемой продукции

Проведение испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность, на объектах Базы "Нартан", Баксанской ГЭС, Верхнебалкарской ГЭС и Зарагижской ГЭС.

  - Цель оказания услуг и задачи

Цель оказания услуг. Выполнение требований Правил противопожарного режима Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479) с проведением испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, периодических гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность на Базе «Нартан», Баксанской ГЭС, Верхнебалкарской ГЭС и Зарагижской ГЭС.

Задачи.

- Проведение испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода на Базе «Нартан».

- Проведение гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность на Баксанской ГЭС.

- Проведение испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода на Верхнебалкарской ГЭС.

- Проведение гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность на Зарагижской ГЭС.

  - Существующее положение

База «Нартан» расположена в 9 км от г. Нальчик. Производственные здания,цеха и офисные помещения   Для наружного пожарного водоснабжения установлены 5 ПГ .

Баксанская ГЭС  Установленная мощность станции 18 МВт. Введена в эксплуатацию в 1936 году. Введена после реконструкции в 2012 году. Расположена на реке Баксан, в  с.п. Атажукино Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики.

На ГЭС установлено оборудование противопожарного водоснабжения, состоящая из насосного оборудования (основного и резервного), резервуаров пожаротушения, трубопроводов, клапанов, запорной арматуры, шкафов управления.

Для наружного пожарного водоснабжения установлены 2 ПГ и для внутреннего противопожарного водоснабжения 13 ПК.

Верхнебалкарская ГЭС Установленная мощность станции 10 МВт. Введена в эксплуатацию в 2020 году. Является верхней станцией не входящей состав каскада Нижне-Черекских ГЭС.   Расположена на реке Черек Балкарский выше по течению реки от с.п. Верхняя Балкария в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики.

На ГЭС установлено оборудование противопожарного водоснабжения, состоящая из насосного оборудования (основного и резервного), резервуаров пожаротушения, трубопроводов, клапанов, запорной арматуры, шкафов управления.

Для наружного пожарного водоснабжения установлены пожарные гидранты (ПГ) в количестве 2 шт. и для внутреннего противопожарного водоснабжение установлены пожарные краны (ПК) в количестве 18 шт.

Зарагижская ГЭС Установленная мощность станции 30,6 МВт. Введена в эксплуатацию в 2016 году. Расположена в Черекском районе вблизи с. Зарагиж, на реке Черек, Является третьей ступенью Каскада Нижне-Черекских ГЭС.

На ГЭС установлено оборудование противопожарного водоснабжения, состоящая из насосного оборудования (основного и резервного), резервуаров пожаротушения, трубопроводов, клапанов, запорной арматуры, шкафов управления.

Для наружного пожарного водоснабжения установлены пожарные гидранты (ПГ) в количестве 2 шт. и для внутреннего противопожарного водоснабжение установлены пожарные краны (ПК) в количестве 37 шт.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1.1. | Оборудование насосной пожаротушения Базы «Нартан» | КБ00010915 |
| 1.2. | Оборудование насосной пожаротушения Баксанской ГЭС | КБ00010856 |
| 1.3. | Оборудование насосной пожаротушения Верхнебалкарской ГЭС |  |
| 1.4. | Оборудование насосной пожаротушения Зарагижской ГЭС | 000000103 |

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность на Базы «Нартан»: - Наружное пожарное водоснабжение (пожарные гидранты – ПГ) | шт. | 5 |
|  | Проведение испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность на Баксанской ГЭС: - Наружное пожарное водоснабжение (пожарные гидранты – ПГ) - Внутреннее противопожарное водоснабжение (пожарные краны – ПК) | шт. шт. | 2 13 |
|  | Проведение испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность на Верхнебалкарской ГЭС: - Наружное пожарное водоснабжение (пожарные гидранты – ПГ) - Внутреннее противопожарное водоснабжение (пожарные краны – ПК) | шт. шт. | 2 18 |
|  | Проведение испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность на Зарагижской ГЭС: - Наружное пожарное водоснабжение (пожарные гидранты – ПГ) - Внутреннее противопожарное водоснабжение (пожарные краны – ПК) | шт. шт. | 2 37 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг/ этапа услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проведение испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность на Аушигерской и Кашхатау ГЭС. | С даты подписания Договора | 30.10.2026 | В соответствии с Графиком оказания регламентных услуг и периодичностью проведения регламентных услуг (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям); |

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования | При проведении испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность на Кашхатау, Аушигерской, Зарагижской, Баксанской, Верхнебалкарской ГЭС и Производственной базе «Нартан» необходимо руководствоваться: - Правилами противопожарного режима Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479); Методикой испытаний внутреннего противопожарного водопровода (разработана ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2005 г.). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Объём услуг | Испытания работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность включает в себя: - Проведение испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода на базе «Нартан», Баксанской, Верхнебалкарской и Зарагижской ГЭС. - Проведение гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность на базе «Нартан», Баксанской, Верхнебалкарской и Зарагижской ГЭС. - Перекатка пожарных рукавов на базе «Нартан», Баксанской, Верхнебалкарской и Зарагижской ГЭС - Сбор и анализ полученных данных, оформление и направление результатов оказания услуг с Заказчиком; - Передача результатов оказания услуг Заказчику. Испытания работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность выполняются в объеме и с периодичностью согласно Приложения 2 к настоящим Техническим требованиям. |  |  |  |
|  | Содержание услуг | Испытания внутреннего противопожарного водопровода. Внутренний противопожарный водопровод (ВППВ) представляет собой систему трубопроводов и технических средств, обеспечивающих подачу воды к пожарным кранам. Внутренний противопожарный водопровод (ВППВ) используется персоналом как первичное средство для тушения и локализации очага пожара. В рамках испытания системы внутреннего противопожарного водопровода (ВППВ) проводятся следующие виды работ: - Внешний осмотр оборудования и частей, входящих в систему, с сопутствующей проверкой комплектации пожарных шкафов. - Запуск системы в ручном и автоматическом режиме для проверки её работоспособности. - Профилактический пуск насосов - повысителей, в том числе их промывка и смазка. - Проверка работоспособности электромагнитных задвижек в режимах - ручной и автоматический. - Проведение гидравлических испытаний сети внутреннего противопожарного водопровода для определения фактической водоотдачи сети и высоты компактной части струи. - Составление отчетных документов (актов) содержащих полную информацию об испытаниях. - Перекатка пожарных рукавов, которыми укомплектована система на другой шов в двойную скатку. - Промывка сети внутреннего противопожарного водопровода до светлой воды. Испытания наружного противопожарного водопровода. Наружный противопожарный водопровод (НППВ) представляет собой совокупность внешних водопроводных сетей, пожарных гидрантов и водных объектов, которые используются для целей пожаротушения. Устройство наружного противопожарного водопровода (НППВ) обусловлено необходимостью служить водоисточником для пожарной техники, подающей воду на цели пожаротушения. В рамках испытания системы наружного противопожарного водопровода (НППВ) проводятся следующие виды работ: - Внешний осмотр оборудования и частей, входящих в систему, с сопутствующей проверкой ее комплектации. - Запуск системы в ручном и автоматическом режиме для проверки её работоспособности. - Осмотр и обследование насосной станции, в том числе запуск насосов их промывка, смазка и проверка работоспособности. - Проведение гидравлических испытаний сети наружного противопожарного водопровода для определения фактической водоотдачи сети и высоты компактной части струи. Составления отчетных документов (актов) содержащих полную информацию об испытаниях. - Осмотр колодцев гидрантов с целью определения возможности практической подачи воды на тушения пожара. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу | Участник закупки должен обладать профессиональными знаниями, опытом и ресурсными возможностями (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью и репутацией. Наличие у Участника закупки собственного квалифицированного персонала с представленным списком работников, имеющих право быть ответственными лицами при работах по наряду-допуску и/или по распоряжению, а также персонала, прошедшего обучение в специализированной организации по выполнению работ на высоте и имеющего удостоверения установленного образца. Минимальный состав бригады: Руководитель работ – не менее 1 чел., 5 разряд, группа по электробезопасности – не ниже III группы, специалист с высшим техническим образованием, стаж работы по профессии – не менее 3-х лет; Производитель работ – не менее 1 чел., 4 разряд, группа по электробезопасности – не ниже II группы, специалист с высшим техническим или среднетехническим образованием; Члены бригады (рабочие) – не менее 1 чел., 3 разряд, группа по электробезопасности – не ниже II группы и наличием допуска к работам на высоте. В подтверждение соответствия данному требованию Участник закупки должен предоставить: - справку о кадровых ресурсах Участника закупки по форме, установленной в документации о закупке; - копии аттестатов и удостоверений указанных специалистов, подтверждающие прохождение ими необходимого обучения по пожарной безопасности; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к составу документации, передаваемой Заказчику | По результатам испытаний составляются Протокола и Акты проведения испытаний. Производится оценка соответствия/несоответствия полученных результатов требованиям действующих нормативных актов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Результаты оказания услуг | - Протокола испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность. - Акты испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность с заключением о соответствии/несоответствии полученных результатов требованиям действующих нормативных актов. |  |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Материально-техническое оснащение | Предоставить справку о наличии материально-технических ресурсов для выполнения работ: Представить сведения о наличии расходомера ультразвукового Акрон-01 – (не менее 1 прибора), либо аналогичного оборудования для проверки расхода воды. Представить сведения о наличии Манометра МП2-Уф – (не менее 1 прибора), либо аналогичного оборудования для измерения избыточного давления. Представить сведения о наличии компрессора – (не менее 1 прибора), либо аналогичного оборудования для создания давления. Приборы для проведения испытаний внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов должны быть сертифицированы. Соответствие установленным требованиям подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки справки о материально-технических ресурсах по форме, приведенной в Документации о закупке. При этом Заказчик вправе запросить подтверждающие документы (паспорта, руководства по эксплуатации). | ### Согласие с требованием |  |  |
|  | ### Наличие лицензии | Необходимо наличие лицензии на проведений испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность обязательно. | ### Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Предоставление сметной документации не требуется.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

Требования к оформлению и составлению смет согласно Приложению №1 к настоящим Техническим требованиям.

Приложения

Приложение №1. Требования к оформлению и составлению сметной документации по ценообразованию.

Приложение №2. График оказания регламентных услуг по испытанию работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность и Периодичность проведения регламентных услуг. (Таблицы 1,2).

Ведущий инженер по промышленной и

пожарной безопасности службы охраны

труда и производственного контроля					А.А. Аушев

Начальник производственно-

технической службы							Б.М. Виндижев

Приложение №2

к Техническим требованиям на проведение испытаний работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность на Аушигерской и Кашхатау ГЭС

График оказания регламентных услуг

по испытанию работоспособности внутреннего и наружного противопожарного водопровода, гидравлических и пневматических испытаний пожарных трубопроводов на водоотдачу, герметичность и прочность

период выполнения: с даты подписания Договора по 30.10.2026

Таблица 1

| № п/п | Объекты Филиала | Наружное пожарное водоснабжение (пожарные гидранты – ПГ) | Внутреннее противопожарное водоснабжение (пожарные краны – ПК) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бвза «Нартан» | 5 | 0 |
| 2. | Баксанская ГЭС | 2 | 13 |
| 3. | Верхнебалкарская ГЭС | 2 | 18 |
| 4. | Зарагижская ГЭС | 2 | 37 |
|  | Всего: | 11 | 68 |

Периодичность проведения регламентных услуг.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование услуги | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Периодичность проверки пожарных кранов (ПК) | 2 раза в год (весной и осенью) |
| 2. | Периодичность проверки пожарных гидрантов (ПГ) | 2 раза в год (весной и осенью) |
| 3. | Периодичность перекатки пожарных рукавов на новую скатку. | 1 раз в год |
| 4. | Обслуживание наружных водопроводов противопожарного водоснабжения и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и проведение их проверок в части водоотдачи, герметичности и прочности. | не реже 2 раз в год (весной и осенью) |

Ведущий инженер по промышленной и

пожарной безопасности службы охраны

труда и производственного контроля					А.А. Аушев

Начальник производственно-

технической службы							Б.М. Виндижев