ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 71.12.19. Разработка рабочей документации на модернизацию силового трансформатора ТДЦ-400000/500 № 6 Бурейской ГЭС путём установки оборудования системы защиты от взрывов и пожаров «SERGI».

Талакан 2026г.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
РД - рабочая документация;
НТД - нормативно-техническая документация;
ТТ - технические требования;
НМЦ - начальная максимальная цена;
ПД - проектная документация;
ПНР- пуско-наладочные работы;
ПОС- проект организации строительства;
ПС - подстанция;
ПУЭ - правила устройства электроустановок;
РЗ - релейная защита.

1.2. Наименование закупаемой продукции
1.2.1. «Разработка рабочей документации на Модернизацию силового трансформатора ТДЦ- 400000/500 № 6 Бурейской ГЭС путём установки оборудования системы защиты от взрывов и пожаров «SERGI».
1.2.2. Заказчик: ПАО «РусГидро» для нужд филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» (далее — Филиал).
Адрес филиала: 676731, Амурская область, Бурейский район, п. Талакан.

1.3. Цель использования закупаемой продукции
Повышение надежности защиты трансформаторов от взрывов и пожаров, снижение рисков отказа оборудования, безопасность в эксплуатации. Установка оборудования системы защиты от взрывов и пожаров «SERGI» на силовой трансформатор ТДЦ-400000/500 № 6.

1.4 Существующее положение
Оборудование SERGI было смонтировано и привязано в 2007г к силовому блочному трансформатору ТДЦ 400000/500 Т-6 производства ПК ХК «Электрозавод» зав 1507769, в настоящее время в трансформаторной ячейке №6 установлен трансформатор Т-7 зав. № 159279 производства АО «Запорожтрансформатор».
Основные технические характеристики трансформатора ТДЦ 400000/500 Т-6 зав. №159279:
- Трансформатор ТДЦ-400000/500-У1 — силовой трехфазный маслянный двухобмоточный без регулирования напряжения, с системой охлаждения вида ДЦ — принудительной циркуляцией воздуха и масла, с ненаправленным потоком масла, со схемой и группой соединения обмоток Ун/Д-11;
- Трансформатор предназначен для работы в условиях наружной установки в климатических условиях У1;
- Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агресивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
- Состав трансформатора (основные составные части трансформатора):
- активная часть, включающая остов, обмотки, изоляцию, отводы, устройство прессовки обмоток;
- бак с арматурой;
- вводы;
- система охлаждения;
- установка расширителя;
- термосифонные фильтры;
- контрольно — измерительные приборы;
- устройства защиты.
 Основные технические характеристики оборудования системы защиты от взрывов и пожаров «SERGI» адаптируемой для установки на существующий трансформатор Т-6:
- Система SERGI - система защиты маслонаполненных трансформаторов от взрывов и пожаров.
- Элементы системы SERGI:
- модуль сброса давления. Включает в себя разрывной диск, который раскрывается при повышении давления за несколько миллисекунд, и камеру сброса давления для высокоскоростного отвода смеси масла и газов. В зависимости от компоновки системы модуль сброса давления может устанавливаться вертикально, горизонтально и под углом 45 градусов;
- Бак разделения масла и газов. Принимает смесь масла и газов при открытии разрывного диска, в этом модуле взрывоопасные газы отделяются от масла;
- Модуль отвода горючих газов. Выводит взрывоопасные газы из бака разделения масла и газов в зону, удаленную от защищаемого трансформатора и оборудования, расположенного рядом. Модуль оснащен клапаном, препятствующим попаданию воздуха в систему;
- Модуль подачи инертного газа. Создает безопасную среду внутри трансформатора после завершения процесса сброса давления путем подачи азота.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

№ п/п	Наименование объекта	Расположение объектах(место поставки МТР, производства работ)	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)
1	2	3	4
1.	Трансформатор силовой блочный ТДЦ-400000/500 У1	Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» / РФ, Амурская область, Бурейский район, п. Талакан	Трансформатор силовой блочный ТДЦ-400000/500 У1 / инв. №БР 12084

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
При разработке РД Заказчик по мере необходимости предоставляет подрядчику по его письменному требованию уточняющую информацию общего характера не являющуюся коммерческой тайной или иной степени секретности в рамках модернизируемого Объекта.
2. Требования к продукции
2.1. Требования к видам и объемам работ
Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ

№ п/п	Наименование работ/этапа работ	Единица измерения	количество
‍1.	- Предпроектное обследование. / - Разработка отчета о предпроектном обследовании.	документ	1
‍2. / ‍	- Разработка технического задания на разработку рабочей документации. / - Разработка и согласование рабочей документации.	Комплект документов	1

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ
Таблица 2.2
№ п/п	Наименование работ/этапа работ	Требования к началу срока выполнения работ/этапа работ	Требования к окончанию срока выполнения работ
1	2	3	4
1.	- Предпроектное обследование. / - Разработка отчета о предпроектном обследовании.	День, следующий за днем подписания договора / Не позднее 04.05.2027г.
‍2.	- Разработка технического задания на разработку рабочей документации. / - Разработка и согласование рабочей документации.

3. Требования к качеству работ
Наименование работ/этапа работ таблицы 2: Разработка рабочей документации
Требования к качеству работ
Таблица 3.
№ п/п	Наименование параметра	Требование Заказчика
1	2	3
	Требования к выполнению работ
	Общие требования к выполнению работ / Настоящие Технические требования описывают требования Заказчика к выполнению работ по разработке рабочей документации. В объеме выполнения рассматривается модернизация силового трансформатора ТДЦ-400000/500 №6 Приложение №5 Габаритный чертеж, путем установки оборудования системы защиты от взрывов и пожаров SERGI. Вся документация разрабатывается в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами.
1.1.1.	Соблюдение при выполнении работ по РД норм и правил НТД		При выполнении работ необходимо руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными НТД: / 1. ГОСТ 2.701-2008. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. / 2.Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документаций и требованиях к их содержанию». / 3.Межгосударственный стандарт ГОСТ 21.101 - 2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». / 4. ФЗ от 10.01.2002 № 7 Об охране окружающей среды» (действующая редакция); / 5. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». / 6. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». / 7. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». / 8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». / 9. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей утв. приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070. / 10. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования». / 11. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство». / 12. ГОСТ Р 21.1101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации». / 13. СТО РусГидро 02.01.124-2020 «Силовые трансформаторы. Организация технической эксплуатации. Нормы и требования»
2.	Требования к результатам работ
2.1.	Требования к проведению предпроектного обследования
2.1.1.	При предпроектном обследовании Объекта на основании полученной от Заказчика запрашиваемой информации на модернизируемый объект проводится оценка определения возможности установки оборудования системы защиты от взрывов и пожаров SERGI, в состав бригады/комиссии по обследованию должен входить сертифицированный специалист по техническому обслуживанию производителем оборудования систем SERGI. / Предпроектное обследование включает: / определение конфигурации системы SERGI, состава устанавливаемого оборудования; / определение мест размещения оборудования; / определение трасс прокладки кабелей; / разработка и согласование с заказчиком отчета о результатах обследования, содержащегося в том числе: / - общую информацию об объекте; / - информацию о составе и количестве оборудования; / - данные о режимах эксплуатации оборудования; / - предложения и рекомендации по оптимальному варианту модернизации. / Состав разделов может быть уточнен или дополнен по согласованию с Заказчиком
2.2.	Стадии разработки рабочей документации
	1. Разработка технического задания на разработку рабочей документации: / - выбор конструктивных решений и материалов; / - учет требований к эксплуатации и техническому обслуживанию; / - согласование с заказчиком и корректировка ТЗ; / 2. Разработка рабочей документации по монтажу и установке оборудования куда должны входить следующие разделы: / - первичная коммутация (схемы электрические, установка оборудования, раскладка кабелей, заземление; / - вторичная коммутация (схемы, кабельный журнал, задания); / - строительная части (фундаменты, опорные конструкции); / - технические требования на поставку оборудования; / - ведомости объемов работ (демонтажные и монтажные работы); / - программа пуско-наладочных работ; / - сметная документация
2.3.	Требования к разработке рабочей документации
2.3.1.	Разработка рабочей документации выполняется с максимальным применением конструктивных и технологических решений, учтенных в проектной документации, рекомендуемых производителями оборудования и согласованных сертифицированным специалистом по техническому обслуживанию производителем оборудования систем SERGI.. / Объем разрабатываемой РД должен соответствовать действующей НТД. / Материалы РД должны быть согласованы с Заказчиком. / По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, программы пуско­наладочных работ, полный пакет документов, достаточный для закупки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско­наладочных работ.
2.4.	Требования к содержанию сметной документации
2.4.1.	Сметная документация разрабатывается в следующем составе: / Стоимость изготовления и поставки оборудования на Объект; / Стоимость демонтажных работ; / Стоимость монтажных работ; / Стоимость пусконаладочных работ. / Сметная документация должна быть выполнена в виде отдельного текстового документа в строгом соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по модернизации и техническому перевооружению (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям). / Сметная документация должна быть выполнена в базовых ценах, текущих ценах и предоставлена в формате ПК «Гранд-смета», «Ехсеl».
2.5.	Требования к оформлению и предоставлению документации
2.5.1.	Вся документация должна передаваться Заказчику на русском языке, на бумажном носителе в 3 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в формате Alter Office AText /ACell (основной формат) или в аналогичных программах по согласованию с Заказчиком. / Чертежи, таблицы, и иные документы, выполненные в специализированных продуктах, передаются в формате файлов соответствующих программ (DWG, CDW и т.п.) с обязательным приложением используемых шрифтов, форм и других файлов, необходимых для работы с передаваемой в электронном виде документацией.
2.5.2.	Работы принимаются Заказчиком на основании акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.2.	Для безусловного выполнения договорных обязательств согласно настоящих ТТ Подрядчик должен обеспечить:
	Оформление и согласование с Заказчиком
	отчёта по предпроектным работам; / Подготовку уточненного ТЗ по результатам предпроектных работ объекта согласованием с Заказчиком; / Разработку рабочей документации (текстовая, графическая часть, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметная документация и т. д.); / Доработку рабочей документации по замечаниям Заказчика (при необходимости)

Приложения:

Приложение № 1. Габаритный чертеж трансформатора ТДЦ 400000/500 У1 Т6.