# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 26.20.40.111 Поставка источников бесперебойного питания для Рыбинской и Угличской ГЭС 
Каскада Верхневолжских ГЭС

Лот №                -ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК

1.	Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.20.40.111 Поставка источников бесперебойного питания для Рыбинской и Угличской ГЭС Каскада Верхневолжских ГЭС

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного договора от 25.12.2025 г № 1200-250-2025 «Монтаж и наладка технических средств охраны комплексной системы безопасности Рыбинской и Угличской ГЭС».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Партия №1 (Рыбинская ГЭС) |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания, 3ф/3ф, мощность нагрузки 48,8 кВт, время автономии 15 минут, со средствами мониторинга и управления, комплектно с автоматическим выключателем и кабелями для расключения | шт. | 1 |
|  | Партия №2 (ВСП №2 Рыбинской ГЭС) |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания, 3ф/3ф, мощность нагрузки 12,31 кВт, со средствами мониторинга и управления, комплектно с автоматическим выключателем и кабелями для расключения | шт. | 1 |
|  | Партия 3 (Угличская ГЭС) |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания, 3ф/3ф, мощность нагрузки 30,5 кВт, время автономии 15 минут, со средствами мониторинга и управления, комплектно с автоматическим выключателем и кабелями для расключения | шт. | 1 |

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг Рыбинской и Угличской ГЭС Каскада Верхневолжских ГЭС

| № п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуга шеф-монтажа оборудования Рыбинской ГЭС | усл. ед. | 1 |
|  | Услуга шеф-наладки оборудования Рыбинской ГЭС | усл. ед. | 1 |
|  | Услуга шеф-монтажа оборудования ВСП №2 Рыбинской ГЭС | усл. ед. | 1 |
|  | Услуга шеф-наладки оборудования ВСП №2 Рыбинской ГЭС | усл. ед. | 1 |
|  | Услуга шеф-монтажа оборудования Угличской ГЭС | усл. ед. | 1 |
|  | Услуга шеф-наладки оборудования Угличской ГЭС | усл. ед. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 26.20.40.111 Поставка источников бесперебойного питания для Рыбинской и Угличской ГЭС Каскада Верхневолжских ГЭС | С даты подписания договора | Не позднее 30.11.2026 |
|  | Услуга шеф-монтажа оборудования | Не позднее 10 календарных дней с даты направления заявки | Не позднее 45 календарных дней с даты направления заявки, но не позднее 30.04.2027 |
|  | Услуга шеф-наладки оборудования | Не позднее 10 календарных дней с даты направления заявки | Не позднее 45 календарных дней с даты направления заявки, но не позднее 30.04.2027 |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиции № 1-3 Таблицы 1.1): ОКПД2 26.20.40.111 Поставка источников бесперебойного питания для Рыбинской и Угличской ГЭС Каскада Верхневолжских ГЭС

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
| 1.1 | Источник бесперебойного питания со средствами мониторинга и управления, комплектно с автоматическим выключателем и кабелями для расключения |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Фазность: |  |  | 3ф/3ф |  |  |
| 1.1.2 | Мощность нагрузки: |  |  | 48,8 кВт |  |  |
| 1.1.3 | Время автономии: |  |  | - минут |  |  |
|  | в состав ИБП входит: |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Кабинет модульного ИБП двойного преобразования с трехфазным входом и выходом |  |  | ИМПУЛЬС МУЛЬТИПЛЕКС СТ120-30- 1шт. |  |  |
| 1.1.5 | Силовой модуль модульного ИБП двойного преобразования с трехфазным входом и выходом |  |  | МУЛЬТИПЛЕКС СМ30 - 2 шт. |  |  |
| 1.1.6 | Карта удаленного управления SNMP с датчиком температуры |  |  | Карта SNMP для ИБП Фора/ Форвард/Мультиплекс/ Модуль CNASNMP1 с датчиком CNAC-THW - 1шт. |  |  |
| 1.1.7 | Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея |  |  | 12В/100Ач; HRL 12-100 - 40шт. |  |  |
| 1.1.8 | Шкаф аккумуляторный в комплекте с апатором и DC-предохранителями, межбатарейными перемычками и кабелем линии постоянного тока (5м на полюс). |  |  | БК800 - 1шт |  |  |
| 1.1.9 | Свободный слот расширения мощности |  |  | 2шт. |  |  |
| 1.1.10 | Система поэлементного мониторинга АКБ |  |  | 1шт. |  |  |
| 1.2. | Источник бесперебойного питания со средствами мониторинга и управления, комплектно с автоматическим выключателем и кабелями для расключения |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Фазность: |  |  | 3ф/3ф |  |  |
| 1.2.2 | Мощность нагрузки: |  |  | 12,31 кВт |  |  |
|  | в состав ИБП входит: |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Кабинет модульного ИБП двойного преобразования с трехфазным входом и выходом |  |  | ИМПУЛЬС ФОРА 33-20 - 1шт. |  |  |
| 1.2.4 | Карта удаленного управления с датчиком температуры |  |  | Карта SNMP для ИБП Фора/Форвард/Мультиплекс/Модуль CNASNMP1 с датчиком CNAC-THW- 1шт. |  |  |
| 1.2.5 | Комплект установки АКБ 40*7/9Ач для ИБП ФОРА 33 (версия с 3/4 линейками АКБ), включая батарейный кабель |  |  | 2шт. |  |  |
| 1.3. | Источник бесперебойного питания со средствами мониторинга и управления, комплектно с автоматическим выключателем и кабелями для расключения |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Фазность: |  |  | 3ф/3ф |  |  |
| 1.3.2 | Мощность нагрузки: |  |  | 30 кВт |  |  |
| 1.3.3 | Время автономии: |  |  | - минут |  |  |
|  | в состав ИБП входит: |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Кабинет модульного ИБП двойного преобразования с трехфазным входом и выходом |  |  | ИМПУЛЬС МУЛЬТИПЛЕКС СТ120-30- 1шт. |  |  |
| 1.3.5 | Силовой модуль модульного ИБП двойного преобразования с трехфазным входом и выходом |  |  | МУЛЬТИПЛЕКС СМ30- 1шт. |  |  |
| 1.3.6 | Карта удаленного управления для ИБП |  |  | Карта SNMP для ИБП Фора/Форвард/Мульти-плекс/Модуль CNASNMP1 - 1шт. |  |  |
| 1.3.7 | Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 12 В/65 Ач |  |  | HRL 12-65 – 40шт. |  |  |
| 1.3.8 | Шкаф аккумуляторный |  |  | БК800- 1шт. |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки |  | Партия №1 в соответствии с табл.1.1 - Рыбинская ГЭС – 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31 |  |  |  |
|  |  |  | Партия №2 в соответствии с табл.1.1 - ВСП №2 Рыбинской ГЭС – 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31 |  |  |  |
|  |  |  | Партия №3 в соответствии с табл.1.1 - Угличская ГЭС – 152615, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул. Спасская д. 33. |  |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции |  | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии |  | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести)) месяцам, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) и не менее Гарантийного срока производителя. Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции. |  |  |  |
| 4. | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Требования к шеф-монтажу |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Стоимость сопутствующих услуг по шеф-монтажу должна быть включена в стоимость оборудования. |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Место оказания услуг по шеф-монтажу | Поз. 1-2: Рыбинская ГЭС – 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31 Поз. 3: Угличская ГЭС – 152615, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул. Спасская д. 33 |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | Услуги выполняются в соответствии с документацией: - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н; - Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда России №782н от 16.11.2020; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России №1070 от 04.10.2022; - Правила устройства электроустановок, издание 7-е, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204; - Приказ Минтруда РФ от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; - РД-153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий; - Положение о Технической политике ПАО «РусГидро»; - Свод правил 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - Объемы и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017; - Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды"; - Приказ министерства природных ресурсов экологии РФ от 08.12.2020 №1026"О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности" (вместе с "Правилами проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности"). |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Требование к порядку оказания услуг | - Исполнитель услуг собственными силами разрабатывает программу ПНР, утверждает ее и согласовывает с Заказчиком. Исполнитель услуг предоставляет на согласование Заказчику программу официальным письмом. Заказчик в течение 7 рабочих дней рассматривает предоставленную Программу проведения испытаний, и официальным письмом уведомляет Исполнителя услуг о согласовании или направляет замечания. Исполнитель услуг, получив замечания, в течение 3 рабочих дней устраняет замечания и направляет официальным письмом на согласование. - Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству выполнения услуг во время выполнения услуг, устраняются Исполнителем услуг в указанные сроки за счет собственных средств. - При выполнении услуг Исполнителю услуг необходимо: - исключить падение монтируемых конструкций, оборудования; - обеспечить безопасность персонала Заказчика, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства услуг; - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения услуг в период производства услуг. - Исполнитель услуг самостоятельно обеспечивает наличие необходимого для выполнения услуг инструмента и приспособлений. Исполнитель работ должен иметь в собственности или на правах аренды весь необходимый для производства услуг инструмент, оборудование, машины и механизмы. - Исполнитель услуг обязан соблюдать установленные на предприятии Заказчика противопожарный и внутриобъектовый режимы. - Допуск персонала Исполнитель услуг для выполнения услуг осуществляется после: - проведения вводного инструктажа в службе охраны труда и пожарного подразделения на территории Филиала (при проведении инструктажей в обязательном порядке наличие протоколов по проверке знаний для всего персонала, выкопировка из трудовых договоров с подтверждением о занимаемой должности и сроках трудоустройства); - проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 7. Проведение испытаний оборудования выполнить в соответствии с программой и с привлечением персонала Заказчика. |  |  |  |  |
| 4.1.5. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г.)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. |  |  |  |  |
| 4.1.6. | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. |  |  |  |  |
| 4.1.7. | Требования к персоналу Исполнителя оказывающего услугу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 N 2011 "Об утверждении Правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", в отношении физических лиц, выполняющих работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса, и перечня сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", представляемых физическими лицами, выполняющими работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса. |  |  |  |  |
| 4.1.8. | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ и копий протокола по электробезопасности. При передаче персональных данных Поставщик обязуется передать Покупателю согласие данных лиц на обработку и передачу их персональных данных. |  |  |  |  |
| 4.1.9. | Результат оказания услуг | Услуги шеф-инженера считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки сопутствующих услуг. |  |  |  |  |
| 4.1.10. | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель передает заказчику акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах. |  |  |  |  |
| 4.1.11. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя на услуги по шеф-наладке | Гарантийный срок на результат услуг по шеф-монтажу должен составлять 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки сопутствующих услуг и ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции. |  |  |  |  |
| 4.2. | Требования к шеф-наладке |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Стоимость сопутствующих услуг по шеф-наладке должна быть включена в стоимость оборудования. |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Место оказания услуг по шеф-наладке | Поз. 1-2: Рыбинская ГЭС – 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31 Поз. 3: Угличская ГЭС – 152615, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул. Спасская д. 33 |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации"; - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»; - Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (Приказ от 16 ноября 2020 года №782н); - Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61413); - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61411); - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденными приказом Минтруда РФ от 28.10.2020 № 753н; - Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденными приказом Минтруда РФ от 11 декабря 2020 г. № 884н; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда РФ 15.12.2020 № 903н; - Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденными приказом Минтруда от 27.11.2020 № 833н. |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Требование к порядку оказания услуг | Шеф-наладочные услуги включают в себя: - Техническое сопровождение на этапе наладки и пуска в эксплуатацию оборудования; - Осмотр, проверка и контроль подключения оборудования; - Проверки, при необходимости настройка рабочих параметров оборудования согласно проектной и конструкторской документации; - Устранение замечаний Заказчика; - Инструктаж персонала Заказчика по технике безопасности с безопасными методами обслуживания, параметрирования и эксплуатации оборудования. По завершению оказания услуг оборудование должно быть полностью готово к последующему вводу в эксплуатацию без дополнительных затрат со стороны Заказчика. Оказание услуг подтверждается подписанием Сторонами Акта оказания сопутствующих услуг (с нулевой ценой). |  |  |  |  |
| 4.2.5. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г.)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. |  |  |  |  |
| 4.2.6. | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. |  |  |  |  |
| 4.2.7. | Требования к персоналу Исполнителя оказывающего услугу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 N 2011 "Об утверждении Правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", в отношении физических лиц, выполняющих работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса, и перечня сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", представляемых физическими лицами, выполняющими работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса. |  |  |  |  |
| 4.2.8. | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ и копий протокола по электробезопасности. При передаче персональных данных Поставщик обязуется передать Покупателю согласие данных лиц на обработку и передачу их персональных данных. |  |  |  |  |
| 4.2.9. | Результат оказания услуг | Услуги шеф-инженера (шеф-наладчика) считаются выполненными с момента сдачи оборудования в эксплуатацию и подписания акта сдачи-приемки сопутствующих услуг. |  |  |  |  |
| 4.2.10. | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель передает заказчику акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах. |  |  |  |  |
| 4.2.11. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя на услуги по шеф-наладке | Гарантийный срок на результат услуг по шеф-наладке должен составлять 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки сопутствующих услуг и ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции. |  |  |  |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: Паспорта качества в 2 экз.; - Сертификат соответствия (декларация соответствия) в 2 экз.; - Технический паспорт на русском языке в 1 экз.; - Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.; - Упаковочный лист на Продукцию в 1 экз.; - Сертификат о происхождении товара в 2 экз.; - иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; - Обязательные первичные документы: - Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.; - Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз. |  |  |  |  |
| 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются