- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.90.40 Поставка выпрямителя и оказание услуг по шеф-наладке для Саяно-Шушенской ГЭС в рамках инвестиционного проекта Н_Т-1310-056

Лот №0045-ТПИР ОБСЛ-2026-СШГЭС

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт; |
| --- | --- |
| ЗИП | запасные части, инструмент и принадлежности; |
| УХЛ | климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»; |
| MSK | шкала интенсивности землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника. |
| ТХ | технические характеристики |

#### Наименование закупаемой продукции

1.2.1 Выпрямитель В-ТПЕ-Д-1,25к-600-УХЛ4

1.2.2 Услуги по шефналадке

#### Цель использования закупаемой продукции

Модернизация оборудования электроснабжения контактной сети трамвайной линии.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выпрямитель В-ТПЕД-1,25к-600-УХЛ4 | шт. | 2 |

# Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шефналадка поставляемого оборудования | услуга | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выпрямитель В-ТПЕД-1,25к-600-УХЛ4 | с даты, следующей за датой заключения договора | В течение 5 месяцев с даты, следующей за датой заключения договора |

# Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Шефналадка поставляемого оборудования | Срок будет сообщён официальным письмом не менее чем за 1(один) месяц до начала оказания услуг | Не позднее 20.01.2027 | Услуги по шефналадке оказываются в течение 14 календарных дней (включая выходные и праздничные дни) |

# Таблица 2.3 Требования к услугам Шефперсонала

| - № п/п | - Наименование параметра | Требование Покупателя | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | 3 | 4 |
| - 1 | - Услуги Шефперсонала | Участник должен предусмотреть выезд на территорию Заказчика Шефперсонала завода-изготовителя, либо аккредитованных на заводе-изготовителе специалистов Поставщика (субподрядчиков) для шефналадки выпрямителя, ввода в работу, проведения комплексных испытаний, срок 14 дней. Место оказания услуг: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, Саяно-Шушенский производственно-технологический гидроэнергокомплекс, Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего, ПС-500, помещение тяговой подстанции ТП-2. | Согласие с требованием |
| - 2 | - Соглашение о шефналадке или аккредитации производителей монтируемого Товара | В составе закупочной документации Участник должен представить свидетельство готовности завода-изготовителя выпрямителя выполнять шефналадку при вводе в работу выпрямителя, либо представить список аккредитованных на заводе-изготовителе специалистов Поставщика (субподрядчиков), имеющих право на выполнение шефналадки в отсутствие надзора завода-изготовителя. | Согласие с требованием |

#### Требование к месту поставки

2.2.1.   Требование к месту поставки

Таблица 2.2 Адрес поставки

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Адрес поставки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выпрямитель В-ТПЕД-1,25к-600-УХЛ4 | Склад по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, г Саяногорск, база ГСО, Транспортная ул., 1Б. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |

Таблица 2.3 Требования по входному контролю

| № п/п | Наименование параметра | Требование Покупателя | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Условия поставки | 1. Доставка Товара осуществляется до склада Покупателя, находящегося по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, база ГСО, Транспортная ул., 1Б. 2. Товар без обязательных сопроводительных документов не принимается, ответственность за его сохранность Покупатель не несет. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих относящихся к Товару сопроводительных документов: - Руководство по эксплуатации на русском языке в 1(одном) экз.; - Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия на русском языке в 1(одном) экз.; - Формуляр на русском языке в 1(одном) экз.; - Паспорт на русском языке в 1(одном) экз.; - Этикетка на русском языке в 1(одном) экз.; - Каталог изделия на русском языке в 1(одном) экз.; - Нормы расхода запасных частей на русском языке в 1(одном) экз.; - Нормы расхода материалов на русском языке в 1(одном) экз.; - Ведомость комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей на русском языке в 1(одном) экз.; - Учебно-технические плакаты на русском языке в 1(одном) экз.; - Инструкции эксплуатационные специальные на русском языке в 1(одном) экз.; - Ведомость эксплуатационных документов на русском языке в 1(одном) экз.; - упаковочный лист в 2 (двух) экз.; иные документы изготовителя, имеющие отношение к Товару, при их наличии; товарно-транспортная накладная формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27) в 1 экз.; универсальный передаточный документ УПД / товарная накладная по форме ТОРГ-12 в 2 экз. Условия транспортировки Товара: погрузка и доставка до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставщик несет все расходы и риски, связанные с доставкой до пункта назначения. Полный перечень условий поставки прописан в проекте договора поставки, который является неотъемлемой частью закупочной документации. | Согласие с требованием |
| 2 | Приемка Товара | При приемке Товара специалистами Филиала осуществляется внешний осмотр, проверяется сохранность тары и упаковки, наличие сопроводительной документации, удостоверяющей качество, и правильность ее оформления. Приемка Товара осуществляется специалистами соответствующего подразделения Филиала в присутствии представителей Поставщика. При обнаружении фактов некомплектности, недопоставки Товара, отсутствия необходимых принадлежностей и / или документов, относящихся к Товару, Покупатель вправе прекратить приемку Товара до момента устранения выявленных нарушений. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выявления указанных нарушений представить Покупателю необходимые принадлежности и / или документы, а также восполнить недопоставку партии Товара в срок, письменно согласованный с Покупателем. Устранение допущенных нарушений не освобождает Поставщика от ответственности за убытки, причиненные Покупателю нарушением условий поставки. Приемка Товара со вскрытием упаковки производится Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной по форме №1-Т. В случае отсутствия замечаний Покупатель подписывает универсальный передаточный документ УПД / товарную накладную по форме ТОРГ-12, либо направляет Поставщику мотивированный отказ. | Согласие с требованием |
| 3 | Приемка услуг по шефналадке | Услуги считаются оказанными Поставщиком и принятыми Покупателем с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. | Согласие с требованием |

#### Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы №1.1, позиция №1 Таблицы 1.2 ): Поставка выпрямителя и оказание услуг по шеф-наладке.

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование покупателя (Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип | В-ТПЕД-1,25к-600 (приложение №1 к ТТ) | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Номинальное выходное напряжение, В | Не менее 600 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Вид охлаждения | естественное | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Количество, шт. | 2 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Номинальный выходной ток, кА | Не менее 1.25 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Модификация схемы выпрямителя | Шестипульсная | Указанне участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Напряжение питания оперативных цепей постоянного тока, В | 220 (±5%) | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50(±10%) | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Требования к безопасности: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Степень защиты | Не ниже IP20 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Габаритые размеры , Высота/Ширина/Глубина, мм | Не более 2400х1010х1200 (приложение №2 к ТТ) | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ 4 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Высота над уровнем моря, м | до 1000 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 8 | Указание участником ТХ | Сертификат соответствия на сейсмостойкость |  |
|  | Требования к качеству поставляемой продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть новая*, ранее не используемая. * - Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | письменное подтверждение в составе оферты |  |
|  | Год выпуска продукции (оборудования) | Не ранее 2025г. | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Требования маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Выпрямитель должен иметь табличку по ГОСТ 12969-67, содержащую следующие данные: - условное обозначение (индекс) изделия; - товарный знак; - заводской номер и (или) дату изготовления; - наименование изделия (при необходимости); обозначение стандартов или технических условий | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96 | Да (прилложение №4 к ТТ) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | Не менее 1 Л | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Срок сохраняемости, не менее, лет | 2 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Эксплуатация и монтаж выпрямителя должен соответствовать требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей, Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, Правилам устройств электроустановок | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Наличие в заводской документации требований по мерам безопасности, перечня составных частей и методов утилизации изделий, представляющих опасность для жизни, здоровью людей и окружающей среды после окончания срока службы выпрямителя | Да | Указание участником ТХ | Паспорт, Руководство по эксплуатации. |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок | Пять лет со дня ввода в эксплуатацию | Согласие с требованием | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплектация: - Выпрямитель - ЗИП | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Документация на выпрямители по ГОСТ 18142.1-85, экз. | 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601-2019, экз. | 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Ведомость ЗИП, экз. | 1 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к экономическим параметрам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок службы, не менее, лет | 30 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Срок службы до капитального ремонта, лет, не менее | 30 | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефналадке: | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Участие в шефналадке технического представителя завода | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Осуществление допуска на объект заказчика | В соответствии с методикой допуска персонала подрядных организаций - Приложение №5 к ТТ | Согласие с требованием | Официальная передача информации, требуемой методикой допуска персонала подрядных организаций - Приложение №5 к ТТ |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Изготовление выпрямителя с применением современной элементной базы | Да | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Оснащение выпрямителя микропроцессорной системой управления и диагностики с выдачей информации о работоспособности каждого диода и RC-цепей на панель визуализации | Да | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |
|  | Дополнительные требования к конструкции выпрямителя: - ремонтопригодность; - возможность осмотра и подтяжки элементов крепления контактных соединений; - доступ к элементам, подлежащим регулированию и настройке; - снятие элементов, подлежащих замене при эксплуатации, без демонтажа или с частичным демонтажем других элементов с помощью стандартного слесарного инструмента; - исключение возможности взаимного влияния аппаратов (переброс электрической дуги, передача механических воздействий, вызывающих ложное срабатывание других аппаратов). Двери шкафа снабжены замками с электромагнитной блокировкой и концевыми выключателями, отслеживающими положение дверей. Шкафы имеют местное внутренние освещение | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Оснащение выпрямителя защитой силовых полупроводниковых приборов от внутренних и внешних коммутационных перенапряжений | Да | Указание участником ТХ | Паспорт качества (формуляр) |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2 Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящим Техническим требованиям.

3.3 Вместе с коммерческим предложением Участник должен представиться смету на оказание услуг по шефналадке, составленную в соответствии с приложением № 6 к настоящим Техническим требованиям.

# Приложения

Приложение №1 – 1950-25-99-ЭО.ОЛ4;

Приложение №2 – 1950-25-99-ЭО лист 6;

Приложение №3 – Форма. Спецификация поставляемого оборудования;

Приложение №4 – Требования к маркировке МТЗ, поступающих на склады Филиала;

Приложение №5 - Методика допуска персонала подрядных организаций;

Приложение №6 - Требования к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шефналадке.