Технического задания на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по периодической проверке сигнализаторов контроля загазованности для нужд Западно-Кубанского почтамта УФПС Краснодарского края.

Краснодар, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 4. | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 5. | Работы | Выполнение работ по периодической проверке |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 9. | СИ | средства измерения |
| 10. | СКЗ | сигнализация контроля загазованности |
| 11. | ЭД | эксплуатационная документация |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по периодической проверке сигнализаторов контроля загазованности для нужд Западно-Кубанского почтамта УФПС Краснодарского края.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Проверка работоспособности автоматической сигнализации контроля загазованности по СО (угарный газ) и СН (природный газ - метан).

Целью выполнения работ ПП является выполнение комплекса проверочных работ СКЗ направленных на диагностику и устранение неисправностей газового оборудования для своевременного оповещения персонала о превышении предельно допустимых концентраций газов в воздухе рабочей среды в рабочих помещениях отделений почтовой связи.

Задачей выполнения работ служит обеспечение безопасных условий труда, взрыво- и пожарозащищенности производственных помещений отделений почтовой связи.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Требования к срокам начала и окончания работ.

Начало и окончание работ в соответствии с календарным планом (Приложение №1) Технического задания.

Общий срок выполнения работ -  в течении 3 (трех) лет.

Работы по периодической проверке должны быть произведены на следующих объектах:

| Наименование объекта | Адрес нахождения объекта | Тип используемого (обслуживаемого) оборудования | Количество поверяемых СКЗ, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПС Ахтырский 1 | 353301, Краснодарский край, Абинский район, пгт. Ахтырский, ул. Советская, 34 | СИКЗ-И-01 № 05017 | 1 |
| ОПС Абинск 2 | 353322, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, ул. Мира, 202 | СИКЗ-И-01 № 49081 | 1 |
| ОПС Холмский | 353307, Краснодарский край, Абинский район, ст. Холмская, ул. Мира, 3 | СИКЗ-И-01 № 41523 | 1 |
| ОПС Мингрельская | 353311, Краснодарский край, Абинский район, ст. Мингрельская, ул. Советская, 66 | ЭКО-М № 2131 | 1 |
| ОПС Федоровская | 353315, Краснодарский край, Абинский район, ст. Федоровская, ул. Первомайская, 2 | СИКЗ-И-01 № 84691 | 1 |
| ОПС Афипский | 353235, Краснодарский край, Северский район, пгт. Афипский, ул. Пушкина, 35 | СИКЗ-И-01 № 98872 | 1 |
| ОПС Григорьевская | 353252, Краснодарский край, Северский район, ст. Григорьевская, ул. 50 лет Октября, 6 | СИКЗ-И-01 № 86832 | 1 |
| ОПС Ильский | 353230, Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, ул. Ленина, 178 | СИКЗ-И-01 № 40385 | 1 |
| ОПС Северский | 353240, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Ленина, 144 | СИКЗ-И-01 № 62684 | 1 |
| ОПС Смоленская | 353254, Краснодарский край, Северский район, ст. Смоленская, ул. Мира, 165 а | СИКЗ-И-01 № 65301 | 1 |
| ОПС Черноморский | 353265, Краснодарский край, Северский район, пгт. Черноморский, ул. Мира, 30. | СИКЗ-И-01 № 86853 | 1 |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

При проведении проверки СКЗ выполняют следующие операции:

- Внешний осмотр

При внешнем осмотре устанавливают соответствие СКЗ следующим требованиям:

- отсутствие внешних повреждений, влияющих на работоспособность;

- исправность органов управления;

- исправность линий связи;

- маркировка, соответствующая требованиям ЭД;

- четкость надписей на панелях;

- для СИ во взрывозащищенном исполнении - наличие маркировки взрывозащиты.

- Опробование

Проверку общего функционирования СКЗ проводят в процессе тестирования согласно ЭД.

Результаты опробования считают положительными, если работа СКЗ при проверке общего функционирования соответствует описанной в ЭД.

- Определение времени установления выходного сигнала.

Определение времени установления выходного сигнала проводят согласно п. 6.7.7 ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3, 4)».

- Проверка порогов срабатывания сигнализации.

Заданные значения порогов срабатывания сигнализации СКЗ должны находиться в пределах от 10% до 80% от верхнего предела измерений довзрывоопасной концентрации определяемого компонента.

- Определение времени срабатывания сигнализации.

Определение времени срабатывания сигнализации проводят согласно п. 5.6.7 ГОСТ 27540-87 «Сигнализаторы горючих газов и паров термохимические. Общие технические условия».

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству работ

При выполнении работ по проверке СКЗ Подрядчик обязан руководствоваться:

ГОСТ 27540-87 «Сигнализаторы горючих газов и паров термохимические. Общие технические условия»;

ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3, 4)»;

ГОСТ 8.618-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров горючих жидкостей в воздухе рабочей зоны. Методика поверки».

- Условия выполнения работ

Выполнение работ по периодической проверке СКЗ должны выполняться на объектах, указанных в разделе 4 настоящего технического задания в рабочее время с 9-00 часов до 18-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными. При этом Подрядчик не менее чем за 24 часа до предполагаемой даты выполнения работ должен оповестить Заказчика о данном намерении любым удобным способом (телефонограмма, электронная почта, мобильная связь).

- Требования к безопасности

Концентрации вредных компонентов в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением № 1)».

При проведении поверки должны быть соблюдены правила безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 -75 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (с Изменениями № 1, 2, 3, 4)».

К проведению проверки СКЗ допускают лиц, ознакомленных с ГОСТ 27540-87 «Сигнализаторы горючих газов и паров термохимические. Общие технические условия», и прошедших инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

- Требования к сдаче-приемке работ

После окончания Работ, входящих в объем обязательств, Подрядчик письменно извещает об этом Заказчика.

Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока выполнения Работ обязан предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, согласно Приложению № 1 к техническому заданию.

Заказчик обязан принять результат выполненных Работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика об окончании Работ, а также надлежащим образом оформленного Акта сдачи-приемки выполненных работ, и, если Работы выполнены в соответствии с условиями Договора, подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ или отказаться от приемки результата выполненных Работ по причине несоответствия качества выполненных работ. Результаты поверки СКЗ отражаются «Подрядчиком» в ФГИС Аршин до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в установленные законом сроки.

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах должен быть составлен на русском языке и передан нарочно Заказчику в течении 5 (пяти) рабочих дней после выполнения работ по периодической проверке сигнализаторов контроля загазованности.

Акт периодической проверки сигнализаторов контроля загазованности в двух экземплярах должен быть составлен на русском языке и передан нарочно на бумажном носителе Заказчику в течении 5 (пяти) рабочих дней после выполнения работ.

После проведения периодической проверки СКЗ Подрядчиком в одном экземпляре должны быть составлены на русском языке и переданы нарочно Заказчику в течении 3 (трёх) рабочих дней протоколы проверок на каждый объект.

Не допускается вносить какие-либо исправления в документацию.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Протоколы проверок СКЗ предоставляются Подрядчиком на каждый объект после выполнения работ согласно приложению № 1 к техническому заданию.

Наличие у Подрядчика аккредитации в области обеспечения единства измерений, а также в области поверки газоанализаторов. Требование установлено в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Календарный план | 8 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Календарный план

| № этапа | Наименование работ | Срок выполнения работ по этапу |  | Отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало выполнения работ | окончание выполнения работ |  |
| 1 | Периодическая проверка сигнализаторов контроля загазованности | 01.09.2026 | 30.09.2026 | Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 экз. и Акт периодической проверки сигнализаторов контроля загазованности на каждый объект в 2 экз., Протокол проверок СКЗ в 1 экз.; |
| 2 | Периодическая проверка сигнализаторов контроля загазованности | 01.09.2027 | 30.09.2027 | Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 экз. и Акт периодической проверки сигнализаторов контроля загазованности на каждый объект в 2 экз. Протокол проверок СКЗ в 1 экз.; |
| 3 | Периодическая проверка сигнализаторов контроля загазованности | 01.09.2028 | 30.09.2028 | Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 экз. и Акт периодической проверки сигнализаторов контроля загазованности на каждый объект в 2 экз. Протокол проверок СКЗ в 1 экз.; |